## Antragsteller
ID | Name | Vorname | Strasse | Hausnummer | PLZ | Wohnort | Telefon | Fax | Email | LoeschKnz | Sachbearbeiter | Datum
0 | Enercity | proKlima | Glockseestr. | 33 | 30169 | Hannover | 0511/430-3320 | 0511/430-941-3320 | mvo@enercity.de | 1 | 0 | 10.05.2002
1 | Mustermann | Hans | proKlima-Straße | 2 | 30169 | Hannover | 2345 | 6789 | mail@proklima.de | 0 | 1 | 22.02.2005

## Gebaeudedaten
ID | AS_ID | LoeschKnz | Sachbearbeiter | Strasse | Hausnummer | PLZ | Wohnort | Datum | GebaeudeartID | BaujahrID | FenstertypID | RahmentypID | LageID | FBHeizung | Regler | Pumpe | Strang | HKE_Keine | HKE_WMZ | HKE_HKVV | HKE_HKVE1 | HKE_HKVE2 | WhgAnz | WhgMax
0 | 0 | 1 | 0 | Glockseestr. | 33 | 30169 | Hannover | 2002-05-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | proKlima-Straße | 2 | 30169 | Hannover | 2005-02-22 11:45 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | Falsch |  | Falsch | 1 | Wahr | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | 1 | 50

## Wohnungsdaten
ID | GEB_ID | LoeschKnz | Bezeichnung | Sachbearbeiter | Strang
0 | 0 | 1 | dummy | 0 | 9999
1 | 1 | 0 | Heizkreis 1 | 1 | 37

## Raumdaten
ID | WHG_ID | LoeschKnz | Sachbearbeiter | Bezeichnung | RaumKubisch | Flaeche | Volumen | Hoehe | TemperaturID | IDHeizkoerper1 | GliederHK1 | LeistHK1 | IDEntfernung1 | IDHeizkoerper2 | GliederHK2 | LeistHK2 | IDEntfernung2 | IDHeizkoerper3 | GliederHK3 | LeistHK3 | IDEntfernung3 | IDHeizkoerper4 | GliederHK4 | LeistHK4 | IDEntfernung4 | bFlagHeizlast | Heizlast
0 | 0 | 1 | 0 | dummy | Falsch | dummy | dummy | dummy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falsch | 0
1 | 1 | 0 | 1 | Wohnzimmer | Wahr | 32,8 | 0 | 2,4 | 7 | 1248 | 0 | 1879.2 | 3 | 1248 | 0 | 1879.2 | 3 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | Falsch | 0
2 | 1 | 0 | 1 | Flur EG. | Wahr | 23,45 | 0 | 2,4 | 3 | 1214 | 0 | 1185.8 | 3 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | Falsch | 0
3 | 1 | 0 | 1 | Küche EG. | Wahr | 11,2 | 0 | 2,4 | 4 | 1211 | 0 | 677.6 | 3 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | Falsch | 0
4 | 1 | 0 | 1 | WC EG. | Wahr | 1,45 | 0 | 2,4 | 8 | 1091 | 0 | 377.2 | 3 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | Falsch | 0
5 | 1 | 0 | 1 | Schlafzimmer DG. | Wahr | 16,6 | 0 | 1,9 | 4 | 1217 | 0 | 1694 | 2 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | Falsch | 0
6 | 1 | 0 | 1 | Kinderzimmer 1 DG | Wahr | 19,7 | 0 | 1,9 | 4 | 1188 | 0 | 1322.4 | 2 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | Falsch | 0
7 | 1 | 0 | 1 | Kinderzimmer 2 DG | Wahr | 9,8 | 0 | 1,9 | 4 | 1188 | 0 | 1322.4 | 2 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | Falsch | 0
8 | 1 | 0 | 1 | Bad DG. | Wahr | 6,4 | 0 | 1,9 | 1 | 200 | 0 | 1000 | 1 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | Falsch | 0
9 | 1 | 0 | 1 | Büro DG. | Falsch | 26,4 | 44,08 | 0 | 6 | 1187 | 0 | 1102 | 1 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | -1 | Falsch | 0

## BFdaten
ID | Raum_ID | BFArtID | LoeschKnz | Sachbearbeiter | Bezeichnung | WandFlaeche | k_Wert_vorhanden | k_Wert | DickeID | WLGID | FensterBreite1 | FensterHoehe1 | FensterID1 | RahmenID1 | FensterBreite2 | FensterHoehe2 | FensterID2 | RahmenID2 | FensterBreite3 | FensterHoehe3 | FensterID3 | RahmenID3 | FensterBreite4 | FensterHoehe4 | FensterID4 | RahmenID4 | TuerBreite1 | TuerHoehe1 | TuerFlaeche1 | TuerID1 | TuerBreite2 | TuerHoehe2 | TuerFlaeche2 | TuerID2 | TuerBreite3 | TuerHoehe3 | TuerFlaeche3 | TuerID3 | TuerBreite4 | TuerHoehe4 | TuerFlaeche4 | TuerID4 | TemperaturID
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | dummy | 0 | Falsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 8 | 0 | 1 | FB | 32.8 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | AW | 13.4 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 3.4 | 1 | 4 | 3 | 1.85 | 2.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14
3 | 2 | 8 | 0 | 1 | FB | 11.45 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | AW | 4.5 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1.6 | 2.1 | 3.36 | 30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14
5 | 4 | 8 | 0 | 1 | FB | 1.45 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8
6 | 4 | 1 | 0 | 1 | AW | 2.34 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 0.7 | 1.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14
7 | 5 | 3 | 0 | 1 | DS | 14.9 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 2.1 | 1 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14
8 | 6 | 3 | 0 | 1 | DS | 13.4 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 1.25 | 1.3 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14
9 | 7 | 3 | 0 | 1 | DS | 8.3 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 1.25 | 1.3 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14
10 | 7 | 1 | 0 | 1 | AW | 8.3 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14
11 | 7 | 5 | 0 | 1 | IW | 5.1 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2
12 | 8 | 9 | 0 | 1 | FB | 6.4 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4
13 | 8 | 1 | 0 | 1 | AW | 5.23 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 1.53 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14
14 | 8 | 5 | 0 | 1 | IW | 5.1 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4
15 | 8 | 3 | 0 | 1 | DS | 6.5 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14
16 | 9 | 2 | 0 | 1 | DK | 5 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3
17 | 9 | 3 | 0 | 1 | DS | 17.2 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 0.67 | 1.32 | 4 | 3 | 0.72 | 1.11 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14
18 | 3 | 1 | 0 | 1 | AW | 20 | Falsch | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14

## Auswertungsdaten
ID | RaumNr | Bezeichnung | LoeschKnz | Sachbearbeiter | Qtransmission | QLueftungFrei | QLueftungErzwungen | QRaumFrei | QRaumErzwungen | Datum
0 | 0000.000.0000.0000.0000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01
1 | 0001.001.0001.0001.0001 | Wohnzimmer | 0 | 1 | 719.693 | 224.094 | 448.3104 | 943.787 | 1168.0034 | 2005-02-22 12:06
2 | 0001.001.0001.0001.0002 | Flur EG. | 0 | 1 | 417.6825 | 0 | 273.3801 | 417.6825 | 691.0626 | 2005-02-22 12:06
3 | 0001.001.0001.0001.0003 | Küche EG. | 0 | 1 | 375.887 | 53.04 | 153.0816 | 428.927 | 528.9686 | 2005-02-22 12:06
4 | 0001.001.0001.0001.0004 | WC EG. | 0 | 1 | 80.275 | 50.388 | 19.8186 | 130.663 | 100.0936 | 2005-02-22 12:06
5 | 0001.001.0001.0001.0005 | Schlafzimmer DG. | 0 | 1 | 242.352 | 129.948 | 179.6203 | 372.3 | 421.9723 | 2005-02-22 12:06
6 | 0001.001.0001.0001.0006 | Kinderzimmer 1 DG | 0 | 1 | 173.4 | 67.626 | 213.1638 | 241.026 | 386.5639 | 2005-02-22 12:06
7 | 0001.001.0001.0001.0007 | Kinderzimmer 2 DG | 0 | 1 | 227.392 | 67.626 | 106.0409 | 295.018 | 333.4329 | 2005-02-22 12:06
8 | 0001.001.0001.0001.0008 | Bad DG. | 0 | 1 | 337.3952 | 74.9892 | 77.3984 | 412.3844 | 414.7936 | 2005-02-22 12:06
9 | 0001.001.0001.0001.0009 | Büro DG. | 0 | 1 | 236.3167 | 101.3064 | 251.0356 | 337.6231 | 487.3523 | 2005-02-22 12:06

## Schnittstelle
ID | LoeschKnz | Sachbearbeiter | RaumNr | Bezeichnung | Heizlast | Grundflaeche | HKTyp1 | Exponent1 | HKLeistung1 | Entfernung1 | RelHeizlast1 | HKTyp2 | Exponent2 | HKLeistung2 | Entfernung2 | RelHeizlast2 | HKTyp3 | Exponent3 | HKLeistung3 | Entfernung3 | RelHeizlast3 | HKTyp4 | Exponent4 | HKLeistung4 | Entfernung4 | RelHeizlast4 | laengsterStrang | Haustyp | Baujahr | Datum | FBHeizung | Heizkreise | WMZ | HKVV | HKVE1 | HKVE2 | Temperatur | bFlagHeizlast_man
0 | 1 | 0 | 0000.000.0000.0000.0000 | text | 0 | 0 | Keine | 0 | 0 | keine | 0 | Keine | 0 | 0 | keine | 0 | Keine | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | 0 | Keins | unbekannt | 2000-01-01 | false | false | false | false | false | false
1 | 0 | 1 | 0001.001.0001.0001.0001 | Wohnzimmer | 1168.0034 | 32.8 | Platten-HK 33/350/1200 | 1.3 | 1879.2 | 3) weit | 584.0017 | Platten-HK 33/350/1200 | 1.3 | 1879.2 | 3) weit | 584.0017 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | 37 | Einfamilienhaus | 8) 01/1995 bis heute | 2005-02-22 12:06 | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | 20 | Falsch
2 | 0 | 1 | 0001.001.0001.0001.0002 | Flur EG. | 691.0626 | 23.45 | Platten-HK 22/600/700 | 1.3 | 1185.8 | 3) weit | 691.0626 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | 37 | Einfamilienhaus | 8) 01/1995 bis heute | 2005-02-22 12:06 | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | 15 | Falsch
3 | 0 | 1 | 0001.001.0001.0001.0003 | Küche EG. | 528.9686 | 11.2 | Platten-HK 22/600/400 | 1.3 | 677.6 | 3) weit | 528.9686 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | 37 | Einfamilienhaus | 8) 01/1995 bis heute | 2005-02-22 12:06 | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | 20 | Falsch
4 | 0 | 1 | 0001.001.0001.0001.0004 | WC EG. | 130.663 | 1.45 | Platten-HK 11/600/400 | 1.28 | 377.2 | 3) weit | 130.663 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | 37 | Einfamilienhaus | 8) 01/1995 bis heute | 2005-02-22 12:06 | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | 20 | Falsch
5 | 0 | 1 | 0001.001.0001.0001.0005 | Schlafzimmer DG. | 421.9723 | 16.6 | Platten-HK 22/600/1000 | 1.3 | 1694 | 2) mittel | 421.9723 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | 37 | Einfamilienhaus | 8) 01/1995 bis heute | 2005-02-22 12:06 | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | 20 | Falsch
6 | 0 | 1 | 0001.001.0001.0001.0006 | Kinderzimmer 1 DG | 386.5639 | 19.7 | Platten-HK 22/350/1200 | 1.28 | 1322.4 | 2) mittel | 386.5639 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | 37 | Einfamilienhaus | 8) 01/1995 bis heute | 2005-02-22 12:06 | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | 20 | Falsch
7 | 0 | 1 | 0001.001.0001.0001.0007 | Kinderzimmer 2 DG | 333.4329 | 9.8 | Platten-HK 22/350/1200 | 1.28 | 1322.4 | 2) mittel | 333.4329 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | 37 | Einfamilienhaus | 8) 01/1995 bis heute | 2005-02-22 12:06 | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | 20 | Falsch
8 | 0 | 1 | 0001.001.0001.0001.0008 | Bad DG. | 414.7936 | 6.4 | Anderer Typ | 1.3 | 1000 | 1) nah | 414.7936 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | 37 | Einfamilienhaus | 8) 01/1995 bis heute | 2005-02-22 12:06 | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | 24 | Falsch
9 | 0 | 1 | 0001.001.0001.0001.0009 | Büro DG. | 487.3523 | 26.4 | Platten-HK 22/350/1000 | 1.28 | 1102 | 1) nah | 487.3523 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | Kein HK | 0 | 0 | keine | 0 | 37 | Einfamilienhaus | 8) 01/1995 bis heute | 2005-02-22 12:06 | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch | 20 | Falsch
Note on F1: in Watt (W)
Note on J1: in Watt (W)
Note on K1: wenn Heizkörper vorhanden: - 1) nah, 2) mittel, 3) weit sonst: - keine

## Grunddaten
Folgende Grunddaten werden zur Optimierung der Heizungsanlage hinterlegt:
Größe | Wert | Einheit | Blatt / Makro
Anfangswert der maximalen Systemspreizung | 25 | K | Blatt Wertanalyse
Untere Grenze für den Mittelwert aller kv-Werte | 0.15 | m³/h | Makro DDR
Zugelassener Faktor für die Überschreitung der minimal erforderlichen Restförderhöhe | 2 | - | Makro DDR
Minimal erforderliche Raumheizlast, die vom HK/THKV abgedeckt werden muss, damit der kv-Wert überprüft wird | 230 | W | Sub kvmin
Kleinster, mit üblichen VE-THKVs realisierbarer kv-Wert | 0.02 | m³/h | Sub kvmin
Kleinster, zugelassener Wärmeübertragerkennwert a | 0.2 | - | Blatt Wertanalyse
Maximale Länge des längsten Strangs | 120 | m | Sub Abgleich
Grenzwert für den Druckabfall über dem THKV, ab dem eine Warnmeldung ausgegeben wird | 250 | mbar | Sub Ausgabe
Maximale Spreizung an einem einzelnem Heizkörper | 30 | K | Sub Ausgabe
Minimales Verhältnis QHK/QR damit System noch mit "einheitliche HK-Dimensionierung" bezeichnet wird | 0.8 | - | Sub Überprüfung_HKDimensionierung
Maximales Verhältnis QHK/QR damit System noch mit "einheitliche HK-Dimensionierung" bezeichnet wird | 1.2 | - | Sub Überprüfung_HKDimensionierung

## Eingabe
Hk-Nr. | Typ | Norm- leistung des HK | relative Raum- heizlast | Exponent | Entfernung | Raum | Grundfläche | absolute Raumheizlast | Raum- temperatur in °C | Leistung des HK bei 75/65/tRaum in W | Heizlast manuell eingegeben
1 | Platten-HK 33/350/1200 | 1879.2 | 584.0017 | 1.3 | 3 | Wohnzimmer | 32.8 | 1168.0034 | 20 | 1879.3415
2 | Platten-HK 33/350/1200 | 1879.2 | 584.0017 | 1.3 | 3 | Wohnzimmer | 32.8 | 1168.0034 | 20 | 1879.3415
3 | Platten-HK 22/600/700 | 1185.8 | 691.0626 | 1.3 | 3 | Flur EG. | 23.45 | 691.0626 | 15 | 1343.3336
4 | Platten-HK 22/600/400 | 677.6 | 528.9686 | 1.3 | 3 | Küche EG. | 11.2 | 528.9686 | 20 | 677.651
5 | Platten-HK 11/600/400 | 377.2 | 130.663 | 1.28 | 3 | WC EG. | 1.45 | 130.663 | 20 | 377.2284
6 | Platten-HK 22/600/1000 | 1694 | 421.9723 | 1.3 | 2 | Schlafzimmer DG. | 16.6 | 421.9723 | 20 | 1694.1276
7 | Platten-HK 22/350/1200 | 1322.4 | 386.5639 | 1.28 | 2 | Kinderzimmer 1 DG | 19.7 | 386.5639 | 20 | 1322.4996
8 | Platten-HK 22/350/1200 | 1322.4 | 333.4329 | 1.28 | 2 | Kinderzimmer 2 DG | 9.8 | 333.4329 | 20 | 1322.4996
9 | Anderer Typ | 1000 | 414.7936 | 1.3 | 1 | Bad DG. | 6.4 | 414.7936 | 24 | 896.6276
10 | Platten-HK 22/350/1000 | 1102 | 487.3523 | 1.28 | 1 | Büro DG. | 26.4 | 487.3523 | 20 | 1102.083
Note on D1: Christian Halper: Wenn mehrere Heizkörper in einem Raum vorhanden sind, wird die Raumheizlast auf die einzelnen HK verteilt.
Note on I1: Christian Halper: Gesamte Heizlast des Raums
Note on K1: Christian Halper: Wird von Sub "Schnittstelle" eingetragen.
Note on L1: Christian Halper: Wird von Sub "Schnittstelle" geschrieben.

## UngünstHK
ungünstigster HK. Nr.: | 4 |  |  |  | Beschreibung Blatt UngünstHK:
QHK/QR | 1.2811 |  |  |  | Für Vorlauftemperaturen im Bereich 50…90 °C wird die Rücklauftemperatur, die zur Deckung der
dtln in [K] | 41.1875 |  |  |  | erforderlichen Übertemperatur des thermisch ungünstigsten Heizkörpers benötigt wird, iterativ berechnet.
Raumtemp. [°C]
Vom Blatt Einlesen werden folgende Daten kopiert:
[5 empty] | * | lfd. Nr. des thermisch ungünstigsten Heizkörpers (ungünstigster HK. Nr.) - nur zur Information
[5 empty] | * | Verhältnis zwischen Heizkörpernormleistung und Raumheizlast (QHK/QR) - nur zur Information
tv in [°C] | dtln Zielwert in [K] | dtln Formel in [K] | tr in [°C] | ti in [°C] | * | log. Übertemperatur des thermisch ungünstigsten Heizkörpers zur Deckung der Raumheizlast
90 | 41.1875 | 41.1875 | 41.6313 | 20
89 | 41.1875 | 41.1875 | 42.092 | 20
88 | 41.1875 | 41.1875 | 42.564 | 20
87 | 41.1875 | 41.1875 | 43.0476 | 20
86 | 41.1875 | 41.1875 | 43.5432 | 20
85 | 41.1875 | 41.1875 | 44.051 | 20
84 | 41.1875 | 41.1875 | 44.5716 | 20
83 | 41.1875 | 41.1875 | 45.1054 | 20
82 | 41.1875 | 41.1875 | 45.6528 | 20
81 | 41.1875 | 41.1874 | 46.2142 | 20
80 | 41.1875 | 41.1874 | 46.7901 | 20
79 | 41.1875 | 41.1874 | 47.3812 | 20
78 | 41.1875 | 41.1874 | 47.9878 | 20
77 | 41.1875 | 41.1874 | 48.6105 | 20
76 | 41.1875 | 41.1873 | 49.25 | 20
75 | 41.1875 | 41.1873 | 49.9069 | 20
74 | 41.1875 | 41.1872 | 50.5817 | 20 | Die Iterationen werden durch das Makro UngünstHK durchgeführt
73 | 41.1875 | 41.1871 | 51.2753 | 20 | Für diese Iterationen müssen in der Tabelle folgende Werte vorhanden sein:
72 | 41.1875 | 41.187 | 51.9883 | 20 | * | Vorlauftemperatur im Bereich 50…90°C (tv)
71 | 41.1875 | 41.1869 | 52.7215 | 20 | * | erforderliche log. Übertemperatur als Zielwert der Iteration (Δtln)
70 | 41.1875 | 41.1868 | 53.4757 | 20 | * | mathematische Formel zur Berechnung der log. Übertemperatur (Δtln Formel)
69 | 41.1875 | 41.1867 | 54.2517 | 20 | * | geforderte Rauminnentemperatur (ti) - auf 20°C festgelegt
68 | 41.1875 | 41.1866 | 55.0506 | 20
67 | 41.1875 | 41.1875 | 55.8751 | 20 | Vor Ausführung des Makros werden alle Werte für die Rücklauftemperaturen auf 25°C zurückgestellt.
66 | 41.1875 | 41.1875 | 56.7229 | 20
65 | 41.1875 | 41.1875 | 57.5966 | 20 | Nach iterativer Berechnung der Rücklauftemperaturen wird in einem zweiten Schritt geprüft, ob die
64 | 41.1875 | 41.1875 | 58.4974 | 20 | Iteration jeweils ein physikalisch richtiges Ergebnis liefert, d.h., ob die Rücklauftemperatur kleiner
63 | 41.1875 | 41.1875 | 59.4266 | 20 | als die zugehörige Vorlauftemperatur ist.
62 | 41.1875 | 41.1875 | 60.3855 | 20 | Die Anzahl der real fahrbaren Spreizungen wird angezeigt.
61 | 41.1875 | 41.1875 | 61.3755 | 20
60 | 41.1875 | 41.1875 | 62.3982 | 20
59 | 41.1875 | 41.1875 | 63.4552 | 20
58 | 41.1875 | 41.1875 | 64.5484 | 20
57 | 41.1875 | 41.1875 | 65.6795 | 20
56 | 41.1875 | 41.1875 | 66.8508 | 20
55 | 41.1875 | 41.1875 | 68.0644 | 20
54 | 41.1875 | 41.1875 | 69.3228 | 20
53 | 41.1875 | 41.1874 | 70.6286 | 20
52 | 41.1875 | 41.1874 | 71.9847 | 20
51 | 41.1875 | 41.1874 | 73.3942 | 20
50 | 41.1875 | 41.1874 | 74.8607 | 20
29 | Vorlauftemperaturen in ganzzahligen Schritten von 90°C an möglich
Note on D13: Ermittlung der Rücklauftemperatur des thermisch ungünstigsten HKs durch Sub "UngünstHK"
Note on E13: Christian Halper: Wird von Sub "UngünstHK" geschrieben.

## Rücklauftemp
HK.-Nr. | tv in [°C] | dtln Zielwert in [K] | dtln Formel in [K] | tr in [°C] | ti in [°C] | HK-Nr./tr in [°C] | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | Massenstrom | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50
1 | 62 | 20.2797 | 20.2793 | 27.7634 | 20 | 1 | 22.5107 | 22.6131 | 22.7196 | 22.8305 | 22.9459 | 23.0661 | 23.1911 | 23.3213 | 23.4568 | 23.5979 | 23.7448 | 23.8978 | 24.0572 | 24.2233 | 24.3969 | 24.5771 | 24.7649 | 24.9606 | 25.1646 | 25.3774 | 25.5993 | 25.8308 | 26.0724 | 26.3245 | 26.5877 | 26.8626 | 27.1497 | 27.4497 | 27.7634 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 62 | 20.2797 | 20.2793 | 27.7634 | 20 | 2 | 22.5107 | 22.6131 | 22.7196 | 22.8305 | 22.9459 | 23.0661 | 23.1911 | 23.3213 | 23.4568 | 23.5979 | 23.7448 | 23.8978 | 24.0572 | 24.2233 | 24.3969 | 24.5771 | 24.7649 | 24.9606 | 25.1646 | 25.3774 | 25.5993 | 25.8308 | 26.0724 | 26.3245 | 26.5877 | 26.8626 | 27.1497 | 27.4497 | 27.7634 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 62 | 32.8936 | 32.8928 | 36.9378 | 15 | 3 | 25.5813 | 25.8511 | 26.1282 | 26.4129 | 26.7054 | 27.006 | 27.3148 | 27.6323 | 27.9587 | 28.2942 | 28.6392 | 28.9941 | 29.3591 | 29.7346 | 30.121 | 30.5187 | 30.9282 | 31.3497 | 31.7839 | 32.2311 | 32.6919 | 33.1668 | 33.6564 | 34.1613 | 34.682 | 35.2193 | 35.7739 | 36.3465 | 36.9378 | [13 empty] | 1.2397 | 1.244 | 1.2485 | 1.2533 | 1.2583 | 1.2637 | 1.2694 | 1.2755 | 1.2819 | 1.2888 | 1.2961 | 1.3039 | 1.3123 | 1.3213 | 1.331 | 1.3414 | 1.3526 | 1.3648 | 1.3781 | 1.3925 | 1.4083 | 1.4256 | 1.4446 | 1.4657 | 1.4892 | 1.5154 | 1.5449 | 1.5783 | 1.6165
4 | 62 | 41.1875 | 41.1867 | 60.384 | 20 | 4 | 41.6313 | 42.0919 | 42.5638 | 43.0474 | 43.5429 | 44.0507 | 44.5713 | 45.105 | 45.6524 | 46.2138 | 46.7897 | 47.3807 | 47.9874 | 48.6101 | 49.2496 | 49.9065 | 50.5815 | 51.2751 | 51.9882 | 52.7215 | 53.4758 | 54.2521 | 55.0512 | 55.874 | 56.7217 | 57.5954 | 58.4961 | 59.4252 | 60.384 | [13 empty] | 1.2638 | 1.2819 | 1.3014 | 1.3224 | 1.3452 | 1.3699 | 1.3969 | 1.4264 | 1.4589 | 1.4946 | 1.5343 | 1.5785 | 1.628 | 1.6838 | 1.7473 | 1.82 | 1.9043 | 2.0029 | 2.1198 | 2.2608 | 2.4338 | 2.6513 | 2.9328 | 3.3114 | 3.8475 | 4.6651 | 6.0644 | 9.0076 | 19.1897
5 | 62 | 21.7665 | 21.766 | 29.387 | 20 | 5 | 23.2625 | 23.386 | 23.5145 | 23.6479 | 23.7864 | 23.9303 | 24.0797 | 24.2348 | 24.3959 | 24.5633 | 24.7379 | 24.9185 | 25.1063 | 25.3014 | 25.5043 | 25.7152 | 25.9346 | 26.1627 | 26.4001 | 26.647 | 26.9041 | 27.1717 | 27.4503 | 27.7405 | 28.0429 | 28.3581 | 28.6867 | 29.0294 | 29.387 | [13 empty] | 0.22626 | 0.22637 | 0.2265 | 0.22662 | 0.22676 | 0.2269 | 0.22706 | 0.22722 | 0.22739 | 0.22756 | 0.22776 | 0.22796 | 0.22817 | 0.2284 | 0.22864 | 0.2289 | 0.22918 | 0.22948 | 0.2298 | 0.23014 | 0.23051 | 0.23091 | 0.23134 | 0.23181 | 0.23232 | 0.23287 | 0.23348 | 0.23414 | 0.23488
6 | 62 | 17.1065 | 17.1068 | 24.7633 | 20 | 6 | 21.2584 | 21.32 | 21.3844 | 21.4519 | 21.5226 | 21.5968 | 21.6744 | 21.7558 | 21.8411 | 21.9306 | 22.0243 | 22.1226 | 22.2256 | 22.3335 | 22.4468 | 22.5655 | 22.69 | 22.8205 | 22.9575 | 23.1012 | 23.2519 | 23.4101 | 23.5762 | 23.7512 | 23.9342 | 24.1264 | 24.3282 | 24.5404 | 24.7633 | [13 empty] | 0.70939 | 0.70875 | 0.70807 | 0.70736 | 0.7066 | 0.70581 | 0.70497 | 0.70408 | 0.70315 | 0.70216 | 0.70111 | 0.7 | 0.69882 | 0.69758 | 0.69624 | 0.69483 | 0.69333 | 0.69174 | 0.69004 | 0.68822 | 0.68627 | 0.68419 | 0.68195 | 0.67956 | 0.67697 | 0.67418 | 0.67117 | 0.66789 | 0.66434
7 | 62 | 19.0631 | 19.0629 | 26.5358 | 20 | 7 | 21.974 | 22.0597 | 22.1493 | 22.2427 | 22.3401 | 22.4418 | 22.5479 | 22.6585 | 22.774 | 22.8945 | 23.0202 | 23.1514 | 23.2884 | 23.4314 | 23.5807 | 23.7366 | 23.8995 | 24.0695 | 24.2478 | 24.4334 | 24.6273 | 24.83 | 25.0419 | 25.2635 | 25.4953 | 25.7379 | 25.9917 | 26.2575 | 26.5358 | [13 empty] | 0.6567 | 0.65645 | 0.65619 | 0.65591 | 0.65562 | 0.65532 | 0.65499 | 0.65465 | 0.65429 | 0.65391 | 0.6535 | 0.65308 | 0.65262 | 0.65214 | 0.65162 | 0.65107 | 0.65049 | 0.64987 | 0.64921 | 0.6485 | 0.64774 | 0.64692 | 0.64604 | 0.6451 | 0.64407 | 0.64296 | 0.64176 | 0.64044 | 0.63901
8 | 62 | 16.9835 | 16.9838 | 24.6606 | 20 | 8 | 21.2198 | 21.2797 | 21.3426 | 21.4086 | 21.4777 | 21.5502 | 21.6262 | 21.7059 | 21.7894 | 21.877 | 21.9688 | 22.065 | 22.166 | 22.2719 | 22.3829 | 22.4994 | 22.6216 | 22.7498 | 22.8843 | 23.0254 | 23.1735 | 23.329 | 23.4923 | 23.6637 | 23.8444 | 24.0335 | 24.2322 | 24.441 | 24.6606 | [13 empty] | 0.56023 | 0.5597 | 0.55915 | 0.55857 | 0.55795 | 0.5573 | 0.55662 | 0.5559 | 0.55513 | 0.55433 | 0.55347 | 0.55257 | 0.55161 | 0.55059 | 0.5495 | 0.54835 | 0.54713 | 0.54583 | 0.54444 | 0.54295 | 0.54137 | 0.53967 | 0.53785 | 0.53589 | 0.53379 | 0.53152 | 0.52906 | 0.52639 | 0.5235
9 | 62 | 25.323 | 25.3223 | 39.8371 | 24 | 9 | 30.2298 | 30.435 | 30.6465 | 30.8651 | 31.0913 | 31.3252 | 31.5673 | 31.8178 | 32.0771 | 32.3456 | 32.6235 | 32.9113 | 33.2095 | 33.5184 | 33.8385 | 34.1703 | 34.5144 | 34.8712 | 35.2414 | 35.6256 | 36.0245 | 36.4386 | 36.8689 | 37.316 | 37.7809 | 38.2644 | 38.7676 | 39.2914 | 39.8371 | [13 empty] | 0.80199 | 0.80512 | 0.80843 | 0.81192 | 0.81562 | 0.81955 | 0.82373 | 0.82817 | 0.8329 | 0.83796 | 0.84337 | 0.84917 | 0.85539 | 0.86209 | 0.86932 | 0.87714 | 0.88563 | 0.89488 | 0.90497 | 0.91603 | 0.9282 | 0.94165 | 0.95658 | 0.97326 | 0.99199 | 1.0132 | 1.0373 | 1.065 | 1.0972
10 | 62 | 26.3429 | 26.3422 | 35.164 | 20 | 10 | 26.2166 | 26.4128 | 26.6149 | 26.8236 | 27.0392 | 27.2618 | 27.4918 | 27.7295 | 27.9751 | 28.2289 | 28.4913 | 28.7626 | 29.0431 | 29.3335 | 29.6333 | 29.9439 | 30.2653 | 30.598 | 30.9424 | 31.2992 | 31.6688 | 32.0518 | 32.4488 | 32.8605 | 33.2875 | 33.7305 | 34.1904 | 34.6679 | 35.164 | [13 empty] | 0.88299 | 0.88517 | 0.88746 | 0.88988 | 0.89244 | 0.89515 | 0.89802 | 0.90106 | 0.9043 | 0.90774 | 0.9114 | 0.91531 | 0.91949 | 0.92397 | 0.92875 | 0.93391 | 0.93946 | 0.94545 | 0.95194 | 0.95898 | 0.96664 | 0.97501 | 0.98418 | 0.99427 | 1.0054 | 1.0178 | 1.0316 | 1.0471 | 1.0646
|  |  | #VALUE! | 25 | [85 empty] | * | erforderliche log. Übertemperatur als Zielwert der Iteration (Δtln)
|  |  | #VALUE! | 25 | [85 empty] | * | mathematische Formel zur Berechnung der log. Übertemperatur (Δtln Formel)
|  |  | #VALUE! | 25 | [85 empty] | * | geforderte Rauminnentemperatur (ti) - auf 20°C festgelegt
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25 | [85 empty] | Die jeweilige Vorlauftemperatur (tv) wird vom Makro selbstständig im Bereich 50...75°C in das Feld tv eingesetzt.
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25 | [85 empty] | Vor Ausführung des Makros werden alle Werte für die Rücklauftemperaturen auf 21°C zurückgestellt.
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25 | [85 empty] | In einem zweiten Schritt wird für alle Heizkörper bei jeder Temperaturpaarung das Verhältnis der Massenströme, immer
|  |  | #VALUE! | 25 | [85 empty] | bezogen auf den Massenstrom von HK 1 berechnet.
|  |  | #VALUE! | 25 | [85 empty] | Die Berechnung erfolgt durch das Makro Massenstrom
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
|  |  | #VALUE! | 25
Note on A1: Christian Halper: Wird von Sub "Einlesen" geschrieben.
Note on C1: Christian Halper: Wird von Sub "Einlesen" geschrieben und später noch mal von Sub "Rücklauftemp" geschrieben.
Note on E1: Tobias Timm: Spalte wird von Sub Rücklauftemp gefüllt
Note on F1: Christian Halper: Wird von Sub "Einlesen" eingetragen.

## Rücklauftemp_tv_fest
HK.-Nr. | tv in [°C] | dtln Zielwert in [K] | dtln Formel in [K] | tr in [°C] | ti in [°C] | Massenstrom- verhältnis | Wärmeübertrager- kennwert a | Systemrücklauf- temperatur in °C
1 |  |  | #DIV/0! |  | 20
2 |  |  | #DIV/0! |  | 20
3 |  |  | #DIV/0! |  | 15
4 |  |  | #DIV/0! |  | 20
5 |  |  | #DIV/0! |  | 20
6 |  |  | #DIV/0! |  | 20
7 |  |  | #DIV/0! |  | 20
8 |  |  | #DIV/0! |  | 20
9 |  |  | #DIV/0! |  | 24
10 |  |  | #DIV/0! |  | 20
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on A1: Christian Halper: Wird von Sub "Einlesen" geschrieben.
Note on B1: Christian Halper: wird von Sub Rücklauftemp_tv_fest ausgefüllt
Note on C1: Christian Halper: Wird von Sub "Rücklauftemp_tv_fest" geschrieben.
Note on E1: Tobias Timm: Spalte wird von Sub Rücklauftemp gefüllt
Note on F1: Christian Halper: Wird von Sub "Einlesen" eingetragen.
Note on G1: Christian Halper: wird von Sub Massenstrom_tv_fest ausgefüllt
Note on H1: Christian Halper: wird von Sub Massenstrom_tv_fest ausgefüllt
Note on I2: Christian Halper: Wird von Sub "Systemrücklauftemp_tv_fest" geschrieben.

## Wertepaare
tva in [°C] | tra in [°C] | Δtlna in [K] | Δta in [K] | tv6°C in [°C] | tr6°C in [°C] | tv15°C in [°C]
90 | 26.7836 | 27.0851 | 63.2164 | 50.5985 | 24.5682 | 31.968 | Beschreibung Blatt Wertepaare:
89 | 27.012 | 27.1106 | 61.988 | 50.2132 | 24.6887 | 31.8409
88 | 27.25 | 27.1387 | 60.75 | 49.8282 | 24.8135 | 31.714
87 | 27.4984 | 27.1697 | 59.5016 | 49.4437 | 24.943 | 31.5874
86 | 27.7579 | 27.204 | 58.2421 | 49.0595 | 25.0775 | 31.4612
85 | 28.0293 | 27.2419 | 56.9707 | 48.6759 | 25.2173 | 31.3352
84 | 28.3135 | 27.2839 | 55.6865 | 48.2927 | 25.3629 | 31.2096
83 | 28.6116 | 27.3305 | 54.3884 | 47.91 | 25.5148 | 31.0844
82 | 28.9247 | 27.3823 | 53.0753 | 47.5279 | 25.6734 | 30.9597
81 | 29.2543 | 27.4398 | 51.7457 | 47.1465 | 25.8394 | 30.8355
80 | 29.6018 | 27.504 | 50.3982 | 46.7657 | 26.0135 | 30.7118
79 | 29.9691 | 27.5757 | 49.0309 | 46.3858 | 26.1966 | 30.5887
78 | 30.3584 | 27.6561 | 47.6416 | 46.0067 | 26.3896 | 30.4664
77 | 30.7724 | 27.7466 | 46.2276 | 45.6287 | 26.5938 | 30.3449
76 | 31.2142 | 27.8489 | 44.7858 | 45.2519 | 26.8107 | 30.2244
75 | 31.6875 | 27.965 | 43.3125 | 44.8765 | 27.042 | 30.1051
74 | 32.1973 | 28.0976 | 41.8027 | 44.5028 | 27.2899 | 29.9871 | Berechnung der Gesamt-Auslegungsrücklauftemperatur (tra) durch das Makro Wertepaare.
73 | 32.7497 | 28.2501 | 40.2503 | 44.1311 | 27.5574 | 29.8708
72 | 33.3527 | 28.427 | 38.6473 | 43.7618 | 27.8482 | 29.7567 | Berechnung folgender Werte unter Verwendung der abgespeicherten Konstanten
71 | 34.0166 | 28.6341 | 36.9834 | 43.3955 | 28.1671 | 29.645 |  | log. Übertemperatur der Auslegungs-System-Spreizung (Δtlna)
70 | 34.7557 | 28.8795 | 35.2443 | 43.0331 | 28.5208 | 29.5367 |  | Auslegungs-System-Temperaturspreizung (Δta)
69 | 35.59 | 29.1742 | 33.41 | 42.6757 | 28.9187 | 29.4326 |  | Vorlauftemperatur bei 6°C Außentemperatur (tv6°C)
68 | 36.5484 | 29.5345 | 31.4516 | 42.325 | 29.3743 | 29.3342 |  | Rücklauftemperatur bei 6°C Außentemperatur (tr6°C)
67 | 37.6747 | 29.9846 | 29.3253 | 41.9833 | 29.9081 | 29.2435 |  | Vorlauftemperatur bei 15°C Außentemperatur
66 | 39.0389 | 30.5627 | 26.9611 | 41.6545 | 30.5528 | 29.1639
65 | 40.7611 | 31.3334 | 24.2389 | 41.3449 | 31.3642 | 29.1009 | Iterative Berechnung der Rücklauftemperaturen bei einer Vorlauftemperatur von 6°C für jeden Heizkörper.
64 | 43.0665 | 32.4144 | 20.9335 | 41.0661 | 32.4464 | 29.0644 | Die Iterationen werden durch das Makro Teillast durchgeführt
63 | 46.4343 | 34.0482 | 16.5657 | 40.8409 | 34.0198 | 29.0744 | Für diese Iterationen müssen in der Tabelle folgende Werte vorhanden sein:
62 | 52.1038 | 36.8306 | 9.8962 | 40.7234 | 36.6485 | 29.1784 | *
61 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | *
60 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | *
59 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
58 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
57 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
56 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
55 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
54 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
53 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
52 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
51 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
50 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Konstante Werte zur Berechnung mit der tv-Gleichung:
| für 6°C | für 15°C
Konstant:
ti | 20 | 20
ta | 6 | 15
tiA | 20 | 20
taA | -14 | -14
n | 1.3 | 1.3
φ | 0.41176 | 0.14706
e | 2.7183 | 2.7183
n-1/n | 0.23077 | 0.23077
1 | [6 empty] | 1
2 | [6 empty] | 2
3 | [6 empty] | 3
4 | [6 empty] | 4
5 | [6 empty] | 5
6 | [6 empty] | 6
7 | [6 empty] | 7
8 | [6 empty] | 8
9 | [6 empty] | 9
10 | [6 empty] | 10
11 | [6 empty] | 11
12 | [6 empty] | 12
13 | [6 empty] | 13
14 | [6 empty] | 14
15 | [6 empty] | 15
16 | [6 empty] | 16
17 | [6 empty] | 17
18 | [6 empty] | 18
19 | [6 empty] | 19
20 | [6 empty] | 20
21 | [6 empty] | 21
22 | [6 empty] | 22
23 | [6 empty] | 23
24 | [6 empty] | 24
25 | [6 empty] | 25
26 | [6 empty] | 26
27 | [6 empty] | 27
28 | [6 empty] | 28
29 | [6 empty] | 29
30 | [6 empty] | 30
31 | [6 empty] | 31
32 | [6 empty] | 32
33 | [6 empty] | 33
34 | [6 empty] | 34
35 | [6 empty] | 35
36 | [6 empty] | 36
37 | [6 empty] | 37
38 | [6 empty] | 38
39 | [6 empty] | 39
40 | [6 empty] | 40
41 | [6 empty] | 41
42 | [6 empty] | 42
43 | [6 empty] | 43
44 | [6 empty] | 44
45 | [6 empty] | 45
46 | [6 empty] | 46
47 | [6 empty] | 47
48 | [6 empty] | 48
49 | [6 empty] | 49
50 | [6 empty] | 50
51 | [6 empty] | 51
52 | [6 empty] | 52
53 | [6 empty] | 53
54 | [6 empty] | 54
55 | [6 empty] | 55
56 | [6 empty] | 56
57 | [6 empty] | 57
58 | [6 empty] | 58
59 | [6 empty] | 59
60 | [6 empty] | 60
61 | [6 empty] | 61
62 | [6 empty] | 62
63 | [6 empty] | 63
64 | [6 empty] | 64
65 | [6 empty] | 65
66 | [6 empty] | 66
67 | [6 empty] | 67
68 | [6 empty] | 68
69 | [6 empty] | 69
70 | [6 empty] | 70
71 | [6 empty] | 71
72 | [6 empty] | 72
73 | [6 empty] | 73
74 | [6 empty] | 74
75 | [6 empty] | 75
76 | [6 empty] | 76
77 | [6 empty] | 77
78 | [6 empty] | 78
79 | [6 empty] | 79
80 | [6 empty] | 80
81 | [6 empty] | 81
82 | [6 empty] | 82
83 | [6 empty] | 83
84 | [6 empty] | 84
85 | [6 empty] | 85
86 | [6 empty] | 86
87 | [6 empty] | 87
88 | [6 empty] | 88
89 | [6 empty] | 89
90 | [6 empty] | 90
91 | [6 empty] | 91
92 | [6 empty] | 92
93 | [6 empty] | 93
94 | [6 empty] | 94
95 | [6 empty] | 95
96 | [6 empty] | 96
97 | [6 empty] | 97
98 | [6 empty] | 98
99 | [6 empty] | 99
100 | [6 empty] | 100
101 | [6 empty] | 101
102 | [6 empty] | 102
103 | [6 empty] | 103
104 | [6 empty] | 104
105 | [6 empty] | 105
106 | [6 empty] | 106
107 | [6 empty] | 107
108 | [6 empty] | 108
109 | [6 empty] | 109
110 | [6 empty] | 110
111 | [6 empty] | 111
112 | [6 empty] | 112
113 | [6 empty] | 113
114 | [6 empty] | 114
Note on B1: Christian Halper: Aus gewählter Vorlauftemperatur resultierende Systemrücklauftemperautr (Auslegungsfall)
Note on C1: Christian Halper: Logarithmische Übertemperatur, die aus der gewählten Vorlauf und der Systemrücklauftemperatur resultiert
Note on D1: Christian Halper: Systemspreizung

## WÜTa
thermisch ung. HK: | tv in [°C] | tr in [°C] | a in [-]
4 | 90 | 41.6313 | 0.69098
| 89 | 42.0919 | 0.67983
| 88 | 42.5638 | 0.66818
| 87 | 43.0474 | 0.65601
| 86 | 43.5429 | 0.64329
| 85 | 44.0507 | 0.62999
| 84 | 44.5713 | 0.61607
| 83 | 45.105 | 0.60151
| 82 | 45.6524 | 0.58625
| 81 | 46.2138 | 0.57027
| 80 | 46.7897 | 0.5535
| 79 | 47.3807 | 0.53592
| 78 | 47.9874 | 0.51746
| 77 | 48.6101 | 0.49807
| 76 | 49.2496 | 0.47768
| 75 | 49.9065 | 0.45624
| 74 | 50.5815 | 0.43368
| 73 | 51.2751 | 0.4099
| 72 | 51.9882 | 0.38484
| 71 | 52.7215 | 0.3584
| 70 | 53.4758 | 0.33048
| 69 | 54.2521 | 0.30098
| 68 | 55.0512 | 0.26977
| 67 | 55.874 | 0.23672
| 66 | 56.7217 | 0.2017
| 65 | 57.5954 | 0.16455
| 64 | 58.4961 | 0.12509
| 63 | 59.4252 | 0.083135
| 62 | 60.384 | 0.038476
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50

## Rohrnetz_konst
Stammdaten zur Berechnung des Hydraulischen Abgleichs
Zur Berechnung des hydraulischen Abgleichs sind folgende
Stammdaten für das Rohrnetz hinterlegt. Bei Bedarf können
diese Daten manuell verändert und gespeichert werden.
R-Wert | [mbar/m] | 1
Prozentualer Anteil
Einzelwiderstände | [%] | 50
q im EFH | [W/m²] | 130 | bei Δt | [K] | 20
q im MFH | [W/m²] | 100 | bei Δt | [K] | 20

## UmrechnungEinheiten
Berechnung hydraulischer Widerstand C
|  |  | Länge ungünst. Strang | [m] | 37
Gebäudetyp |  |  | beheizte Wohnfläche | [m²] | 147.8
eingegebener Wert | 1 |  | hydraulischer Widerstand C | [bar*h²/m^6] | 5.4204e-05
|  |  | neuer R-Wert | [mbar/m] | 0.2
|  |  | neuer R-Wert | [Pa/m] | 20
Ergebnisse
Druckabfall im Netz weit | [mbar] | 11.1 | Druckabfall THKV weit | [mbar] | 38.9
Druckabfall im Netz mittel | [mbar] | 7.4 | Druckabfall THKV mittel | [mbar] | 42.6
Druckabfall im Netz nah | [mbar] | 3.7 | Druckabfall THKV nah | [mbar] | 46.3
Pumpenprüfung |  |  | Auswahl Vorlauftemperatur
Aktueller Pumpentyp: | 1 |  | Aktueller Status: | 1
1 = nicht einstellbar |  |  | 1 = tv ist wählbar
2 = einstellbar |  |  | 2 = tv steht fest
Umrechnung Einheiten |  |  | Auswahl Wärmeerzeuger
eingegeben werden kann: | 0 |  | Aktueller Status: | 1
[mbar] | 1 |  | 1 = Gas bzw. Öl
[m] | 2 |  | 2 = Fern- bzw. Nahwärme
[kPa] | 3
[Pa] | 4
Umrechnung Sondereinbauten: |  |  | Auswahl DDR
eingegebener Wert | 0 | 1 | Aktueller Status: | 1
Wert in mbar | 0 |  | 1 = Nutzer hat Entscheidung über DDR getroffen
2 = Nutzer hat noch nicht über DDR entschieden
Umrechnung Pumpe Stufen:
eingegebener Wert Stufe 1 | 250 | 1 | Mit oder ohne DDR:
Wert Stufe 1 in mbar | 250 |  | Aktueller Status: | mitDDR
eingegebener Wert Stufe 2 | 0 | 1
Wert Stufe 2 in mbar | 0
eingegebener Wert Stufe 3 | 0 | 1
Wert Stufe 3 in mbar | 0
eingegebener Wert in Stufe 4 | 0 | 1
Wert Stufe 4 in mbar | 0
Umrechnung Pumpe MINMAX
eingegebener Wert MIN | 0 | 1
Wert MIN in mbar | 0
eingegebener Wert MAX | 0 | 1
Wert MAX in mbar | 0
Umrechnung Überströmventil:
eingegebener Wert | 0 | 1
Wert in mbar | 0
Gesamtvolumenstrom in [l/h] | 145.0603
Note on C6: Christian Halper: Wird von Sub "Schnittstelle" geschrieben.
Note on C22: Christian Halper: Wird von Auswahlbutton auf Blatt "Rohrnetz_var" geschrieben.
Note on C36: Christian Halper: Wird von Sub "UmrechnungsEinheiten" geschrieben.
Note on C40: Christian Halper: Wird von Sub "UmrechnungsEinheiten" geschrieben.
Note on C42: Christian Halper: Wird von Sub "UmrechnungsEinheiten" geschrieben.
Note on C44: Christian Halper: Wird von Sub "UmrechnungsEinheiten" geschrieben.
Note on C46: Christian Halper: Wird von Sub "UmrechnungsEinheiten" geschrieben.
Note on C50: Christian Halper: Wird von Sub "UmrechnungsEinheiten" geschrieben.
Note on C52: Christian Halper: Wird von Sub "UmrechnungsEinheiten" geschrieben.
Note on C56: Christian Halper: Wird von Sub "UmrechnungsEinheiten" geschrieben.
Note on C59: Christian Halper: Wird von Sub "Vpunkt" geschrieben.
Note on G22: Christian Halper: Wird von Auswahl-Button auf Blatt "tv" geschrieben".
Note on G27: Christian Halper: Wird von Auswahlbutton auf Blatt "Erzeuger" geschrieben.
Note on G35: Christian Halper: Wird z .B. durch Sub "DDR" geschrieben.
Note on G40: Christian Halper: Wird von Sub "kv_Werte_Bestimmung" und Sub "Nutzer_will_DDR" geschieben.
Note on H6: Christian Halper: Wird von Sub "Widerstand" geschrieben".
Note on H7: Christian Halper: Wird von Sub "Widerstand" geschrieben.
Note on H16: Christian Halper: Wird von Sub "Abgleich" geschrieben".
Note on H17: Christian Halper: Wird von Sub "Abgleich" geschrieben".
Note on H18: Christian Halper: Wird von Sub "Abgleich" geschrieben".

## Fernwärme
| Prüfkriterium 1 |  | Prüfkriterium 2 |  | Prüfkriterium 3 |  | Prüfkriterium 4 |  | Ergebnis | max. Systemspreizung
| max.Vorlauftemperatur |  | WÜT-Kennwert am therm. ung. HK |  | Einzuhaltende Rücklauftemp. |  | Systemspreizung |  |  |  | K
tv | tvmax | erfüllt ? | a | erfüllt ? | T | erfüllt ? | delta T | erfüllt ? | w1∙w2∙w3∙w4∙a
[°C] | in [°C] | w1 | [-] | w2 | [K] | w3 | [K] | w3
90 | 0 | 0 | 0.69098 | 1 | 26.7836 | 0 | 63.2164 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0.67983 | 1 | 27.012 | 0 | 61.988 | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0.66818 | 1 | 27.25 | 0 | 60.75 | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0.65601 | 1 | 27.4984 | 0 | 59.5016 | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0.64329 | 1 | 27.7579 | 0 | 58.2421 | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0.62999 | 1 | 28.0293 | 0 | 56.9707 | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0.61607 | 1 | 28.3135 | 0 | 55.6865 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0.60151 | 1 | 28.6116 | 0 | 54.3884 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0.58625 | 1 | 28.9247 | 0 | 53.0753 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0.57027 | 1 | 29.2543 | 0 | 51.7457 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0.5535 | 1 | 29.6018 | 0 | 50.3982 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0.53592 | 1 | 29.9691 | 0 | 49.0309 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0.51746 | 1 | 30.3584 | 0 | 47.6416 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0.49807 | 1 | 30.7724 | 0 | 46.2276 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0.47768 | 1 | 31.2142 | 0 | 44.7858 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0.45624 | 1 | 31.6875 | 0 | 43.3125 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0.43368 | 1 | 32.1973 | 0 | 41.8027 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0.4099 | 1 | 32.7497 | 0 | 40.2503 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0.38484 | 1 | 33.3527 | 0 | 38.6473 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0.3584 | 1 | 34.0166 | 0 | 36.9834 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0.33048 | 1 | 34.7557 | 0 | 35.2443 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0.30098 | 1 | 35.59 | 0 | 33.41 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0.26977 | 1 | 36.5484 | 0 | 31.4516 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0.23672 | 1 | 37.6747 | 0 | 29.3253 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0.2017 | 1 | 39.0389 | 0 | 26.9611 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0.16455 | 0 | 40.7611 | 0 | 24.2389 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0.12509 | 0 | 43.0665 | 0 | 20.9335 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0.083135 | 0 | 46.4343 | 0 | 16.5657 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0.038476 | 0 | 52.1038 | 0 | 9.8962 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B3: vom Blatt tvKesselmax
Note on C4: tv,Kessel,max eingehalten: w=1 tv,Kessel,max nicht eingehalten: w=0
Note on E4: a<0,2: w=0 a>0,2: w=1
Note on G3: delta T>30: w=0 delta T<30: w=1
Note on I3: delta T>30: w=0 delta T<30: w=1
Note on M2: Christian Halper: Wird von Sub "Berechnung_Temperaturniveau_FW" und Sub "Ergebnis2" geschrieben.

## Wertanalyse
| Prüfkriterium 1 |  | Prüfkriterium 2 |  | Prüfkriterium 3 |  | Ergebnis | max. Systemspreizung
| max. Kessel-Vorlauftemperatur |  | WÜT-Kennwert am therm. ung. HK |  | Systemspreizung und tV > tR |  |  |  | 27 | K
tv | tv,Kessel,max | erfüllt ? | a | erfüllt ? | delta T | erfüllt ? | w1∙w2∙w3
[°C] | in [°C] | w1 | [-] | w2 | [K] | w3
90 | 86 | 0 | 0.69098 | 1 | 63.2164 | 0 | 0
89 | 86 | 0 | 0.67983 | 1 | 61.988 | 0 | 0
88 | 86 | 0 | 0.66818 | 1 | 60.75 | 0 | 0
87 | 86 | 0 | 0.65601 | 1 | 59.5016 | 0 | 0
86 | 86 | 1 | 0.64329 | 1 | 58.2421 | 0 | 0
85 | 86 | 1 | 0.62999 | 1 | 56.9707 | 0 | 0
84 | 86 | 1 | 0.61607 | 1 | 55.6865 | 0 | 0
83 | 86 | 1 | 0.60151 | 1 | 54.3884 | 0 | 0
82 | 86 | 1 | 0.58625 | 1 | 53.0753 | 0 | 0
81 | 86 | 1 | 0.57027 | 1 | 51.7457 | 0 | 0
80 | 86 | 1 | 0.5535 | 1 | 50.3982 | 0 | 0
79 | 86 | 1 | 0.53592 | 1 | 49.0309 | 0 | 0
78 | 86 | 1 | 0.51746 | 1 | 47.6416 | 0 | 0
77 | 86 | 1 | 0.49807 | 1 | 46.2276 | 0 | 0
76 | 86 | 1 | 0.47768 | 1 | 44.7858 | 0 | 0
75 | 86 | 1 | 0.45624 | 1 | 43.3125 | 0 | 0
74 | 86 | 1 | 0.43368 | 1 | 41.8027 | 0 | 0
73 | 86 | 1 | 0.4099 | 1 | 40.2503 | 0 | 0
72 | 86 | 1 | 0.38484 | 1 | 38.6473 | 0 | 0
71 | 86 | 1 | 0.3584 | 1 | 36.9834 | 0 | 0
70 | 86 | 1 | 0.33048 | 1 | 35.2443 | 0 | 0
69 | 86 | 1 | 0.30098 | 1 | 33.41 | 0 | 0
68 | 86 | 1 | 0.26977 | 1 | 31.4516 | 0 | 0
67 | 86 | 1 | 0.23672 | 1 | 29.3253 | 0 | 0
66 | 86 | 1 | 0.2017 | 1 | 26.9611 | 1 | 1
65 | 86 | 1 | 0.16455 | 0 | 24.2389 | 1 | 0
64 | 86 | 1 | 0.12509 | 0 | 20.9335 | 1 | 0
63 | 86 | 1 | 0.083135 | 0 | 16.5657 | 1 | 0
62 | 86 | 1 | 0.038476 | 0 | 9.8962 | 1 | 0
61 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B3: vom Blatt tvKesselmax
Note on C4: tv,Kessel,max eingehalten: w=1 tv,Kessel,max nicht eingehalten: w=0
Note on E4: a<0,2: w=0 a>0,2: w=1
Note on G3: delta T>30: w=0 delta T<30: w=1
Note on K2: Christian Halper: Wird von Sub "Berechnung_Temperaturniveau_GasÖl" und Sub "Ergebnis" geschrieben.

## Ergebnis
Für die Auslegung der Heizungsanlage wird folgende Temperaturspreizung empfohlen:
0
neue Zeile |  |  | Einzustellende Pumpenstufe: |  | Stufe 1 |  | Der hydraulische Abgleich wurde für eine nicht-einheitliche HK-Dimensionierung berechnet.
tv in °C | 66 |  | tats. Pumpenförderhöhe [mbar]: |  | 250
tr in °C | 39.0389 |  | kleinster kv-Wert: |  | 0.032847
|  |  | erforderliche Pumpenförderhöhe: |  | 22.2
HK-Nr. | tr in °C | Q in [W] | V in m³/h | Entfernung | kv in m³/h | dp > 250 mbar |  | tats. Förderhöhe (mit DDR): | 50
1 | 26.5877 | 584.0017 | 0.012701 | 3 | 0.064396 | 38.9 |  | erf. Förderhöhe | 22.2
2 | 26.5877 | 584.0017 | 0.012701 | 3 | 0.064396 | 38.9 |  | Einstellwert_DDR
3 | 34.682 | 691.0626 | 0.018914 | 3 | 0.095896 | 38.9 |  | tats. Förderh. (mit Ü-Ventil):
4 | 56.7217 | 528.9686 | 0.048867 | 3 | 0.24777 | 38.9 |  | Endgültige Förderhöhe: | 50
5 | 28.0429 | 130.663 | 0.0029506 | 3 | 0.01496 | 38.9
6 | 23.9342 | 421.9723 | 0.0085982 | 2 | 0.041658 | 42.6
7 | 25.4953 | 386.5639 | 0.0081803 | 2 | 0.039634 | 42.6 |  | Mittelwert kv | 0.071945
8 | 23.8444 | 333.4329 | 0.0067796 | 2 | 0.032847 | 42.6
9 | 37.7809 | 414.7936 | 0.012599 | 1 | 0.058553 | 46.3
10 | 33.2875 | 487.3523 | 0.01277 | 1 | 0.059346 | 46.3
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on F8: Tobias Timm: kommt von Makro Abgleich
Note on F9: Tobias Timm: kommt vom Makro Abgleich
Note on F11: Christian Halper: wird von Sub Abgleich eingetragen
Note on H7: Christian Halper: wird von Sub Überprüfung_HKDimensionierung geschrieben (1 = einheitliche HK-Dimensionierung, 0 = nicht-einheitliche HK-Dimensionierung)
Note on H8: Christian Halper: wird von Sub Überprüfung_HKDimensionierung geschrieben
Note on J9: Christian Halper: Wird von sub abgleich geschrieben
Note on J12: Christian Halper: wird von Sub Abgleich eingetragen
Note on J13: Christian Halper: wird von Sub Abgleich eingetragen
Note on J15: Christian Halper: Wird von Sub "Abgleich" geschrieben.
Note on J16: Christian Halper: Wird von Sub "Abgleich" geschrieben.

## Warten
Bitte warten! Berechnung läuft.

## Einlesen
HK-Nr. | HK-Typ | QHK(75/65/20) [W] | rel. Raum- heizlast in [W] | HK-Exponent | Δtln in [K] | QHK(75/65/tR) [W] | QHK(75/65/tR) / QR | Raumbezeichnung | Thermisch ungünstigster HK: | 4
1 | Platten-HK 33/350/1200 | 1879.2 | 584.0017 | 1.3 | 20.2797 | 1879.3415 | 3.218 | Wohnzimmer | QHK / QR [-]: | 1.2811
2 | Platten-HK 33/350/1200 | 1879.2 | 584.0017 | 1.3 | 20.2797 | 1879.3415 | 3.218 | Wohnzimmer | Δtln in [K]: | 41.1875
3 | Platten-HK 22/600/700 | 1185.8 | 691.0626 | 1.3 | 32.8936 | 1343.3336 | 1.9439 | Flur EG. | Sonstige Daten:
4 | Platten-HK 22/600/400 | 677.6 | 528.9686 | 1.3 | 41.1875 | 677.651 | 1.2811 | Küche EG. | längster Strang [m]: | 37
5 | Platten-HK 11/600/400 | 377.2 | 130.663 | 1.28 | 21.7665 | 377.2284 | 2.887 | WC EG. | beheizte Fläche [m²]: | 147.8
6 | Platten-HK 22/600/1000 | 1694 | 421.9723 | 1.3 | 17.1065 | 1694.1276 | 4.0148 | Schlafzimmer DG. | Gebäudetyp: | 1
7 | Platten-HK 22/350/1200 | 1322.4 | 386.5639 | 1.28 | 19.0631 | 1322.4996 | 3.4212 | Kinderzimmer 1 DG | max. Kessel tv [°C]: | 86
8 | Platten-HK 22/350/1200 | 1322.4 | 333.4329 | 1.28 | 16.9835 | 1322.4996 | 3.9663 | Kinderzimmer 2 DG | Anzahl der HKs: | 10
9 | Anderer Typ | 1000 | 414.7936 | 1.3 | 25.323 | 896.6276 | 2.1616 | Bad DG. | Mittelw. QHK / QR [-]: | 2.8373
10 | Platten-HK 22/350/1000 | 1102 | 487.3523 | 1.28 | 26.3429 | 1102.083 | 2.2614 | Büro DG. | MIN QHK / QR [-]: | 1.2811
[9 empty] | MAX QHK / QR [-]: | 4.0148
Note on K1: Christian Halper: Wird von Sub "ungünstigsterHK" geschrieben"
Note on K7: Christian Halper: Wird von Sub "Schnittstelle" geschrieben.
Note on K9: Christian Halper: Wird von Sub "Schnittstelle" geschrieben.
Zurück zum Programmstart

## Ausgabe2
Ungünstigster Heizkörper:
Typ
Normheizleistung des HKs (bezogen auf 75/65/20 °C) |  | W
Raumheizlast |  | W
Raumnummer
Raumbezeichnung
Eine weitere Berechnung ist nicht möglich, da der genannte Heizkörper bezogen auf die Raum- heizlast zu klein ist.
Bitte Überprüfen Sie für diesen Raum die Raumheizlast (Begrenzungsflächen) und die Angaben zum Heizkörper.
Falls alle Angaben korrekt sind, muss entweder der thermisch ungünstigste Heizkörper gegen einen größeren getauscht werden oder die Vorlauftemperatur muss erhöht werden.
Zurück zum Programmstart
Heizkörper-Übersicht

## tv
Art der Vorlauftemperaturregelung
Auslegungs-Vorlauftemperatur des betrachteten Systems kann …
beliebig gewählt werden:
nicht beliebig gewählt werden:
|  | --> vorgegebene Auslegungs-Vorlauftemperatur: | 0 | °C
Weiter
(bitte auswählen)
(bitte auswählen)

## Erzeuger
Auswahl der Wärmeerzeugung
Kessel (Gas / Öl):
Nah- oder Fernwärme:
Weiter
(bitte auswählen)
(bitte auswählen)

## GasÖl
Die nachfolgende Berechnung wird für eine Heizungsanlage (Gas / Öl) durchgeführt
Zur Optimierung des Temperaturniveaus geben Sie die max. mögliche Kesseltemperatur an
und klicken Sie anschließend auf "Weiter"
Eingabe maximale Kesseltemperatur
Maximal mögliche Kesseltemperatur in [°C]: | 86
Weiter

## NahFern
Die nachfolgende Berechnung wird für eine Nah- oder Fernwärmeversorgung durchgeführt
Zur Optimierung des Temperaturniveaus geben Sie die max. Vorlauftemperatur und die
einzuhaltende Rücklauftemperatur an und klicken Sie anschließend auf "Weiter"
Eingabe der erforderlichen Temperaturen
Maximal mögliche Vorlauftemperatur in [°C]: | 0
Einzuhaltende, max. Rücklauftemperatur in [°C]: | 0
Weiter

## Rohrnetz_var
Erforderliche Eingabedaten zur Berechnung des hydraulischen Abgleichs
Zur Berechnung des hydraulischen Abgleichs sind weitere Eingaben erforderlich. Bitte füllen
Sie die folgenden Felder entsprechend der Erläuterungen aus.
Eingabe von Pumpen- bzw. Differenzdruckreglerdaten
Bitte wählen Sie Typ A bzw. Typ B:
TYP A) Restförderhöhe nicht oder nicht stufenlos einstellbar:
Berechneter Anlagenvolumenstrom: | 145.0603 | l/h
Restförderhöhe der Pumpe (Typ A) | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4
bei berechnetem Anlagen-Volumenstrom: | 250 | 0 | 0 | 0
TYP B) Restförderhöhe stufenlos einstellbar (Regelpumpe oder DDR):
Berechneter Anlagenvolumenstrom: | 145.0603 | l/h
Einstellbare Restförderhöhe (Typ B) |  | MIN |  | MAX
bei berechnetem Anlagen-Volumenstrom: |  | 0 |  | 0
Externes Überströmventil
Bitte geben Sie den Ansprechdruck eines externes Überströmventils ein:
Ansprechdruck externes Überströmventil: |  | 0
Druckverlust in Sondereinbauten
Bitte geben Sie den Druckverlust in Sondereinbauten ein (z. B. WMZ, Filter, Rückschlagventile):
Druckverlust in Sondereinbauten: |  | 0
Weiter
(bitte auswählen)
(bitte auswählen)

## DDR
Der Einsatz eines Strang-Differenzdruckreglers wird vorgeschlagen
Aufgrund der bis hierher gemachten Angaben und der bisherigen Zwischenergebnisse wird in
dieser Heizungsanlage der Einsatz eines Strang-Differenzdruckreglers zur endgültigen Optimierung
von Temperaturniveau und Hydraulik unbedingt empfohlen.
Auswahl Strang-Differenzdruckregler
Strang-Differenzdruckregler vorsehen
Strang-Differenzdruckregler nicht vorsehen

## Ausgabe
Ergebnis der optimierten Hydraulik | [38 empty] | Programm-Version 4.3
Sachbearbeiter | [19 empty] | Antragsteller
Nummer |  | : | 1 | [16 empty] | Name |  |  |  | : | Mustermann, Hans
Name |  | : | Mustermann, Muster
Straße |  | : | Musterstr. 1 | [16 empty] | Gebäude
PLZ, Ort |  | : | 99999 Musterhausen | [16 empty] | Straße |  |  |  | : | proKlima-Straße 2
Telefon |  | : | 0 | [16 empty] | PLZ, Ort |  |  |  | : | 30169 Hannover
Telefax |  | : | 0 | [16 empty] | Strang |  |  |  | : | Heizkreis 1
1.) Berechnete Gebäudeheizlast | [19 empty] | 2.) Optimiertes Temperaturniveau des Gesamtsystems
Gebäudekenndaten: | [19 empty] | Temperaturen für den Auslegungsfall:
Baualtersklasse |  |  |  |  | : |  |  |  | 8) 01/1995 bis heute
Grundfläche |  |  |  |  | : |  | 147.8 |  |  | m² | [9 empty] | Vorlauftemperatur | [8 empty] | : | 66 |  | °C | --> | Am Regler eingestellte Heizkurve:
Heizlast |  |  |  |  | : |  | 4.5628 |  |  | kW | [9 empty] | Rücklauftemperatur | [8 empty] | : | 39.0389 |  | °C |  |  | Steilheit:
spez. Heizlast |  |  |  |  | : |  | 30.8715 |  |  | W/m² | [24 empty] | Parallelverschiebung:
3.) Optimierte Pumpeneinstellung | [19 empty] | 4.) Differenzdruckregler
Pumpendaten: | [19 empty] | Hinweis / einzustellende Reglerwerte:
Pumpentyp |  |  |  |  | : |  | Nicht stufenlos einstellbare Restförderhöhe
Pumpenstufe |  |  |  |  | : |  | Stufe 1
Restförderhöhe |  |  |  |  | : |  | 250 |  |  | mbar |  |  | (entspricht | 2.5 | m)
Volumenstrom |  |  |  |  | : |  | 145.0603 |  |  | l/h
5.) Sonstiges | [5 empty] | Dp(sonder): |  |  |  | 0 | mbar | Ansprechwert ext. Ü-Ventil: | [6 empty] | 0 |  |  | mbar |  |  |  |  | Längster Strang: |  |  |  | 37 |  |  | m |  | Kennw. HK-Dim.: | 31.91% | 2.8373
Der hydraulische Abgleich wurde für eine nicht-einheitliche HK-Dimensionierung berechnet.
6.) Einstellwerte der Thermostatventile
Raumdaten | [9 empty] | Heizkörperdaten | [10 empty] | Thermostatventile - Ermittlung der Voreinstellwerte
lfd. Nr. | Raumbezeichnung |  |  | beheizte Fläche m² |  |  |  | Raum-Heizlast W |  | Heizkörpertyp | [5 empty] | tR °C | Norm-Leistung 75/65°C | Ver-hältnis QHK/QR |  |  | kV-Wert m³/h |  | Dp mbar |  |  | Durch-fluss l/h |  | Gewähltes Ventil: Hersteller, Typ, DN | [5 empty] | Gewählte Voreinstellung, Bemerkungen
1 | Wohnzimmer |  |  | 32.8 |  |  |  | 584.0017 |  | Platten-HK 33/350/1200 | [5 empty] | 26.5877 | 1879.2 | 3.218 |  |  | 0.064396 |  | 38.9 |  |  | 12.7009 | [7 empty] | Spreizung > 30 K!
2 | Wohnzimmer |  |  | 32.8 |  |  |  | 584.0017 |  | Platten-HK 33/350/1200 | [5 empty] | 26.5877 | 1879.2 | 3.218 |  |  | 0.064396 |  | 38.9 |  |  | 12.7009 | [7 empty] | Spreizung > 30 K!
3 | Flur EG. |  |  | 23.45 |  |  |  | 691.0626 |  | Platten-HK 22/600/700 | [5 empty] | 34.682 | 1185.8 | 1.9439 |  |  | 0.095896 |  | 38.9 |  |  | 18.9137 | [7 empty] | Spreizung > 30 K!
4 | Küche EG. |  |  | 11.2 |  |  |  | 528.9686 |  | Platten-HK 22/600/400 | [5 empty] | 56.7217 | 677.6 | 1.2811 |  |  | 0.24777 |  | 38.9 |  |  | 48.8671
5 | WC EG. |  |  | 1.45 |  |  |  | 130.663 |  | Platten-HK 11/600/400 | [5 empty] | 28.0429 | 377.2 | 2.887 |  |  | 0.01496 |  | 38.9 |  |  | 2.9506 | [7 empty] | kv-Wert zu klein! Spreizung > 30 K!
6 | Schlafzimmer DG. |  |  | 16.6 |  |  |  | 421.9723 |  | Platten-HK 22/600/1000 | [5 empty] | 23.9342 | 1694 | 4.0148 |  |  | 0.041658 |  | 42.6 |  |  | 8.5982 | [7 empty] | Spreizung > 30 K!
7 | Kinderzimmer 1 DG |  |  | 19.7 |  |  |  | 386.5639 |  | Platten-HK 22/350/1200 | [5 empty] | 25.4953 | 1322.4 | 3.4212 |  |  | 0.039634 |  | 42.6 |  |  | 8.1803 | [7 empty] | Spreizung > 30 K!
8 | Kinderzimmer 2 DG |  |  | 9.8 |  |  |  | 333.4329 |  | Platten-HK 22/350/1200 | [5 empty] | 23.8444 | 1322.4 | 3.9663 |  |  | 0.032847 |  | 42.6 |  |  | 6.7796 | [7 empty] | Spreizung > 30 K!
9 | Bad DG. |  |  | 6.4 |  |  |  | 414.7936 |  | Anderer Typ | [5 empty] | 37.7809 | 1000 | 2.1616 |  |  | 0.058553 |  | 46.3 |  |  | 12.5992
10 | Büro DG. |  |  | 26.4 |  |  |  | 487.3523 |  | Platten-HK 22/350/1000 | [5 empty] | 33.2875 | 1102 | 2.2614 |  |  | 0.059346 |  | 46.3 |  |  | 12.7697 | [7 empty] | Spreizung > 30 K!