## Deckblatt
LEE - Leitfaden Elektrische Energie im Hochbau
Kennwertverfahren für die Bewertung
des elektrischen Energiebedarfs von Gebäuden
Objekt :
Alte Schneiderei
Standort :
Neuerkerode
| Bruttogrundfläche (BGF) : |  |  | 194.59 | m²
| Nutzungsart(en) des Gebäudes |  |  |  | NGF [m²]
Elektrischer Endenergiebedarf
|  | absolut |  | flächenbezogen2
| Beleuchtung | 204.464 | kWh / a |  | kWh / (m² a)
| Lüftung / Klima |  | kWh / a |  | kWh / (m² a)
| Diverse Haustechnik |  | kWh / a |  | kWh / (m² a)
| Warmwasser / Heizung1 | 0 | kWh / a |  | kWh / (m² a)
| Arbeitshilfen | 6193.5 | kWh / a |  | kWh / (m² a)
| Zentrale Dienste |  | kWh / a |  | kWh / (m² a)
| gesamte el. Endenergie | 6397.964 | kWh / a |  | kWh / (m² a)
Primärenergiebedarf
|  | absolut |  | flächenbezogen2
| gesamte el. Energie | 2687.1449 | kWh / a |  | kWh / (m² a)
| gesamte nichtel. Energie1 |  | kWh / a |  | kWh / (m² a)
| gesamte Primärenergie | 2687.1449 | kWh / a |  | kWh / (m² a)
| bearbeitet von : |  |  |  | Datum
1 übernommen aus der Analyse nach LEG, soweit vorhanden
2 bezogen auf die Summe aller Hauptnutz-, Nebennutz- und Verkehrsflächen
Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten | [5 empty] | Institut Wohnen und Umwelt

## E-Matrix
LEE - Leitfaden Elektrische Energie im Hochbau | [8 empty] | Energiematrix
Blatt Nr.
| Objekt : | [7 empty] | bearbeitet von : | [7 empty] | von
Datum
Zeichen
Betriebseinheit / Zone |  |  | Haustechnik | [9 empty] | Betriebseinrichtungen |  |  |  | Summen
Nr. | Bezeichnung | Fläche | Beleuchtung |  |  |  | Lüftung /Klima |  |  |  | Diverse Haustechnik |  | Arbeitshilfen |  | Zentrale Dienste |  | gesamte BE / Zone
|  | AEB | EB | eB | gB | zB | ELK | eLK | gLK | zLK | EDT | eDT | EAH | eAH | EZD | eZD | Eges | eges
|  | [m²] | [kWh/a] | [kWh/(m²a)] | [kWh/(m²a)] | [kWh/(m²a)] | [kWh/a] | [kWh/(m²a)] | [kWh/(m²a)] | [kWh/(m²a)] | [kWh/a] | [kWh/(m²a)] | [kWh/a] | [kWh/(m²a)] | [kWh/a] | [kWh/(m²a)] | [kWh/a] | [kWh/(m²a)]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
gesamtes Gebäude | bar: Beleuchtung eB to Beleuchtung zB; Lüftung /Klima eLK to Lüftung /Klima zLK; Diverse Haustechnik eDT; Arbeitshilfen eAH; Zentrale Dienste eZD
| mittlere Stromverbräche für Wohneinheiten nach Anzahl der Personen | Beleuchtung EB: mittlere Stromverbräche für Wohneinheiten nach Anzahl der Zimmer
mittlerer Stromverbrauch für Wohneinheiten
durchschnittlicher Bedarf für Wohnungen

## BL Beleuchtung
LEE - Leitfaden Elektrische Energie im Hochbau | [7 empty] | Datenerfassungs-Blatt für : |  |  | Beleuchtung
Blatt Nr.
| Objekt : | [6 empty] | bearbeitet von : |  |  |  |  | von
Datum
Zeichen
Nr | Zone / Betriebseinheit | Fläche | Nennbe- | Betriebs- | Betriebstage | installierte |  | Tageslicht- | Regelungsart | Regelfaktor | Nutzungs- | Vollast- | Jahres-Energiebedarf
|  |  | leuchtungs- | stunden pro | pro Jahr | Lampen-Leistung |  | anteil an der |  | fRegel | faktor | stunden | absolut | spezifisch
|  |  | stärke | Betriebstag |  | absolut | spezifisch | Beleuchtung | 1 : manuell | 1.2
|  | AEB | En |  |  | PB | pB | fTL | 2 : stufig | 1.1 | fNutz |  | EB | eB |  | Fläche AEB in m² | Nennbeleuchtungsstärke En in lx | Lichtausbeute hLampe in lm/W | Leuchtenwirkungsgrad hLeuchte | Raumwirkungsgrad hRaum | Verschmutzungsfaktor u | installierte Lampenleistung
|  | [m²] | [Lux] | [h / d] | [d / a] | [W] | [W / m²] | [ - ] | 3 : kontinuierl. | 1 | [ - ] | [h / a] | [kWh / a] | [kWh /(m² a)] | [7 empty] | PB absolut in W | pB spezifisch in W/m² | [7 empty] | Richtwerte der Volllaststunden Beleuchtung
EG | Raum | 107.17 | 500 | 1 | 300 | 2029.7348 | 18.9394 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.8 | 28.8 | 58.4564 |  |  | 107.17 | 500 | 60 | 0.55 | 1 | 0.8 | 2029.7348 | 18.9394 | Nutzungsart | Nutzungszeit in h/a | Nennbeleuchtungsstärke EN in lx | Tageslichtnutzung | Nutzfrequenz | Grenzwert gB in kWh/(m²a) | Zielwert zB in kWh/(m²a) | einfach hB,e in h/a | verbessert hB,v in h/a
EG | Flur | 6.11 | 100 | 1 | 250 | 23.1439 | 3.7879 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.2 | 18 | 0.41659 | 0.068182 |  | 6.11 | 100 | 60 | 0.55 | 1 | 0.8 | 23.1439 | 3.7879 | Büro | 2750 | 300 | überwiegend | dauernd | 10 | 3.5 | 1000 | 500
EG | Vorraum | 7.93 | 100 | 1 | 250 | 30.0379 | 3.7879 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.2 | 12 | 0.36045 | 0.045455 |  | 7.93 | 100 | 60 | 0.55 | 1 | 0.8 | 30.0379 | 3.7879 |  |  | 500 | zum Teil | dauernd | 22 | 12 | 1500 | 1100
OG | Raum | 21.98 | 500 | 2 | 300 | 416.2879 | 18.9394 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.8 | 57.6 | 23.9782 | 1.0909 |  | 21.98 | 500 | 60 | 0.55 | 1 | 0.8 | 416.2879 | 18.9394 |  |  | 500 | ohne | dauernd | 40 | 25 | 2750 | 2400
OG | Zimmer | 24.4 | 500 | 3 | 300 | 462.1212 | 18.9394 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.8 | 86.4 | 39.9273 | 1.6364 |  | 24.4 | 500 | 60 | 0.55 | 1 | 0.8 | 462.1212 | 18.9394 | Großraumbüro |  | 750 | ohne | dauernd | 55 | 35 | 2750 | 2400
OG | Bad | 4.94 | 100 | 1 | 300 | 18.7121 | 3.7879 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.7 | 75.6 | 1.4146 | 0.28636 |  | 4.94 | 100 | 60 | 0.55 | 1 | 0.8 | 18.7121 | 3.7879 | Schulraum | 2000 | 300 | überwiegend | häufig | 7.5 | 3 | 750 | 400
OG | Küche | 10.36 | 500 | 2 | 300 | 784.8485 | 75.7576 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.7 | 100.8 | 79.1127 | 7.6364 |  | 10.36 | 500 | 15 | 0.55 | 1 | 0.8 | 784.8485 | 75.7576 |  |  | 500 | zum Teil | häufig | 15 | 8 | 1000 | 750
OG | Flur | 11.7 | 100 | 1 | 250 | 44.3182 | 3.7879 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.2 | 18 | 0.79773 | 0.068182 |  | 11.7 | 100 | 60 | 0.55 | 1 | 0.8 | 44.3182 | 3.7879 |  |  | 500 | ohne | häufig | 30 | 20 | 2000 | 1800
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | Sporthalle | 2000 | 300 | zum Teil | häufig | 10 | 5.5
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | Verkauf | 3600 | 300 | ohne | dauernd | 35 | 25 | 3600 | 3000
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 300 + 5 W/m² | ohne | dauernd | 55 | 42
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | Restaurant | 3600 | 200 | überwiegend | häufig | 9 | 6 | 2000 | 1700
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 200 | zum Teil | häufig | 13 | 7 | 3000 | 2000
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 200 | ohne | häufig | 16 | 11 | 3600 | 3300
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | Hotelzimmer | 2000 | 200 | überwiegend |  | 3.5 | 2 | 500 | 400
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | Bettenzimmer | 8760 | 200 | überwiegend |  | 10 | 5 | 1500 | 1000
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | Verkehrsflächen | 2750 | 100 | überwiegend | häufig | 4.5 | 1.8 | 1000 | 500
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 100 | ohne | häufig | 12 | 8 | 2750 | 2400
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | Lager | 2750 | 100 | ohne | wenig | 2.2 | 1 | 500 | 300
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 100 | ohne | häufig | 4.5 | 2.5 | 1000 | 750
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 200 | ohne | dauernd | 18 | 11 | 2750 | 2200
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | Werkstatt | 2750 | 300 | überwiegend | dauernd | 10 | 3.5 | 1000 | 500
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 300 | zum Teil | dauernd | 15 | 8 | 1500 | 1100
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | Parkgeschosse | 2750 | 100 | ohne | häufig | 12 | 7.5 | 2750 | 2200
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 6500 | 100 | ohne | häufig | 28 | 18 | 6500 | 5500
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | Summe Energiebedarf für Beleuchtung |  |  |  |  | 204.464 | kWh / a
[24 empty] | Nutzungsart | Normbeleuchtungsstärke EN in lx
| spezifische Leistung von Beleuchtung und Vollebnutzungsstunden |  | Normbeleuchtungs- stärken |  |  | Nutzungszeiten, Nennbekeuchtungs- stärken, Grenz- und Zielwerte für spezifischen Bedarf und Richtwerte für Vollbenutzungs- stunden |  |  | Leistungen konventioneller Lampentypen und Lampenwirkungsgrade |  |  | Leistungen von Vorschaltgeräten |  | Raumnutzungsgrade - Wirkungsgrade aus Leuchte und Raum | Tageslichtanteile | [8 empty] | Büroräume (fensterorientierte Arbeitsplätze) | 300
[24 empty] | Büroräume | 500
[24 empty] | Großraumbüros | 750
[24 empty] | EDV, Datenverarbeitung, CAD | 500
[24 empty] | Unterrichtsräume | 300
[24 empty] | Verkaufsräume | 300
[24 empty] | Flure, Verkehrswege in Gebäuden | 100
[24 empty] | Ausstellungsräume | 100
[24 empty] | Besprechungsräume | 300
[24 empty] | Bibliotheken | 300
[24 empty] | Büroraum (Fensterarbeitsplatz) | 300
[24 empty] | Büroräume | 500
[24 empty] | CAD | 500
[24 empty] | Datenverarbeitung | 500
[24 empty] | Duschräume | 100
[24 empty] | Eingangshallen | 100
[24 empty] | Empfangsräume | 100
[24 empty] | Fernschreib-, Poststelle | 500
[24 empty] | Flure | 100
[24 empty] | Großraumbüros | 750
[24 empty] | Kantinen-Speiseraum | 200
[24 empty] | Kassenhallen | 300
[24 empty] | Küchen | 500
[24 empty] | Lagerhallen für großteiliges Lagergut | 50
[24 empty] | Lagerraum mit Leseaufgabe | 200
[24 empty] | Leichte Sehaufgaben | 300
[24 empty] | Lesen, Schreiben | 500
[24 empty] | Mehrzweckräume | 300
[24 empty] | Neben- und Abstellräume | 100
[24 empty] | Normale Sehaufgaben | 500
[24 empty] | Pausenräume | 100
[24 empty] | Räume mit Publikumsverkehr | 200
[24 empty] | Sanitätsräume, 1. Hilfe | 500
[24 empty] | Sitzungssaal | 300
[24 empty] | Technisches Zeichnen | 750
[24 empty] | Telefonvermittlung | 300
[24 empty] | Treppenflure | 100
[24 empty] | Umkleideräume | 100
[24 empty] | Unterrichtsräume | 300
[24 empty] | Verkaufsräume | 300
[24 empty] | Verkehrswege in Gebäuden | 100
[24 empty] | Versandräume | 200
[24 empty] | Wasch- und Toilettenräume | 100
[24 empty] | Lampentyp | Leistung in W | Lichtstrom in lm | hLampe in lm/W
Glühlampen (Standardlampen)
[24 empty] | Standardlampe 15 Watt | 15 | 90 | 6
[24 empty] | Standardlampe 25 Watt | 25 | 230 | 9.2
[24 empty] | Standardlampe 40 Watt | 40 | 430 | 10.75
[24 empty] | Standardlampe 60 Watt | 60 | 730 | 12.1667
[24 empty] | Standardlampe 75 Watt | 75 | 960 | 12.8
[24 empty] | Standardlampe 100 Watt | 100 | 1380 | 13.8
[24 empty] | Standardlampe 150 Watt | 150 | 2220 | 14.8
[24 empty] | Standardlampe 200 Watt | 200 | 3150 | 15.75
[24 empty] | Standardlampe 300 Watt | 300 | 5000 | 16.6667
[24 empty] | Großkolbenlampe klar 40 Watt | 40 | 330 | 8.25
[24 empty] | Großkolbenlampe klar 60 Watt | 60 | 630 | 10.5
[24 empty] | Großkolbenlampen klar 100 Watt | 100 | 1100 | 11
[24 empty] | Großkolbenlampe weiß 40 Watt | 40 | 290 | 7.25
[24 empty] | Großkobenlampe weiß 60 Watt | 60 | 490 | 8.1667
[24 empty] | Großkolbenlampe weiß 100 Watt | 100 | 890 | 8.9
[24 empty] | Reflektorlampe. 80°. 40 Watt | 40 | 320 | 8
[24 empty] | Reflektorlampe. 80°. 60 Watt | 60 | 530 | 8.8333
[24 empty] | Reflektorlampe. 35°. 75 Watt | 75 | 690 | 9.2
[24 empty] | Reflektorlampe. 35°. 100 Watt | 100 | 1030 | 10.3
[24 empty] | Reflektorlampe. 35°. 150 Watt | 150 | 1520 | 10.1333
Niedervolt-Halogen-Glühlampen
[24 empty] | NV-Halogen-Glühlampe 20 Watt | 20 | 330 | 16.5
[24 empty] | NV-Halogen-Glühlampe 35 Watt | 35 | 650 | 18.5714
[24 empty] | NV-Halogen-Glühlampe 50 Watt | 50 | 1000 | 20
Netzpannungs-Halogen-Glühlampen
[24 empty] | Netz-Halogen-Glühlampe 60 Watt | 60 | 800 | 13.3333
[24 empty] | Netz-Halogen-Glühlampe 75 Watt | 75 | 1050 | 14
[24 empty] | Netz-Halogen-Glühlampe 100 Watt | 100 | 1450 | 14.5
[24 empty] | Netz-Halogen-Stabglühlampe 150 Watt | 150 | 2200 | 14.6667
[24 empty] | Netz-Halogen-Stabglühlampe 200 Watt | 200 | 3200 | 16
[24 empty] | Netz-Halogen-Stabglühlampe 300 Watt | 300 | 5000 | 16.6667
[24 empty] | Netz-Halogen-Stabglühlampe 500 Watt | 500 | 9500 | 19
[24 empty] | Netz-Halogen-Stabglühlampe 1000 Watt | 1000 | 22000 | 22
Linestra-Röhren
[24 empty] | Linestra-Röhre 35 Watt | 35 | 220 | 6.2857
[24 empty] | Linestra-Röhre 60 Watt | 60 | 500 | 8.3333
[24 empty] | Linestra-Röhre 120 Watt | 120 | 1000 | 8.3333
Leuchtstofflampen
[24 empty] | L-Lampe Stabform Farbe 25 18 Watt | 18 | 1050 | 58.3333
[24 empty] | L-Lampe Stabform Farbe 25 36 Watt | 36 | 2500 | 69.4444
[24 empty] | L-Lampe Stabform Farbe 25 58 Watt | 58 | 4000 | 68.9655
[24 empty] | L-Lampe Stabform Farbe 20 18 Watt | 18 | 1150 | 63.8889
[24 empty] | L-Lampe Stabform Farbe 20 36 Watt | 36 | 3000 | 83.3333
[24 empty] | L-Lampe Stabform Farbe 20 58 Watt | 58 | 4800 | 82.7586
[24 empty] | L-Lampe Stabform Farbe 32 18 Watt | 18 | 1150 | 63.8889
[24 empty] | L-Lampe Stabform Farbe 32 36 Watt | 36 | 3000 | 83.3333
[24 empty] | L-Lampe Stabform Farbe 32 58 Watt | 58 | 4800 | 82.7586
[24 empty] | L-Lampe Stabform Farbe 11 58 Watt | 58 | 5400 | 93.1034
[24 empty] | L-Lampe Stabform Farbe 21 58 Watt | 58 | 5400 | 93.1034
[24 empty] | L-Lampe Stabform Farbe 31 58 Watt | 58 | 5400 | 93.1034
[24 empty] | L-Lampe Stabform Farbe 41 58 Watt | 58 | 5400 | 93.1034
[24 empty] | L-Lampe U-Form Farbe 25 20 Watt | 20 | 950 | 47.5
[24 empty] | L-Lampe U-Form Farbe 25 40 Watt | 40 | 2400 | 60
[24 empty] | L-Lampe U-Form Farbe 25 65 Watt | 65 | 3900 | 60
[24 empty] | L-Lampe U-Form Farbe 32 40 Watt | 40 | 2700 | 67.5
[24 empty] | L-Lampe U-Form Farbe 32 65 Watt | 65 | 4500 | 69.2308
[24 empty] | L-Lampe U-Form Farbe 41 40 Watt | 40 | 2900 | 72.5
[24 empty] | L-Lampe U-Form Farbe 41 65 Watt | 65 | 4800 | 73.8462
Kompaktleuchtstofflampen (eingebautes EVG. Farbe 41)
[24 empty] | KL-Lampe 7 Watt | 7 | 400 | 57.1429
[24 empty] | KL-Lampe 11 Watt | 11 | 600 | 54.5455
[24 empty] | KL-Lampe 15 Watt | 15 | 900 | 60
[24 empty] | KL-Lampe 20 Watt | 20 | 1200 | 60
[24 empty] | KL-Lampe 23 Watt | 23 | 1500 | 65.2174
[24 empty] | KL-Lampe Globe 11 Watt | 11 | 450 | 40.9091
[24 empty] | KL-Lampe Globe 15 Watt | 15 | 700 | 46.6667
[24 empty] | KL-Lampe Globe 20 Watt | 20 | 1000 | 50
[24 empty] | KL-Lampe Ringform 18 Watt | 18 | 1000 | 55.5556
[24 empty] | KL-Lampe Ringform 24 Watt | 24 | 1450 | 60.4167
[24 empty] | KL-Lampe Ringform 32 Watt | 32 | 2000 | 62.5
Kompaktleuchtstofflampen (eingebautes KVG. Farbe 41)
[24 empty] | KL-Lampe 9 Watt | 9 | 450 | 50
[24 empty] | KL-Lampe 13 Watt | 13 | 650 | 50
[24 empty] | KL-Lampe 18 Watt | 18 | 900 | 50
[24 empty] | KL-Lampe 25 Watt | 25 | 1200 | 48
Kompaktleuchtstofflampen mit Stecksockel (jeweils in Farben 21, 31, 41)
[24 empty] | KL-Lampe 5 Watt | 5 | 250 | 50
[24 empty] | KL-Lampe 7 Watt | 7 | 400 | 57.1429
[24 empty] | KL-Lampe 9 Watt | 9 | 600 | 66.6667
[24 empty] | KL-Lampe 10 Watt | 10 | 600 | 60
[24 empty] | KL-Lampe 13 Watt | 13 | 900 | 69.2308
[24 empty] | KL-Lampe 18 Watt | 18 | 1200 | 66.6667
[24 empty] | KL-Lampe 26 Watt | 26 | 1800 | 69.2308
Vorschaltgeräte
[24 empty] | Typ | Bestückung | Verlustleistung | Verlustleistung pro Lampe
[24 empty] | EVG | 1*18 Watt | 3.0 Watt | 3.0 Watt
[24 empty] | EVG | 1*36 Watt | 4.0 Watt | 4.0 Watt
[24 empty] | EVG | 1*58 Watt | 4.5 Watt | 4.5 Watt
[24 empty] | EVG | 2*18 Watt | 4.0 Watt | 2.0 Watt
[24 empty] | EVG | 2*26 Watt | 6.0 Watt | 3.0 Watt
[24 empty] | EVG | 2*58 Watt | 9.0 Watt | 4.5 Watt
EVG mit Lampenwarmstart für erhöhte Schaltfestigkeit
[24 empty] | EVG | 1*18 Watt | 3.0 Watt | 3.0 Watt
[24 empty] | EVG | 1*36 Watt | 4.0 Watt | 4.0 Watt
[24 empty] | EVG | 1*58 Watt | 5.0 Watt | 5.0 Watt
[24 empty] | EVG | 2*18 Watt | 5.0 Watt | 2.5 Watt
[24 empty] | EVG | 2*26 Watt | 8.0 Watt | 4.0 Watt
[24 empty] | EVG | 2*58 Watt | 10.0 Watt | 5.0 Watt
[24 empty] | Raumtyp | Leuchtentyp | hB heller Raum | hB dunkler Raum | hB = hLeuchte * hRaum
[24 empty] | großer Raum (200 m²) | opale Wannen | 0.5 | 0.4
[25 empty] | Reflektor direkt | 0.7 | 0.55
[25 empty] | direkt/indirekt | 0.7 | 0.45
[24 empty] | kleiner Raum (30 m²) | opale Wannen | 0.35 | 0.25
[25 empty] | Reflektor direkt | 0.5 | 0.4
[25 empty] | direkt/indirekt | 0.5 | 0.3
Note on U12: Standard-Glühlampe: 5…15 lm/W Halogen-Glühlampe: 12…22 lm/W Kompakt-Leuchtstofflampe mit EVG: 40…60 lm/W Leuchtstofflampen: 60…90 lm/W*hVG oder nach Herstellerangaben
Note on U13: Standard-Glühlampe: 5…15 lm/W Halogen-Glühlampe: 12…22 lm/W Kompakt-Leuchtstofflampe mit EVG: 40…60 lm/W Leuchtstofflampen: 60…90 lm/W*hVG oder nach Herstellerangaben
Note on V12: Decken-Einbauleuchten: 0,35…0,5 geschlossene Wannenleuchten: 0,55…0,75 Spiegelraster- und Reflektorleuchten: 0,70…0,90
Note on V13: Decken-Einbauleuchten: 0,35…0,5 geschlossene Wannenleuchten: 0,55…0,75 Spiegelraster- und Reflektorleuchten: 0,70…0,90
Note on W12: schlecht: 0,2 sehr gut: 0,8…0,9 siehe LEE A.3.3.1
Note on W13: schlecht: 0,2 sehr gut: 0,8…0,9 siehe LEE A.3.3.1
Note on X12: Verschmutzung normal: 0,8 erhöht: 0,7 stark: 0,6
Note on X13: Verschmutzung normal: 0,8 erhöht: 0,7 stark: 0,6
Normbeleutungsstärken
Normbeleuchtungsstärken und Nutzungszeiten
Vorschaltgeräte
Leistungen konventioneller Lampentypen
Raumnutzungsgrade
Tageslichtanteile
spezifische Leistungen für Beleuchtung

## L Lüftung
LEE - Leitfaden Elektrische Energie im Hochbau | [9 empty] | Datenerfassungs-Blatt für : |  |  | Lüftung
[14 empty] | Blatt Nr. |  |  | Nutzungsart | personenbezogener Mindestvolumenstrom in m³/(h*P) | Referenzbelegung in m²/P | flächenspezifischer Volumenstrom bei Referenzbelegung in m³/(h*m²)
| Objekt : | [8 empty] | bearbeitet von : |  |  |  | von |  |  | Einzelbüros | 40 | 10 | 4
[17 empty] | Großraumbüros | 60 | 10 | 6
[14 empty] | Datum |  |  | Gaststätte, Restaurant | 30 | 3 | 8
[14 empty] | Zeichen |  |  | Schulräume | 30 | 2 | 15
Nr | Zone / BE | Fläche | Anzahl | Frischluft | spez. Volumenstrom |  | absoluter | Gesamt- | Ventilator- | Betriebs- | Betriebstage | Regelungsart | Anlagen- | Jahres-Energiebedarf
|  |  | Personen | pro | Personen- | zus. Fläch- | Volumen- | Druck- | Wirkungs- | stunden pro | pro Jahr |  | betriebs- | absolut | spezifisch
|  |  |  | Person | bezogen | bezogen | strom | verlust | grad | Betriebstag |  |  | faktor
|  | AEB |  |  |  |  | V | Dp | hV |  |  |  | f1 | EL | eL
|  | [m²] | [-] | [m³/(P*h)] | [m³/(m² h)] | [m³/(m² h)] | [m² / h] | [Pa] | [ - ] | [h / d] | [d / a] |  | [-] | [kWh / a] | [kWh /(m² a)] | [6 empty] | flächenbezogene Energiebedarfs-Anforderungen
[17 empty] | Nutzungsart | Betriebszeit in h/a | Personen-Besetzungsdichte in m²/P | mittlere Wärmelast in W/m² | weitere Nutzungsbedingungen | Grenzwert gLK in kWh/(m²a) | Zielwert zLK in kWh/(m²a) | Beispiele
[17 empty] | Fensterlüftung ohne Kühlung |  |  |  |  | 0 | 0
[17 empty] | Büro | 2750 | 15 | < 20 | Nichtraucher | 3 | 1.5 | Büro mit normaler technischer Ausstattung
[19 empty] | 15 | < 20 | Raucher | 7.5 | 3
[19 empty] | 10 | 30 | Nichtraucher | 12 | 6 | Büro mit hoher Technisierung
[19 empty] | 10 | 30 | Raucher | 18 | 7.5
[17 empty] | Schulraum | 2000 | 7 | < 20 | Nichtraucher | 4.6 | 1.5 | normaler Schulraum
[19 empty] | 10 | 30 | Nichtraucher | 9 | 3.6 | hoch technisierter Übungsraum
[19 empty] | 3 | 40 | Nichtraucher | 18 | 6 | Hörsaal
Sporthalle
[17 empty] | Verkauf | 3600 | 8 | < 20 | Nichtraucher | 7.5 | 2.2 | einfacher Laden
[19 empty] | 5 | 30 | Nichtraucher | 18 | 7.5 | Food-, Nonfood-Laden
[19 empty] | 3 | 40 | Nichtraucher | 36 | 15 | Mode-, Warenhaus
[17 empty] | Restaurant | 3600 | 2 |  | 50% Nichtraucher | 15 | 4.2 | geringe Belegung
[19 empty] | 1.2 |  | 50% Nichtraucher | 24 | 9 | mittlere Belegung
[17 empty] | Hotelzimmer | 2000 | 10 |  | Raucher | 9 | 3
[17 empty] | Bettenzimmer | 8760 | 15 | < 20 | Nichtraucher | 11 | 6
[17 empty] | Verkehrsflächen | 2750 |  |  | 15 m³/(m²h) | 9 | 3 | Garderobe, Sanitärräume
[17 empty] | Lager | 2750 |  |  | 3 m³/(m²h) wenig genutzt | 1.5 | 0.7 | Archiv
[21 empty] | 3 m³/(m²h) häufig genutzt | 3 | 1.5 | Lager in Verkaufsläden
[21 empty] | 3 m³/(m²h) ständig genutzt | 15 | 6 | Lager für empfindliche Güter
[17 empty] | Werkstatt | 2750 |  |  | 15 m³/(m²h) | 18 | 6 | mit besonderen Anforderungen an Schadstoff- Wärmeabfuhr
[17 empty] | Parkgeschosse | 2750 |  |  | 2 m³/(m²h) | 1.5 | 0.9 | Parkgeschosse in Büro- oder Gewerbebauten
[18 empty] | 6500 |  |  | 3 m³/(m²h) | 3.6 | 1.5 | öffentliche Parkhäuser
[17 empty] | maximaler Gesamtvolumenstrom in m³/h | Ventilator-Wirkungsgrad hV,e einfacher Richtwert | Ventilator-Wirkungsgrad hV,v verbesserter Richtwert
[17 empty] | bis 100 | 0.25 | 0.3
[10 empty] | Summe Energiebedarf für Lüftung |  |  |  |  | kWh / a |  | 300 | 0.3 | 0.4
[17 empty] | 1000 | 0.5 | 0.55
[17 empty] | 5000 | 0.55 | 0.6
[17 empty] | 10000 | 0.6 | 0.65
[17 empty] | ab 15000 | 0.65 | 0.7
| flächen- und personenbezogen |  | Betriebszeiten, spezifische Wärmelast und Ziel- und Grenzwerte für Energiebedarf |  |  | Ventilatir-Wirkungsgrade |  |  | Anlagendruckverluste |  |  | Vollbetriebsstunden |  |  | Mindestvolumenströme zur CO2-Abfuhr | Anlagenbetriebsfaktor f1
[17 empty] | Art der Anlage | Anlagenklasse | gesamter Volumenstrom in m³/h | Gesamter Druckverlust Dpe einfacher Richtwert in Pa | Gesamter Druckverlust Dpv verbesserter Richtwert in Pa
[17 empty] | Reine Abluftanlage | 1 | bis 300 | 250 | 150
[19 empty] | 1000 | 300 | 200
[19 empty] | ab 10000 | 400 | 300
[17 empty] | Zu- und Abluftanlage ohne WRG | 2 | 1000 | 600 | 400
[19 empty] | ab 10000 | 800 | 600
[17 empty] | Zu- und Abluftanlage mit WRG | 3 | bis 300 | 500 | 300
[19 empty] | 1000 | 700 | 450
[19 empty] | ab 10000 | 1000 | 600
[17 empty] | Zu- und Abluftanlage mit Kühlung bzw. Klimatisierung und WRG | 4 | 3000 | 1000 | 600
[19 empty] | ab 10000 | 1200 | 900
Vollbetriebsstunden Luftförderung
[17 empty] | Nutzungsart | Betriebszeit in h/a | Nutzungsbedingungen | einfacher Richtwert hL,e in h/a | verbesserter Richtwert hL,v in h/a
[17 empty] | Büro | 2750 | mit mechanischer Lüftung | 2750 | 2000
[17 empty] | Schulraum | 2000 | normaler Schulräume, Übungsräume | 2000 | 1200
[19 empty] | Hör-, Konferenzsaal | 1500 | 500
[17 empty] | Verkauf | 3600 | mit mechanischer Lüftung | 3300 | 2000
[17 empty] | Restaurant | 3600 | mit mechanischer Lüftung | 1000 | 700
[17 empty] | Hotelzimmer | 2000 | mit mechanischer Lüftung | 2000 | 1300
[17 empty] | Bettenzimmer | 8760 | mit mechanischer Lüftung | 8760 | 8000
[17 empty] | Verkehrsflächen | 2750 | Garderobe, Sanitärräume, mit mechanischer Lüftung | 1000 | 500
[17 empty] | Lager | 2750 | wenig genutzt | 1000 | 600
[19 empty] | häufig genutzt | 1500 | 1000
[19 empty] | dauernde Lüftung notwendig | 8760 | 5500
[17 empty] | Werkstatt | 2750 | mit Anforderungen an die Stoff- und Wärmeabfuhr | 2000 | 1000
[17 empty] | Parkgeschosse | 2750 | in Büro- und Gewerbebauten | 1500 | 1000
[18 empty] | 6500 | öffentliche Parkhäuser | 2000 | 1200
Mindestvolumenstrom zur CO2-Abfuhr
[17 empty] | Tätigkeit | CO2-Rate in l/h | v0 in m³/(h*P)
[17 empty] | ruhend | 10 - 12 | 15 - 18,5
[17 empty] | sitzend | 12 - 15 | 18,5 - 23
[17 empty] | leichte Büroarbeit | 19 - 24 | 29 - 37
[17 empty] | mittelschwere Arbeit | 33 - 43 | 51 - 66
[17 empty] | Tanzen | 55 - 70 | 85 - 108
Anlagenbetriebsfaktoren f1
nach Belegung und Regelungsart
[17 empty] | Regelungsart | Regelungsgrad r | Belegungsgrad B | Einspargrad potentiell e | Einspargrad real g | f1
[17 empty] | 1-stufig | 0 | beliebig | keine |  | 1
[17 empty] | 2-stufig | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.75
[18 empty] | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8
[18 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.15 | 0.85
[18 empty] | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9
[18 empty] | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.05 | 0.95
[17 empty] | teilweise kontinuierlich | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.625
[18 empty] | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7
[18 empty] | 0.75 | 0.7 | 0.3 | 0.225 | 0.775
[18 empty] | 0.75 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 0.85
[18 empty] | 0.75 | 0.9 | 0.1 | 0.075 | 0.925
[17 empty] | kontinuierlich bedarfsangepasste Regelung | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
[18 empty] | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6
[18 empty] | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7
[18 empty] | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8
[18 empty] | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9
Mindestvolumenströme
Betriebszeiten und Wärmelastabfuhr für Lüftungen und Klimaanlagen
Ventilatorwirkungsgrade
Anlagendruckverluste
Betriebszeiten für Lüftungen
CO2-Abfuhr
Anlagenbetriebsfaktoren

## K Klima
LEE - Leitfaden Elektrische Energie im Hochbau | [8 empty] | Datenerfassungs-Blatt für : |  |  | Kühlung
Blatt Nr.
| Objekt : | [7 empty] | bearbeitet von : |  |  |  | von
Datum
Zeichen
Nr | Zone / BE | Fläche | Anzahl | mittlere | mittlere innere Wärmelasten |  |  |  | mittl. | mittl. spez. | Betriebs- | Voll- | Jahres-Energiebedarf
|  |  | Personen | tägliche | Personen | Beleuch- | Arbeits- | gesamt | Leistungs- | Leistung | stunden pro | benutzungs- | absolut | spezifisch
|  |  |  | Anwesenheit |  | tung | hilfen |  | zahl |  | Betriebstag | stunden
|  | AEB | [10 empty] | EK | eK
|  | [m²] | [-] | [h / d] | [W / m²] | [W / m²] | [W / m²] | [W / m²] | [ - ] | [W / m²] | [h / d] | [h / a] | [kWh / a] | [kWh /(m² a)]
[9 empty] | Summe Energiebedarf für Kühlung |  |  |  |  | kWh / a
| flächen- und personenbezogen |  | Betriebszeiten, spezifische Wärmelast und Ziel- und Grenzwerte für Energiebedarf |  |  | Ventilatir-Wirkungsgrade |  |  | Anlagendruckverluste |  |  | Vollbetriebsstunden |  |  | Mindestvolumenströme zur CO2-Abfuhr | Anlagenbetriebsfaktor f1
Mindestvolumenströme
Betriebszeiten und Wärmelastabfuhr für Lüftungen und Klimaanlagen
Ventilatorwirkungsgrade
Anlagendruckverluste
Betriebszeiten für Lüftungen
CO2-Abfuhr
Anlagenbetriebsfaktoren

## DT Diverse Technik
LEE - Leitfaden Elektrische Energie im Hochbau | [6 empty] | Datenerfassungs-Blatt für : |  |  |  | Diverse Technik
Blatt Nr.
| Objekt : | [5 empty] | bearbeitet von : | [5 empty] | von
Datum
Zeichen
Nr | Zone / Betriebseinheit | Fläche | Anlage | Betriebszustand 1 |  |  | Betriebszustand 2 |  |  | Betriebszustand 3 |  |  | Jahres-Energiebedarf
|  |  |  | Leistung | Zeit | Energie- | Leistung | Zeit | Energie- | Leistung | Zeit | Energie- | absolut | spezifisch
[6 empty] | bedarf |  |  | bedarf |  |  | bedarf
|  | AEB |  | P1 | t1 |  | P2 | t2 |  | P3 | t3 |  | EDT | eDT
|  | [m²] |  | [W] | [h / a] | [kWh / a] | [W] | [h / a] | [kWh / a] | [W] | [h / a] | [kWh / a] | [kWh / a] | [kWh /(m² a)]
[8 empty] | Summe Energiebedarf für Diverse Technik | [5 empty] | kWh / a
| mittlere Stromverbräuche für Haushalte, Leistungen und Laufzeiten konventioneller Haushaltsgeräte und Energie-Effizienz-Klassen |  | Leistungen und Laufzeiten konventioneller Haushaltsgeräte und Energie-Effizienz-Klassen |  | Datenbank energiesparender Elektrogeräte im Internet
Kennwerte für Haushaltsgeräte
Leistungen und Laufzeiten konvent.Haushaltsgeräte und Arbeitshilfen
Link zu "energiesarende-geraete.de"

## AH Arbeitshilfen
LEE - Leitfaden Elektrische Energie im Hochbau | [8 empty] | Datenerfassungs-Blatt für : |  |  |  | Arbeitshilfen
[15 empty] | Blatt Nr. |  | Für den privaten Wohnungsbau sind hier auch die Haushaltsgeräte einzutragen
| Objekt : | [7 empty] | bearbeitet von : | [5 empty] | von
[15 empty] | Datum |  | Als Hilfe dient die Tabelle "Haushaltsgeräte" - Die Ergebnisse sind hier zu verlinken!
Zeichen
Nr | Zone / Betriebseinheit | Fläche | Standort(e) | Geräteart | Anzahl | Betriebszustand Vollbetrieb |  |  | Betriebszustand Standby |  |  | Betriebszustand 'Aus' |  |  | Jahres-Energiebedarf
|  |  | Raum / | Typ |  | Leistung | Zeit | Energie- | Leistung | Zeit | Energie- | Leistung | Zeit | Energie- | absolut | spezifisch
|  |  | Räume |  |  | pro Gerät |  | bedarf | pro Gerät |  | bedarf | pro Gerät |  | bedarf
|  | AEB |  |  |  | Pein | tein |  | Pstandby | tstandby |  | Paus | taus |  | EAH | eAH
|  | [m²] |  |  |  | [W] | [h / a] | [kWh / a] | [W] | [h / a] | [kWh / a] | [W] | [h / a] | [kWh / a] | [kWh / a] | [kWh /(m² a)]
|  |  |  | Fernseher | 2 | 300 | 800 | 480 | 3 | 400 | 2.4 |  | 7560 | 0 | 482.4 | #DIV/0!
|  |  |  | Receiver | 2 | 300 | 800 | 480 | 3 | 400 | 2.4 |  | 7560 | 0 | 482.4 | #DIV/0!
|  |  |  | Radio | 2 | 15 | 350 | 10.5 | 5 | 300 | 3 |  | 8110 | 0 | 13.5 | #DIV/0!
|  |  |  | Computer | 6 | 130 | 2100 | 1638 |  |  | 0 |  | 6660 | 0 | 1638 | #DIV/0!
|  |  |  | Monitor | 5 | 60 | 2100 | 630 |  |  | 0 |  | 6660 | 0 | 630 | #DIV/0!
|  |  |  | Drucker | 3 | 300 | 120 | 108 |  |  | 0 |  | 8640 | 0 | 108 | #DIV/0!
|  |  |  | Faxgerät | 1 | 30 | 100 | 3 | 20 | 8510 | 170.2 |  | 150 | 0 | 173.2 | #DIV/0!
|  |  |  | gr. Kopierer | 1 | 1280 | 100 | 128 | 100 | 900 | 90 |  | 7760 | 0 | 218 | #DIV/0!
|  |  |  | Waschmaschinen | 2 | 2500 | 90 | 450 |  |  | 0 |  | 8670 | 0 | 450 | #DIV/0!
|  |  |  | Trockner | 2 | 2600 | 90 | 468 |  |  | 0 |  | 8670 | 0 | 468 | #DIV/0!
|  |  |  | Spülmaschine | 2 | 2300 | 90 | 414 |  |  | 0 |  | 8670 | 0 | 414 | #DIV/0!
|  |  |  | Kühlschrank | 3 | 130 | 1800 | 702 |  |  | 0 |  | 6960 | 0 | 702 | #DIV/0!
|  |  |  | Elektroherd | 2 | 5700 | 20 | 228 |  |  | 0 |  | 8740 | 0 | 228 | #DIV/0!
|  |  |  | Kaffeemaschine | 2 | 900 | 70 | 126 |  |  | 0 |  | 8690 | 0 | 126 | #DIV/0!
|  |  |  | Wasserkocher | 1 | 1000 | 60 | 60 |  |  | 0 |  | 8700 | 0 | 60 | #DIV/0!
[10 empty] | Summe Energiebedarf für Arbeitshilfen |  |  |  |  | 6193.5 | kWh / a
| mittlere Stromverbräuche für Haushalte, Leistungen und Laufzeiten konventioneller Haushaltsgeräte und Energie-Effizienz-Klassen |  | Leistungen und Laufzeiten konventioneller Haushaltsgeräte und Energie-Effizienz-Klassen |  |  | Bestimmung des Energiebedarf anhand der Energie-Effizienz-Klassen |  |  | Berechnungshilfe für den Energiebedarf nach Energie-Effizienz-Klasse für Kühl- und Gefriergeräte |  |  | Datenbank energiesparender Elektrogeräte im Internet
Zu den Haushaltsgeräten
Kennwerte für Haushaltsgeräte
Leistungen und Laufzeiten konvent.Haushaltsgeräte und Arbeitshilfen
Energie-Effizienz-Klassen
Berechnungsmodul für Kühl- und Gefriergeräte
Link zu "energiesarende-geraete.de"

## ZD Zentrale Dienste
LEE - Leitfaden Elektrische Energie im Hochbau | [6 empty] | Datenerfassungs-Blatt für : |  |  |  | Zentrale Dienste
Blatt Nr.
| Objekt : | [5 empty] | bearbeitet von : | [5 empty] | von
Datum
Zeichen
Nr | Zone / Betriebseinheit | Fläche | Anlage | Betriebszustand 1 |  |  | Betriebszustand 2 |  |  | Betriebszustand 3 |  |  | Jahres-Energiebedarf
|  |  |  | Leistung | Zeit | Energie- | Leistung | Zeit | Energie- | Leistung | Zeit | Energie- | absolut | spezifisch
[6 empty] | bedarf |  |  | bedarf |  |  | bedarf
|  | AEB |  | P1 | t1 |  | P2 | t2 |  | P3 | t3 |  | EZD | eZD
|  | [m²] |  | [W] | [h / a] | [kWh / a] | [W] | [h / a] | [kWh / a] | [W] | [h / a] | [kWh / a] | [kWh / a] | [kWh /(m² a)]
[8 empty] | Summe Energiebedarf für Zentrale Dienste | [5 empty] | kWh / a
| mittlere Stromverbräuche für Haushalte, Leistungen und Laufzeiten konventioneller Haushaltsgeräte und Energie-Effizienz-Klassen |  | mittlere Stromverbräche für Wohneinheiten nach Anzahl der Personen |  | Leistungen und Laufzeiten konventioneller Haushaltsgeräte und Energie-Effizienz-Klassen |  |  | Bestimmung des Energiebedarf anhand der Energie-Effizienz-Klassen |  |  | mittlere Stromverbräche für Wohneinheiten nach Anzahl der Zimmer |  |  | Berechnungshilfe für den Energiebedarf nach Energie-Effizienz-Klasse für Kühl- und Gefriergeräte | Datenbank energiesparender Elektrogeräte im Internet
Kennwerte für Haushaltsgeräte
mittlerer Stromverbrauch für Wohneinheiten
Leistungen und Laufzeiten konvent.Haushaltsgeräte und Arbeitshilfen
Energie-Effizienz-Klassen
durchschnittlicher Bedarf für Wohnungen
Berechnungsmodul für Kühl- und Gefriergeräte
Link zu "energiesarende-geraete.de"

## Primärenergie
LEE - Leitfaden Elektrische Energie im Hochbau
Berechnung des Primärenergie-Bedarfs
Objekt :
Endenergie-Anteil | Energieträger | Endenergie-Bedarf | Primär-energie-faktor | Primärenergie-Bedarf | CO2-Emissions-faktor1) | äquivalente CO2- Emission
|  | [kWhEnd / a] | [kWhPrim / kWhEnd] | [kWhPrim / a] | [gCO2äquiv / kWhEnd] | [kgCO2äquiv / a]
| Strom | 6397.964 | 0.42 | 2687.1449 | 689 | 4408.1972
| Erdgas H |  | 1.07 |  | 232
| Flüssiggas |  | 1.09 |  | 257
| Heizöl EL |  | 1.1 |  | 297
| Steinkohle |  | 1.07 |  | 410
| Braunkohle |  | 1.2 |  | 455
| Brennholz |  | 1.01 |  | 55
| Holzhackschnitzel |  | 1.06 |  | 33
| Fernwärme 2) 70% KWK |  | 0.71 |  | 214
| Fernwärme 2) 35% KWK |  | 1.1 |  | 306
| Fernwärme 2) 0% KWK |  | 1.49 |  | 398
| Nahwärme 3) 70% KWK |  | 0.62 |  | -84
| Nahwärme 3) 35% KWK |  | 1.03 |  | 113
| Nahwärme 3) 0% KWK |  | 1.43 |  | 311
Summen |  | - | - | 2687.1449 | - | 4408.1972
Primärenergie- und CO2-Emissions-Faktoren berechnet mit GEMIS 3.0
Bilanziert wurde die vorgelagerte Kette für die Endenergie bis zur Übergabe im Gebäude.
Bezugsgröße bei Brennstoffen istder untere Heizwert Hu
1) klimawirksame Emissionen (CO2 , CH4 , CO, NMVOC, NOx , N2O) ausgedrückt in CO2-Äquivalenten (Bilanzzeitraum 100 Jahre)
2) Steinkohle-Kondensationskraftwerk (= Anteil KWK) + Heizöl-Spitzenkessel
3) Erdgas-BHKW (=Anteil KWK) + Erdgas-Spitzenkessel

## Haushaltsgeräte
Gerät | Art/Bemerkungen | "EIN" Leistung in W | "EIN" Laufzeit in h/d | "EIN" Laufzeit in d/a | "EIN" Laufzeit in h/a | "EIN" Energieverbrauch in kWh/a | "STANDBY" Leistung in W | "STANDBY" Laufzeit in h/d | "STANDBY" Laufzeit in d/a | "STANDBY" Laufzeit in h/a | "STANDBY" Energieverbrauch in kWh/a | "AUS" Leistung in W | "AUS" Laufzeit in h/d | "AUS" Laufzeit in d/a | "AUS" Laufzeit in h/a | "AUS" Energieverbrauch in kWh/a | Gesamter Energieverbrauch in kWh/a
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Summe: | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| mittlere Stromverbräuche für Haushalte, Leistungen und Laufzeiten konventioneller Haushaltsgeräte und Energie-Effizienz-Klassen | Leistungen und Laufzeiten konventioneller Haushaltsgeräte und Energie-Effizienz-Klassen |  | Bestimmung des Energiebedarf anhand der Energie-Effizienz-Klassen |  | Berechnungshilfe für den Energiebedarf nach Energie-Effizienz-Klasse für Kühl- und Gefriergeräte | Datenbank energiesparender Elektrogeräte im Internet
Zurück zur Diversen Haustechnik
Zurück zu Arbeitshilfen
Zurück zu Zentrale Dienste
Zurück zu Haushaltsgeräten
Kennwerte für Haushaltsgeräte
Leistungen und Laufzeiten konvent.Haushaltsgeräte und Arbeitshilfen
Energie-Effizienz-Klassen
Berechnungsmodul für Kühl- und Gefriergeräte
Link zu "energiesarende-geraete.de"

## HaushaltsgeräteKennwerte
Stromverbrauch ohne elektrische Warmwasserbereitung
| Personen pro Haushalt | Stromverbrauch in kWh/a | Bewertung
| 1 Person | < 700 | sehr niedrig
|  | 700 - 1000 | niedrig
|  | 1000 - 1300 | mittel
|  | 1300 - 1600 | hoch
|  | > 1600 | viel zu hoch
| 2 Personen | < 1400 | sehr niedrig
|  | 1400 - 1900 | niedrig
|  | 1900 - 2400 | mittel
|  | 2400 - 2900 | hoch
|  | > 2900 | viel zu hoch
| 3 Personen | < 2200 | sehr niedrig
|  | 2200 - 2700 | niedrig
|  | 2700 - 3200 | mittel
|  | 3200 - 3700 | hoch
|  | > 3700 | viel zu hoch
| 4 Personen | < 2700 | sehr niedrig
|  | 2700 - 3300 | niedrig
|  | 3300 - 3900 | mittel
|  | 3900 - 4500 | hoch
|  | > 4500 | viel zu hoch
| 5 Personen | < 3200 | sehr niedrig
|  | 3200 - 3800 | niedrig
|  | 3800 - 4400 | mittel
|  | 4400 - 5000 | hoch
|  | > 5000 | viel zu hoch
Stromverbrauch mit elektrischer Warmwasserbereitung
| Personen pro Haushalt | Stromverbrauch in kWh/a | Bewertung
| 1 Person | < 1400 | sehr niedrig
|  | 1400 - 1700 | niedrig
|  | 1700 - 2000 | mittel
|  | 2000 - 2300 | hoch
|  | > 2300 | viel zu hoch
| 2 Personen | < 2500 | sehr niedrig
|  | 2500 - 3000 | niedrig
|  | 3000 - 3500 | mittel
|  | 3500 - 4000 | hoch
|  | > 4000 | viel zu hoch
| 3 Personen | < 3700 | sehr niedrig
|  | 3700 - 4200 | niedrig
|  | 4200 - 4700 | mittel
|  | 4700 - 5200 | hoch
|  | > 5200 | viel zu hoch
| 4 Personen | < 4600 | sehr niedrig
|  | 4600 - 5200 | niedrig
|  | 5200 - 5800 | mittel
|  | 5800 - 6400 | hoch
|  | > 6400 | viel zu hoch
| 5 Personen | < 5500 | sehr niedrig
|  | 5500 - 6100 | niedrig
|  | 6100 - 6700 | mittel
|  | 6700 - 7300 | hoch
|  | > 7300 | viel zu hoch
| Gerät | Betriebsart/-zustand | durchschnittliche Leistung in W | durchschnittliche Laufzeit in h/a | durchschnittlicher Verbrauch in kWh/a | "Faustformeln" in kWh/a | Bemerkungen
| Beleuchtung |  |  |  | 295 - 450
| Bildschirm | an | 60 | 1800 | 108
| Bildschirm | Standby | 5
| Bügeleisen |  | 1500 - 3300
| Drucker |  | 1
| Drucker allgemein | aus | 3 |  | 135
| Drucker allgemein | an | 20
| Drucker, Tintenstrahler | an | 20 | 1200 | 25
| Drucker, Tintenstrahler | Standby | 12
| Drucker, Nadeldrucker | an | 30 | 1500 | 40
| Drucker, Nadeldrucker | Standby | 20
| Drucker, Laserdrucker | an | 300 | 1100 | 320
| Drucker, Laserdrucker | Standby | 100
| Drucker, Laserdrucker | Bereitschaft | 100
| Drucker mit über 8 Seiten pro Minute | Standby | 16
| Drucker mit weniger als 8 Seiten pro Minute | Standby | 6
| Dunstabzugshaube |  | 200 - 300
| Fax | an | 30 | 6132 | 184
| Fax | Standby | 20
| Fernseher allgemein | Standby | 3 |  | 38
| Fernseher allgemein | an | 200 - 400 |  | 160 - 210
| Fernseher mit Power-Off | Standby | 7
| Gefrierschrank |  | 46 - 200 | 4400 ? (8760) | 340 - 500 | 1,01kWh/m³*Vkühl+286kWh | V: Inhalt des Geräts in m³
| Gefriertruhe |  | 56 - 200 | 3300 ? (8760) | 340 - 500 | 0,96kWh/m³*Vkühl+181kWh | V: Inhalt des Geräts in m³
| Geschirrspüler |  | 1000 - 3500 | 163 | 200 - 380
| Grill |  | 800 - 3300
| Herd (Drehstrom) |  | 11000 - 14000
| Herd (Wechselstrom) |  | 5700 |  | 410 - 600
| Hifi-Anlage | Standby |  |  | 96
| Hifi-Anlage allgemein |  | 5 - 15
| Kaffeemaschine |  | 700 - 1200
| Kopierer, 6 Seiten pro Minute | an | 500 | 1011 | 506
| Kopierer, 6 Seiten pro Minute | Standby | 50
| Kopierer, 20 Seiten pro Minute | an | 700 | 1211 | 708
| Kopierer, 20 Seiten pro Minute | Standby | 70
| Kopierer, 40 Seiten pro Minute | an | 1000 | 1467 | 1282
| Kopierer, 40 Seiten pro Minute | Standby | 110
| Kühlschrank |  | 47 - 200 | 2180 ? (8760) | 300 - 400
| Kühlschrank mit Gefrierfach |  |  |  |  | 0,657kWh/m³*(Vkühl+2,15*Vfach)+235kWh | V: Inhalt des Geräts in m³
| Kühlschrank ohne Gefrierfach |  |  |  |  | 0,233kWh/m³*Vkühl+245kWh | V: Inhalt des Geräts in m³
| Laptop/Notebook | Standby | 1 - 12
| Laptop/Notebook | aus | 2
| Laptop/Notebook | an | 25
| Mikrowelle |  | 1000 - 2000
| Mixer |  | 200
| Nähmaschine |  | 20 - 100
| PC allgemein | aus | 5 |  | 42
| PC allgemein | an | 130 | 1800 | 108
| PC mit integriertem Monitor | Standby | 33
| PC ohne integrierten Monitor | Standby | 30
| Rasenmäher |  | 300 - 1000
| Reciever | Standby | 0,5 - 35 |  | 140
| Scanner | an | 20
| Scanner | Standby | 12
| Staubsauger |  | 200 - 1000
| Telefon - Anlage | Standby | 2 |  | 1040
| Telefon - Anlage | an | 2
| Toaster |  | 1000 - 1700
| Video-Recorder | Standby | 2 - 4 |  | 120
| Wäschetrockner |  | 1800 - 3300 | 147 | 235 - 480
| Waschmaschine |  | 1700 - 3300 | 140 | 120 - 260
| Wasserkocher (5l) |  | 2000
Energie-Effizienz-Klassen
| Gerät | A+++ | A++ | A+ | A | B | C | D | E | F | G |  |  | Korrekturfaktoren für den Nutzinhalt der Fächer von Kühl-/Gefriergeräten
| Waschmaschine |  |  |  | < 0,19 kWh/kg | < 0,23 | < 0,27 | < 0,31 | < 0,35 | < 0,39 | > 0,39 |  |  | Kellerfach | 0.75
| Ablufttrockner |  |  |  | < 0,51 kWh/kg | < 0,59 | < 0,67 | < 0,75 | < 0,83 | < 0,91 | > 0,91 |  |  | Kühlfach | 1
| Kondensationstrockner |  |  |  | < 0,55 kWh/kg | < 0,64 | < 0,73 | < 0,82 | < 0,91 | < 1,00 | > 1,00 |  |  | Eisfach ohne Stern | 0.25
| Geschirrspüler |  |  |  | < 1,06 kWh/kg | < 1,25 | < 1,45 | < 1,65 | < 1,85 | < 2,05 | > 2,05 |  |  | 1-Stern-Fach | 1.55
| Kühl-/Gefrierschränke/-truhen |  | < 30% | < 42% | I < 55% | I < 75% | I < 90% | I < 100% | I < 110% | I < 125% | I > 125% | ---> | I=(tatsächlicher Verbrauch)/ (Durchschnittsverbrauch nach EU-Richtlinie) | 2-Stern-Fach | 1.85
[14 empty] | 3- und 4-Stern-Fach | 2.15
[14 empty] | No-Frost-Gefrierfach | 2.58
| Backöfen (klein = unter 35 Litern Inhalt) |  |  |  | < 0,60 | < 0,80 | < 1,00 | < 1,20 | < 1,40 | < 1,60 | > 1,60
| Backöfen (mittel = 35 bis 65 Liter Inhalt) |  |  |  | < 0,80 | < 1,00 | < 1,20 | < 1,40 | < 1,60 | < 1,80 | > 1,80
| Backöfen (groß = über 65 Liter Inhalt) |  |  |  | < 1,00 | < 1,20 | < 1,40 | < 1,60 | < 1,80 | < 2,00 | > 2,00
| Waschtrockner |  |  |  | < 0,68 kWh | < 0,81 kWh | < 0,93 kWh | < 1,05 kWh | < 1,17 kWh | < 1,29 kWh | > 1,29 kWh
Jährlicher Energiebedarf in kWh/a
| Wohnungsgröße | 1,5 Zimmer | 2,5 Zimmer | 3,5 Zimmer | 4,5 Zimmer | 5,5 Zimmer | 6,5 Zimmer
| Kühlen | 238 | 238 | 262 | 292 | 167 | 167
| Gefrieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 205
| Geschirrspülen | 112 | 161 | 208 | 264 | 317 | 326
| Backen | 30 | 42 | 80 | 80 | 80 | 80
| Waschen | 67 | 100 | 133 | 200 | 266 | 333
| Trocknen | 143 | 215 | 285 | 429 | 572 | 715
| Kochen | 230 | 260 | 280 | 320 | 370 | 410
| übrige Geräte | 130 | 150 | 180 | 220 | 270 | 290
| Wohnungsgröße in m² | 40 | 60 | 80 | 110 | 140 | 170
Variante 1
Kühl-/Gefrierschrank | Maximal zulaääsiger Verbrauch von Kühl-/Gefriergeräten
| Fach | Volumen in l | Temperatur in °C | No-Frost-Gerät Ja/Nein | Aufstellungsort | korrigiertes Volumen in l |  | Korrektur nach Aufstellungsort
[6 empty] | 0 |  | Fach | Faktor X | Faktor Y
[6 empty] | 0 |  | Kellerfach | 1.25 | 1.35
[6 empty] | 0 |  | Kühlfach | 1.2 | 1.3
[6 empty] | 0 |  | 0°C-Fach | 1.15 | 1.25
[6 empty] | 0 |  | Tieftemperaturfach ohne Stern | 1.15 | 1.25
[6 empty] | 0 |  | *-Tieftemperaturfach | 1.12 | 1.2
[6 empty] | 0 |  | **-Teiftemperaturfach | 1.08 | 1.15
[6 empty] | 0 |  | ***-Tieftemperaturfach | 1.05 | 1.1
[6 empty] | 0 |  | ****-Tieftemperaturfach | 1.05 | 1.1
0
0
0
[5 empty] | Summe: | 0
[5 empty] | Geräte-Klasse |  |  | Geräteklassen
[5 empty] | Maximaler Vebrauch in kWh/a | 195 |  | Klasse | Beschreibung | maximale Verbrauch in kWh/a
[8 empty] | 1 | Kühlgerät ohne Tiefkühlfach | 218
| Verbrauch des Kühlgeräts nach Energie-Effizienz-Klasse | [6 empty] | 2 | Gerät mit Kühlfach/Kellerfach 5°C und/oder 12°C | 218
| Energie-Effizienz-Klasse | [6 empty] | 3 | Kühlgerät ohne Stern | 218
| Maximaler Verbrauch für Gerätetyp in kWh/a | 195 | [5 empty] | 4 | Kühlgerät mit *-Tieftemperaturfach | 166
| Maximaler Verbrauch nach Energie_Effizienz-Klasse in kWh/a | 292.5 | [5 empty] | 5 | Kühlgerät mit **-Tieftemperaturfach | 219
[8 empty] | 6 | Kühlgerät mit ***-Tieftemperaturfach | 206
[8 empty] | 7 | Kühlgerät/Gefriergerät mit ****-Tieftemperaturfach | 272
[8 empty] | 8 | Gefrierschrank | 262
[8 empty] | 9 | Gefriertruhe | 195
Variante 2
Kühl-/Gefrierschrank | Maximal zulaääsiger Verbrauch von Kühl-/Gefriergeräten | [6 empty] | Korrekturfaktoren für den Nutzinhalt der Fächer von Kühl-/Gefriergeräten
[8 empty] | Kellerfach | 0.75
| Fach | Volumen in l | Faktor |  |  | korrigiertes Volumen in l |  | Kühlfach | 1
[6 empty] | 0 |  | Eisfach ohne Stern | 0.25
[6 empty] | 0 |  | 1-Stern-Fach | 1.55
[6 empty] | 0 |  | 2-Stern-Fach | 1.85
[6 empty] | 0 |  | 3- und 4-Stern-Fach | 2.15
[6 empty] | 0 |  | No-Frost-Gefrierfach | 2.58
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Summe: | 0
[5 empty] | Geräte-Klasse |  |  | Geräteklassen
[5 empty] | Maximaler Vebrauch in kWh/a | 181 |  | Klasse | Beschreibung | maximale Verbrauch in kWh/a
[8 empty] | 1 | Kühlgerät ohne Tiefkühlfach | 245
| Verbrauch des Kühlgeräts nach Energie-Effizienz-Klasse | [6 empty] | 2 | Gerät mit Kühlfach/Kellerfach 5°C und/oder 12°C | 245
| Energie-Effizienz-Klasse | [6 empty] | 3 | Kühlgerät ohne Stern | 245
| Maximaler Verbrauch für Gerätetyp in kWh/a | 181 | [5 empty] | 4 | Kühlgerät mit *-Tieftemperaturfach | 191
| Maximaler Verbrauch nach Energie-Effizienz-Klasse in kWh/a | 271.5 | [5 empty] | 5 | Kühlgerät mit **-Tieftemperaturfach | 245
[8 empty] | 6 | Kühlgerät mit ***-Tieftemperaturfach | 235
[8 empty] | 7 | Kühlgerät/Gefriergerät mit ****-Tieftemperaturfach | 303
[8 empty] | 8 | Gefrierschrank | 286
[8 empty] | 9 | Gefriertruhe | 181
[8 empty] | 10 | Kühl-/Gefriergeräte mit mehr als 2 Türen oder andere als oberhalb | Klasse des kältesten Fachs!
Note on D169: A++ A+ A B C D E F G
Note on D202: A++ A+ A B C D E F G
Note on E185: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on E186: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on E187: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on E188: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on E189: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on E190: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on E191: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on E192: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on E193: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on E194: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on E195: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on E196: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on F152: No-Frost-Gerät: 1,2 andere: 1,0
Note on G152: Normale oder niedrige Temperaturen: 1 Subtropen: X Tropen: Y nach Tabelle links
Note on G165: nach Tabelle links
Note on H198: nach Tabelle links
Zurück zur Diversen Haustechnik
Zurück zu Arbeitshilfen
Zurück zu Zentrale Dienste
Zurück zu Haushaltsgeräten

## Normbeleuchtungsstärke En
Nutzungsart | Normbeleuchtungsstärke EN in lx
Büroräume (fensterorientierte Arbeitsplätze) | 300
Büroräume | 500
Großraumbüros | 750
EDV, Datenverarbeitung, CAD | 500
Unterrichtsräume | 300
Verkaufsräume | 300
Flure, Verkehrswege in Gebäuden | 100
Ausstellungsräume | 100
Besprechungsräume | 300
Bibliotheken | 300
Büroraum (Fensterarbeitsplatz) | 300
Büroräume | 500
CAD | 500
Datenverarbeitung | 500
Duschräume | 100
Eingangshallen | 100
Empfangsräume | 100
Fernschreib-, Poststelle | 500
Flure | 100
Großraumbüros | 750
Kantinen-Speiseraum | 200
Kassenhallen | 300
Küchen | 500
Lagerhallen für großteiliges Lagergut | 50
Lagerraum mit Leseaufgabe | 200
Leichte Sehaufgaben | 300
Lesen, Schreiben | 500
Mehrzweckräume | 300
Neben- und Abstellräume | 100
Normale Sehaufgaben | 500
Pausenräume | 100
Räume mit Publikumsverkehr | 200
Sanitätsräume, 1. Hilfe | 500
Sitzungssaal | 300
Technisches Zeichnen | 750
Telefonvermittlung | 300
Treppenflure | 100
Umkleideräume | 100
Unterrichtsräume | 300
Verkaufsräume | 300
Verkehrswege in Gebäuden | 100
Versandräume | 200
Wasch- und Toilettenräume | 100
Zurück zur Beleuchtung

## Beleuchtungsstärke & Nutzzeiten
Richtwerte der Volllaststunden Beleuchtung
Nutzungsart | Nutzungszeit in h/a | Nennbeleuchtungsstärke EN in lx | Tageslichtnutzung | Nutzfrequenz | Grenzwert gB in kWh/(m²a) | Zielwert zB in kWh/(m²a) | einfach hB,e in h/a | verbessert hB,v in h/a
Büro | 2750 | 300 | überwiegend | dauernd | 10 | 3.5 | 1000 | 500
|  | 500 | zum Teil | dauernd | 22 | 12 | 1500 | 1100
|  | 500 | ohne | dauernd | 40 | 25 | 2750 | 2400
Großraumbüro |  | 750 | ohne | dauernd | 55 | 35 | 2750 | 2400
Schulraum | 2000 | 300 | überwiegend | häufig | 7.5 | 3 | 750 | 400
|  | 500 | zum Teil | häufig | 15 | 8 | 1000 | 750
|  | 500 | ohne | häufig | 30 | 20 | 2000 | 1800
Sporthalle | 2000 | 300 | zum Teil | häufig | 10 | 5.5
Verkauf | 3600 | 300 | ohne | dauernd | 35 | 25 | 3600 | 3000
|  | 300 + 5 W/m² | ohne | dauernd | 55 | 42
Restaurant | 3600 | 200 | überwiegend | häufig | 9 | 6 | 2000 | 1700
|  | 200 | zum Teil | häufig | 13 | 7 | 3000 | 2000
|  | 200 | ohne | häufig | 16 | 11 | 3600 | 3300
Hotelzimmer | 2000 | 200 | überwiegend |  | 3.5 | 2 | 500 | 400
Bettenzimmer | 8760 | 200 | überwiegend |  | 10 | 5 | 1500 | 1000
Verkehrsflächen | 2750 | 100 | überwiegend | häufig | 4.5 | 1.8 | 1000 | 500
|  | 100 | ohne | häufig | 12 | 8 | 2750 | 2400
Lager | 2750 | 100 | ohne | wenig | 2.2 | 1 | 500 | 300
|  | 100 | ohne | häufig | 4.5 | 2.5 | 1000 | 750
|  | 200 | ohne | dauernd | 18 | 11 | 2750 | 2200
Werkstatt | 2750 | 300 | überwiegend | dauernd | 10 | 3.5 | 1000 | 500
|  | 300 | zum Teil | dauernd | 15 | 8 | 1500 | 1100
Parkgeschosse | 2750 | 100 | ohne | häufig | 12 | 7.5 | 2750 | 2200
| 6500 | 100 | ohne | häufig | 28 | 18 | 6500 | 5500
Zurück zur Beleuchtung

## Leistung Lampentypen
Lampentyp | Leistung in W | Lichtstrom in lm | hLampe in lm/W
Glühlampen (Standardlampen)
Standardlampe 15 Watt | 15 | 90 | 6
Standardlampe 25 Watt | 25 | 230 | 9.2
Standardlampe 40 Watt | 40 | 430 | 10.75
Standardlampe 60 Watt | 60 | 730 | 12.1667
Standardlampe 75 Watt | 75 | 960 | 12.8
Standardlampe 100 Watt | 100 | 1380 | 13.8
Standardlampe 150 Watt | 150 | 2220 | 14.8
Standardlampe 200 Watt | 200 | 3150 | 15.75
Standardlampe 300 Watt | 300 | 5000 | 16.6667
Großkolbenlampe klar 40 Watt | 40 | 330 | 8.25
Großkolbenlampe klar 60 Watt | 60 | 630 | 10.5
Großkolbenlampen klar 100 Watt | 100 | 1100 | 11
Großkolbenlampe weiß 40 Watt | 40 | 290 | 7.25
Großkobenlampe weiß 60 Watt | 60 | 490 | 8.1667
Großkolbenlampe weiß 100 Watt | 100 | 890 | 8.9
Reflektorlampe. 80°. 40 Watt | 40 | 320 | 8
Reflektorlampe. 80°. 60 Watt | 60 | 530 | 8.8333
Reflektorlampe. 35°. 75 Watt | 75 | 690 | 9.2
Reflektorlampe. 35°. 100 Watt | 100 | 1030 | 10.3
Reflektorlampe. 35°. 150 Watt | 150 | 1520 | 10.1333
Niedervolt-Halogen-Glühlampen
NV-Halogen-Glühlampe 20 Watt | 20 | 330 | 16.5
NV-Halogen-Glühlampe 35 Watt | 35 | 650 | 18.5714
NV-Halogen-Glühlampe 50 Watt | 50 | 1000 | 20
Netzpannungs-Halogen-Glühlampen
Netz-Halogen-Glühlampe 60 Watt | 60 | 800 | 13.3333
Netz-Halogen-Glühlampe 75 Watt | 75 | 1050 | 14
Netz-Halogen-Glühlampe 100 Watt | 100 | 1450 | 14.5
Netz-Halogen-Stabglühlampe 150 Watt | 150 | 2200 | 14.6667
Netz-Halogen-Stabglühlampe 200 Watt | 200 | 3200 | 16
Netz-Halogen-Stabglühlampe 300 Watt | 300 | 5000 | 16.6667
Netz-Halogen-Stabglühlampe 500 Watt | 500 | 9500 | 19
Netz-Halogen-Stabglühlampe 1000 Watt | 1000 | 22000 | 22
Linestra-Röhren
Linestra-Röhre 35 Watt | 35 | 220 | 6.2857
Linestra-Röhre 60 Watt | 60 | 500 | 8.3333
Linestra-Röhre 120 Watt | 120 | 1000 | 8.3333
Leuchtstofflampen
L-Lampe Stabform Farbe 25 18 Watt | 18 | 1050 | 58.3333
L-Lampe Stabform Farbe 25 36 Watt | 36 | 2500 | 69.4444
L-Lampe Stabform Farbe 25 58 Watt | 58 | 4000 | 68.9655
L-Lampe Stabform Farbe 20 18 Watt | 18 | 1150 | 63.8889
L-Lampe Stabform Farbe 20 36 Watt | 36 | 3000 | 83.3333
L-Lampe Stabform Farbe 20 58 Watt | 58 | 4800 | 82.7586
L-Lampe Stabform Farbe 32 18 Watt | 18 | 1150 | 63.8889
L-Lampe Stabform Farbe 32 36 Watt | 36 | 3000 | 83.3333
L-Lampe Stabform Farbe 32 58 Watt | 58 | 4800 | 82.7586
L-Lampe Stabform Farbe 11 58 Watt | 58 | 5400 | 93.1034
L-Lampe Stabform Farbe 21 58 Watt | 58 | 5400 | 93.1034
L-Lampe Stabform Farbe 31 58 Watt | 58 | 5400 | 93.1034
L-Lampe Stabform Farbe 41 58 Watt | 58 | 5400 | 93.1034
L-Lampe U-Form Farbe 25 20 Watt | 20 | 950 | 47.5
L-Lampe U-Form Farbe 25 40 Watt | 40 | 2400 | 60
L-Lampe U-Form Farbe 25 65 Watt | 65 | 3900 | 60
L-Lampe U-Form Farbe 32 40 Watt | 40 | 2700 | 67.5
L-Lampe U-Form Farbe 32 65 Watt | 65 | 4500 | 69.2308
L-Lampe U-Form Farbe 41 40 Watt | 40 | 2900 | 72.5
L-Lampe U-Form Farbe 41 65 Watt | 65 | 4800 | 73.8462
Kompaktleuchtstofflampen (eingebautes EVG. Farbe 41)
KL-Lampe 7 Watt | 7 | 400 | 57.1429
KL-Lampe 11 Watt | 11 | 600 | 54.5455
KL-Lampe 15 Watt | 15 | 900 | 60
KL-Lampe 20 Watt | 20 | 1200 | 60
KL-Lampe 23 Watt | 23 | 1500 | 65.2174
KL-Lampe Globe 11 Watt | 11 | 450 | 40.9091
KL-Lampe Globe 15 Watt | 15 | 700 | 46.6667
KL-Lampe Globe 20 Watt | 20 | 1000 | 50
KL-Lampe Ringform 18 Watt | 18 | 1000 | 55.5556
KL-Lampe Ringform 24 Watt | 24 | 1450 | 60.4167
KL-Lampe Ringform 32 Watt | 32 | 2000 | 62.5
Kompaktleuchtstofflampen (eingebautes KVG. Farbe 41)
KL-Lampe 9 Watt | 9 | 450 | 50
KL-Lampe 13 Watt | 13 | 650 | 50
KL-Lampe 18 Watt | 18 | 900 | 50
KL-Lampe 25 Watt | 25 | 1200 | 48
Kompaktleuchtstofflampen mit Stecksockel (jeweils in Farben 21, 31, 41)
KL-Lampe 5 Watt | 5 | 250 | 50
KL-Lampe 7 Watt | 7 | 400 | 57.1429
KL-Lampe 9 Watt | 9 | 600 | 66.6667
KL-Lampe 10 Watt | 10 | 600 | 60
KL-Lampe 13 Watt | 13 | 900 | 69.2308
KL-Lampe 18 Watt | 18 | 1200 | 66.6667
KL-Lampe 26 Watt | 26 | 1800 | 69.2308
Zurück zur Beleuchtung

## Vorschaltgeräte
Vorschaltgeräte
Typ | Bestückung | Verlustleistung | Verlustleistung pro Lampe
EVG | 1*18 Watt | 3.0 Watt | 3.0 Watt
EVG | 1*36 Watt | 4.0 Watt | 4.0 Watt
EVG | 1*58 Watt | 4.5 Watt | 4.5 Watt
EVG | 2*18 Watt | 4.0 Watt | 2.0 Watt
EVG | 2*26 Watt | 6.0 Watt | 3.0 Watt
EVG | 2*58 Watt | 9.0 Watt | 4.5 Watt
EVG mit Lampenwarmstart für erhöhte Schaltfestigkeit
EVG | 1*18 Watt | 3.0 Watt | 3.0 Watt
EVG | 1*36 Watt | 4.0 Watt | 4.0 Watt
EVG | 1*58 Watt | 5.0 Watt | 5.0 Watt
EVG | 2*18 Watt | 5.0 Watt | 2.5 Watt
EVG | 2*26 Watt | 8.0 Watt | 4.0 Watt
EVG | 2*58 Watt | 10.0 Watt | 5.0 Watt
Zurück zur Beleuchtung

## Raumnutzungsgrad
Raumtyp | Leuchtentyp | hB heller Raum | hB dunkler Raum | hB = hLeuchte * hRaum
großer Raum (200 m²) | opale Wannen | 0.5 | 0.4
| Reflektor direkt | 0.7 | 0.55
| direkt/indirekt | 0.7 | 0.45
kleiner Raum (30 m²) | opale Wannen | 0.35 | 0.25
| Reflektor direkt | 0.5 | 0.4
| direkt/indirekt | 0.5 | 0.3
Zurück zur Beleuchtung

## Tageslichtanteil
Zurück zur Beleuchtung

## Mindestvolumenströme
Nutzungsart | personenbezogener Mindestvolumenstrom in m³/(h*P) | Referenzbelegung in m²/P | flächenspezifischer Volumenstrom bei Referenzbelegung in m³/(h*m²)
Einzelbüros | 40 | 10 | 4
Großraumbüros | 60 | 10 | 6
Gaststätte, Restaurant | 30 | 3 | 8
Schulräume | 30 | 2 | 15
Zurück zur Lüftung
Zurück zur Klimaanlage

## Betriebszeit&Wärmelast Lüftung
flächenbezogene Energiebedarfs-Anforderungen
Nutzungsart | Betriebszeit in h/a | Personen-Besetzungsdichte in m²/P | mittlere Wärmelast in W/m² | weitere Nutzungsbedingungen | Grenzwert gLK in kWh/(m²a) | Zielwert zLK in kWh/(m²a) | Beispiele
Fensterlüftung ohne Kühlung |  |  |  |  | 0 | 0
Büro | 2750 | 15 | < 20 | Nichtraucher | 3 | 1.5 | Büro mit normaler technischer Ausstattung
|  | 15 | < 20 | Raucher | 7.5 | 3
|  | 10 | 30 | Nichtraucher | 12 | 6 | Büro mit hoher Technisierung
|  | 10 | 30 | Raucher | 18 | 7.5
Schulraum | 2000 | 7 | < 20 | Nichtraucher | 4.6 | 1.5 | normaler Schulraum
|  | 10 | 30 | Nichtraucher | 9 | 3.6 | hoch technisierter Übungsraum
|  | 3 | 40 | Nichtraucher | 18 | 6 | Hörsaal
Sporthalle
Verkauf | 3600 | 8 | < 20 | Nichtraucher | 7.5 | 2.2 | einfacher Laden
|  | 5 | 30 | Nichtraucher | 18 | 7.5 | Food-, Nonfood-Laden
|  | 3 | 40 | Nichtraucher | 36 | 15 | Mode-, Warenhaus
Restaurant | 3600 | 2 |  | 50% Nichtraucher | 15 | 4.2 | geringe Belegung
|  | 1.2 |  | 50% Nichtraucher | 24 | 9 | mittlere Belegung
Hotelzimmer | 2000 | 10 |  | Raucher | 9 | 3
Bettenzimmer | 8760 | 15 | < 20 | Nichtraucher | 11 | 6
Verkehrsflächen | 2750 |  |  | 15 m³/(m²h) | 9 | 3 | Garderobe, Sanitärräume
Lager | 2750 |  |  | 3 m³/(m²h) wenig genutzt | 1.5 | 0.7 | Archiv
|  |  |  | 3 m³/(m²h) häufig genutzt | 3 | 1.5 | Lager in Verkaufsläden
|  |  |  | 3 m³/(m²h) ständig genutzt | 15 | 6 | Lager für empfindliche Güter
Werkstatt | 2750 |  |  | 15 m³/(m²h) | 18 | 6 | mit besonderen Anforderungen an Schadstoff- Wärmeabfuhr
Parkgeschosse | 2750 |  |  | 2 m³/(m²h) | 1.5 | 0.9 | Parkgeschosse in Büro- oder Gewerbebauten
| 6500 |  |  | 3 m³/(m²h) | 3.6 | 1.5 | öffentliche Parkhäuser
Zurück zur Lüftung
Zurück zur Klimaanlage

## Ventilator-Wirkungsgrad
maximaler Gesamtvolumenstrom in m³/h | Ventilator-Wirkungsgrad hV,e einfacher Richtwert | Ventilator-Wirkungsgrad hV,v verbesserter Richtwert
bis 100 | 0.25 | 0.3
300 | 0.3 | 0.4
1000 | 0.5 | 0.55
5000 | 0.55 | 0.6
10000 | 0.6 | 0.65
ab 15000 | 0.65 | 0.7
Zurück zur Lüftung
Zurück zur Klimaanlage

## Anlagendruckverlust
Art der Anlage | Anlagenklasse | gesamter Volumenstrom in m³/h | Gesamter Druckverlust Dpe einfacher Richtwert in Pa | Gesamter Druckverlust Dpv verbesserter Richtwert in Pa
Reine Abluftanlage | 1 | bis 300 | 250 | 150
|  | 1000 | 300 | 200
|  | ab 10000 | 400 | 300
Zu- und Abluftanlage ohne WRG | 2 | 1000 | 600 | 400
|  | ab 10000 | 800 | 600
Zu- und Abluftanlage mit WRG | 3 | bis 300 | 500 | 300
|  | 1000 | 700 | 450
|  | ab 10000 | 1000 | 600
Zu- und Abluftanlage mit Kühlung bzw. Klimatisierung und WRG | 4 | 3000 | 1000 | 600
|  | ab 10000 | 1200 | 900
Zurück zur Lüftung
Zurück zur Klimaanlage

## Betriebszeiten Lüftung
Vollbetriebsstunden Luftförderung
Nutzungsart | Betriebszeit in h/a | Nutzungsbedingungen | einfacher Richtwert hL,e in h/a | verbesserter Richtwert hL,v in h/a
Büro | 2750 | mit mechanischer Lüftung | 2750 | 2000
Schulraum | 2000 | normaler Schulräume, Übungsräume | 2000 | 1200
|  | Hör-, Konferenzsaal | 1500 | 500
Verkauf | 3600 | mit mechanischer Lüftung | 3300 | 2000
Restaurant | 3600 | mit mechanischer Lüftung | 1000 | 700
Hotelzimmer | 2000 | mit mechanischer Lüftung | 2000 | 1300
Bettenzimmer | 8760 | mit mechanischer Lüftung | 8760 | 8000
Verkehrsflächen | 2750 | Garderobe, Sanitärräume, mit mechanischer Lüftung | 1000 | 500
Lager | 2750 | wenig genutzt | 1000 | 600
|  | häufig genutzt | 1500 | 1000
|  | dauernde Lüftung notwendig | 8760 | 5500
Werkstatt | 2750 | mit Anforderungen an die Stoff- und Wärmeabfuhr | 2000 | 1000
Parkgeschosse | 2750 | in Büro- und Gewerbebauten | 1500 | 1000
| 6500 | öffentliche Parkhäuser | 2000 | 1200
Zurück zur Lüftung
Zurück zur Klimaanlage

## CO2-Abfuhr
Mindestvolumenstrom zur CO2-Abfuhr
Tätigkeit | CO2-Rate in l/h | v0 in m³/(h*P)
ruhend | 10 - 12 | 15 - 18,5
sitzend | 12 - 15 | 18,5 - 23
leichte Büroarbeit | 19 - 24 | 29 - 37
mittelschwere Arbeit | 33 - 43 | 51 - 66
Tanzen | 55 - 70 | 85 - 108
Zurück zur Lüftung
Zurück zur Klimaanlage

## Anlagenbetriebsfaktoren
Anlagenbetriebsfaktoren f1
nach Belegung und Regelungsart
Regelungsart | Regelungsgrad r | Belegungsgrad B | Einspargrad potentiell e | Einspargrad real g | f1
1-stufig | 0 | beliebig | keine |  | 1
2-stufig | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.75
| 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8
| 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.15 | 0.85
| 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9
| 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.05 | 0.95
teilweise kontinuierlich | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.625
| 0.75 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7
| 0.75 | 0.7 | 0.3 | 0.225 | 0.775
| 0.75 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 0.85
| 0.75 | 0.9 | 0.1 | 0.075 | 0.925
kontinuierlich bedarfsangepasste Regelung | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6
| 1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7
| 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8
| 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9
Zurück zur Lüftung
Zurück zur Klimaanlage

## spez.Leistung Beleuchtung
Beleuchtung | PS | VhS
| (W/m²) | (h/a)
Bürogebäude, normal genutzt
- mit geringer techn. Ausstattung | 4 . . 8 | 1200
- mit hoher techn. Ausstattung | 10 . . 13 | 2000
Bürogebäude, normale techn. Ausstattung, durchgehend genutzt | 7 . . 10 | 2300
Rechenzentren | 45 . . 55 | 6000
Schulen | 5 . . 7 | 1300
Sporthallen | 3 . . 5 | 1200
Hallenschwimmbäder | 25 . . 30 | 3000
Krankenhäuser/Kliniken | 12 . . 20 | 4000
Universitätsinstitute | 12 . . 15 | 2200
Geisteswissenschaft | 12 . . 15 | 2200
Naturwissenschaft | 15 . . 25 | 4000
Zurück zur Beleuchtung

## mittlereStromverbräucheHaushalt
Stromverbrauch ohne elektrische Warmwasserbereitung |  |  | Stromverbrauch mit elektrischer Warmwasserbereitung
Personen pro Haushalt | Stromverbrauch in kWh/a | Bewertung | Personen pro Haushalt | Stromverbrauch in kWh/a | Bewertung
1 Person | < 700 | sehr niedrig | 1 Person | < 1400 | sehr niedrig
| 700 - 1000 | niedrig |  | 1400 - 1700 | niedrig
| 1000 - 1300 | mittel |  | 1700 - 2000 | mittel
| 1300 - 1600 | hoch |  | 2000 - 2300 | hoch
| > 1600 | viel zu hoch |  | > 2300 | viel zu hoch
2 Personen | < 1400 | sehr niedrig | 2 Personen | < 2500 | sehr niedrig
| 1400 - 1900 | niedrig |  | 2500 - 3000 | niedrig
| 1900 - 2400 | mittel |  | 3000 - 3500 | mittel
| 2400 - 2900 | hoch |  | 3500 - 4000 | hoch
| > 2900 | viel zu hoch |  | > 4000 | viel zu hoch
3 Personen | < 2200 | sehr niedrig | 3 Personen | < 3700 | sehr niedrig
| 2200 - 2700 | niedrig |  | 3700 - 4200 | niedrig
| 2700 - 3200 | mittel |  | 4200 - 4700 | mittel
| 3200 - 3700 | hoch |  | 4700 - 5200 | hoch
| > 3700 | viel zu hoch |  | > 5200 | viel zu hoch
4 Personen | < 2700 | sehr niedrig | 4 Personen | < 4600 | sehr niedrig
| 2700 - 3300 | niedrig |  | 4600 - 5200 | niedrig
| 3300 - 3900 | mittel |  | 5200 - 5800 | mittel
| 3900 - 4500 | hoch |  | 5800 - 6400 | hoch
| > 4500 | viel zu hoch |  | > 6400 | viel zu hoch
5 Personen | < 3200 | sehr niedrig | 5 Personen | < 5500 | sehr niedrig
| 3200 - 3800 | niedrig |  | 5500 - 6100 | niedrig
| 3800 - 4400 | mittel |  | 6100 - 6700 | mittel
| 4400 - 5000 | hoch |  | 6700 - 7300 | hoch
| > 5000 | viel zu hoch |  | > 7300 | viel zu hoch
Zurück zur E-Matrix
Zurück zur Diversen Haustechnik
Zurück zu Arbeitshilfen
Zurück zu Zentrale Dienste

## Leist.Laufz. konvent. Geräte
Gerät | Betriebsart/-zustand | durchschnittliche Leistung in W | durchschnittliche Laufzeit in h/a | durchschnittlicher Verbrauch in kWh/a | "Faustformeln" in kWh/a | Bemerkungen
Beleuchtung |  |  |  | 295 - 450
Bildschirm | an | 60 | 1800 | 108
Bildschirm | Standby | 5
Bügeleisen |  | 1500 - 3300
Drucker |  | 1
Drucker allgemein | aus | 3 |  | 135
Drucker allgemein | an | 20
Drucker, Tintenstrahler | an | 20 | 1200 | 25
Drucker, Tintenstrahler | Standby | 12
Drucker, Nadeldrucker | an | 30 | 1500 | 40
Drucker, Nadeldrucker | Standby | 20
Drucker, Laserdrucker | an | 300 | 1100 | 320
Drucker, Laserdrucker | Standby | 100
Drucker, Laserdrucker | Bereitschaft | 100
Drucker mit über 8 Seiten pro Minute | Standby | 16
Drucker mit weniger als 8 Seiten pro Minute | Standby | 6
Dunstabzugshaube |  | 200 - 300
Fax | an | 30 | 6132 | 184
Fax | Standby | 20
Fernseher allgemein | Standby | 3 |  | 38
Fernseher allgemein | an | 200 - 400 |  | 160 - 210
Fernseher mit Power-Off | Standby | 7
Gefrierschrank |  | 46 - 200 | 4400 ? (8760) | 340 - 500 | 1,01kWh/m³*Vkühl+286kWh | V: Inhalt des Geräts in m³
Gefriertruhe |  | 56 - 200 | 3300 ? (8760) | 340 - 500 | 0,96kWh/m³*Vkühl+181kWh | V: Inhalt des Geräts in m³
Geschirrspüler |  | 1000 - 3500 | 163 | 200 - 380
Grill |  | 800 - 3300
Herd (Drehstrom) |  | 11000 - 14000
Herd (Wechselstrom) |  | 5700 |  | 410 - 600
Hifi-Anlage | Standby |  |  | 96
Hifi-Anlage allgemein |  | 5 - 15
Kaffeemaschine |  | 700 - 1200
Kopierer, 6 Seiten pro Minute | an | 500 | 1011 | 506
Kopierer, 6 Seiten pro Minute | Standby | 50
Kopierer, 20 Seiten pro Minute | an | 700 | 1211 | 708
Kopierer, 20 Seiten pro Minute | Standby | 70
Kopierer, 40 Seiten pro Minute | an | 1000 | 1467 | 1282
Kopierer, 40 Seiten pro Minute | Standby | 110
Kühlschrank |  | 47 - 200 | 2180 ? (8760) | 300 - 400
Kühlschrank mit Gefrierfach |  |  |  |  | 0,657kWh/m³*(Vkühl+2,15*Vfach)+235kWh | V: Inhalt des Geräts in m³
Kühlschrank ohne Gefrierfach |  |  |  |  | 0,233kWh/m³*Vkühl+245kWh | V: Inhalt des Geräts in m³
Laptop/Notebook | Standby | 1 - 12
Laptop/Notebook | aus | 2
Laptop/Notebook | an | 25
Mikrowelle |  | 1000 - 2000
Mixer |  | 200
Nähmaschine |  | 20 - 100
PC allgemein | aus | 5 |  | 42
PC allgemein | an | 130 | 1800 | 108
PC mit integriertem Monitor | Standby | 33
PC ohne integrierten Monitor | Standby | 30
Rasenmäher |  | 300 - 1000
Reciever | Standby | 0,5 - 35 |  | 140
Scanner | an | 20
Scanner | Standby | 12
Staubsauger |  | 200 - 1000
Telefon - Anlage | Standby | 2 |  | 1040
Telefon - Anlage | an | 2
Toaster |  | 1000 - 1700
Video-Recorder | Standby | 2 - 4 |  | 120
Wäschetrockner |  | 1800 - 3300 | 147 | 235 - 480
Waschmaschine |  | 1700 - 3300 | 140 | 120 - 260
Wasserkocher (5l) |  | 2000
Zurück zur Diversen Haustechnik
Zurück zu Arbeitshilfen
Zurück zu Zentrale Dienste
Zurück zu Haushaltsgeräten

## Energie-Effizienz-Klassen
Energie-Effizienz-Klassen
Gerät | A+++ | A++ | A+ | A | B | C | D | E | F | G |  |  | Korrekturfaktoren für den Nutzinhalt der Fächer von Kühl-/Gefriergeräten
Waschmaschine |  |  |  | < 0,19 kWh/kg | < 0,23 | < 0,27 | < 0,31 | < 0,35 | < 0,39 | > 0,39 |  |  | Kellerfach | 0.75
Ablufttrockner |  |  |  | < 0,51 kWh/kg | < 0,59 | < 0,67 | < 0,75 | < 0,83 | < 0,91 | > 0,91 |  |  | Kühlfach | 1
Kondensationstrockner |  |  |  | < 0,55 kWh/kg | < 0,64 | < 0,73 | < 0,82 | < 0,91 | < 1,00 | > 1,00 |  |  | Eisfach ohne Stern | 0.25
Geschirrspüler |  |  |  | < 1,06 kWh/kg | < 1,25 | < 1,45 | < 1,65 | < 1,85 | < 2,05 | > 2,05 |  |  | 1-Stern-Fach | 1.55
Kühl-/Gefrierschränke/-truhen |  | < 30% | < 42% | I < 55% | I < 75% | I < 90% | I < 100% | I < 110% | I < 125% | I > 125% | ---> | I=(tatsächlicher Verbrauch)/ (Durchschnittsverbrauch nach EU-Richtlinie) | 2-Stern-Fach | 1.85
[13 empty] | 3- und 4-Stern-Fach | 2.15
[13 empty] | No-Frost-Gefrierfach | 2.58
Backöfen (klein = unter 35 Litern Inhalt) |  |  |  | < 0,60 | < 0,80 | < 1,00 | < 1,20 | < 1,40 | < 1,60 | > 1,60
Backöfen (mittel = 35 bis 65 Liter Inhalt) |  |  |  | < 0,80 | < 1,00 | < 1,20 | < 1,40 | < 1,60 | < 1,80 | > 1,80
Backöfen (groß = über 65 Liter Inhalt) |  |  |  | < 1,00 | < 1,20 | < 1,40 | < 1,60 | < 1,80 | < 2,00 | > 2,00
Waschtrockner |  |  |  | < 0,68 kWh | < 0,81 kWh | < 0,93 kWh | < 1,05 kWh | < 1,17 kWh | < 1,29 kWh | > 1,29 kWh
Zurück zur Diversen Haustechnik
Zurück zu Arbeitshilfen
Zurück zu Zentrale Dienste
Zurück zu Haushaltsgeräten

## durchschn.BedarfWohnungen
Jährlicher Energiebedarf in kWh/a
Wohnungsgröße | 1,5 Zimmer | 2,5 Zimmer | 3,5 Zimmer | 4,5 Zimmer | 5,5 Zimmer | 6,5 Zimmer
Kühlen | 238 | 238 | 262 | 292 | 167 | 167
Gefrieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 205
Geschirrspülen | 112 | 161 | 208 | 264 | 317 | 326
Backen | 30 | 42 | 80 | 80 | 80 | 80
Waschen | 67 | 100 | 133 | 200 | 266 | 333
Trocknen | 143 | 215 | 285 | 429 | 572 | 715
Kochen | 230 | 260 | 280 | 320 | 370 | 410
übrige Geräte | 130 | 150 | 180 | 220 | 270 | 290
Wohnungsgröße in m² | 40 | 60 | 80 | 110 | 140 | 170
Zurück zur E-Matrix
Zurück zur Diversen Haustechnik
Zurück zu Arbeitshilfen
Zurück zu Zentrale Dienste

## BerechnungKühl-Gefriergeräte
Maximal zulaääsiger Verbrauch von Kühl-/Gefriergeräten |  |  |  |  | Korrekturfaktoren für den Nutzinhalt der Fächer von Kühl-/Gefriergeräten
[5 empty] | Kellerfach | 0.75
Fach | Volumen in l | Faktor |  | korrigiertes Volumen in l | Kühlfach | 1
|  |  |  | 0 | Eisfach ohne Stern | 0.25
|  |  |  | 0 | 1-Stern-Fach | 1.55
|  |  |  | 0 | 2-Stern-Fach | 1.85
|  |  |  | 0 | 3- und 4-Stern-Fach | 2.15
|  |  |  | 0 | No-Frost-Gefrierfach | 2.58
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | Summe: | 0
|  |  | Geräte-Klasse |  | Geräteklassen
|  |  | Maximaler Vebrauch in kWh/a | 181 | Klasse | Beschreibung | maximale Verbrauch in kWh/a
[5 empty] | 1 | Kühlgerät ohne Tiefkühlfach | 245
Verbrauch des Kühlgeräts nach Energie-Effizienz-Klasse |  |  |  |  | 2 | Gerät mit Kühlfach/Kellerfach 5°C und/oder 12°C | 245
Energie-Effizienz-Klasse |  |  |  |  | 3 | Kühlgerät ohne Stern | 245
Maximaler Verbrauch für Gerätetyp in kWh/a | 181 |  |  |  | 4 | Kühlgerät mit *-Tieftemperaturfach | 191
Maximaler Verbrauch nach Energie-Effizienz-Klasse in kWh/a | 271.5 |  |  |  | 5 | Kühlgerät mit **-Tieftemperaturfach | 245
[5 empty] | 6 | Kühlgerät mit ***-Tieftemperaturfach | 235
[5 empty] | 7 | Kühlgerät/Gefriergerät mit ****-Tieftemperaturfach | 303
[5 empty] | 8 | Gefrierschrank | 286
[5 empty] | 9 | Gefriertruhe | 181
[5 empty] | 10 | Kühl-/Gefriergeräte mit mehr als 2 Türen oder andere als oberhalb | Klasse des kältesten Fachs!
Note on C22: A++ A+ A B C D E F G
Note on D5: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on D6: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on D7: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on D8: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on D9: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on D10: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on D11: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on D12: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on D13: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on D14: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on D15: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on D16: Kühlfach: 1,00 Kellerfach: 0,75 Eisfach ohne Stern: 0,25 *-Fach: 1,55 **-Fach: 1,85 ***-Fach: 2,15 ****-Fach: 2,15 No-Frost-Gefrierfach: 2,58
Note on G18: nach Tabelle links
Zurück zur Diversen Haustechnik
Zurück zu Arbeitshilfen
Zurück zu Zentrale Dienste
Zurück zu Haushaltsgeräten

## Schaltflächen
Zurück zum Deckblatt
Zurück zur E-Matrix
Zurück zur Beleuchtung
Zurück zur Lüftung
Zurück zur Klimaanlage
Zurück zur Diversen Haustechnik
Zurück zu Arbeitshilfen
Zurück zu Zentrale Dienste
Zurück zur Primärenergie
Zurück zu Haushaltsgeräten
Kennwerte für Haushaltsgeräte
Normbeleutungsstärken
Normbeleuchtungsstärken und Nutzungszeiten
Vorschaltgeräte
Leistungen konventioneller Lampentypen
Raumnutzungsgrade
Tageslichtanteile
Mindestvolumenströme
Betriebszeiten und Wärmelastabfuhr für Lüftungen und Klimaanlagen
Ventilatorwirkungsgrade
Anlagendruckverluste
Betriebszeiten für Lüftungen
CO2-Abfuhr
Anlagenbetriebsfaktoren
spezifische Leistungen für Beleuchtung
mittlerer Stromverbrauch für Wohneinheiten
Leistungen und Laufzeiten konvent.Haushaltsgeräte und Arbeitshilfen
Energie-Effizienz-Klassen
durchschnittlicher Bedarf für Wohnungen
Berechnungsmodul für Kühl- und Gefriergeräte
Link zu "energiesarende-geraete.de"