## Normheizkörperleistung
VORGABEN |  |  |  | EMPFEHLUNG |  |  | NACHRECHNUNG
Raumtemperatur Soll: |  | 20 | °C | notwendige Heizkörpernormleistung bei 75/65/20 °C
Raumheizlast Soll: |  | 350 | W |  |  |  | Raumheizlast Soll: |  | 350 | W
|  |  |  | 685.2361 | W
Vorlauf Soll: | 55 | °C |  |  | Vorgaben |  | Vorlauf Soll: | 55 | °C
Ergebnisse
WAHL
Rücklauf Soll: | 45 | °C |  |  |  |  | Rücklauf real: | 44.1452 | °C
gewählte Heizkörper-normleistung bei 75/65/20 °C
Volumenstrom Soll: |  | 30.0946 | l/h | 700 | W |  | Volumenstrom real: |  | 27.7247 | l/h
Vorwärtsrechnung |  |  |  | Nachrechnen
Lufttemperatur des Raumes | 20 | °C |  | HK Normleistung Ist | 700 | W
Vorlauftemperatur Soll | 55 | °C |  | Δϑn Norm bei 75/65/20°C | 49.83 | K
Spreizung Soll | 10 | K |  | Raumheizlast | 350 | W
Rücklauftemperatur Soll | 45 | °C |  | Δϑn Ist | 29.2368 | K
Δϑn Soll | 29.7201 | K |  | Lufttemperatur des Raumes | 20 | °C
Raumheizlast | 350 | W |  | Vorlauftemperatur Ist | 55 | °C
Δϑn Norm bei 75/65/20°C | 49.83 | K |  | Spreizung Ist | 10.8548 | K
HK Normleistung Soll | 685.2361 | W |  | Rücklauftemperatur: | 44.1452 | °C
Massenstrom Soll | 30.0946 | kg/h |  | Massenstrom: | 27.7247 | kg/h
Volumenstrom Soll | 30.0946 | l/h |  | Volumenstrom Soll | 27.7247 | l/h