## ImExport (hidden)
Leeren
Beispiel 1-Zoner importieren
Beispiel 1-Zoner exportieren
Beispiel 18 599 importieren
Beispiel 18 599 exportieren
Beispiel Mehrzoner importieren
Beispiel Mehrzoner exportieren

## Bsp1Zoner (hidden)
BLATT: Zonen | ======================================
ZoneSelbst | 1Zoner
NutzProfil | 02 Gruppenbüro
AB | 180
V | 540
CwirkA | 50
dUWB | 0.1
KonditionStat | beheizt
KonditionRLT | keine
KlimaRegio | 0 Deutschland
NA_Typ | Absenkung
WoE_Typ | Absenkung
qwb | 30
qwb_Bezug | m²
qwb_Wert | 180
HUebergabe1 | Heizkörper
HErzeuger1 | BW-Kessel
WErzeuger1 | BW-Kessel
HRErzeuger1
KKreisRLT
KKreisC
AusgabeZone
AusgabeBeleuchtung
AusgabeKKreis
BLATT: Flaechen | ======================================
FlaecheSelbst | AW N | AW O | AW W | AW S | Dach | Boden | Fenster S
BauteilT | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | unterer Abschluss | extern transp.
OriT | Nord | Ost | West | Süd | horizontal |  | Süd
NeiT | 90° | 90° | 90° | 90° | 0° |  | 90°
A | 68 | 34 | 34 | 34 | 200 | 200 | 34
U | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.4
Fx | [5 empty] | 0.6
gsenkr | [6 empty] | 0.6
gtot
SoSchu_op | [6 empty] | ohne
SoSchu_we | [6 empty] | ohne
FF | [6 empty] | 0.7
FhTyp
FoTyp
FfTyp
alf | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8
ZuordZone | 1Zoner | 1Zoner | 1Zoner | 1Zoner | 1Zoner | 1Zoner | 1Zoner
angrBilanzzone
angrZo_Zone
angrZo_Verf
angrBoden
angrKeller
angrErd_Verf
BLATT: Lueftung | ======================================
LuftTyp1 | Fenster
LuftTyp4 | außen
n50Typ | Kategorie I
n50Mess
LuftTyp2
eta_mech
nzZUL
nzZULZone
nzABL
nzABLZone
Th_hmechmin
Th_cmechmin
FTyp
WTyp
WRG
dp_zu
dp_ab
eta_zu
eta_ab
BLATT: Licht | ======================================
LichtSelbst | Beleuchtung
ZordnungZone | 1Zoner
kRechnen
Em
hNe
kA
CA
kRaum
Ft
KontrollART | manuell
PraeKonART | ohne
pjVerfahren | Tabelle
BeleuchtungsART | direkt
VorschaltART | verlustarm VVG
LampeART | stabförm. Leuchtstofflampe
WF
etaS
etaLB
etaR
pj
Ausrichtung | vertikal
Ori | Süd
SonnenschutzART | kein Sonnen-/Blendschutz
aTLv
bTLv
aR
bR
ATLEingabe | 50
AkTLEingabe | 130
Azu
hSt | 2.8
tauSNA | 0.78
kSNA1 | 0.75
kSNA2 | 0.9
kSNA3 | 0.85
TLVerfahren | Tabelle
I_Rechnung
ARb | 34
VerbauLin
gVlv
VerbauHor
gVhA
VerbauVert
gVvA
VerbauHof
VerbauHofArt
hAt
aAt
bAt
tauAt
kAt1
kAt2
kAt3
VerbauGDF
tauGDF
kGDF1
kGDF2
kGDF3
BLATT: HErzeuger | ======================================
ErzeugerSelbst | BW-Kessel
ErzeugerArt | Kessel
Energietraeger | Erdgas
EnTraegErneuerbar | gesamt
ThVL | 55
ThRL | 45
QN | Standard
PhiDS | Standard
Thig | Standard
LageErzeugerART | innerhalb Zone
LageErzeugerZone | 1Zoner
Betriebsweise | Vorrangbetrieb
NeubauBestand | Neubau
qB70 | Standard
phiPL | Standard
etaPL | Standard
eta100 | Standard
ThTestPL | Standard
ThTest100 | Standard
qA
Paux100 | Standard
PhgauxSB | Standard
PauxPL | Standard
KesselART | Gas-BW
BaujahrKessel | 2004
KesselARTaux | Gebläsebrenner
PauxSBArt
ErzDS
ErzDaemmDS
ErzElektroH
ErzDLEAlter
ErzDezentral
ErzDezAlter
TWSolarTyp
SolarGroesse
SolarAusrichtung
SolarNeigung
Ac
eta0
k1
k2
IAM50
c
PPsol
tPsol
BaujahrWSol
TWWSpeicherART | indirekt beheizt
qBs | Standard
Vs | Standard
Vssol | Standard
TWWSpeicherLagerung | stehend
This | Standard
LageWSpeicherART | innerhalb Zone
LageWSpeicherZone | 1Zoner
PPws | Standard
UABs | Standard
BaujahrWSpeicher | 2004
RohrnetzTyp | Zweirohrnetz
dpWBklein | nein
mass
Abgl | ja
fPA | Standard
Lmax | Standard
PumpeReg | dp=konstant
PPumpe | Standard
LGebH | 20
BGebH | 10
nGebH | 1
hGebH | 3.4
PumpeDimH | ja
TWWVerteilART | zentral
ZirkART | mit Zirkulation
zirk | Standard
AnzDezentral | Standard
LmaxW | Standard
PumpeRegW | dp=konstant
PPumpeW | Standard
LGebW | 20
BGebW | 10
nGebW | 1
hGebW | 3.4
PumpeDimW | ja
AusgabeHVerteil | Stränge
AusgabeHUebergabe
BLATT: HVerteilung | ======================================
VerteilungSelbst | Verteilung | Stränge | Anbindung
ZordErzeuger | BW-Kessel | BW-Kessel | BW-Kessel
VerteilTyp | Heizung und Trinkwarmwasser | Heizung und Trinkwarmwasser | Heizung und Trinkwarmwasser
Rohrabschnitt | Verteilung V | Strangleitung S | Anbindeleitung A
LRohr | Standard | Standard | Standard
URohr | Standard | Standard | Standard
ThiRohr | Standard | Standard | Standard
LageRohr | innerhalb Zone | innerhalb Zone | innerhalb Zone
ZordZone | 1Zoner | 1Zoner | 1Zoner
LAbschnitt | 20 | 20 | 20
BAbschnitt | 10 | 10 | 10
nAbschnitt | 1 | 1 | 1
hAbschnitt | 3.4 | 3.4 | 3.4
LageLeitungen
LageA |  |  | nein
AlterVerteilungART | nach 1995 | nach 1995 | nach 1995
DezentralART
BLATT: HUebergabe | ======================================
UebergabeSelbst | Heizkörper
ceSystem | freie Heizflächen
ce11# | P-Regler (1K)
ce12# | 30 K
ce13# | Innnenwand
ce21#
ce22#
ce23#
ce24#
ce31#
ce32#
ce33#
ce34#
ce41#
ce42#
Pc#
Pv#
Pp#
ce_nC
ce_nV
ce_nP
P1#
P2#
P3#
BLATT: KKreis | ======================================
KreisSelbst
Kreistyp
KErzeugerName
KMittel
Betriebsart
UestoemJN
Abgl
Entkoppelung
NeuAlt
PumpeReg
ThVL
ThRL
Vzmin
R#
z#
PPumpeD
L#
LG
BG
nG
hG
L
p1#
p2#
p3#
p4#
p5#
p6#
p7#
WUE
KT
UG
WU
WUV
RV
RSV
ceSystem1
ceSystem2
Feuchte
Leitungsort
AKAB
etaVhce
etaVcce
Befeuchtung
Dampf
Befeuchter
Reg#
Was#
WRGTyp
BLATT: KErzeuger | ======================================
ErzeugerSelbst
Kuehlsys
Verdichter
Regler1
Mittel
DirInd
Temp1
Temp2
Anlage
Regler2
Kuehler
Rkreis
Schall
Kwasser
PRIZuweis
RKKZuweis
LageErzeugerZone
AusgabeKKreis
EOF | ======================================

## BspXZoner (hidden)
BLATT: Zonen | ======================================
ZoneSelbst | 1 Büro | 2 Besprech | 3 Flur | 4 Treppe | 5 WC | 6 Lift | 7 Teeküche | 8 Lager Technik
NutzProfil | 02 Gruppenbüro | 04 Sitzung | 19 Verkehrsfläche | 19 Verkehrsfläche | 16 WC, Sanitär | 19 Verkehrsfläche | 18 Nebenflächen | 20 Lager, Technik
AB | 1652.42 | 725.04 | 974.04 | 74.48 | 124.32 | 54.88 | 62.16 | 518.4
V | 4626.776 | 2030.112 | 2727.312 | 208.544 | 348.096 | 153.664 | 174.048 | 1451.52
CwirkA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
dUWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KonditionStat | beheizt | beheizt | beheizt | beheizt | beheizt | beheizt | beheizt | beheizt
KonditionRLT | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine
KlimaRegio | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland
NA_Typ | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung
WoE_Typ | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung
qwb | 30 | 30 |  |  | 30 |  | 30
qwb_Bezug | m² | m² |  |  | m² |  | m²
qwb_Wert | 1652.42 | 725.04 |  |  | 124.32 |  | 62.16
HUebergabe1 | Heizkörper | Heizkörper | Heizkörper | Heizkörper | Heizkörper | Heizkörper | Heizkörper | Heizkörper
HErzeuger1 | Kessel | Kessel | Kessel | Kessel | Kessel | Kessel | Kessel | Kessel
WErzeuger1 | TW dezentral elektrisch | TW dezentral elektrisch |  |  | TW dezentral elektrisch |  | TW dezentral elektrisch
HRErzeuger1
KKreisRLT
KKreisC
AusgabeZone | 1 aw N | 2 aw N | 3 aw N | 4 aw N | 5 aw N | 6 aw N | 7 aw N | 8 aw erd N
AusgabeBeleuchtung | 1 Büro N | 2 Besprech S | 3 Flur N | 4 Treppe S | 5 WC S | 6 Lift | 7 Teeküche S | 8 Keller
AusgabeKKreis
BLATT: Flaechen | ======================================
FlaecheSelbst | 1 aw N | 1 aw S | 1 aw O | 1 aw W | 2 aw N | 2 aw S | 2 aw O | 2 aw W | 3 aw N | 3 aw S | 3 aw O | 3 aw W | 4 aw N | 4 aw S | 4 aw O | 4 aw W | 5 aw N | 5 aw S | 5 aw O | 5 aw W | 6 aw N | 6 aw S | 6 aw O | 6 aw W | 7 aw N | 7 aw S | 7 aw O | 7 aw W | 1 fe N | 1 fe S | 1 fe O | 1 fe W | 2 fe N | 2 fe S | 2 fe O | 2 fe W | 3 fe N | 3 fe S | 3 fe O | 3 fe W | 4 fe N | 4 fe S | 4 fe O | 4 fe W | 5 fe N | 5 fe S | 5 fe O | 5 fe W | 7 fe N | 7 fe S | 7 fe O | 7 fe W | 8 aw erd N | 8 aw erd S | 8 aw erd O | 8 aw erd W | 6 aw erd S | 4 aw erd S | 8 boden | 6 boden | 4 boden | 3 boden | 1 Dach | 2 Dach | 3 Dach | 4 Dach | 5 Dach | 6 Dach | 7 Dach | 8 aw S | 8 aw F
BauteilT | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern transp.
OriT | Nord | Süd | Ost | West | Nord | Süd | Ost | West | Nord | Süd | Ost | West | Nord | Süd | Ost | West | Nord | Süd | Ost | West | Nord | Süd | Ost | West | Nord | Süd | Ost | West | Nord | Süd | Ost | West | Nord | Süd | Ost | West | Nord | Süd | Ost | West | Nord | Süd | Ost | West | Nord | Süd | Ost | West | Nord | Süd | Ost | West | [10 empty] | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | Süd | Süd
NeiT | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | [10 empty] | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 90° | 90°
A | 465.3 | 297 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 108.9 | 108.9 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 465.3 | 297 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 108.9 | 108.9 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 171.6 | 198 | 36.3 | 36.3 | 13.2 | 13.2 | 492 | 9 | 12 | 147 | 336 | 132 | 147 | 12 | 12 | 9 | 12 | 29.7 | 29.7
U | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867
Fx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
gsenkr | [28 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [18 empty] | 0.6
gtot | [28 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | [18 empty] | 0
SoSchu_op | [28 empty] | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | [18 empty] | 0
SoSchu_we | [28 empty] | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | [18 empty] | 0
FF | [28 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [18 empty] | 0
FhTyp
FoTyp
FfTyp
alf | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [34 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
ZuordZone | 1 Büro | 1 Büro | 1 Büro | 1 Büro | 2 Besprech | 2 Besprech | 2 Besprech | 2 Besprech | 3 Flur | 3 Flur | 3 Flur | 3 Flur | 4 Treppe | 4 Treppe | 4 Treppe | 4 Treppe | 5 WC | 5 WC | 5 WC | 5 WC | 6 Lift | 6 Lift | 6 Lift | 6 Lift | 7 Teeküche | 7 Teeküche | 7 Teeküche | 7 Teeküche | 1 Büro | 1 Büro | 1 Büro | 1 Büro | 2 Besprech | 2 Besprech | 2 Besprech | 2 Besprech | 3 Flur | 3 Flur | 3 Flur | 3 Flur | 4 Treppe | 4 Treppe | 4 Treppe | 4 Treppe | 5 WC | 5 WC | 5 WC | 5 WC | 7 Teeküche | 7 Teeküche | 7 Teeküche | 7 Teeküche | 8 Lager Technik | 8 Lager Technik | 8 Lager Technik | 8 Lager Technik | 6 Lift | 4 Treppe | 8 Lager Technik | 6 Lift | 4 Treppe | 3 Flur | 1 Büro | 2 Besprech | 3 Flur | 4 Treppe | 5 WC | 6 Lift | 7 Teeküche | 8 Lager Technik | 8 Lager Technik
angrBilanzzone
angrZo_Zone
angrZo_Verf
angrBoden
angrKeller
angrErd_Verf
BLATT: Lueftung | ======================================
LuftTyp1 | vollständig Zu-/Abluftanlage | vollständig Zu-/Abluftanlage | vollständig Zu-/Abluftanlage | vollständig Zu-/Abluftanlage | vollständig Zu-/Abluftanlage | vollständig Zu-/Abluftanlage | vollständig Zu-/Abluftanlage | vollständig Zu-/Abluftanlage
LuftTyp4 | außen | außen | fensterlos win=0 | außen | außen | außen | außen | außen
n50Typ | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I
n50Mess
LuftTyp2 | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt
eta_mech | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
nzZUL
nzZULZone
nzABL
nzABLZone
Th_hmechmin | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Th_cmechmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FTyp | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine
WTyp | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine
WRG | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
dp_zu | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650
dp_ab | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520
eta_zu | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
eta_ab | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
BLATT: Licht | ======================================
LichtSelbst | 1 Büro N | 1 Büro S | 2 Besprech S | 2 Besprech OW | 2 Besprech N | 3 Flur N | 4 Treppe S | 5 WC S | 6 Lift | 7 Teeküche S | 8 Keller | 8 Lager Technik S
ZordnungZone | 1 Büro | 1 Büro | 2 Besprech | 2 Besprech | 2 Besprech | 3 Flur | 4 Treppe | 5 WC | 6 Lift | 7 Teeküche | 8 Lager Technik | 8 Lager Technik
kRechnen
Em
hNe
kA
CA
kRaum
Ft
KontrollART | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell |  | manuell | manuell | manuell
PraeKonART | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |  | ohne | ohne | ohne
pjVerfahren | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle |  | Tabelle | Tabelle | Tabelle
BeleuchtungsART | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt |  | direkt | direkt | direkt
VorschaltART | verlustarm VVG | verlustarm VVG | verlustarm VVG | verlustarm VVG | verlustarm VVG | verlustarm VVG | verlustarm VVG | verlustarm VVG |  | verlustarm VVG | verlustarm VVG | verlustarm VVG
LampeART | stabförm. Leuchtstofflampe | stabförm. Leuchtstofflampe | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | stabförm. Leuchtstofflampe | stabförm. Leuchtstofflampe | stabförm. Leuchtstofflampe |  | stabförm. Leuchtstofflampe | stabförm. Leuchtstofflampe | stabförm. Leuchtstofflampe
WF
etaS
etaLB
etaR
pj
Ausrichtung | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal |  | vertikal | vertikal
Ori | Nord | Süd | Süd | Ost/West | Nord | Nord | Süd | Süd |  | Süd
SonnenschutzART | Sonnen-/Blendschutz automatisch | Sonnen-/Blendschutz automatisch | Sonnen-/Blendschutz automatisch | Sonnen-/Blendschutz automatisch | Sonnen-/Blendschutz automatisch | Sonnen-/Blendschutz automatisch | Sonnen-/Blendschutz automatisch | Sonnen-/Blendschutz automatisch |  | Sonnen-/Blendschutz automatisch | Sonnen-/Blendschutz automatisch
aTLv | 3.7 | 3.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.7 | 3.7 |  | 3.7 |  | 3.7
bTLv | 272.6 | 174 | 68.4 | 127.2 | 68.4 | 5.8 | 3.8 | 3.8 |  | 3.8 |  | 3.8
aR
bR
ATLEingabe | 643.8 | 1008.62 | 241.68 | 241.68 | 241.68 |  | 74.48 | 124.32 |  | 62.16 | 456.24 | 62.16
AkTLEingabe | [5 empty] | 945.04
Azu
hSt | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8
tauSNA | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 |  | 0.78
kSNA1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7
kSNA2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9
kSNA3 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85
TLVerfahren | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle |  | Tabelle
I_Rechnung
ARb | 465.3 | 297 | 118.8 | 217.8 | 118.8 | 9.57 | 29.7 | 59.4 |  | 29.7 |  | 29.7
VerbauLin
gVlv
VerbauHor
gVhA
VerbauVert
gVvA
VerbauHof
VerbauHofArt
hAt
aAt
bAt
tauAt
kAt1
kAt2
kAt3
VerbauGDF
tauGDF
kGDF1
kGDF2
kGDF3
BLATT: HErzeuger | ======================================
ErzeugerSelbst | Kessel | TW dezentral elektrisch
ErzeugerArt | Kessel | elektrisch
Energietraeger | Erdgas | Strom-Mix
EnTraegErneuerbar | gesamt
ThVL | 55
ThRL | 45
QN | Standard
PhiDS | Standard
Thig | Standard
LageErzeugerART | innerhalb Zone
LageErzeugerZone | 8 Lager Technik
Betriebsweise | Vorrangbetrieb
NeubauBestand | Neubau
qB70 | Standard
phiPL | Standard
etaPL | Standard
eta100 | Standard
ThTestPL | Standard
ThTest100 | Standard
qA
Paux100 | Standard
PhgauxSB | Standard
PauxPL | Standard
KesselART | Gas-BW
BaujahrKessel | 2004
KesselARTaux | Gebläsebrenner
PauxSBArt | ja
ErzDS
ErzDaemmDS
ErzElektroH
ErzDLEAlter |  | ab 1980
ErzDezentral
ErzDezAlter
TWSolarTyp
SolarGroesse
SolarAusrichtung
SolarNeigung
Ac
eta0
k1
k2
IAM50
c
PPsol
tPsol
BaujahrWSol
TWWSpeicherART
qBs
Vs
Vssol
TWWSpeicherLagerung
This
LageWSpeicherART
LageWSpeicherZone
PPws
UABs
BaujahrWSpeicher
RohrnetzTyp | Zweirohrnetz
dpWBklein | nein
mass
Abgl | ja
fPA | Standard
Lmax | Standard
PumpeReg | dp=konstant
PPumpe | Standard
LGebH | 60
BGebH | 11
nGebH | 6
hGebH | 3.3
PumpeDimH | ja
TWWVerteilART |  | dezentral/wohnungszentral
ZirkART
zirk
AnzDezentral
LmaxW
PumpeRegW
PPumpeW
LGebW
BGebW
nGebW
hGebW
PumpeDimW
AusgabeHVerteil | Anbindungen
AusgabeHUebergabe | 8 Lager Technik
BLATT: HVerteilung | ======================================
VerteilungSelbst | Verteilung | Stränge | Anbindungen
ZordErzeuger | Kessel | Kessel | Kessel
VerteilTyp | Heizung | Heizung | Heizung
Rohrabschnitt | Verteilung V | Strangleitung S | Anbindeleitung A
LRohr | Standard | Standard | Standard
URohr | Standard | Standard | Standard
ThiRohr | Standard | Standard | Standard
LageRohr | pauschal Versorgungsbereich | pauschal Versorgungsbereich | pauschal Versorgungsbereich
ZordZone
LAbschnitt | 60 | 60 | 60
BAbschnitt | 11 | 11 | 11
nAbschnitt | 6 | 6 | 6
hAbschnitt | 3.3 | 3.3 | 3.3
LageLeitungen | innen | innen | innen
LageA |  |  | nein
AlterVerteilungART | nach 1995 | nach 1995 | nach 1995
DezentralART
BLATT: HUebergabe | ======================================
UebergabeSelbst | Heizkörper
ceSystem | freie Heizflächen
ce11# | P-Regler (1K)
ce12# | 30 K
ce13# | Innnenwand
ce21#
ce22#
ce23#
ce24#
ce31#
ce32#
ce33#
ce34#
ce41#
ce42#
Pc#
Pv#
Pp#
ce_nC
ce_nV
ce_nP
P1#
P2#
P3#
BLATT: KKreis | ======================================
KreisSelbst
Kreistyp
KErzeugerName
KMittel
Betriebsart
UestoemJN
Abgl
Entkoppelung
NeuAlt
PumpeReg
ThVL
ThRL
Vzmin
R#
z#
PPumpeD
L#
LG
BG
nG
hG
L
p1#
p2#
p3#
p4#
p5#
p6#
p7#
WUE
KT
UG
WU
WUV
RV
RSV
ceSystem1
ceSystem2
Feuchte
Leitungsort
AKAB
etaVhce
etaVcce
Befeuchtung
Dampf
Befeuchter
Reg#
Was#
WRGTyp
BLATT: KErzeuger | ======================================
ErzeugerSelbst
Kuehlsys
Verdichter
Regler1
Mittel
DirInd
Temp1
Temp2
Anlage
Regler2
Kuehler
Rkreis
Schall
Kwasser
PRIZuweis
RKKZuweis
LageErzeugerZone
AusgabeKKreis
EOF | ======================================

## Bsp18599 (hidden)
BLATT: Zonen | ======================================
ZoneSelbst | 1: Einzelbüros | 2: Großraumbüro | 3: Sitzung | 4: Kantine | 5: Küche | 6: Verkehrsfläche | 7: Keller | 8: DG
NutzProfil | 02 Gruppenbüro | 03 Großraumbüro | 12 Kantine | 12 Kantine | 14 Küche | 19a Verkehrsfläche Bsp | 18 Nebenflächen | 18 Nebenflächen
AB | 1930.53 | 1891 | 83.02 | 373.26 | 102.28 | 1908.15 | 695.12 | 64.97
V | 5726.15 | 5578.45 | 317.14 | 1425.85 | 390.71 | 5836.73 | 2092.31 | 259.88
CwirkA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 50
dUWB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
KonditionStat | beheizt | beheizt+gekühlt | beheizt+gekühlt | beheizt | beheizt | beheizt | keine | keine
KonditionRLT | keine | Heiz-/Kühlfunktion | keine | Heizfunktion | Heizfunktion | nur Luft | keine | keine
KlimaRegio | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland
NA_Typ | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung
WoE_Typ | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung
qwb | 40 | 30 | 30 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0
qwb_Bezug | m² Bürofläche | m² Bürofläche | m² Bürofläche | m² Bürofläche | m² Bürofläche | m² Bürofläche | m² Bürofläche | m² Bürofläche
qwb_Wert | 1930.53 | 1891 | 83.02 | 373.26 | 102.28 | 1908.15 | 695.12 | 64.97
HUebergabe1 | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator
HErzeuger1 | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel
WErzeuger1 | TWW elektrisch | TWW elektrisch | TWW elektrisch | TWW elektrisch | TWW elektrisch | TWW elektrisch
HRErzeuger1 |  | Brennwertkessel |  | Brennwertkessel | Brennwertkessel
KKreisRLT |  | Verteil-RLT1 |  | Verteil-RLT2 | Verteil-RLT2
KKreisC |  | Verteil-Raum1 | Verteil-Raum2
AusgabeZone | Fenster EG W | Fenster W | Flachdach Anbau | Flachdach Anbau | Fenster EG O | Fenster W | Kellerfenster | Außentür DG
AusgabeBeleuchtung | 1.1 Einzelbüros | 2.1 Großraumbüro | 3.1 Sitzung | 4.2 Kantine | 5.1 Küche | 6.1 Verkehr | 7.1 Keller | 8.1 DG
AusgabeKKreis | Raumkühl-Kreis | Raumkühl-Kreis | Raumkühl-Kreis | RLT-Kreis | RLT-Kreis | RLT-Kreis | RLT-Kreis | RLT-Kreis
BLATT: Flaechen | ======================================
FlaecheSelbst | Fenster W | Fenster W | Fenster W | Fenster W o | Fenster N | Fenster N | Fenster O | Fenster O | Fenster O | Fenster S | Fenster S | Fenster S o | Tür zum Turm | AW Turm W | AW Turm W | AW Turm W | AW Turm W | AW Turm N | AW Turm N | AW Turm O | AW Turm O | AW Turm O | AW Turm S | AW Turm S | Wand zu DG | Dach | Dach | Dach | Decke zu unbeh. DG | Decke zu unbeh. DG | Decke zu unbeh. DG | Dach 11.OG | Decke gegen Außenluft | Flachdach Haupteingang | Flachdach Anbau | Flachdach Anbau | Fenster EG W | Fenster EG W | Fenster EG N | Fenster EG N | Fenster EG N | Fenster EG N | Fenster EG O | Fenster EG O | Fenster EG O | Fenster EG O | Fenster EG O | Fenster EG S o | Fenster EG S | Fenster EG S | Fenster EG S | Wand EG W | Wand EG W | Wand EG W | Wand EG W | Wand EG W | Wand EG N | Wand EG N | Wand EG N | Wand EG N | Wand EG O | Wand EG O | Wand EG O | Wand EG O | Wand EG O | Wand EG S | Wand EG S | Wand EG S | Boden Eingang | Boden Treppe | Kellerwand /Erdreich | Kellertür | Kellerwand Treppe | Kellerdecke | Kellerdecke | Kellerdecke | Kellerdecke | Kellerdecke | Kellerdecke | Kellerfenster | Kellertür N | Kellerwand 23 | Kellerwand 30 | AW Keller 23 W | AW Keller 23 N | AW Keller 23 O | AW Keller 23 S | AW Keller 30 W | AW Keller 50 O | Boden Keller | Außentür DG | AW DG 23 W | AW DG 23 N | AW DG 23 O | AW DG 12 W | AW DG 12 0 | Dach DG
BauteilT | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | zu Bilanzzone | extern opak | extern opak | extern opak | zu Bilanzzone | zu Bilanzzone | zu Bilanzzone | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | unterer Abschluss | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak
OriT | West | West | West | West | Nord | Nord | Ost | Ost | Ost | Süd | Süd | Süd | Nord | West | West | West | West | Nord | Nord | Ost | Ost | Ost | Süd | Süd |  | horizontal | horizontal | horizontal |  |  |  | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | West | West | Nord | Nord | Nord | Nord | Ost | Ost | Ost | Ost | Ost | Süd | Süd | Süd | Süd | West | West | West | West | West | Nord | Nord | Nord | Nord | Ost | Ost | Ost | Ost | Ost | Süd | Süd | Süd | [15 empty] | West | Nord | Ost | Süd | West | Ost |  |  | West | Nord | Ost | West | Ost | horizontal
NeiT | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |  | 0° | 0° | 0° |  |  |  | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | [15 empty] | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |  |  | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 0°
A | 238.7 | 318.1 | 86 | 15.57 | 146.66 | 15.57 | 289.3 | 509.3 | 39.57 | 93.2 | 50.38 | 15.57 | 2.02 | 199.56 | 205.92 | 143.47 | 538.14 | 95.32 | 183.9 | 327.33 | 183.71 | 334.25 | 109.54 | 198.35 | 23.56 | 210.48 | 207.38 | 80.57 | 43.88 | 26.28 | 9.36 | 39.8 | 18 | 14.11 | 175.58 | 97.5 | 28.22 | 13.17 | 3.55 | 20.8 | 21.79 | 34.26 | 13.91 | 20.68 | 17.22 | 32.4 | 44.52 | 29.94 | 6.91 | 56.25 | 12.06 | 63.36 | 0.67 | 40.61 | 32.46 | 39.11 | 29.17 | 9.83 | 12.85 | 3.82 | 57.38 | 2.94 | 2.5 | 2.65 | 27.2 | 1.67 | 14.68 | 13.55 | 14.11 | 87.38 | 87.33 | 4.4 | 45.49 | 40.39 | 97.5 | 400.54 | 112 | 45.27 | 89.29 | 28.8 | 7.22 | 233.62 | 100.49 | 6.2 | 16.36 | 28.8 | 18.74 | 17.92 | 3.45 | 767.13 | 6.45 | 44.3 | 25.58 | 39.34 | 12.38 | 10.89 | 79.52
U | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.58 | 0.58 | 0.31 | 1.8 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 2.7 | 1.4 | 4.35 | 3.84 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.33 | 2.58 | 1.97 | 5 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.19
Fx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
gsenkr | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | [24 empty] | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
gtot | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.65 | 0.12 | 0.65 | 0.12 | 0.12 | 0.65 | 0.12 | 0.12 | 0.65 | [24 empty] | 0.65 | 0.12 | 0.65 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.65 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.65 | 0.12 | 0.12 | 0.12
SoSchu_op | automatisch | automatisch | automatisch | ohne | automatisch | ohne | automatisch | automatisch | ohne | automatisch | automatisch | ohne | [24 empty] | ohne | manuell/zeitgesteuert | ohne | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | ohne | manuell/zeitgesteuert | automatisch | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | ohne | automatisch | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert
SoSchu_we | automatisch | automatisch | automatisch | ohne | automatisch | ohne | automatisch | automatisch | ohne | automatisch | automatisch | ohne | [24 empty] | ohne | manuell/zeitgesteuert | ohne | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | ohne | manuell/zeitgesteuert | automatisch | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | ohne | automatisch | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert
FF | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [24 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
FhTyp | 30° | 30° | 30° | 30° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | [24 empty] | 40° | 40° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0°
FoTyp | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | [24 empty] | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0°
FfTyp | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | [24 empty] | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0°
alf | [12 empty] | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [15 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [15 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6
ZuordZone | 1: Einzelbüros | 2: Großraumbüro | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 2: Großraumbüro | 6: Verkehrsfläche | 2: Großraumbüro | 1: Einzelbüros | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 2: Großraumbüro | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 2: Großraumbüro | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 2: Großraumbüro | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 2: Großraumbüro | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 6: Verkehrsfläche | 4: Kantine | 3: Sitzung | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 3: Sitzung | 4: Kantine | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 5: Küche | 4: Kantine | 3: Sitzung | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 4: Kantine | 3: Sitzung | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 5: Küche | 6: Verkehrsfläche | 4: Kantine | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 4: Kantine | 3: Sitzung | 6: Verkehrsfläche | 4: Kantine | 1: Einzelbüros | 5: Küche | 3: Sitzung | 6: Verkehrsfläche | 4: Kantine | 3: Sitzung | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 3: Sitzung | 4: Kantine | 5: Küche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 8: DG | 8: DG | 8: DG | 8: DG | 8: DG | 8: DG | 8: DG
angrBilanzzone | [24 empty] | 8: DG |  |  |  | 8: DG | 8: DG | 8: DG
angrZo_Zone
angrZo_Verf
angrBoden
angrKeller
angrErd_Verf | [68 empty] | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte
BLATT: Lueftung | ======================================
LuftTyp1 | Fenster | vollständig Zu-/Abluftanlage | Fenster | vollständig Zu-/Abluftanlage | vollständig Zu-/Abluftanlage | Abluftanlage | Fenster | Fenster
LuftTyp4 | außen | außen | außen | außen | außen | außen | außen | außen
n50Typ | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I
n50Mess
LuftTyp2 |  | temperaturgeregelt |  | temperaturgeregelt | temperaturgeregelt | ohne
eta_mech
nzZUL
nzZULZone
nzABL
nzABLZone
Th_hmechmin |  | 17 |  | 18 | 18
Th_cmechmin |  | 17 |  | 18 | 0
FTyp |  | Verdunstung regelbar |  | keine Befeuchtung | keine Befeuchtung | keine Befeuchtung | keine Befeuchtung | keine Befeuchtung
WTyp |  | Wärme und Feuchte |  | nur Wärme | nur Wärme | keine WRG | keine WRG | keine WRG
WRG |  | 70 |  | 60 | 45
dp_zu |  | 1200 |  | 960 | 960
dp_ab |  | 750 |  | 750 | 750 | 750
eta_zu |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.6
eta_ab |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
BLATT: Licht | ======================================
LichtSelbst | 1.1 Einzelbüros | 1.2 Einzelbüros | 2.1 Großraumbüro | 2.2 Großraumbüro | 3.1 Sitzung | 3.2 Sitzung | 4.1 Kantine | 4.2 Kantine | 4.3 Kantine | 5.1 Küche | 6.1 Verkehr | 6.2 Verkehr | 6.3 Verkehr | 6.4 Verkehr | 6.5 Verkehr | 7.1 Keller | 8.1 DG
ZordnungZone | 1: Einzelbüros | 1: Einzelbüros | 2: Großraumbüro | 2: Großraumbüro | 3: Sitzung | 3: Sitzung | 4: Kantine | 4: Kantine | 4: Kantine | 5: Küche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 7: Keller | 8: DG
kRechnen
Em
hNe
kA
CA
kRaum
Ft
KontrollART | autark ausschaltend | autark ausschaltend | autark ausschaltend | autark ausschaltend | manuell | manuell | autark ausschaltend | autark ausschaltend | autark ausschaltend | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell
PraeKonART | mit Präsenzkontrolle | mit Präsenzkontrolle | ohne | ohne | mit Präsenzkontrolle | mit Präsenzkontrolle | ohne | ohne | ohne | ohne | mit Präsenzkontrolle | mit Präsenzkontrolle | mit Präsenzkontrolle | ohne | ohne | ohne | ohne
pjVerfahren | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle
BeleuchtungsART | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt
VorschaltART | elektronisch EVG | elektronisch EVG | elektronisch EVG | elektronisch EVG | elektronisch EVG | elektronisch EVG | elektronisch EVG | elektronisch EVG | elektronisch EVG | elektronisch EVG | verlustarm VVG | verlustarm VVG | verlustarm VVG | elektronisch EVG | verlustarm VVG | verlustarm VVG | verlustarm VVG
LampeART | stabförm. Leuchtstofflampe | stabförm. Leuchtstofflampe | stabförm. Leuchtstofflampe | stabförm. Leuchtstofflampe | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | stabförm. Leuchtstofflampe | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | stabförm. Leuchtstofflampe | stabförm. Leuchtstofflampe
WF
etaS
etaLB
etaR
pj
Ausrichtung | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal
Ori | Ost/West | Ost/West | Ost/West | Ost/West | Nord | Ost/West | Nord | Süd | Ost/West | Ost/West | Süd | Süd | Nord | Ost/West | kein Tageslicht | kein Tageslicht | kein Tageslicht
SonnenschutzART | lichtlenkend | lichtlenkend | lichtlenkend | lichtlenkend | nur Blendschutz | nur Blendschutz | nur Blendschutz | nur Blendschutz | nur Blendschutz | lichtlenkend | nur Blendschutz | kein Sonnen-/Blendschutz | kein Sonnen-/Blendschutz | lichtlenkend | kein Sonnen-/Blendschutz | kein Sonnen-/Blendschutz
aTLv
bTLv
aR | 5.58 | 5.58 | 13.14 | 13.14 | 6.01 | 5.53 | 15.56 | 15.56 | 6.925 | 12.66 | 0 | 5.95 | 5.79 | 7.26 | 0 | 0 | 0
bR | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5 | 5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0
ATLEingabe | 1122.6 | 492.5 | 729.29 | 821.28 | 32.01 | 47.59 | 82.46 | 133.8 | 50.66 | 37.37 | 0 | 120.09 | 101.62 | 332.51 | 0 | 0 | 0
AkTLEingabe |  |  | 65.3 | 275.13 |  | 3.42 | 58.98 | 7.64 | 39.72 | 64.91 | 496.33 | 276.98 | 236.42 | 39.49 | 250.07 | 695.12 | 64.97
Azu | 210.4 | 105.03 | [11 empty] | 54.64
hSt | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  | 1.24 | 1.24 | 2.85 | 0 | 0 | 0
tauSNA | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0
kSNA1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
kSNA2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
kSNA3 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
TLVerfahren | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle |  | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle
I_Rechnung
ARb | 400.5 | 178 | 267 | 289.25 | 17.36 | 25.08 | 28.68 | 45.75 | 25.82 | 13.72 | 0 | 20.24 | 17.12 | 86 | 0 | 0 | 0
VerbauLin |  | ja |  | ja | [9 empty] | ja
gVlv |  | 31.35 |  | 31.35 | [9 empty] | 31.35
VerbauHor
gVhA
VerbauVert |  |  |  |  | ja |  | ja | ja
gVvA |  |  |  |  | 65 |  | 75 | 30
VerbauHof
VerbauHofArt
hAt
aAt
bAt
tauAt
kAt1
kAt2
kAt3
VerbauGDF
tauGDF
kGDF1
kGDF2
kGDF3
BLATT: HErzeuger | ======================================
ErzeugerSelbst | Brennwertkessel | Fernwärme | TWW elektrisch
ErzeugerArt | Kessel | Fernwärme | elektrisch
Energietraeger | Erdgas | FW-KWK fossil | Strom-Mix
EnTraegErneuerbar | gesamt | gesamt | gesamt
ThVL | 80 | 80
ThRL | 60 | 60
QN | Standard | Standard
PhiDS | Standard | Standard
Thig | Standard | Standard
LageErzeugerART | innerhalb Zone | innerhalb Zone
LageErzeugerZone | 7: Keller | 7: Keller
Betriebsweise | Vorrangbetrieb | Vorrangbetrieb
NeubauBestand | Neubau | Neubau
qB70 | Standard | Standard
phiPL | Standard | Standard
etaPL | Standard | Standard
eta100 | Standard | Standard
ThTestPL | Standard | Standard
ThTest100 | Standard | Standard
qA
Paux100 | Standard | Standard
PhgauxSB | Standard | Standard
PauxPL | Standard | Standard
KesselART | Gas-BW - verbessert | Gas-BW - verbessert
BaujahrKessel | 1990 | 1986
KesselARTaux | Hackschnitzel | Gebläsebrenner
PauxSBArt | ja | ja
ErzDS |  | Wasser niedr. Temp.
ErzDaemmDS |  | Klasse 1/2
ErzElektroH |  |  | zentral separat
ErzDLEAlter |  |  | vor 1980
ErzDezentral
ErzDezAlter
TWSolarTyp
SolarGroesse | große Anlage
SolarAusrichtung | 0° (Süd)
SolarNeigung | Standard
Ac | Standard
eta0 | Standard
k1 | Standard
k2 | Standard
IAM50 | Standard
c | Standard
PPsol | Standard
tPsol | Standard
BaujahrWSol | 1990-1998
TWWSpeicherART
qBs | Standard
Vs | Standard
Vssol | Standard
TWWSpeicherLagerung | stehend
This | Standard
LageWSpeicherART | innerhalb Zone
LageWSpeicherZone | 7: Keller
PPws | Standard
UABs | Standard
BaujahrWSpeicher | 2004
RohrnetzTyp | Zweirohrnetz |  | Zweirohrnetz
dpWBklein | ja | ja | ja
mass
Abgl | ja | ja | ja
fPA | Standard | Standard | Standard
Lmax | Standard | Standard | Standard
PumpeReg | dp=variabel | dp=variabel | dp=variabel
PPumpe | Standard | Standard | Standard
LGebH | 13.5 | 13.5 | 13.5
BGebH | 10 | 10 | 10
nGebH | 2 | 2 | 2
hGebH | 2.8 | 2.8 | 2.8
PumpeDimH | ja | ja | ja
TWWVerteilART | zentral | zentral | dezentral/wohnungszentral
ZirkART | mit Zirkulation | mit Zirkulation
zirk | Standard | Standard
AnzDezentral | Standard | Standard
LmaxW | Standard | Standard
PumpeRegW | dp=variabel | dp=variabel
PPumpeW | Standard | Standard
LGebW | 13.5 | 13.5
BGebW | 10 | 10
nGebW | 2 | 2
hGebW | 2.8 | 2.8
PumpeDimW | ja | ja
AusgabeHVerteil | Verteilung Keller
AusgabeHUebergabe | 1: Einzelbüros
BLATT: HVerteilung | ======================================
VerteilungSelbst | Verteilung Keller | Stränge | Anbindungen
ZordErzeuger | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel
VerteilTyp | Heizung | Heizung | Heizung
Rohrabschnitt | Verteilung V | Strangleitung S | Anbindeleitung A
LRohr | Standard | Standard | Standard
URohr | Standard | Standard | Standard
ThiRohr | Standard | Standard | Standard
LageRohr | innerhalb Zone | pauschal Versorgungsbereich | pauschal Versorgungsbereich
ZordZone | 7: Keller
LAbschnitt | 13.5 | 13.5 | 13.5
BAbschnitt | 10 | 10 | 10
nAbschnitt | 2 | 2 | 2
hAbschnitt | 2.8 | 2.8 | 2.8
LageLeitungen |  | innen | innen
LageA |  |  | nein
AlterVerteilungART | nach 1995 | nach 1995 | nach 1995
DezentralART
BLATT: HUebergabe | ======================================
UebergabeSelbst | Radiator | Fußboden | Elektro
ceSystem | freie Heizflächen | bauteilintegr. Wasser | Elektroheizung
ce11# | P-Regler (2K)
ce12# | 42.5 K
ce13# | Außenwand ohne GF
ce21# |  | Führungsraum
ce22# |  | Fußboden
ce23# |  | Trocken+geringe Überdeckung
ce24# |  | niedrig
ce31#
ce32#
ce33#
ce34#
ce41# |  |  | direkt - P-Regler (1K)
ce42# |  |  | Innenwandbereich
Pc# | Standard | Standard | Standard
Pv# | Standard | Standard | Standard
Pp# | Standard | Standard | Standard
ce_nC | 1 | 1 | 1
ce_nV | 2 | 2 | 2
ce_nP | 3 | 3 | 3
P1# | elektromotorisch | elektromotorisch | elektromagnetisch
P2# | Gebläsekonverter | Speicher dyn. Entladung | Speicher stetige dyn. Entladung
P3# | 1 | 2 | 3
BLATT: KKreis | ======================================
KreisSelbst | Verteil-RLT1 | Verteil-Raum1 | primär A | rück A | Verteil-Raum2 | Verteil-RLT2 | primär B | rück B
Kreistyp | RLT | GEB | PRI | RKK | GEB | RLT | PRI | RKK
KErzeugerName | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger B | Erzeuger C | Erzeuger A | Erzeuger A
KMittel | Wasser | Wasser | Wasser | 40%Glykol | Wasser | Wasser | Wasser | 40%Glykol
Betriebsart | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert
UestoemJN | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja
Abgl | bar: RLT to RKK
Entkoppelung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
NeuAlt | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau
PumpeReg | geregelt | geregelt | ungeregelt | ungeregelt | geregelt | geregelt | ungeregelt | ungeregelt
ThVL | 6 | 16 | 6 | 6 | 16 | 14 | 14 | 14
ThRL | 12 | 18 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20
Vzmin | 0.5 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 0.5 | 1 | 1
R# | 0.6 | 0.45 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.3 | 0.4
z# | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25
PPumpeD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard
L# | Standard | 200 | Standard | Standard | 200 | Standard | Standard | Standard
LG | GEB: 50; GEB: 50
BG | GEB: 20; GEB: 20
nG | GEB: 5; GEB: 5
hG | GEB: 3; GEB: 3
L | RLT: 20; PRI: 10; RKK: 40; RLT: 20
p1# | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard
p2# | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard
p3# | Standard | 20 | Standard | Standard | 20 | Standard | Standard | Standard
p4# | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard
p5# | 50 | Standard | Standard | Standard | Standard | 50 | Standard | Standard
p6# | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard
p7# | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard
WUE | - | - | Plattenverdampfer | Verflüssiger | - | - | Plattenverdampfer | Verflüssiger
KT | bar: RLT to RKK
UG | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja
WU | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein
WUV | Zentraler Luftkühler | Kühldecken, -konvektor | - | - | Kühldecken, -konvektor | Zentraler Luftkühler | - | -
RV | Dreiwegeventil Umlenk | Drosselventil stetig | - | Dreiwegeventil Umlenk | Drosselventil stetig | Drosselventil AUF/ZU | - | Drosselventil AUF/ZU
RSV | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
ceSystem1 | RLT: Kaltwasser; GEB: Kaltwasser; GEB: Kaltwasser; RLT: Kaltwasser
ceSystem2 | GEB: keine; GEB: keine
Feuchte | RLT: mit Toleranz; RLT: mit Toleranz
Leitungsort | RLT: innerhalb; RLT: innerhalb
AKAB | RLT: 100; RLT: 100
etaVhce | RLT: 0.9; RLT: 0.9
etaVcce | RLT: Standard; RLT: Standard
Befeuchtung | RLT: Wasser; RLT: Dampf
Dampf | RLT: Elektrisch
Befeuchter | RLT: Umlaufsprüh
Reg# | RLT: Drehzahlregelung
Was# | RLT: 6 g/kg
WRGTyp | RLT: RotationsWT; RLT: RotationsWT
BLATT: KErzeuger | RLT: ======================================
ErzeugerSelbst | RLT: Erzeuger A; GEB: Erzeuger B; PRI: Erzeuger C
Kuehlsys | RLT: wassergekühlt; GEB: Raumklimasystem; PRI: wassergekühlt
Verdichter | RLT: Schraubenverdichter; PRI: Schraubenverdichter
Regler1
Mittel | RLT: R134a; PRI: R134a
DirInd | RLT: direkt; PRI: direkt
Temp1
Temp2 | RLT: 0°C; PRI: 0°C
Anlage | GEB: VRF-System
Regler2 | GEB: taktend
Kuehler | RLT: Verdunstung; PRI: Verdunstung
Rkreis | RLT: geschlossen; PRI: geschlossen
Schall | RLT: nein; PRI: ja
Kwasser | RLT: variabel; PRI: variabel
PRIZuweis | RLT: primär A; GEB: primär A; PRI: primär B
RKKZuweis | RLT: rück A; GEB: rück A; PRI: rück B
LageErzeugerZone | RLT: 7: Keller; GEB: 7: Keller; PRI: 7: Keller
AusgabeKKreis | RLT: Primärkreis; GEB: Primärkreis; PRI: Primärkreis
EOF | RLT: ======================================

## RECHNUNG (hidden)
TRUE | [117 empty] | Anmerkungen, Kommentare
|  |  | ZoneSelbst | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 4 | [12 empty] | 5 | [12 empty] | 6 | [12 empty] | 7 | [12 empty] | 8 | [12 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 |  | siehe "Zonen"
ERZEUGER HEIZUNG |  | Eingang | QhbE | s | QhbE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhbE | 5 | 432210.6591 | 92266.4647 | 71965.1322 | 57657.0399 | 19598.5298 | 7837.2768 | 1186.9438 | 82.4077 | 121.7832 | 6769.6627 | 33601.7997 | 59368.8596 | 81754.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | Qhb1E | s | Qhb1E(12) | double | HE(ie) | HE(ie).Qhb1E | 6 | 436293.0597 | 93172.2687 | 72658.667 | 58194.842 | 19785.0229 | 7916.1885 | 1199.4989 | 82.9266 | 122.408 | 6839.5794 | 33898.6245 | 59903.527 | 82519.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | ThiE | m | ThiE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).ThiE | 7 | monatlich | 19.0324 | 19.1747 | 19.4878 | 19.971 | 20.2752 | 20.5258 | 20.7316 | 20.7584 | 20.4095 | 19.9352 | 19.5415 | 19.2373 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | dop · Qh,b,op + dwe · Qh,b,we
#VALUE! |  |  | ABE | k | ABE | double | HE(ie) | HE(ie).ABE | 8 | 6288.2401 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
#VALUE! |  |  | QhmaxE | k | QhmaxE | double | HE(ie) | HE(ie).QhmaxE | 9 | 389.1938 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | dop · (Qsink,op - hop · Qsource,op) Randbedingungen Hauptnutzung
#VALUE! |  |  | tHmE | s | tHmE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).tHmE | 10 | 6556.9369 | 744 | 672 | 744 | 720 | 642.9327 | 138.9993 | 23.8068 | 35.1004 | 628.0977 | 744 | 720 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | dwe · (Qsink,we - hwe · Qsource,we) Randbedingungen Wochenende
|  |  | ThiNutzE | k | ThiNutzE | double | HE(ie) | HE(ie).ThiNutzE | 11 | 21 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | dop · Qc,b,op + dwe · Qc,b,we
|  |  | tNutzdE | k | tNutzdE | double | HE(ie) | HE(ie).tNutzdE | 12 | 13 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
#VALUE! |  |  | tHopdE | k | tHopdE | double | HE(ie) | HE(ie).tHopdE | 13 | 15 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | siehe "Zone"
#VALUE! |  |  | tVopdE | k | tVopdE | double | HE(ie) | HE(ie).tVopdE | 14 | 15 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | siehe "Zonen"
ZeileOffset =0 |  |  | dNutzE | s | dNutzE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).dNutzE | 15 | 300 | 25.4795 | 23.0137 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | siehe "Nutzungsprofile"
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (ie - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | dNutza | k | dNutza | double | HE(ie) | HE(ie).dNutza | 16 | 300 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | siehe "Nutzungsprofile"
#VALUE! |  |  | NATypE | k | NATypE | STRING | HE(ie) | HE(ie).NATypE | 17 | Absenkung | [108 empty] | th,op + th,we
#VALUE! |  |  | WETypE | k | WETypE | STRING | HE(ie) | HE(ie).WETypE | 18 | Absenkung | [108 empty] | tc,op + tc,we
ZeileOffset =35 |  |  | TheE | m | TheE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).TheE | 19 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (ie - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | TheminE | k | TheminE | double | HE(ie) | HE(ie).TheminE | 20 | -12 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
#VALUE! |  |  | QwbdE | k | QwbdE | double | HE(ie) | HE(ie).QwbdE | 21 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 730.8668 | [82 empty] | max([Ji,h,soll - fNA · (Ji,h,soll - Je)], [Ji,h,soll - DJi,NA · tNA / 24 h])
#VALUE! |  |  | nSpE | k | nSpE | double | HE(ie) | HE(ie).nSpE | 22 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | [82 empty] | siehe "Nutzungsprofile"
ZeileOffset =81 |  | neu: Heizregister | QhRLTbE | s | QhRLTbE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhRLTbE | 23 | 23014.844 | 0 | 0 | 0 | 248.73 | 2436.3942 | 3627.4664 | 5736.2448 | 6440.0823 | 4033.9417 | 404.6912 | 87.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 0,13 · tNA / 24 h · exp(-t / 250 h)
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (ie - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  | rechnerische Zeiten | dhrBE | s | dhrBE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).dhrBE | 24 | 279.8371 | 28.8122 | 25.6731 | 27.7081 | 25.7458 | 22.3893 | 15.411 | 15.411 | 15.411 | 21.6138 | 26.6858 | 26.6956 | 28.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 0,26 · tNA / 24 h · exp(-t / 250 h)
#VALUE! |  |  | fLWA | m | fLWA(12) | double | HE(ie) | HE(ie).fLWA | 25 | monatlich | 0.3963 | 0.46667 | 0.5963 | 0.7963 | 0.92222 | 1 | 1 | 1 | 0.97778 | 0.78148 | 0.61852 | 0.49259 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 24 h - th,Betrieb
#VALUE! |  |  | thrdLE | s | thrdLE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).thrdLE | 26 | 197.1818 | 19.6227 | 18.8455 | 17.4136 | 15.2045 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.3682 | 17.1682 | 18.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | [70 empty] | siehe "Nutzungsprofile"
ZeileOffset =130 |  |  | fLNA | m | fLNA(12) | double | HE(ie) | HE(ie).fLNA | 27 | monatlich | 0.48636 | 0.57273 | 0.73182 | 0.97727 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95909 | 0.75909 | 0.60455 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | siehe "Zonen"
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (ie - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | thrLE | s | thrLE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).thrLE | 28 | 4669.9758 | 565.3745 | 483.8205 | 482.4991 | 391.4534 | 335.8394 | 231.1644 | 231.1644 | 231.1644 | 324.2064 | 410.1121 | 458.3147 | 524.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | max([Ji,h,soll - fwe · (Ji,h,soll - Je)], [Ji,h,soll - DJi,NA])
#VALUE! |  |  | tNAE | k | tNAE | double | HE(ie) | HE(ie).tNAE | 29 | 9 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 24 | [82 empty] | 0,2 · (1 - 0,4 · t / 250 h)
#VALUE! |  |  | thNutzE | s | thNutzE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).thNutzE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 0,3 · (1 - 0,2 · t / 250 h)
ZeileOffset =181 |  |  | QhfE | s | QhfE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhfE | 31 | 544218.1346 | 111750.6797 | 86742.2736 | 68825.5487 | 23473.5724 | 12101.6111 | 5490.901 | 6367.5498 | 7135.5691 | 12502.2691 | 40000.44 | 71142.8197 | 98684.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | siehe "Zonen"
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (ie - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | QhauxE | s | QhauxE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhauxE | 32 | 60904.1686 | 10608.302 | 8427.8757 | 7200.6762 | 3762.3329 | 2576.9951 | 1469.3981 | 1389.9436 | 1394.7142 | 2443.1152 | 4960.7515 | 7220.5644 | 9449.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Ji,c,soll - 2 K
|  |  | QIhE | s | QIhE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QIhE | 33 | 11684.2507 | 2080.4022 | 1646.9808 | 1394.8062 | 737.8911 | 502.3555 | 271.6775 | 240.5533 | 241.5901 | 469.294 | 928.5915 | 1362.2994 | 1807.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | siehe "Nutzungsprofile"
|  |  | QhgEE | s | QhgEE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhgEE | 34 | 41696.5231 | 9466.7939 | 6967.0688 | 4904.3956 | 1422.9888 | 889.828 | 485.8963 | 486.4073 | 506.846 | 880.9651 | 2325.4901 | 5269.8352 | 8090.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QhgauxEE | s | QhgauxEE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhgauxEE | 35 | 1369.4911 | 255.7874 | 201.8487 | 166.9861 | 68.0283 | 42.1477 | 26.5725 | 29.1833 | 31.0014 | 42.6637 | 106.0432 | 170.6825 | 228.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIhgEE | s | QIhgEE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QIhgEE | 36 | 5923.5943 | 929.79 | 752.7588 | 671.5356 | 417.9864 | 317.4059 | 195.1485 | 185.9827 | 186.4359 | 302.1591 | 489.2661 | 650.8163 | 824.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | [Fu + Ji · (HT,iu+HV,iu) + Je · (HT,ue+HV,ue)] / [HT,iu+HV,iu+HT,ue+HV,ue]
|  |  | QwgEE | s | QwgEE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwgEE | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | [Fu + Ji · (HT,iu+HV,iu) + Je · (HT,ue+HV,ue)] / [HT,iu+HV,iu+HT,ue+HV,ue]
|  |  | QwgauxEE | s | QwgauxEE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwgauxEE | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Ji,c,soll
|  |  | QIwgEE | s | QIwgEE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QIwgEE | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | [Ji · (HT,iu+HV,iu) + Je,h,min · (HT,ue+HV,ue)] / [HT,iu+HV,iu+HT,ue+HV,ue]
|  | zentrale Größen | QhceE | s | QhceE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhceE | 40 | 41535.4521 | 8866.8089 | 6915.8505 | 5540.8426 | 1883.4191 | 753.1624 | 114.0653 | 7.9194 | 11.7034 | 650.5647 | 3229.1336 | 5705.3485 | 7856.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Ji,c,max
|  |  | QhdE | s | QhdE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhdE | 41 | 5760.6563 | 1150.6122 | 894.222 | 723.2706 | 319.9047 | 184.9496 | 76.5291 | 54.5707 | 55.1542 | 167.1349 | 439.3254 | 711.4831 | 983.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QhsE | s | QhsE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhsE | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QhgE | s | QhgE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhgE | 43 | 41696.5231 | 9466.7939 | 6967.0688 | 4904.3956 | 1422.9888 | 889.828 | 485.8963 | 486.4073 | 506.846 | 880.9651 | 2325.4901 | 5269.8352 | 8090.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | mittlere Tageswerte, hier dargestellt: nur Hauptnutzung | QI,w + QI,h + QI,vh + QI,ch + QI,mRLT
|  |  | QhceauxE | s | QhceauxE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhceauxE | 44 | 463.2029 | 57.2069 | 44.2173 | 48.8212 | 38.3311 | 33.9816 | 22.6356 | 23.3901 | 23.3901 | 31.7463 | 41.4968 | 44.8782 | 53.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | mittlere Tageswerte, hier dargestellt: nur Hauptnutzung | QI,vc + QI,c
|  |  | QhdauxE | s | QhdauxE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhdauxE | 45 | 59071.4746 | 10295.3077 | 8181.8097 | 6984.8689 | 3655.9735 | 2500.8659 | 1420.1901 | 1337.3702 | 1340.3226 | 2368.7053 | 4813.2115 | 7005.0037 | 9167.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | QI,w,d + QI,w,s + QI,w,g
|  |  | QhsauxE | s | QhsauxE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhsauxE | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | siehe "08 Trinkwasser"
|  |  | QhgauxE | s | QhgauxE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhgauxE | 47 | 1369.4911 | 255.7874 | 201.8487 | 166.9861 | 68.0283 | 42.1477 | 26.5725 | 29.1833 | 31.0014 | 42.6637 | 106.0432 | 170.6825 | 228.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | siehe "08 Trinkwasser"
|  |  | betahdE | m | betahdE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).betahdE | 48 | monatlich | 0.34927 | 0.3016 | 0.21825 | 0.076661 | 0.034331 | 0.0074285 | 0.00051575 | 0.00076218 | 0.030355 | 0.1272 | 0.23223 | 0.30947 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | siehe "08 Trinkwasser"
|  | betahceE fehlt | betahsE | m | betahsE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).betahsE | 49 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | QI,h,d + QI,h,s + QI,h,g
|  |  | betahgE | m | betahgE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).betahgE | 50 | monatlich | 0.35324 | 0.30502 | 0.22075 | 0.077803 | 0.03507 | 0.0078655 | 0.00082734 | 0.0010771 | 0.031038 | 0.12871 | 0.23476 | 0.31287 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | siehe "05 Heizung"
|  |  | QIhdE | s | QIhdE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QIhdE | 51 | 5760.6563 | 1150.6122 | 894.222 | 723.2706 | 319.9047 | 184.9496 | 76.5291 | 54.5707 | 55.1542 | 167.1349 | 439.3254 | 711.4831 | 983.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | siehe "05 Heizung"
|  |  | QIhsE | s | QIhsE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QIhsE | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | siehe "05 Heizung"
|  |  | QIhgE | s | QIhgE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QIhgE | 53 | 5923.5943 | 929.79 | 752.7588 | 671.5356 | 417.9864 | 317.4059 | 195.1485 | 185.9827 | 186.4359 | 302.1591 | 489.2661 | 650.8163 | 824.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | z.B. Verluste aus Verteilung, Wärmeeinträge durch Luftförderung innerhalb der Zone | siehe "07 RLT"
|  | Verteilung HK-Temp | nHKE | k | nHKE | double | HE(ie) | HE(ie).nHKE | 54 | 1.33 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | siehe "07 RLT"
|  |  | dThaE | k | dThaE | double | HE(ie) | HE(ie).dThaE | 55 | 49 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | siehe "07 RLT"
|  |  | dThHKaE | k | dThHKaE | double | HE(ie) | HE(ie).dThHKaE | 56 | 20 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | z.B. Verluste aus Verteilung innerhalb der Zone | siehe "07 RLT"
|  |  | ThVLdE | m | ThVLdE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).ThVLdE | 57 | monatlich | 47.7522 | 44.958 | 39.7859 | 29.5543 | 25.6759 | 22.4792 | 21.1991 | 21.267 | 25.2625 | 33.5177 | 40.6831 | 45.4266 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | siehe "07 RLT"
|  |  | ThRLdE | m | ThRLdE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).ThRLdE | 58 | monatlich | 38.6837 | 36.8367 | 33.4178 | 26.6546 | 24.0908 | 21.9778 | 21.1316 | 21.1765 | 23.8176 | 29.2744 | 34.0108 | 37.1464 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ThHKdE | m | ThHKdE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).ThHKdE | 59 | monatlich | 43.2179 | 40.8974 | 36.6019 | 28.1045 | 24.8834 | 22.2285 | 21.1653 | 21.2218 | 24.5401 | 31.396 | 37.347 | 41.2865 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dThHKdE | m | dThHKdE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).dThHKdE | 60 | monatlich | 9.0685 | 8.1214 | 6.3681 | 2.8998 | 1.585 | 0.50142 | 0.067481 | 0.090514 | 1.4449 | 4.2433 | 6.6722 | 8.2802 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Erzeugung HK-Temp. | ThVLgE | m | ThVLgE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).ThVLgE | 61 | monatlich | 47.9807 | 45.162 | 39.9473 | 29.65 | 25.7514 | 22.5442 | 21.284 | 21.3463 | 25.3345 | 33.6298 | 40.8447 | 45.6279 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | dop · Qh,b,op + dwe · Qh,b,we
|  |  | ThRLgE | m | ThRLgE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).ThRLgE | 62 | monatlich | 38.8347 | 36.9715 | 33.5245 | 26.7178 | 24.1407 | 22.0207 | 21.1877 | 21.2289 | 23.8652 | 29.3485 | 34.1177 | 37.2794 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | dop · (Qsink,op - hop · Qsource,op) Randbedingungen Hauptnutzung
|  |  | ThHKgE | m | ThHKgE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).ThHKgE | 63 | monatlich | 43.4077 | 41.0667 | 36.7359 | 28.1839 | 24.946 | 22.2824 | 21.2359 | 21.2876 | 24.5999 | 31.4891 | 37.4812 | 41.4537 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | dwe · (Qsink,we - hwe · Qsource,we) Randbedingungen Wochenende
|  |  | dThHKgE | m | dThHKgE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).dThHKgE | 64 | monatlich | 9.146 | 8.1905 | 6.4228 | 2.9322 | 1.6106 | 0.52344 | 0.096272 | 0.11739 | 1.4693 | 4.2813 | 6.727 | 8.3484 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | dop · Qc,b,op + dwe · Qc,b,we
|  | max. Leistungen | QNhE | k | QNhE | double | HE(ie) | HE(ie).QNhE | 65 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | dop · (1 - hop) · Qsource,op Randbedingungen Hauptnutzung
|  |  | QNwE | k | QNwE | double | HE(ie) | HE(ie).QNwE | 66 | 279.8683 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | dop · (1 - hop) · Qsource,op Randbedingungen Wochenende
|  |  | QNE | k | QNE | double | HE(ie) | HE(ie).QNE | 67 | 279.8683 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | th,op + th,we
|  |  | QNEE | m | QNEE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QNEE | 68 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | di · 24 h · bh,i / bh,grenz für bh,i <= bh,grenz bzw. di · 24 h für bh,i > bh,grenz
|  |  | fHsHiE | k | fHsHiE | double | HE(ie) | HE(ie).fHsHiE | 69 | 1.11 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0.05
|  |  | fuE | k | fuE | double | HE(ie) | HE(ie).fuE | 70 | 0.901 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | [82 empty] | tc,op + tc,we
|  |  | fPE | k | fPE | double | HE(ie) | HE(ie).fPE | 71 | 1.1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 3 | [82 empty] | di · tV,mech · bc,i / bc,grenz für bc,i <= bc,grenz bzw. di · tV,mech für bc,i > bc,grenz
|  | neu: Fernwärme | ThDSw | k | ThDSw | double | HE(ie) | HE(ie).ThDSw | 72 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0.05
|  |  | Thprim | k | Thprim | double | HE(ie) | HE(ie).Thprim | 73 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | theoretisch könnte sich nur die Temperatur in unbeheizten Bereichen bei 1. und 2. Bilanz unterscheiden, d.h. wenn Wärmeeinträge Anlagentechnik dazu kommen! zusätzlich: Innentemperauren mitteln für Anlagentechnik?
|  |  | Thsekw | k | Thsekw | double | HE(ie) | HE(ie).Thsekw | 74 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | HDS | k | HDS | double | HE(ie) | HE(ie).HDS | 75 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | gilt auch für die Auswahl der Darstellung der Berechnung Lüftungwärmequellen/-senken bei "03 Luftaufbereitung"
|  |  | DDS | k | DDS | double | HE(ie) | HE(ie).DDS | 76 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | BDS | k | BDS | double | HE(ie) | HE(ie).BDS | 77 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | Qh,b / (Q'*h,max · 24 h)
|  |  | ThDSh | m | ThDSh(12) | double | HE(ie) | HE(ie).ThDSh | 78 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Qc,b / (max(Q'*c,max,Jul, Q'*c,max,Sep) · tV,mech) für tV,mech > 0
|  |  | Thsekh | m | Thsekh(12) | double | HE(ie) | HE(ie).Thsekh | 79 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Übergabe je Zone | QhceEZ | s | QhceEZ(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhceEZ | 80 | 15076.016 | 3327.8644 | 2573.8979 | 2011.3031 | 624.6236 | 223.0979 | 33.6769 | 0 | 0 | 183.7934 | 1090.3311 | 2083.5648 | 2923.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | QT,sink + QV,sink + QI,sink + QS,sink
|  |  | QhceauxEZ | s | QhceauxEZ(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhceauxEZ | 81 | 57.9004 | 7.1509 | 5.5272 | 6.1026 | 4.7914 | 4.2477 | 2.8295 | 2.9238 | 2.9238 | 3.9683 | 5.1871 | 5.6098 | 6.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Sj HT,j · (Ji - Jj) · 24 h / 1000 bei Ji > Jj
|  |  | QhcCEZ | s | QhcCEZ(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhcCEZ | 82 | 0.876 | 0.0744 | 0.0672 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Sk HV,k · (Ji - Jk) · 24 h / 1000 bei Ji > Jk
|  |  | QhcVPEZ | s | QhcVPEZ(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhcVPEZ | 83 | 793.8959 | 96.1137 | 82.2495 | 82.0248 | 66.5471 | 57.0927 | 39.2979 | 39.2979 | 39.2979 | 55.1151 | 69.7191 | 77.9135 | 89.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | QI,sink,c + QI,sink,fac + QI,sink,goods (hier ohne Anlagentechnik, d.h. QI,sink,c = 0)
|  | neu: Heizregister | QhvmaxE | k | QhvmaxE | double | HE(ie) | HE(ie).QhvmaxE | 84 | 102.0837 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | QS,op,sink
|  |  | thopneu | s | thopneu(12) | double | HE(ie) | HE(ie).thopneu | 85 | 7709.0304 | 744 | 672 | 744 | 720 | 642.9327 | 450 | 450 | 450 | 628.0977 | 744 | 720 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Verteilung Rohrabschnitt | QhdV | s | QhdV(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhdV | 86 | 1524.8457 | 239.1509 | 193.6651 | 172.8508 | 107.678 | 81.7923 | 50.2924 | 47.887 | 48.0147 | 77.8698 | 126.0229 | 167.5293 | 212.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | QS,source + QT,source + QV,source + QI,source
|  |  | QhdauxV | s | QhdauxV(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhdauxV | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | QS,tr + QS,op,source
|  | Übergabe | QhcC | s | QhcC(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhcC | 88 | 7.008 | 0.5952 | 0.5376 | 0.5952 | 0.576 | 0.5952 | 0.576 | 0.5952 | 0.5952 | 0.576 | 0.5952 | 0.576 | 0.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Sj HT,j · (Jj - Ji) · 24 h / 1000 bei Ji < Jj
|  |  | QhcVP | s | QhcVP(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhcVP | 89 | 6351.167 | 768.9093 | 657.9958 | 656.1988 | 532.3766 | 456.7415 | 314.3836 | 314.3836 | 314.3836 | 440.9208 | 557.7525 | 623.308 | 713.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Sk HV,k · (Jk - Ji) · 24 h / 1000 beiJi < Jk
|  |  | PhcC | k | PhcC | double | HE(ie) | HE(ie).PhcC | 90 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | QI,source,p + QI,source,L + QI,source,fac + QI,source,goods + QI,source,h (hier QI,sink,h = 0)
|  |  | PhcV | k | PhcV | double | HE(ie) | HE(ie).PhcV | 91 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | PhcP | k | PhcP | double | HE(ie) | HE(ie).PhcP | 92 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | Indizes vertauscht, da sonst Fläche immer j | FF · A · geff · IS · 24 h / 1000
|  | Verteilung Standardwerte | URohrV | k | URohrV | double | HE(ie) | HE(ie).URohrV | 93 | 0.2 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | Rse · U · A · (a · IS - Ff · hr · DJer) · 24 h / 1000 für aS · IS > Ff · hr · DJer
|  |  | LRohrV | k | LRohrV | double | HE(ie) | HE(ie).LRohrV | 94 | 48.9375 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | Rse · U · A · (a · IS - Ff · hr · DJer) · 24 h / 1000 für aS · IS < Ff · hr · DJer
|  |  | LmaxV | k | LmaxV | double | HE(ie) | HE(ie).LmaxV | 95 | 68.2 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | ThiRohrV | m | ThiRohrV(12) | double | HE(ie) | HE(ie).ThiRohrV | 96 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | (1 - g a) / (1 - g a+1) bei g <> 1
|  | Verteilung Berechnung | WhdhydrV | m | WhdhydrV(12) | double | HE(ie) | HE(ie).WhdhydrV | 97 | monatlich | 7008.5456 | 5466.4597 | 4379.6194 | 1488.7011 | 595.3183 | 90.1601 | 6.2597 | 9.2506 | 514.2225 | 2552.3872 | 4509.6489 | 6210.0782 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | a / (a + 1) bei g = 1
|  |  | ehdauxV | m | ehdauxV(12) | double | HE(ie) | HE(ie).ehdauxV | 98 | monatlich | 1.5851 | 1.6455 | 1.8147 | 2.9454 | 5.0944 | 19.1888 | 260.2643 | 176.5032 | 5.6042 | 2.2529 | 1.7779 | 1.6342 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Qsource / Qsink
|  |  | PhydrV | k | PhydrV | double | HE(ie) | HE(ie).PhydrV | 99 | 26971.1687 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | Cwirk / H
|  |  | VaV | k | VaV | double | HE(ie) | HE(ie).VaV | 100 | 16.9215 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | a0 + max(48 h, t) / t0
|  |  | dpaV | k | dpaV | double | HE(ie) | HE(ie).dpaV | 101 | 5737.589 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | Sj HT,j + Sk HV,k + HV,mech,J
|  |  | dpFBHV | k | dpFBHV | double | HE(ie) | HE(ie).dpFBHV | 102 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | über alle in die Bilanz einzubeziehenden Bauteile | Berechnung je Bauteil
|  |  | dpWEV | k | dpWEV | double | HE(ie) | HE(ie).dpWEV | 103 | 5726.723 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | mit Außenluft eingehende Luftströme | Berechnung je Lüftungsbereich
|  |  | fSchV | k | fSchV | double | HE(ie) | HE(ie).fSchV | 104 | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | mit vorgegebener Zulufttemperatur eingehende Luftströme | Berechnung je Lüftungsbereich
|  |  | fAbglV | k | fAbglV | double | HE(ie) | HE(ie).fAbglV | 105 | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 1
|  |  | CP1V | k | CP1V | double | HE(ie) | HE(ie).CP1V | 106 | 0.9 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 16
|  |  | CP2V | k | CP2V | double | HE(ie) | HE(ie).CP2V | 107 | 0.1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | siehe "Zonen"
|  |  | feV | k | feV | double | HE(ie) | HE(ie).feV | 108 | 1.3361 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | siehe "Zonen"
|  |  | PPumpeV | k | PPumpeV | double | HE(ie) | HE(ie).PPumpeV | 109 | 36036.5098 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | fPA | k | fPA | double | HE(ie) | HE(ie).fPA | 110 | 0.6 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | siehe "03 Luftaufbereitung"
|  | Erzeugung | QhoutgE | s | QhoutgE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhoutgE | 111 | 502521.6115 | 102283.8858 | 79775.2047 | 63921.1531 | 22050.5836 | 11211.783 | 5005.0046 | 5881.1425 | 6628.7231 | 11621.304 | 37674.9499 | 65872.9846 | 90594.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QhoutgRestE | s | QhoutgRestE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhoutgRestE | 112 | 502521.6115 | 102283.8858 | 79775.2047 | 63921.1531 | 22050.5836 | 11211.783 | 5005.0046 | 5881.1425 | 6628.7231 | 11621.304 | 37674.9499 | 65872.9846 | 90594.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | phiH | m | phiH(12) | double | HE(ie) | HE(ie).phiH | 113 | monatlich | 0.64642 | 0.58916 | 0.47336 | 0.20127 | 0.11929 | 0.077362 | 0.090905 | 0.10246 | 0.12808 | 0.32824 | 0.51356 | 0.61674 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | qI,source,P · AB / 1000
|  |  | QdinE | s | QdinE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QdinE | 114 | 1087.8072 | 180.9135 | 164.886 | 132.4793 | 56.33 | 33.3844 | 21.6513 | 25.4414 | 28.6754 | 35.8454 | 91.865 | 143.7287 | 172.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | flächenbezogen | siehe "Nutzungsprofile"
|  |  | Qhgv | s | Qhgv(12) | double | HE(ie) | HE(ie).Qhgv | 115 | 1417.2551 | 305.3804 | 248.8239 | 158.2063 | 47.433 | 33.2163 | 25.9145 | 25.9417 | 27.0318 | 33.6622 | 75.0158 | 175.6612 | 260.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | mL <> Ft,n | mL · QI,L,elektr
|  |  | QVgPL | m | QVgPL(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QVgPL | 116 | monatlich | 5.9278 | 5.6058 | 5.0163 | 3.8747 | 3.4501 | 3.1039 | 2.9686 | 2.9753 | 3.405 | 4.3124 | 5.1172 | 5.6589 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | "Gibt an, um wie viel die für das jeweilige Nutzungsprofil angegebene Nutzungszeit bei der Berechnung des Energiebedarfs für Beleuchtung gemindert werden darf. Der Teilbetriebsfaktor ergibt sich daraus, dass der Energiebedarf für Beleuchtung von der Nutzung eines einzelnen Raumes und nicht von der Nutzung der gesamten Zone abhängt." | siehe "Nutzungsprofile"
|  |  | QVg100 | m | QVg100(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QVg100 | 117 | monatlich | 25.3963 | 23.9983 | 21.4455 | 16.5283 | 14.7083 | 13.2277 | 12.65 | 12.6785 | 14.515 | 18.4096 | 21.8817 | 24.2285 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | qI,source,fac · AB / 1000
|  |  | QB | m | QB(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QB | 118 | monatlich | 2.4339 | 2.3027 | 2.0598 | 1.5803 | 1.3988 | 1.2494 | 1.1907 | 1.1936 | 1.3794 | 1.7656 | 2.1016 | 2.3244 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | flächenbezogen | siehe "Nutzungsprofile"
|  |  | qSTh | m | qSTh(12) | double | HE(ie) | HE(ie).qSTh | 119 | monatlich | 0.0056674 | 0.0053617 | 0.0047963 | 0.0036797 | 0.003257 | 0.0029092 | 0.0027726 | 0.0027794 | 0.0032118 | 0.0041113 | 0.0048936 | 0.0054123 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | nicht umgesetzt | c · m' · (Jin - Jout) · top für Jin > Jout
|  |  | qBTh | m | qBTh(12) | double | HE(ie) | HE(ie).qBTh | 120 | monatlich | 0.0075565 | 0.007149 | 0.0063951 | 0.0049063 | 0.0043427 | 0.003879 | 0.0036968 | 0.0037058 | 0.0042824 | 0.0054817 | 0.0065248 | 0.0072164 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | qI,sink,fac · AB / 1000
|  |  | etaPLBetrieb | m | etaPLBetrieb(12) | double | HE(ie) | HE(ie).etaPLBetrieb | 121 | monatlich | 1.0368 | 1.0405 | 1.0474 | 1.061 | 1.0662 | 1.0704 | 1.0721 | 1.072 | 1.0667 | 1.0558 | 1.0462 | 1.0399 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | flächenbezogen | siehe "Nutzungsprofile"
|  |  | eta100Betrieb | m | eta100Betrieb(12) | double | HE(ie) | HE(ie).eta100Betrieb | 122 | monatlich | 1.0177 | 1.0223 | 1.031 | 1.0481 | 1.0546 | 1.0599 | 1.062 | 1.0619 | 1.0553 | 1.0415 | 1.0295 | 1.0216 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | nicht umgesetzt | c · m' · (Jout - Jin) · top für Jin < Jout
|  |  | qB70 | k | qB70 | double | HE(ie) | HE(ie).qB70 | 123 | 0.0087041 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | phiPL | k | phiPL | double | HE(ie) | HE(ie).phiPL | 124 | 0.3 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | [Fu + Ji · (HT,iu+HV,iu) + Je · (HT,ue+HV,ue)] / [HT,iu+HV,iu+HT,ue+HV,ue]
|  |  | etaPL | k | etaPL | double | HE(ie) | HE(ie).etaPL | 125 | 1.0545 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | eta100 | k | eta100 | double | HE(ie) | HE(ie).eta100 | 126 | 0.96447 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | qSt | k | qSt | double | HE(ie) | HE(ie).qSt | 127 | 0.0057754 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | ThTestPL | k | ThTestPL | double | HE(ie) | HE(ie).ThTestPL | 128 | 30 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | ThTest100 | k | ThTest100 | double | HE(ie) | HE(ie).ThTest100 | 129 | 70 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | ThigE | m | ThigE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).ThigE | 130 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Erzeugung aux | Paux100 | k | Paux100 | double | HE(ie) | HE(ie).Paux100 | 131 | 0.67259 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | PauxPL | k | PauxPL | double | HE(ie) | HE(ie).PauxPL | 132 | 0.2242 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | PauxSB | k | PauxSB | double | HE(ie) | HE(ie).PauxSB | 133 | 0.02 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | Auswahl siehe "Zonen"
|  |  | Phgaux | m | Phgaux(12) | double | HE(ie) | HE(ie).Phgaux | 134 | monatlich | 0.4461 | 0.40942 | 0.33525 | 0.157 | 0.10119 | 0.072657 | 0.081875 | 0.08974 | 0.10718 | 0.24229 | 0.36099 | 0.42709 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trinkwarmwasser - zentrale Größen | QwgE | s | QwgE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwgE | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QwgauxE | s | QwgauxE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwgauxE | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Sj HT,j · (Ji - Jj) · 24 h / 1000 bei Ji > Jj
|  |  | QIwgE | s | QIwgE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QIwgE | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Sj HT,j · (Jj - Ji) · 24 h / 1000 bei Ji < Jj
|  |  | QwsE | s | QwsE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwsE | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Sj (Uj · Aj) + DUWB · Sj Aj
|  |  | QwsauxE | s | QwsauxE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwsauxE | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Sj (Uj · Aj)
|  |  | QIwsE | s | QIwsE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QIwsE | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Sj (Uj · Aj)
|  |  | QwdE | s | QwdE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwdE | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Sj (Uj · Aj) + DUWB · Sj Aj
|  |  | QwdauxE | s | QwdauxE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwdauxE | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | gem. DIN EN ISO 13 370 | gem. DIN EN ISO 13370
|  |  | QIwdE | s | QIwdE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QIwdE | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | siehe "Zonen"
|  |  | QwceE | s | QwceE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwceE | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Ji - Fx · (Ji - Je)
|  |  | QwceauxE | s | QwceauxE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwceauxE | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | gem. DIN EN ISO 13 789 | [Fu + Ji · (HT,iu+HV,iu) + Je · (HT,ue+HV,ue)] / [HT,iu+HV,iu+HT,ue+HV,ue]
|  |  | QwbE | s | QwbE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwbE | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189109.1974 | 16061.329 | 14507.0069 | 16061.329 | 15543.2219 | 16061.329 | 15543.2219 | 16061.329 | 16061.329 | 15543.2219 | 16061.329 | 15543.2219 | 16061.329 | [70 empty] | Ji - Fx · (Ji - Je)
|  | Summen | QwfE | s | QwfE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwfE | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | gem. DIN EN ISO 13 370 | siehe "Zonen"
|  |  | QwoutgE | s | QwoutgE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwoutgE | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | siehe "Zonen" und "Nutzungsprofile"
|  |  | QwauxE | s | QwauxE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwauxE | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | siehe "Flächen"
|  |  | QIwE | s | QIwE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QIwE | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | siehe "Flächen"
|  | Einzelgrößen Erzeugung | Qwg100E | m | Qwg100E(12) | double | HE(ie) | HE(ie).Qwg100E | 151 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | siehe "Flächen"
|  |  | QBwE | m | QBwE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QBwE | 152 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | siehe "Zonen"
|  |  | qBThwE | m | qBThwE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).qBThwE | 153 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tw100E | s | tw100E(12) | double | HE(ie) | HE(ie).tw100E | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ThgmE | k | ThgmE | double | HE(ie) | HE(ie).ThgmE | 155 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | Indizes vertauscht, da sonst Fläche immer j | FF · A · geff · IS · 24 h / 1000
|  |  | qSThwE | m | qSThwE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).qSThwE | 156 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | bei Fenstern lichte Rohbaumasse (Bruttofläche) | siehe "Flächen"
|  | Einzelgrößen Speicherung | qBsE | k | qBsE | double | HE(ie) | HE(ie).qBsE | 157 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | Verhältnis transparente Fläche zu Gesamtfläche "sofern keine genaueren Werte bekannt sind, wird FF = 0,7 gesetzt" | siehe "Flaechen"
|  |  | ThisE | m | ThisE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).ThisE | 158 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | siehe "Zonen"
|  |  | fVerbindungw | k | fVerbindungw | double | HE(ie) | HE(ie).fVerbindungw | 159 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | FS · FW · FV · gsenkr
|  |  | Vws | k | Vws | double | HE(ie) | HE(ie).Vws | 160 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | FS · FW · FV · gtot
|  |  | AnzVws | k | AnzVws | double | HE(ie) | HE(ie).AnzVws | 161 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | FW · FV · min([a · gtot + (1 - a) · gsenkr], [FS · gsenkr])
|  |  | fNw | k | fNw | double | HE(ie) | HE(ie).fNw | 162 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | bei senkrechtem Strahlungseinfall | siehe "Flaechen"
|  |  | Thwm | k | Thwm | double | HE(ie) | HE(ie).Thwm | 163 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | bei senkrechtem Strahlungseinfall, Anhaltswerte: Tabelle 4 | siehe "Flaechen"
|  |  | etaws | k | etaws | double | HE(ie) | HE(ie).etaws | 164 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | abhängig von Regelung, Neigung, Orientierung | Tabelle C.4 und C.5 - f(Art/Betriebsweise)
|  |  | fTypw | k | fTypw | double | HE(ie) | HE(ie).fTypw | 165 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | siehe "Flaechen"
|  |  | tPws | s | tPws(12) | double | HE(ie) | HE(ie).tPws | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | siehe "Flaechen"
|  |  | PPws | k | PPws | double | HE(ie) | HE(ie).PPws | 167 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | durch Umgebung, andere Gebäude oder Gebäudeteile. Ohne Verschattung: FS = 1. Genauere Betrachtung: FS = min(Fh, Fo, Ff) nach Anhang C | min(Fh; Fo; Ff) Faktoren gem. Tabelle A.1 bis A.3
|  | Einzelgrößen Verteilung (Rest schon oben) | ThwdoZ | k | ThwdoZ | double | HE(ie) | HE(ie).ThwdoZ | 168 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | siehe "Flaechen"
|  |  | ThwdmZ | k | ThwdmZ | double | HE(ie) | HE(ie).ThwdmZ | 169 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | siehe "Flaechen"
|  |  | zirkE | k | zirkE | double | HE(ie) | HE(ie).zirkE | 170 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | siehe "Flaechen"
|  |  | QwdV | s | QwdV(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwdV | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 0.9
|  |  | QwdauxV | s | QwdauxV(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwdauxV | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 0.9
|  |  | ewdauxV | k | ewdauxV | double | HE(ie) | HE(ie).ewdauxV | 173 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | Rse · U · A · (a · IS - Ff · hr · DJer) · 24 h / 1000 für aS · IS > Ff · hr · DJer
|  |  | feVw | k | feVw | double | HE(ie) | HE(ie).feVw | 174 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | Rse · U · A · (a · IS - Ff · hr · DJer) · 24 h / 1000 für aS · IS < Ff · hr · DJer
|  |  | PPumpeVw | k | PPumpeVw | double | HE(ie) | HE(ie).PPumpeVw | 175 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | siehe "Flaechen"
|  |  | CP1Vw | k | CP1Vw | double | HE(ie) | HE(ie).CP1Vw | 176 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | Anhaltswerte: Tabelle 5 | siehe "Flaechen"
|  |  | CP2Vw | k | CP2Vw | double | HE(ie) | HE(ie).CP2Vw | 177 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | "Ff = 1 für waagerechte Bauteile bis 45° Neigung; Ff = 0,5 für senkrechte Bauteile ab 45° Neigung" | abhängig von Neigung
|  |  | WdhydrVw | s | WdhydrVw(12) | double | HE(ie) | HE(ie).WdhydrVw | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 0.04
|  |  | PhydrVw | k | PhydrVw | double | HE(ie) | HE(ie).PhydrVw | 179 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | hr = 5 · e = 4,5 mit e = 0,9 ("wenn keine Werte bekannt sind") | 4.5
|  |  | dpaVw | k | dpaVw | double | HE(ie) | HE(ie).dpaVw | 180 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | "vereinfachend kann DJer = 10 K angenommen werden" | 10
|  |  | LmaxVw | k | LmaxVw | double | HE(ie) | HE(ie).LmaxVw | 181 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dpAppVw | k | dpAppVw | double | HE(ie) | HE(ie).dpAppVw | 182 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | VaVw | k | VaVw | double | HE(ie) | HE(ie).VaVw | 183 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | QwdVw | k | QwdVw | double | HE(ie) | HE(ie).QwdVw | 184 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | Q'*h,max = Q'sink,max = Q'T,max + Q'V,max + Q'V,mech,min
|  |  | AnzDezentral | k | AnzDezentral | double | HE(ie) | HE(ie).AnzDezentral | 185 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | Sj HT,j · (Ji,h,min - Jj,h,min) / 1000
|  | solare Trinkwassererwärmung | QwoutgRestE | s | QwoutgRestE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QwoutgRestE | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | ohne Lüftungsanlage: "die Luftwechsel sind unter Berücksichtigung des nutzungsbedingt erforderlichen Luftwechsels bei nicht vorhandener oder nicht eingeschalteter mechanischer Lüftung zu ermitteln" mit Lüftungsanlage: "Infiltration und Fensterluftwechsel sind unter Berücksichtigung der Lüftungsanlage anzusetzen." | Sk HV,k · (Ji,h,min - Jk,h,min) / 1000
|  |  | Qwreg | s | Qwreg(12) | double | HE(ie) | HE(ie).Qwreg | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | V'mech,min · cp,a · ra · (Ji,h,min - JV,mech) / 1000 falls Ji,h,min > JV,mech
|  |  | Vwsaux | k | Vwsaux | double | HE(ie) | HE(ie).Vwsaux | 188 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | siehe "Nutzungsprofile"
|  |  | Vwssol | k | Vwssol | double | HE(ie) | HE(ie).Vwssol | 189 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | siehe "Nutzungsprofile"
|  |  | UABs | k | UABs | double | HE(ie) | HE(ie).UABs | 190 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | Qwsol | s | Qwsol(12) | double | HE(ie) | HE(ie).Qwsol | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | Randbedingungen Auslegungsfall sowie ohne Lüftungsanlage
|  |  | fMsol | m | fMsol(12) | double | HE(ie) | HE(ie).fMsol | 192 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | hier fehlt noch die Überströmung aus anderen Zonen!!!
|  |  | Qwsola | k | Qwsola | double | HE(ie) | HE(ie).Qwsola | 193 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | Q'c,max - V'mech,max · cp,a · ra · (Ji,c,max,d - JV,mech,soll)
|  |  | Qsys | k | Qsys | double | HE(ie) | HE(ie).Qsys | 194 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | V'mech,b = nmech,ZUL · V (siehe auch Gl. (87))
|  |  | SolarGroesse | k | SolarGroesse | STRING | HE(ie) | HE(ie).SolarGroesse | 195 | [109 empty] | Q'c,max
|  |  | fNGA | k | fNGA | double | HE(ie) | HE(ie).fNGA | 196 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0,8·(Q'source,max-Q'sink,max)·(1+0,3·e-t/120h)-Cwirk/60h·(DJ-2 K)+Cwirk/40h/K·(12h/tc,op,d-1)
|  |  | SolarOri | k | SolarOri | STRING | HE(ie) | HE(ie).SolarOri | 197 | [109 empty] | Q'T,sink + Q'V,sink + Q'I,sink
|  |  | SolarNei | k | SolarNei | STRING | HE(ie) | HE(ie).SolarNei | 198 | [109 empty] | Q'T,source + Q'V,source + Q'I,source + Q'S,source
|  |  | fslr | k | fslr | double | HE(ie) | HE(ie).fslr | 199 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | Sj HT,j · (Ji - Jj,c,max) / 1000 für Ji > Jj,c,max
|  |  | fsVaux | k | fsVaux | double | HE(ie) | HE(ie).fsVaux | 200 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | Randbedingungen: ohne mechan. Lüftung, Fensterluftwechsel nwin = 0,1 h-1 | (HV,inf + HV.win) · (Ji - J,e,max) / 1000 für Ji > Je,c,max
|  |  | fsloss | k | fsloss | double | HE(ie) | HE(ie).fsloss | 201 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | "ANMERKUNG Wärme- oder Kälteeinträge durch Verteilleitungen und Luftkanäle sind für die Auslegungsbilanzierung zu Null gesetzt, da sie erst in einem späteren Schritt bestimmt werden. => QI,sink,c = 0" | (QI,sink - QI,sink,c) / 24 h
|  |  | Qwsa | k | Qwsa | double | HE(ie) | HE(ie).Qwsa | 202 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | Sj HT,j · (Jj,c,max - Ji) / 1000 für Ji < Jj,c,max
|  |  | Qwoutga | k | Qwoutga | double | HE(ie) | HE(ie).Qwoutga | 203 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | (HV,inf + HV.win) · (Ji,e,max - Jj) / 1000 für Ji < Je,c,max
|  |  | Ac | k | Ac | double | HE(ie) | HE(ie).Ac | 204 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | "ANMERKUNG Wärme- oder Kälteeinträge durch Verteilleitungen und Luftkanäle sind für die Auslegungsbilanzierung zu Null gesetzt, da sie erst in einem späteren Schritt bestimmt werden. => QI,souce,h = 0" | (QI,souce - QI,souce,h) / 24 h
|  |  | eta0 | k | eta0 | double | HE(ie) | HE(ie).eta0 | 205 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | QS,tr,souce - QS,op,souce
|  |  | k1 | k | k1 | double | HE(ie) | HE(ie).k1 | 206 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | FF · A · FV · max(gtot · IS,max; gsenkr · 139 W/m²) / 1000
|  |  | k2 | k | k2 | double | HE(ie) | HE(ie).k2 | 207 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | "ANMERKUNG Der Fall von strahlungsbedingten Wärmesenken über opake Bauteile kommt im Auslegungsfall nicht vor." | Rse · U · A · (a · IS,max - Ff · hr · DJer) / 1000 für aS · IS,max > Ff · hr · DJer
|  |  | IAM50 | k | IAM50 | double | HE(ie) | HE(ie).IAM50 | 208 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | (Ji,c,max + Ji,c,soll - 2 K) / 2
|  |  | c | k | c | double | HE(ie) | HE(ie).c | 209 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [81 empty] | "Sollwert der Monatsmitteltemperatur im Raum." | siehe "Nutzungsprofile"
|  |  | Qwgsolaux | s | Qwgsolaux(12) | double | HE(ie) | HE(ie).Qwgsolaux | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | neue Bezeichnungen mit Teil 10 abgleichen | siehe "Nutzungsprofile"
|  |  | tPsol | s | tPsol(12) | double | HE(ie) | HE(ie).tPsol | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | siehe "Nutzungsprofile"
|  | für Nina | thRLTE | s | thRLTE(12) | double | HE(ie) | HE(ie).thRLTE | 212 | 5510.3613 | 557.1278 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 453.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | für Auslegung Juli und September
|  |  | QhdV2 | s | QhdV2(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhdV2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2
|  |  | QhdV3 | s | QhdV3(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhdV3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Q'c,max - V'mech,max · cp,a · ra · (Ji,c,max,d - JV,mech,soll)
|  |  | QhdV4 | s | QhdV4(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhdV4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | letzter Term wird nur addiert, wenn tV,mech > 0, sonst 0? | 0,8·(Q'source,max-Q'sink,max)·(1+0,3·e-t/120h)-Cwirk/60h·(DJ-2 K)+Cwirk/40h/K·(12h/tc,op,d-1)
|  |  | QhdV5 | s | QhdV5(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhdV5 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Q'T,sink + Q'V,sink + Q'I,sink
|  |  | QhdV6 | s | QhdV6(12) | double | HE(ie) | HE(ie).QhdV6 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | Q'T,source + Q'V,source + Q'I,source + Q'S,source
ZONE |  |  | NA_TypZ | k | NA_TypZ | STRING | ZE(iz) | ZE(iz).NA_TypZ | 218 | [109 empty] | Sj HT,j · (Ji - Jj,c,max) / 1000 für Ji > Jj,c,max
#VALUE! |  |  | QInutzbarZ | s | QInutzbarZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QInutzbarZ | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Randbedingungen: ohne mechan. Lüftung, Fensterluftwechsel nwin = 0,1 h-1 | (HV,inf + HV.win) · (Ji - J,e,max) / 1000 für Ji > Je,c,max
#VALUE! |  |  | QhbZ | s | QhbZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QhbZ | 220 | 156878.3893 | 34629.1759 | 26783.5324 | 20929.2682 | 6499.7239 | 2321.5181 | 350.4364 | 0 | 0 | 1912.5223 | 11345.7953 | 21681.2111 | 30425.2057 | 79346.1768 | 18092.356 | 13672.0063 | 10196.3845 | 2721.9619 | 1009.5727 | 260.5437 | 81.5348 | 120.2135 | 1070.8027 | 5434.0876 | 10962.2764 | 15724.4369 | 17656.0458 | 3903.0875 | 3000.5453 | 2358.5599 | 628.8612 | 200.1125 | 25.1161 | 0 | 0 | 191.23 | 1356.8264 | 2503.7859 | 3487.9212 | 21807.031 | 4796.3 | 3724.17 | 2954.6904 | 840.2244 | 201.3897 | 14.0096 | 0 | 0 | 133.4567 | 1706.0336 | 3108.8698 | 4327.8867 | 2683.143 | 464.8461 | 394.7109 | 391.9299 | 212.7505 | 35.7128 | 8.8686 | 0.87293 | 1.5697 | 33.7647 | 294.8423 | 394.4269 | 448.8476 | 153839.8732 | 30380.6992 | 24390.1674 | 20826.207 | 8695.0079 | 4068.971 | 527.9696 | 0 | 0 | 3427.8864 | 13464.2145 | 20718.2896 | 27340.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | "ANMERKUNG Wärme- oder Kälteeinträge durch Verteilleitungen und Luftkanäle sind für die Auslegungsbilanzierung zu Null gesetzt, da sie erst in einem späteren Schritt bestimmt werden. => QI,sink,c = 0" | (QI,sink - QI,sink,c) / 24 h
#VALUE! |  |  | Qhb_op | s | Qhb_op(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qhb_op | 221 | 118303.3224 | 26045.6726 | 20314.7036 | 15989.5188 | 5211.5375 | 1902.0857 | 298.323 | 0 | 0 | 1444.5991 | 8452.0121 | 16080.1333 | 22564.7368 | 50040.863 | 11429.77 | 8686.7238 | 6458.6313 | 1898.7947 | 810.2201 | 243.0035 | 81.5348 | 120.2135 | 789.052 | 3276.2964 | 6629.6258 | 9616.9971 | 14146.6799 | 3084.4661 | 2395.9469 | 1907.9192 | 556.2447 | 182.7544 | 25.1161 | 0 | 0 | 168.5934 | 1099.2034 | 1981.0045 | 2745.4313 | 13832.8509 | 3082.585 | 2395.6336 | 1888.952 | 541.9822 | 95.402 | 0 | 0 | 0 | 31.312 | 1054.9838 | 1972.6466 | 2769.3536 | 1570.3324 | 249.8777 | 224.7515 | 248.0246 | 144.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.47 | 247.6031 | 255.521 | 120610.7009 | 23541.5597 | 18943.5293 | 16266.8724 | 7179.6518 | 3562.4835 | 527.9696 | 0 | 0 | 2915.3088 | 10535.9145 | 16040.1965 | 21097.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Sj HT,j · (Jj,c,max - Ji) / 1000 für Ji < Jj,c,max
#VALUE! |  |  | Qhb_we | s | Qhb_we(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qhb_we | 222 | 38575.0668 | 8583.5032 | 6468.8287 | 4939.7495 | 1288.1864 | 419.4324 | 52.1134 | 0 | 0 | 467.9232 | 2893.7833 | 5601.0778 | 7860.4689 | 29305.3139 | 6662.586 | 4985.2825 | 3737.7532 | 823.1672 | 199.3526 | 17.5401 | 0 | 0 | 281.7507 | 2157.7912 | 4332.6506 | 6107.4397 | 3509.3659 | 818.6214 | 604.5984 | 450.6406 | 72.6165 | 17.3581 | 0 | 0 | 0 | 22.6366 | 257.623 | 522.7814 | 742.4899 | 7974.18 | 1713.715 | 1328.5364 | 1065.7384 | 298.2422 | 105.9877 | 14.0096 | 0 | 0 | 102.1447 | 651.0497 | 1136.2232 | 1558.5331 | 1112.8106 | 214.9684 | 169.9594 | 143.9053 | 68.666 | 35.7128 | 8.8686 | 0.87293 | 1.5697 | 33.7647 | 94.3724 | 146.8238 | 193.3266 | 33229.1723 | 6839.1394 | 5446.6381 | 4559.3346 | 1515.3561 | 506.4874 | 0 | 0 | 0 | 512.5776 | 2928.3 | 4678.0931 | 6243.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (HV,inf + HV.win) · (Ji,e,max - Jj) / 1000 für Ji < Je,c,max
|  |  | Qhb1Z | s | Qhb1Z(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qhb1Z | 223 | 158146.1939 | 34910.3573 | 26999.2404 | 21097.2252 | 6557.0689 | 2344.8714 | 354.3774 | 6.4643e-13 | 5.5161e-13 | 1933.1817 | 11438.7286 | 21848.1378 | 30663.0052 | 80538.2741 | 18362.4969 | 13877.6872 | 10353.1538 | 2771.575 | 1029.1535 | 264.0828 | 82.0438 | 120.8257 | 1089.0165 | 5517.6823 | 11119.0681 | 15951.4883 | 17710.4541 | 3915.195 | 3009.8389 | 2365.8104 | 631.2293 | 201.0318 | 25.2284 | 0 | 4.8418e-14 | 192.082 | 1360.8783 | 2510.9938 | 3498.1662 | 22045.1495 | 4850.0911 | 3765.2617 | 2986.3391 | 850.5246 | 205.1582 | 14.2487 | 5.2524e-14 | 4.778e-15 | 136.4196 | 1723.2874 | 3140.4728 | 4373.3462 | 2727.9084 | 474.9754 | 402.4801 | 398.0165 | 214.9075 | 36.0006 | 8.9294 | 0.88275 | 1.5823 | 34.0191 | 298.1913 | 400.4785 | 457.4448 | 155125.0797 | 30659.1529 | 24604.1588 | 20994.297 | 8759.7176 | 4099.9729 | 532.6322 | 0 | 2.0803e-13 | 3454.8605 | 13559.8565 | 20884.3759 | 27576.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | "ANMERKUNG Wärme- oder Kälteeinträge durch Verteilleitungen und Luftkanäle sind für die Auslegungsbilanzierung zu Null gesetzt, da sie erst in einem späteren Schritt bestimmt werden. => QI,souce,h = 0" | (QI,souce - QI,souce,h) / 24 h
#VALUE! |  |  | Qhb1_op | s | Qhb1_op(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qhb1_op | 224 | 119170.6971 | 26238.1094 | 20462.2707 | 16104.3067 | 5251.1496 | 1918.3954 | 301.1311 | 5.9817e-13 | 5.5161e-13 | 1458.5779 | 8515.1496 | 16194.1661 | 22727.4405 | 50841.7486 | 11612.9751 | 8825.637 | 6563.2616 | 1931.3517 | 823.4484 | 245.5754 | 82.0438 | 120.8257 | 800.9018 | 3330.6493 | 6734.5899 | 9770.4888 | 14184.1368 | 3092.7574 | 2402.3112 | 1912.8892 | 557.9422 | 183.4334 | 25.2284 | 0 | 4.3979e-14 | 169.206 | 1101.9834 | 1985.9386 | 2752.447 | 13993.1432 | 3119.2165 | 2423.5427 | 1910.275 | 548.7284 | 97.7141 | 0 | 5.2524e-14 | 0 | 32.9476 | 1066.4067 | 1994.0186 | 2800.2935 | 1602.8097 | 257.349 | 230.4781 | 252.5072 | 145.6297 | 0 | 7.8875e-14 | 1.0155e-14 | 0 | 6.553e-14 | 202.9069 | 252.0694 | 261.8694 | 121492.6304 | 23732.2815 | 19090.0987 | 16382.0025 | 7223.9831 | 3583.8479 | 532.6322 | 0 | 2.0803e-13 | 2933.8269 | 10601.4225 | 16153.9542 | 21258.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | QS,tr,souce - QS,op,souce
#VALUE! |  |  | Qhb1_we | s | Qhb1_we(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qhb1_we | 225 | 38975.4969 | 8672.2478 | 6536.9696 | 4992.9186 | 1305.9193 | 426.476 | 53.2462 | 4.8254e-14 | 0 | 474.6038 | 2923.579 | 5653.9717 | 7935.5647 | 29696.5255 | 6749.5218 | 5052.0502 | 3789.8922 | 840.2233 | 205.7052 | 18.5073 | 0 | 5.1169e-14 | 288.1147 | 2187.0331 | 4384.4782 | 6180.9995 | 3526.3174 | 822.4376 | 607.5277 | 452.9212 | 73.2871 | 17.5984 | 1.1806e-15 | 0 | 4.4391e-15 | 22.876 | 258.8949 | 525.0552 | 745.7192 | 8052.0063 | 1730.8746 | 1341.719 | 1076.0641 | 301.7962 | 107.4442 | 14.2487 | 0 | 4.778e-15 | 103.4719 | 656.8807 | 1146.4541 | 1573.0527 | 1125.0987 | 217.6264 | 172.002 | 145.5093 | 69.2778 | 36.0006 | 8.9294 | 0.88275 | 1.5823 | 34.0191 | 95.2843 | 148.4091 | 195.5754 | 33632.4493 | 6926.8714 | 5514.06 | 4612.2945 | 1535.7345 | 516.125 | 1.3458e-13 | 0 | 0 | 521.0335 | 2958.434 | 4730.4217 | 6317.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | FF · A · FV · max(gtot · IS,max; gsenkr · 139 W/m²) / 1000
ZeileOffset =213 |  |  | QcbZ | s | QcbZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QcbZ | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | "ANMERKUNG Der Fall von strahlungsbedingten Wärmesenken über opake Bauteile kommt im Auslegungsfall nicht vor." | Rse · U · A · (a · IS,max - Ff · hr · DJer) / 1000 für aS · IS,max > Ff · hr · DJer
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | Qcb1Z | s | Qcb1Z(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qcb1Z | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (Ji,c,max + Ji,c,soll - 2 K) / 2
#VALUE! |  |  | thZ | s | thZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).thZ | 228 | 5978.3474 | 744 | 672 | 744 | 720 | 450.8601 | 68.058 | 0 | 0 | 371.4294 | 744 | 720 | 744 | 5830.4171 | 744 | 672 | 744 | 720 | 294.7786 | 76.0745 | 23.8068 | 35.1004 | 312.6568 | 744 | 720 | 744 | 5717.5327 | 744 | 672 | 744 | 620.3039 | 350.4017 | 43.9788 | 0 | 0 | 334.8483 | 744 | 720 | 744 | 5456.2521 | 744 | 672 | 744 | 720 | 212.5868 | 14.7885 | 0 | 0 | 140.8768 | 744 | 720 | 744 | 4458.5356 | 670.115 | 603.2331 | 666.1281 | 438.2227 | 76.8375 | 19.0811 | 1.8782 | 3.3773 | 72.6461 | 563.8123 | 660.9472 | 682.2569 | 6498.0297 | 744 | 672 | 744 | 720 | 642.9327 | 138.9993 | 0 | 0 | 628.0977 | 744 | 720 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | tcZ | s | tcZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).tcZ | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.9298 | 0 | 54.9924 | 128.2671 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 267.6263 | 91.9444 | 52.6476 | 1074.6501 | 0 | 0 | 0 | 131.4994 | 191.0959 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 184.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZeileOffset =259 |  |  | th1Z | s | th1Z(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).th1Z | 230 | 5987.6605 | 744 | 672 | 744 | 720 | 455.3955 | 68.8233 | 1.2554e-13 | 1.0713e-13 | 375.4416 | 744 | 720 | 744 | 5842.8133 | 744 | 672 | 744 | 720 | 300.4959 | 77.1078 | 23.9555 | 35.2791 | 317.9749 | 744 | 720 | 744 | 5722.0053 | 744 | 672 | 744 | 621.4781 | 352.0115 | 44.1756 | 0 | 8.4781e-14 | 336.3401 | 744 | 720 | 744 | 5463.6102 | 744 | 672 | 744 | 720 | 216.5649 | 15.0409 | 5.5444e-14 | 5.0437e-15 | 144.0044 | 744 | 720 | 744 | 4529.7575 | 686.1899 | 615.5541 | 675.7726 | 441.5473 | 77.4567 | 19.2121 | 1.8993 | 3.4043 | 73.1935 | 569.0556 | 670.5565 | 695.9157 | 6504.0208 | 744 | 672 | 744 | 720 | 645.47 | 140.2268 | 0 | 5.4769e-14 | 630.3239 | 744 | 720 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | tc1Z | s | tc1Z(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).tc1Z | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.9298 | 0 | 54.9924 | 128.2671 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 267.6263 | 91.9444 | 52.6476 | 1074.6501 | 0 | 0 | 0 | 131.4994 | 191.0959 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 184.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | ThiZ | m | ThiZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).ThiZ | 232 | monatlich | 18.9325 | 19.0627 | 19.3951 | 19.9079 | 20.2308 | 20.4967 | 20.7151 | 20.7436 | 20.3732 | 19.8699 | 19.4521 | 19.1292 | monatlich | 18.9319 | 19.0849 | 19.4135 | 19.9204 | 20.2396 | 20.5024 | 20.7184 | 20.7465 | 20.3804 | 19.8828 | 19.4698 | 19.1506 | monatlich | 18.5551 | 18.6699 | 19.0697 | 19.6865 | 20.0748 | 20.3946 | 20.6573 | 20.6916 | 20.2462 | 19.6408 | 19.1382 | 18.7499 | monatlich | 18.5677 | 18.7278 | 19.1176 | 19.7191 | 20.0978 | 20.4097 | 20.6658 | 20.6993 | 20.2649 | 19.6745 | 19.1844 | 18.8057 | monatlich | 19.403 | 19.5268 | 19.7796 | 20.1695 | 20.4151 | 20.6173 | 20.7834 | 20.805 | 20.5234 | 20.1406 | 19.8229 | 19.5774 | monatlich | 19.3247 | 19.4674 | 19.7304 | 20.1361 | 20.3915 | 20.6018 | 20.7746 | 20.7972 | 20.5042 | 20.106 | 19.7755 | 19.52 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | Thi1Z | m | Thi1Z(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Thi1Z | 233 | monatlich | 18.9325 | 19.0627 | 19.3951 | 19.9079 | 20.2308 | 20.4967 | 20.7151 | 20.7436 | 20.3732 | 19.8699 | 19.4521 | 19.1292 | monatlich | 18.9319 | 19.0849 | 19.4135 | 19.9204 | 20.2396 | 20.5024 | 20.7184 | 20.7465 | 20.3804 | 19.8828 | 19.4698 | 19.1506 | monatlich | 18.5551 | 18.6699 | 19.0697 | 19.6865 | 20.0748 | 20.3946 | 20.6573 | 20.6916 | 20.2462 | 19.6408 | 19.1382 | 18.7499 | monatlich | 18.5677 | 18.7278 | 19.1176 | 19.7191 | 20.0978 | 20.4097 | 20.6658 | 20.6993 | 20.2649 | 19.6745 | 19.1844 | 18.8057 | monatlich | 19.403 | 19.5268 | 19.7796 | 20.1695 | 20.4151 | 20.6173 | 20.7834 | 20.805 | 20.5234 | 20.1406 | 19.8229 | 19.5774 | monatlich | 19.3247 | 19.4674 | 19.7304 | 20.1361 | 20.3915 | 20.6018 | 20.7746 | 20.7972 | 20.5042 | 20.106 | 19.7755 | 19.52 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZeileOffset =290 |  |  | QhmaxZ | k | QhmaxZ | double | ZE(iz) | ZE(iz).QhmaxZ | 234 | 102.9817 | [12 empty] | 68.497 | [12 empty] | 11.4219 | [12 empty] | 18.9466 | [12 empty] | 9.2957 | [12 empty] | 75.9672 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | QcmaxZ | s | QcmaxZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QcmaxZ | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7738 | 0 | 13.6707 | 0 | 0 | 0 | 9.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9731 | 0 | 3.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIhdZ | s | QIhdZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QIhdZ | 236 | 1308.8929 | 281.7196 | 216.5012 | 170.0616 | 65.5617 | 31.9177 | 8.101 | 2.0556 | 2.1959 | 27.6218 | 96.7648 | 168.0343 | 238.3577 | 1282.0917 | 275.9511 | 212.0681 | 166.5793 | 64.2192 | 31.2642 | 7.9351 | 2.0135 | 2.151 | 27.0562 | 94.7834 | 164.5936 | 233.4771 | 56.2873 | 12.115 | 9.3104 | 7.3133 | 2.8194 | 1.3726 | 0.34837 | 0.0884 | 0.094433 | 1.1878 | 4.1612 | 7.2261 | 10.2503 | 253.069 | 54.4693 | 41.8596 | 32.8807 | 12.6761 | 6.1712 | 1.5663 | 0.39745 | 0.42457 | 5.3406 | 18.7091 | 32.4887 | 46.0855 | 69.3455 | 14.9256 | 11.4703 | 9.0099 | 3.4735 | 1.691 | 0.42919 | 0.10891 | 0.11634 | 1.4634 | 5.1266 | 8.9025 | 12.6283 | 1293.7193 | 278.4537 | 213.9914 | 168.0901 | 64.8016 | 31.5477 | 8.0071 | 2.0318 | 2.1705 | 27.3016 | 95.643 | 166.0863 | 235.5945 | 2000.6791 | 341.4952 | 272.3019 | 234.6005 | 131.4791 | 93.6663 | 53.2314 | 48.6289 | 48.8073 | 88.1487 | 161.1415 | 228.5289 | 298.6494 | 44.0494 | 9.481 | 7.2861 | 5.7232 | 2.2064 | 1.0742 | 0.27263 | 0.06918 | 0.073902 | 0.92958 | 3.2565 | 5.655 | 8.0217
|  |  | QIhsZ | s | QIhsZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QIhsZ | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIhgZ | s | QIhgZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QIhgZ | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5941.2515 | 933.3137 | 755.4095 | 673.5415 | 418.7422 | 318.8865 | 195.2338 | 185.9889 | 186.4429 | 303.4524 | 490.3417 | 652.7437 | 827.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIhZ | s | QIhZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QIhZ | 239 | 1308.8929 | 281.7196 | 216.5012 | 170.0616 | 65.5617 | 31.9177 | 8.101 | 2.0556 | 2.1959 | 27.6218 | 96.7648 | 168.0343 | 238.3577 | 1282.0917 | 275.9511 | 212.0681 | 166.5793 | 64.2192 | 31.2642 | 7.9351 | 2.0135 | 2.151 | 27.0562 | 94.7834 | 164.5936 | 233.4771 | 56.2873 | 12.115 | 9.3104 | 7.3133 | 2.8194 | 1.3726 | 0.34837 | 0.0884 | 0.094433 | 1.1878 | 4.1612 | 7.2261 | 10.2503 | 253.069 | 54.4693 | 41.8596 | 32.8807 | 12.6761 | 6.1712 | 1.5663 | 0.39745 | 0.42457 | 5.3406 | 18.7091 | 32.4887 | 46.0855 | 69.3455 | 14.9256 | 11.4703 | 9.0099 | 3.4735 | 1.691 | 0.42919 | 0.10891 | 0.11634 | 1.4634 | 5.1266 | 8.9025 | 12.6283 | 1293.7193 | 278.4537 | 213.9914 | 168.0901 | 64.8016 | 31.5477 | 8.0071 | 2.0318 | 2.1705 | 27.3016 | 95.643 | 166.0863 | 235.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIwdZ | s | QIwdZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QIwdZ | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIwsZ | s | QIwsZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QIwsZ | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIwgZ | s | QIwgZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QIwgZ | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIwZ | s | QIwZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QIwZ | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | neu: Übergabe/Zone | QhcC | m | QhcC(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QhcC | 244 | monatlich | 0.0744 | 0.0672 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | monatlich | 0.0744 | 0.0672 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | monatlich | 0.0744 | 0.0672 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | monatlich | 0.0744 | 0.0672 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | monatlich | 0.0744 | 0.0672 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | monatlich | 0.0744 | 0.0672 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | monatlich | 0.0744 | 0.0672 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | monatlich | 0.0744 | 0.0672 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744
|  | wird nicht dargestellt | QhcVP | m | QhcVP(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QhcVP | 245 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qhceaux | m | Qhceaux(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qhceaux | 246 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum4 | k | dum4 | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum4 | 247 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dum5 | k | dum5 | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum5 | 248 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dum6 | k | dum6 | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum6 | 249 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dum7 | k | dum7 | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum7 | 250 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dum8 | k | dum8 | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum8 | 251 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | QcmaxRes | m | QcmaxRes(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QcmaxRes | 252 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7738 | 0 | 13.6707 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9731 | 0 | 3.8705 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcmax | m | Qcmax(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qcmax | 253 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7772 | 0 | 40.6741 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9731 | 0 | 3.8705 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcmax_source | m | Qcmax_source(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qcmax_source | 254 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2804 | 0 | 54.9855 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7463 | 0 | 51.893 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8345 | 0 | 4.8831 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4445 | 0 | 10.3657 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.858 | 0 | 9.6034 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6748 | 0 | 53.5156 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcmax_sink | m | Qcmax_sink(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qcmax_sink | 255 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6751 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0723 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1143 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2915 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48388 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4755 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcmax_Tsource | m | Qcmax_Tsource(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qcmax_Tsource | 256 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcmax_Vsource | m | Qcmax_Vsource(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qcmax_Vsource | 257 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcmax_Ssource | m | Qcmax_Ssource(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qcmax_Ssource | 258 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8182 | 0 | 45.0628 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0154 | 0 | 36.2591 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9399 | 0 | 4.112 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8124 | 0 | 6.9623 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1245 | 0 | 0.91748 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7655 | 0 | 51.5754 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8431 | 0 | 2.6208 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6553 | 0 | 0.50268 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcmax_Isource | m | Qcmax_Isource(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qcmax_Isource | 259 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0887 | 0 | 9.9227 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6636 | 0 | 15.6339 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76344 | 0 | 0.77106 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3625 | 0 | 3.4035 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6766 | 0 | 8.6859 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9122 | 0 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcmax_Tsink | m | Qcmax_Tsink(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qcmax_Tsink | 260 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5971 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0893 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94384 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7846 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4007 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6055 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56241 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcmax_Vsink | m | Qcmax_Vsink(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qcmax_Vsink | 261 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17048 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50685 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13889 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0748 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcmax_Ssink | m | Qcmax_Ssink(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qcmax_Ssink | 262 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcmax_Isink | m | Qcmax_Isink(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).Qcmax_Isink | 263 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sammeln für Teil 1 / Umlage Zone | QhoutgZ | s | QhoutgZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QhoutgZ | 264 | 173722.9637 | 38310.2856 | 29631.9622 | 23162.62 | 7222.5603 | 2601.3967 | 407.6082 | 16.7535 | 16.9327 | 2147.6272 | 12571.0022 | 23983.2057 | 33651.0093 | 88703.6908 | 20177.0439 | 15254.7968 | 11393.7592 | 3079.7443 | 1162.2107 | 308.5958 | 105.7808 | 148.352 | 1223.9676 | 6088.4175 | 12229.7086 | 17531.3137 | 19428.8467 | 4293.3651 | 3300.7036 | 2594.7664 | 693.5183 | 221.7851 | 28.5401 | 0.72046 | 0.72817 | 211.8138 | 1493.0175 | 2753.793 | 3836.095 | 24244.6305 | 5325.5231 | 4135.1425 | 3281.5684 | 939.9591 | 231.7216 | 19.8985 | 3.2392 | 3.2739 | 156.2027 | 1896.0611 | 3449.8647 | 4802.1757 | 3034.6918 | 528.2329 | 447.1874 | 441.3586 | 238.3991 | 42.1531 | 10.9656 | 1.8444 | 2.6177 | 39.728 | 330.3225 | 443.9038 | 507.9787 | 170371.9439 | 33649.4352 | 27005.4122 | 23047.0805 | 9627.6725 | 4516.1216 | 601.93 | 16.5593 | 16.7364 | 3808.023 | 14891.4379 | 22925.2153 | 30266.32 | 636.7994 | 127.192 | 98.8498 | 79.9524 | 35.3632 | 20.4449 | 8.4597 | 6.0324 | 6.0969 | 18.4756 | 48.5643 | 78.6494 | 108.7189 | 59.519 | 11.8881 | 9.2391 | 7.4728 | 3.3053 | 1.9109 | 0.7907 | 0.56382 | 0.56985 | 1.7268 | 4.5391 | 7.351 | 10.1615
|  |  | QwoutgZ | s | QwoutgZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QwoutgZ | 265 | 19305.2992 | 1639.6281 | 1480.9544 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 14182.4995 | 1204.541 | 1087.9726 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 622.6499 | 52.8826 | 47.7649 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 116643.7495 | 9906.7293 | 8948.0136 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 38354.9993 | 3257.5479 | 2942.3013 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QwbZ | s | QwbZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QwbZ | 266 | 19305.2992 | 1639.6281 | 1480.9544 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 14182.4995 | 1204.541 | 1087.9726 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 622.6499 | 52.8826 | 47.7649 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 116643.7495 | 9906.7293 | 8948.0136 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 38354.9993 | 3257.5479 | 2942.3013 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QhceZ | s | QhceZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QhceZ | 267 | 15076.016 | 3327.8644 | 2573.8979 | 2011.3031 | 624.6236 | 223.0979 | 33.6769 | 0 | 0 | 183.7934 | 1090.3311 | 2083.5648 | 2923.8628 | 7625.169 | 1738.6757 | 1313.88 | 979.8727 | 261.5806 | 97.02 | 25.0383 | 7.8355 | 11.5525 | 102.9042 | 522.2159 | 1053.475 | 1511.1187 | 1696.7463 | 375.0868 | 288.3525 | 226.6576 | 60.4336 | 19.2308 | 2.4137 | 0 | 0 | 18.3772 | 130.391 | 240.6139 | 335.1893 | 2095.6561 | 460.9245 | 357.8928 | 283.9458 | 80.7456 | 19.3536 | 1.3463 | 0 | 0 | 12.8252 | 163.9499 | 298.7624 | 415.91 | 257.8501 | 44.6717 | 37.9317 | 37.6645 | 20.4453 | 3.432 | 0.85227 | 0.083889 | 0.15085 | 3.2448 | 28.3344 | 37.9044 | 43.1343 | 14784.0146 | 2919.5857 | 2343.8955 | 2001.3989 | 835.5904 | 391.0282 | 50.7379 | 0 | 0 | 329.4199 | 1293.9113 | 1991.028 | 2627.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QhdZ | s | QhdZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QhdZ | 268 | 1768.5584 | 353.2453 | 274.5319 | 222.0487 | 98.2128 | 56.7807 | 23.4949 | 16.7535 | 16.9327 | 51.3115 | 134.8757 | 218.4299 | 301.9408 | 1732.345 | 346.0122 | 268.9105 | 217.502 | 96.2018 | 55.6181 | 23.0138 | 16.4105 | 16.586 | 50.2608 | 132.114 | 213.9572 | 295.7581 | 76.0546 | 15.1909 | 11.8059 | 9.5489 | 4.2235 | 2.4418 | 1.0104 | 0.72046 | 0.72817 | 2.2066 | 5.8002 | 9.3933 | 12.9846 | 341.9435 | 68.2985 | 53.0796 | 42.9322 | 18.989 | 10.9783 | 4.5426 | 3.2392 | 3.2739 | 9.9209 | 26.0777 | 42.2325 | 58.379 | 93.6987 | 18.715 | 14.5448 | 11.7642 | 5.2033 | 3.0083 | 1.2448 | 0.88761 | 0.8971 | 2.7185 | 7.1458 | 11.5725 | 15.9969 | 1748.0561 | 349.1503 | 271.3493 | 219.4746 | 97.0742 | 56.1225 | 23.2225 | 16.5593 | 16.7364 | 50.7166 | 133.3122 | 215.8977 | 298.4405 | 636.7994 | 127.192 | 98.8498 | 79.9524 | 35.3632 | 20.4449 | 8.4597 | 6.0324 | 6.0969 | 18.4756 | 48.5643 | 78.6494 | 108.7189 | 59.519 | 11.8881 | 9.2391 | 7.4728 | 3.3053 | 1.9109 | 0.7907 | 0.56382 | 0.56985 | 1.7268 | 4.5391 | 7.351 | 10.1615
|  |  | QhsZ | s | QhsZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QhsZ | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QhgZ | s | QhgZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QhgZ | 270 | 14488.016 | 3545.7743 | 2587.8708 | 1777.1684 | 466.093 | 206.461 | 39.5715 | 1.3856 | 1.2947 | 162.8031 | 775.9464 | 1918.6551 | 3004.9921 | 7427.449 | 1867.4683 | 1332.2588 | 874.1942 | 198.7449 | 92.2394 | 29.9591 | 8.7487 | 11.3433 | 92.7841 | 375.8082 | 978.376 | 1565.5239 | 1621.0347 | 397.3686 | 288.2629 | 199.0853 | 44.7548 | 17.6021 | 2.7707 | 0.059587 | 0.055677 | 16.0568 | 92.1567 | 220.3033 | 342.5584 | 2021.0091 | 492.899 | 361.1376 | 251.7807 | 60.6583 | 18.3907 | 1.9318 | 0.2679 | 0.25033 | 11.8411 | 117.0346 | 275.989 | 428.8281 | 246.2305 | 48.8901 | 39.0546 | 33.8636 | 15.3846 | 3.3455 | 1.0646 | 0.15255 | 0.20015 | 3.0116 | 20.3892 | 35.5123 | 45.3619 | 14026.5993 | 3114.3935 | 2358.4843 | 1768.3035 | 621.3019 | 358.424 | 58.4366 | 1.3696 | 1.2797 | 288.6712 | 919.1755 | 1834.016 | 2702.7436 | 52.6292 | 11.7721 | 8.6329 | 6.1344 | 2.2821 | 1.6226 | 0.82129 | 0.49892 | 0.46618 | 1.4006 | 2.9976 | 6.2919 | 9.7085 | 4.919 | 1.1003 | 0.80688 | 0.57336 | 0.2133 | 0.15166 | 0.076763 | 0.046632 | 0.043572 | 0.1309 | 0.28018 | 0.58808 | 0.90741
|  |  | QwceZ | s | QwceZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QwceZ | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QwdZ | s | QwdZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QwdZ | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QwsZ | s | QwsZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QwsZ | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QwgZ | s | QwgZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QwgZ | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QhregZ | s | QhregZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QhregZ | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QwregZ | s | QwregZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QwregZ | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ????? | QVEZ | s | QVEZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QVEZ | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33289.4768 | 2827.3254 | 2553.7133 | 2827.3254 | 2736.1214 | 2827.3254 | 2736.1214 | 2827.3254 | 2827.3254 | 2736.1214 | 2827.3254 | 2736.1214 | 2827.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11967.6482 | 1016.4304 | 918.0662 | 1016.4304 | 983.6423 | 1016.4304 | 983.6423 | 1016.4304 | 1016.4304 | 983.6423 | 1016.4304 | 983.6423 | 1016.4304 | 32793.5231 | 2785.2034 | 2515.6675 | 2785.2034 | 2695.358 | 2785.2034 | 2695.358 | 2785.2034 | 2785.2034 | 2695.358 | 2785.2034 | 2695.358 | 2785.2034 | 4232.9555 | 359.5113 | 324.7199 | 359.5113 | 347.9142 | 359.5113 | 347.9142 | 359.5113 | 359.5113 | 347.9142 | 359.5113 | 347.9142 | 359.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QhauxZ | s | QhauxZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QhauxZ | 278 | 18733.5081 | 3274.0932 | 2600.4184 | 2219.8974 | 1156.4575 | 787.9937 | 445.1208 | 417.8453 | 418.7478 | 744.8383 | 1525.81 | 2226.5015 | 2915.7842 | 18136.366 | 3163.6669 | 2512.3294 | 2144.9366 | 1120.4529 | 766.6485 | 435.525 | 409.7328 | 410.7896 | 726.3573 | 1477.0452 | 2151.7292 | 2817.1525 | 836.7931 | 147.4149 | 116.955 | 99.6402 | 50.9133 | 34.2999 | 19.2003 | 17.9689 | 18.0077 | 32.4694 | 68.2963 | 100.2108 | 131.4163 | 3597.1096 | 627.8268 | 498.7468 | 426.0814 | 222.188 | 151.3356 | 85.7495 | 80.7887 | 80.9631 | 143.0605 | 293.5046 | 427.4088 | 559.4558 | 976.4346 | 169.7076 | 134.9301 | 115.5579 | 60.8244 | 41.3885 | 23.5262 | 22.1423 | 22.1934 | 39.1899 | 79.893 | 115.8185 | 151.2629 | 18520.014 | 3225.5927 | 2564.496 | 2194.5625 | 1150.7294 | 786.17 | 441.0174 | 413.0013 | 413.8934 | 742.3906 | 1515.0633 | 2198.6694 | 2874.4279 | 6582.882 | 1144.7146 | 909.5786 | 777.733 | 408.4881 | 280.2861 | 159.539 | 150.4523 | 150.7772 | 265.4206 | 536.79 | 779.5178 | 1019.5848 | 615.2749 | 106.9918 | 85.0146 | 72.6915 | 38.1797 | 26.1972 | 14.9115 | 14.0622 | 14.0925 | 24.8078 | 50.1715 | 72.8583 | 95.2964
|  |  | QwauxZ | s | QwauxZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QwauxZ | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QhfZ | s | QhfZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QhfZ | 280 | 188210.9797 | 41856.06 | 32219.8329 | 24939.7884 | 7688.6533 | 2807.8577 | 447.1797 | 18.1392 | 18.2274 | 2310.4303 | 13346.9486 | 25901.8609 | 36656.0013 | 96131.1398 | 22044.5122 | 16587.0556 | 12267.9534 | 3278.4892 | 1254.4501 | 338.5549 | 114.5295 | 159.6953 | 1316.7518 | 6464.2257 | 13208.0846 | 19096.8375 | 21049.8814 | 4690.7337 | 3588.9665 | 2793.8517 | 738.2731 | 239.3872 | 31.3108 | 0.78005 | 0.78385 | 227.8705 | 1585.1742 | 2974.0963 | 4178.6534 | 26265.6396 | 5818.4221 | 4496.28 | 3533.3491 | 1000.6174 | 250.1123 | 21.8303 | 3.5071 | 3.5242 | 168.0438 | 2013.0957 | 3725.8537 | 5231.0038 | 3280.9223 | 577.123 | 486.242 | 475.2222 | 253.7837 | 45.4986 | 12.0302 | 1.997 | 2.8178 | 42.7396 | 350.7116 | 479.4161 | 553.3406 | 184398.5433 | 36763.8286 | 29363.8965 | 24815.384 | 10248.9744 | 4874.5456 | 660.3666 | 17.9289 | 18.0161 | 4096.6942 | 15810.6134 | 24759.2313 | 32969.0637 | 689.4285 | 138.9641 | 107.4828 | 86.0868 | 37.6453 | 22.0675 | 9.281 | 6.5313 | 6.5631 | 19.8761 | 51.5619 | 84.9413 | 118.4273 | 64.438 | 12.9884 | 10.046 | 8.0462 | 3.5185 | 2.0626 | 0.86746 | 0.61045 | 0.61342 | 1.8577 | 4.8193 | 7.9391 | 11.0689
|  |  | QwfZ | s | QwfZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QwfZ | 281 | 19305.2992 | 1639.6281 | 1480.9544 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 14182.4995 | 1204.541 | 1087.9726 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 622.6499 | 52.8826 | 47.7649 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 116643.7495 | 9906.7293 | 8948.0136 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 38354.9993 | 3257.5479 | 2942.3013 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QfauxZ | s | QfauxZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QfauxZ | 282 | 18733.5081 | 3274.0932 | 2600.4184 | 2219.8974 | 1156.4575 | 787.9937 | 445.1208 | 417.8453 | 418.7478 | 744.8383 | 1525.81 | 2226.5015 | 2915.7842 | 54483.7552 | 6095.1895 | 5165.4764 | 5088.8679 | 4042.93 | 3927.1241 | 3644.6604 | 3832.0426 | 3755.7437 | 3739.0905 | 4440.0699 | 4998.7919 | 5753.7683 | 1059.2701 | 147.4149 | 116.955 | 99.6402 | 57.8084 | 59.8201 | 69.2083 | 91.1792 | 72.9664 | 44.354 | 68.2963 | 100.2108 | 131.4163 | 15672.412 | 1653.4004 | 1425.0714 | 1451.6551 | 1214.6786 | 1176.9093 | 1078.2401 | 1106.3623 | 1106.5368 | 1135.5511 | 1319.0783 | 1419.8994 | 1585.0294 | 34064.9495 | 2979.965 | 2673.2272 | 2925.8154 | 2780.4283 | 2851.6459 | 2743.1301 | 2832.3998 | 2832.4509 | 2758.7938 | 2890.1504 | 2835.4224 | 2961.5204 | 22752.9695 | 3585.1039 | 2889.2159 | 2554.0738 | 1498.6436 | 1145.6813 | 788.9316 | 772.5126 | 773.4046 | 1090.3048 | 1874.5746 | 2546.5836 | 3233.9392 | 6582.882 | 1144.7146 | 909.5786 | 777.733 | 408.4881 | 280.2861 | 159.539 | 150.4523 | 150.7772 | 265.4206 | 536.79 | 779.5178 | 1019.5848 | 615.2749 | 106.9918 | 85.0146 | 72.6915 | 38.1797 | 26.1972 | 14.9115 | 14.0622 | 14.0925 | 24.8078 | 50.1715 | 72.8583 | 95.2964
|  |  | AHuellZ | k | AHuellZ | double | ZE(iz) | ZE(iz).AHuellZ | 283 | 1823.51 | [12 empty] | 1446.39 | [12 empty] | 317.94 | [12 empty] | 768.61 | [12 empty] | 172.48 | [12 empty] | 2490.83 | [12 empty] | 1228.73 | [12 empty] | 218.46
|  |  | HTZ | k | HTZ | double | ZE(iz) | ZE(iz).HTZ | 284 | 1688.4187 | [12 empty] | 1390.0597 | [12 empty] | 185.0662 | [12 empty] | 349.9271 | [12 empty] | 67.6466 | [12 empty] | 1284.8192 | [12 empty] | 3452.0603 | [12 empty] | 110.2767
|  |  | QI_sourceH | s | QI_sourceH(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QI_sourceH | 285 | 1308.8929 | 281.7196 | 216.5012 | 170.0616 | 65.5617 | 31.9177 | 8.101 | 2.0556 | 2.1959 | 27.6218 | 96.7648 | 168.0343 | 238.3577 | 1282.0917 | 275.9511 | 212.0681 | 166.5793 | 64.2192 | 31.2642 | 7.9351 | 2.0135 | 2.151 | 27.0562 | 94.7834 | 164.5936 | 233.4771 | 56.2873 | 12.115 | 9.3104 | 7.3133 | 2.8194 | 1.3726 | 0.34837 | 0.0884 | 0.094433 | 1.1878 | 4.1612 | 7.2261 | 10.2503 | 253.069 | 54.4693 | 41.8596 | 32.8807 | 12.6761 | 6.1712 | 1.5663 | 0.39745 | 0.42457 | 5.3406 | 18.7091 | 32.4887 | 46.0855 | 69.3455 | 14.9256 | 11.4703 | 9.0099 | 3.4735 | 1.691 | 0.42919 | 0.10891 | 0.11634 | 1.4634 | 5.1266 | 8.9025 | 12.6283 | 1293.7193 | 278.4537 | 213.9914 | 168.0901 | 64.8016 | 31.5477 | 8.0071 | 2.0318 | 2.1705 | 27.3016 | 95.643 | 166.0863 | 235.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dummy23 | k | dummy23 | double | ZE(iz) | ZE(iz).dummy23 | 286 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dummy24 | k | dummy24 | double | ZE(iz) | ZE(iz).dummy24 | 287 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dummy25 | k | dummy25 | double | ZE(iz) | ZE(iz).dummy25 | 288 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dummy26 | k | dummy26 | double | ZE(iz) | ZE(iz).dummy26 | 289 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dummy27 | k | dummy27 | double | ZE(iz) | ZE(iz).dummy27 | 290 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dummy28 | k | dummy28 | double | ZE(iz) | ZE(iz).dummy28 | 291 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dummy29 | k | dummy29 | double | ZE(iz) | ZE(iz).dummy29 | 292 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dummy30 | k | dummy30 | double | ZE(iz) | ZE(iz).dummy30 | 293 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dummy31 | k | dummy31 | double | ZE(iz) | ZE(iz).dummy31 | 294 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FÜR GESAMTBILANZ |  |  | fPhZ | k | fPhZ | double | ZE(iz) | ZE(iz).fPhZ | 295 | 1.1 | [12 empty] | 1.1 | [12 empty] | 1.1 | [12 empty] | 1.1 | [12 empty] | 1.1 | [12 empty] | 1.1 | [12 empty] | 1.1 | [12 empty] | 1.1
|  | weg | fPhvZ | k | fPhvZ | double | ZE(iz) | ZE(iz).fPhvZ | 296 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | fPwZ | k | fPwZ | double | ZE(iz) | ZE(iz).fPwZ | 297 | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | fuhZ | k | fuhZ | double | ZE(iz) | ZE(iz).fuhZ | 298 | 0.901 | [12 empty] | 0.901 | [12 empty] | 0.901 | [12 empty] | 0.901 | [12 empty] | 0.901 | [12 empty] | 0.901 | [12 empty] | 0.901 | [12 empty] | 0.901
|  | weg | fuhVZ | k | fuhVZ | double | ZE(iz) | ZE(iz).fuhVZ | 299 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | fuwZ | k | fuwZ | double | ZE(iz) | ZE(iz).fuwZ | 300 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | EnTh | k | EnTh | STRING | ZE(iz) | ZE(iz).EnTh | 301 | Erdgas gesamt | [12 empty] | Erdgas gesamt | [12 empty] | Erdgas gesamt | [12 empty] | Erdgas gesamt | [12 empty] | Erdgas gesamt | [12 empty] | Erdgas gesamt | [12 empty] | Erdgas gesamt | [12 empty] | Erdgas gesamt
|  | weg | EnThv | k | EnThv | STRING | ZE(iz) | ZE(iz).EnThv | 302
|  |  | EnTw | k | EnTw | STRING | ZE(iz) | ZE(iz).EnTw | 303 | Strom-Mix gesamt | [12 empty] | Strom-Mix gesamt | [12 empty] | Strom-Mix gesamt | [12 empty] | Strom-Mix gesamt | [12 empty] | Strom-Mix gesamt | [12 empty] | Strom-Mix gesamt
|  |  | fPStrom | k | fPStrom | double | ZE(iz) | ZE(iz).fPStrom | 304 | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3
|  |  | fuStrom | k | fuStrom | double | ZE(iz) | ZE(iz).fuStrom | 305 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | QfEnTh | s | QfEnTh(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QfEnTh | 306 | 188210.9797 | 41856.06 | 32219.8329 | 24939.7884 | 7688.6533 | 2807.8577 | 447.1797 | 18.1392 | 18.2274 | 2310.4303 | 13346.9486 | 25901.8609 | 36656.0013 | 96131.1398 | 22044.5122 | 16587.0556 | 12267.9534 | 3278.4892 | 1254.4501 | 338.5549 | 114.5295 | 159.6953 | 1316.7518 | 6464.2257 | 13208.0846 | 19096.8375 | 21049.8814 | 4690.7337 | 3588.9665 | 2793.8517 | 738.2731 | 239.3872 | 31.3108 | 0.78005 | 0.78385 | 227.8705 | 1585.1742 | 2974.0963 | 4178.6534 | 26265.6396 | 5818.4221 | 4496.28 | 3533.3491 | 1000.6174 | 250.1123 | 21.8303 | 3.5071 | 3.5242 | 168.0438 | 2013.0957 | 3725.8537 | 5231.0038 | 3280.9223 | 577.123 | 486.242 | 475.2222 | 253.7837 | 45.4986 | 12.0302 | 1.997 | 2.8178 | 42.7396 | 350.7116 | 479.4161 | 553.3406 | 184398.5433 | 36763.8286 | 29363.8965 | 24815.384 | 10248.9744 | 4874.5456 | 660.3666 | 17.9289 | 18.0161 | 4096.6942 | 15810.6134 | 24759.2313 | 32969.0637 | 689.4285 | 138.9641 | 107.4828 | 86.0868 | 37.6453 | 22.0675 | 9.281 | 6.5313 | 6.5631 | 19.8761 | 51.5619 | 84.9413 | 118.4273 | 64.438 | 12.9884 | 10.046 | 8.0462 | 3.5185 | 2.0626 | 0.86746 | 0.61045 | 0.61342 | 1.8577 | 4.8193 | 7.9391 | 11.0689
|  | weg | QfEnThv | s | QfEnThv(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QfEnThv | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QfEnTw | s | QfEnTw(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QfEnTw | 308 | 19305.2992 | 1639.6281 | 1480.9544 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 14182.4995 | 1204.541 | 1087.9726 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 622.6499 | 52.8826 | 47.7649 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 116643.7495 | 9906.7293 | 8948.0136 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 38354.9993 | 3257.5479 | 2942.3013 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QfStrom | s | QfStrom(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QfStrom | 309 | 45393.9688 | 6229.2032 | 4837.7242 | 4325.0645 | 2936.6769 | 2468.1893 | 2019.7088 | 2098.0409 | 2258.3077 | 2782.0968 | 3976.2664 | 5060.5815 | 6402.1086 | 114764.7779 | 10955.4677 | 9102.7748 | 9076.3832 | 8058.5936 | 8742.4709 | 9067.7802 | 10369.7331 | 10202.3422 | 9081.7072 | 9051.4692 | 9776.3163 | 11279.7396 | 2536.7996 | 217.403 | 176.3474 | 162.222 | 141.6337 | 186.4988 | 283.9045 | 399.7633 | 310.0527 | 146.4522 | 135.1102 | 169.3064 | 208.1053 | 18725.2608 | 1941.7337 | 1664.9568 | 1700.1832 | 1444.1837 | 1406.4826 | 1298.5735 | 1337.8311 | 1345.5875 | 1379.7309 | 1590.3522 | 1706.2689 | 1909.3769 | 39678.7217 | 3465.9721 | 3106.4372 | 3400.4772 | 3236.3474 | 3320.6351 | 3196.3044 | 3301.389 | 3303.5673 | 3218.1439 | 3369.4212 | 3305.4087 | 3454.6182 | 34455.9212 | 4601.7469 | 3793.0363 | 3542.3663 | 2446.5908 | 2119.8985 | 1730.0682 | 1746.9299 | 1753.1501 | 2047.104 | 2875.0783 | 3530.4756 | 4269.4764 | 7578.2324 | 1229.2512 | 985.9342 | 862.2696 | 490.2977 | 364.8227 | 241.3486 | 234.9889 | 235.3138 | 347.2302 | 621.3266 | 861.3275 | 1104.1214 | 708.3062 | 114.893 | 92.1512 | 80.5928 | 45.8261 | 34.0985 | 22.5579 | 21.9634 | 21.9938 | 32.4542 | 58.0728 | 80.5047 | 103.1977
|  |  | QPZ | s | QPZ(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).QPZ | 310 | 380633.7059 | 65090.0351 | 50889.1124 | 42611.9023 | 21190.4657 | 15106.3201 | 11262.5369 | 11230.9849 | 11711.8726 | 15396.3688 | 30075.8444 | 45613.2898 | 60454.973 | 482117.4046 | 58328.3422 | 47011.6729 | 43001.5412 | 30922.1461 | 31084.3213 | 31035.937 | 34836.3327 | 34378.9238 | 32047.2089 | 37174.7247 | 45916.5363 | 56379.7175 | 30340.886 | 5459.843 | 4229.3617 | 3414.3003 | 1310.1338 | 955.4007 | 1036.2758 | 1358.7107 | 1089.5828 | 818.7293 | 2135.0446 | 3609.0762 | 4924.4272 | 432138.9064 | 41312.027 | 36295.1744 | 38322.6397 | 34085.736 | 34187.522 | 32678.8297 | 33737.1571 | 33760.4432 | 33067.2139 | 36486.4235 | 37572.9734 | 40632.7663 | 237352.8853 | 20742.5465 | 18628.13 | 20445.0681 | 19417.9643 | 19779.6428 | 19058.2333 | 19678.7899 | 19686.1384 | 19154.1879 | 20228.4977 | 19848.7723 | 20684.9141 | 286125.1598 | 50241.8711 | 40481.6666 | 35221.6259 | 17497.531 | 11190.8576 | 5844.6941 | 5258.559 | 5277.3061 | 10201.5456 | 24295.1337 | 35130.3009 | 45484.0682 | 23417.9899 | 3825.4808 | 3064.3289 | 2672.1296 | 1508.2033 | 1116.3393 | 733.2442 | 711.4398 | 712.4461 | 1061.3899 | 1915.0828 | 2668.1677 | 3429.7374 | 2188.783 | 357.5519 | 286.4102 | 249.7529 | 140.9655 | 104.3396 | 68.5333 | 66.4953 | 66.5894 | 99.2037 | 178.9949 | 249.3826 | 320.5634
|  |  | fHsHiZ | k | fHsHiZ | double | ZE(iz) | ZE(iz).fHsHiZ | 311 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1.11 | [12 empty] | 1.11
|  |  | dum72 | s | dum72(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum72 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum73 | s | dum73(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum73 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum74 | s | dum74(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum74 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum75 | s | dum75(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum75 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum76 | s | dum76(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum76 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum77 | s | dum77(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum77 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum78 | s | dum78(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum78 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum79 | s | dum79(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum79 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum80 | s | dum80(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum80 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum81 | s | dum81(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum81 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum82 | s | dum82(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum82 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum83 | s | dum83(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum83 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum84 | s | dum84(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum84 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum85 | s | dum85(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum85 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum86 | s | dum86(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum86 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum87 | s | dum87(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum87 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dum88 | s | dum88(12) | double | ZE(iz) | ZE(iz).dum88 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUTZUNG |  |  | tH | s | tH(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.tH | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | thM | s | thM(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.thM | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | The | m | The(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.The | 331 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3
#VALUE! |  |  | dmth | s | dmth(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.dmth | 332 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
ZeileOffset =324 |  |  | dnutz | s | dnutz(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.dnutz | 333 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 300 | 25.4795 | 23.0137 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | tTag | s | tTag(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.tTag | 334 | 2543 | 215.9808 | 195.0795 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 2543 | 215.9808 | 195.0795 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 1748.0001 | 148.4603 | 134.0932 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 1748.0001 | 148.4603 | 134.0932 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 2404 | 204.1753 | 184.4164 | 204.1753 | 197.589 | 204.1753 | 197.589 | 204.1753 | 204.1753 | 197.589 | 204.1753 | 197.589 | 204.1753 | 2543 | 215.9808 | 195.0795 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 2543 | 215.9808 | 195.0795 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 2543 | 215.9808 | 195.0795 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808
|  |  | tNacht | s | tNacht(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.tNacht | 335 | 207 | 17.5808 | 15.8795 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 207 | 17.5808 | 15.8795 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 2 | 0.16986 | 0.15342 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 2 | 0.16986 | 0.15342 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 1496 | 127.0575 | 114.7616 | 127.0575 | 122.9589 | 127.0575 | 122.9589 | 127.0575 | 127.0575 | 122.9589 | 127.0575 | 122.9589 | 127.0575 | 207 | 17.5808 | 15.8795 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 207 | 17.5808 | 15.8795 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 207 | 17.5808 | 15.8795 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808
|  |  | tNA | k | tNA | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.tNA | 336 | 11 | [12 empty] | 11 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 11 | [12 empty] | 11 | [12 empty] | 11
|  |  | dop | s | dop(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.dop | 337 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 300 | 25.4795 | 23.0137 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329
|  |  | dwe | s | dwe(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.dwe | 338 | 115 | 9.7671 | 8.8219 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 115 | 9.7671 | 8.8219 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 115 | 9.7671 | 8.8219 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 115 | 9.7671 | 8.8219 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 65 | 5.5205 | 4.9863 | 5.5205 | 5.3425 | 5.5205 | 5.3425 | 5.5205 | 5.5205 | 5.3425 | 5.5205 | 5.3425 | 5.5205 | 115 | 9.7671 | 8.8219 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 115 | 9.7671 | 8.8219 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 115 | 9.7671 | 8.8219 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671
|  |  | VStromA | k | VStromA | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.VStromA | 339 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.15 | [12 empty] | 0.15
|  |  | qIp | k | qIp | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.qIp | 340 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | qIfac | k | qIfac | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.qIfac | 341 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | fNA | m | fNA(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.fNA | 342 | monatlich | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | monatlich | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | monatlich | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | monatlich | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | monatlich | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | monatlich | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | monatlich | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | monatlich | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217
|  |  | fwe | m | fwe(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.fwe | 343 | monatlich | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | monatlich | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | monatlich | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | monatlich | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | monatlich | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | monatlich | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | monatlich | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | monatlich | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245
|  |  | Thi | m | Thi(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.Thi | 344 | monatlich | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | monatlich | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | monatlich | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | monatlich | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | monatlich | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | monatlich | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
|  |  | ThiH_op | m | ThiH_op(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.ThiH_op | 345 | monatlich | 19.8215 | 19.9219 | 20.1069 | 20.3922 | 20.5719 | 20.7199 | 20.8415 | 20.8573 | 20.6512 | 20.3711 | 20.1386 | 19.9589 | monatlich | 19.8206 | 19.9211 | 20.1062 | 20.3918 | 20.5716 | 20.7197 | 20.8413 | 20.8572 | 20.651 | 20.3707 | 20.138 | 19.9581 | monatlich | 19.2705 | 19.4178 | 19.6893 | 20.1081 | 20.3718 | 20.5889 | 20.7673 | 20.7906 | 20.4881 | 20.0771 | 19.7358 | 19.4721 | monatlich | 19.2888 | 19.4346 | 19.7032 | 20.1175 | 20.3784 | 20.5933 | 20.7698 | 20.7928 | 20.4935 | 20.0868 | 19.7492 | 19.4883 | monatlich | 19.9237 | 20.0154 | 20.1843 | 20.4449 | 20.609 | 20.7442 | 20.8552 | 20.8697 | 20.6814 | 20.4256 | 20.2133 | 20.0492 | monatlich | 20.1243 | 20.1989 | 20.3364 | 20.5484 | 20.6819 | 20.7919 | 20.8822 | 20.894 | 20.7408 | 20.5327 | 20.3599 | 20.2264 | monatlich | -1.2548 | 0.64661 | 4.1523 | 9.6309 | 13.0352 | 15.8596 | 18.1666 | 18.4163 | 14.492 | 9.1526 | 4.7452 | 1.3452 | monatlich | 2.8765 | 4.4284 | 7.3022 | 12.1631 | 15.0163 | 17.4719 | 19.3678 | 19.3007 | 15.9333 | 11.3712 | 7.7773 | 5.0002
|  |  | ThiH_we | m | ThiH_we(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.ThiH_we | 346 | monatlich | 17 | 17.1949 | 17.8478 | 18.855 | 19.4892 | 20.0114 | 20.4404 | 20.4964 | 19.7689 | 18.7804 | 17.9597 | 17.3255 | monatlich | 17 | 17.267 | 17.9074 | 18.8956 | 19.5178 | 20.0301 | 20.451 | 20.5059 | 19.7923 | 18.8224 | 18.0172 | 17.3951 | monatlich | 17 | 17.044 | 17.7227 | 18.7699 | 19.4292 | 19.9722 | 20.4182 | 20.4764 | 19.7201 | 18.6923 | 17.8391 | 17.1798 | monatlich | 17 | 17.1912 | 17.8446 | 18.8529 | 19.4877 | 20.0104 | 20.4399 | 20.4959 | 19.7677 | 18.7782 | 17.9567 | 17.3219 | monatlich | 17 | 17.2719 | 17.9115 | 18.8984 | 19.5197 | 20.0314 | 20.4517 | 20.5066 | 19.7938 | 18.8253 | 18.0211 | 17.3998 | monatlich | 17.5864 | 17.8773 | 18.413 | 19.2396 | 19.7601 | 20.1887 | 20.5408 | 20.5867 | 19.9897 | 19.1784 | 18.5049 | 17.9844 | monatlich | -1.3 | 0.60143 | 4.1072 | 9.5858 | 12.99 | 15.8145 | 18.1214 | 18.3712 | 14.4469 | 9.1075 | 4.7 | 1.3 | monatlich | 2.2964 | 3.8876 | 6.8385 | 11.8184 | 14.7466 | 17.2639 | 19.2106 | 19.1501 | 15.6967 | 11.0178 | 7.3269 | 4.4748
|  |  | ThiH_mittel | m | ThiH_mittel(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.ThiH_mittel | 347 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ThiC | m | ThiC(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.ThiC | 348 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
|  |  | ThuH_op | m | ThuH_op(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.ThuH_op | 349 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | -1.2548 | 0.64661 | 4.1523 | 9.6309 | 13.0352 | 15.8596 | 18.1666 | 18.4163 | 14.492 | 9.1526 | 4.7452 | 1.3452 | monatlich | 2.8765 | 4.4284 | 7.3022 | 12.1631 | 15.0163 | 17.4719 | 19.3678 | 19.3007 | 15.9333 | 11.3712 | 7.7773 | 5.0002
|  |  | ThuH_we | m | ThuH_we(12) | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.ThuH_we | 350 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | -1.3 | 0.60143 | 4.1072 | 9.5858 | 12.99 | 15.8145 | 18.1214 | 18.3712 | 14.4469 | 9.1075 | 4.7 | 1.3 | monatlich | 2.2964 | 3.8876 | 6.8385 | 11.8184 | 14.7466 | 17.2639 | 19.2106 | 19.1501 | 15.6967 | 11.0178 | 7.3269 | 4.4748
|  |  | ThuHmin | k | ThuHmin | double | Z(iz).Nutz | Z(iz).Nutz.ThuHmin | 351 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -5.8907
BILANZ |  |  | Q_sink | m | Q_sink(12) | double | BE(iz) | BE(iz).Q_sink | 352 | monatlich | 1634.3286 | 1494.1267 | 1236.5332 | 841.2391 | 592.5093 | 387.666 | 219.4098 | 197.4838 | 482.8074 | 870.8896 | 1195.0963 | 1445.3162 | monatlich | 1046.0399 | 973.1623 | 839.5329 | 635.1016 | 506.6395 | 400.8471 | 313.9462 | 302.6113 | 450.0586 | 650.7221 | 819.0213 | 948.563 | monatlich | 176.7843 | 161.5243 | 133.565 | 90.8734 | 64.0065 | 41.8808 | 23.7061 | 21.3355 | 52.1572 | 94.0618 | 129.2997 | 156.4277 | monatlich | 249.5425 | 233.1843 | 203.3213 | 149.8045 | 92.5354 | 60.8524 | 29.8678 | 26.881 | 65.7218 | 157.3295 | 199.1397 | 228.0666 | monatlich | 138.7986 | 138.9244 | 139.1876 | 123.2728 | 64.9253 | 46.4232 | 6.5016 | 5.8514 | 28.6899 | 131.476 | 139.3756 | 139.1068 | monatlich | 1226.6428 | 1120.4563 | 926.0175 | 629.0926 | 442.9281 | 289.5406 | 163.6302 | 147.4317 | 361.2502 | 652.6406 | 897.6536 | 1086.5259 | monatlich | 117.9504 | 2.237 | 0.76438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19177 | 0.93975 | 3.0977 | 4.8316 | monatlich | 5.1871 | 0.5464 | 0.10911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025122 | 0.13761 | 0.78929 | 1.127
#VALUE! |  |  | QS_sink | m | QS_sink(12) | double | BE(iz) | BE(iz).QS_sink | 353 | monatlich | 2.992 | 1.7834 | 0.23111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096538 | 0.35847 | 2.6859 | 4.1809 | monatlich | 2.882 | 1.7921 | 0.40321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093612 | 0.50732 | 2.5613 | 3.6409 | monatlich | 0.56896 | 0.32287 | 0.020641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037515 | 0.027571 | 0.49663 | 0.75763 | monatlich | 1.0285 | 0.58918 | 0.050303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01262 | 0.061844 | 0.89561 | 1.3363 | monatlich | 0.16093 | 0.099131 | 0.016736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027036 | 0.14548 | 0.21242 | monatlich | 6.0446 | 3.8608 | 1.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20925 | 1.3203 | 5.485 | 8.2472 | monatlich | 3.3656 | 2.237 | 0.76438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19177 | 0.93975 | 3.0977 | 4.8316 | monatlich | 0.89187 | 0.5464 | 0.10911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025122 | 0.13761 | 0.78929 | 1.127
#VALUE! |  |  | QI_sink | m | QI_sink(12) | double | BE(iz) | BE(iz).QI_sink | 354 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | Q_source | m | Q_source(12) | double | BE(iz) | BE(iz).Q_source | 355 | monatlich | 399.6792 | 429.2536 | 485.1217 | 663.9446 | 673.0922 | 737.0298 | 759.7625 | 626.2477 | 557.3622 | 493.2184 | 410.7604 | 376.206 | monatlich | 514.9138 | 536.3763 | 578.4083 | 731.0589 | 757.3657 | 821.8234 | 840.029 | 714.5015 | 642.8771 | 589.8748 | 527.6434 | 508.8457 | monatlich | 31.1501 | 36.3331 | 43.8164 | 72.4919 | 76.6644 | 86.3198 | 88.4164 | 69.582 | 58.3373 | 43.2255 | 32.7515 | 26.8155 | monatlich | 104.5323 | 109.7298 | 119.7222 | 158.4266 | 160.7588 | 173.3273 | 199.3675 | 175.2032 | 143.3916 | 120.1529 | 106.3039 | 98.1263 | monatlich | 211.3168 | 212.2235 | 213.5715 | 216.848 | 217.1877 | 218.4999 | 252.7429 | 251.6023 | 214.5187 | 213.5595 | 211.5922 | 210.6308 | monatlich | 108.9289 | 125.0439 | 154.4782 | 277.8597 | 277.267 | 310.073 | 320.3393 | 252.1019 | 220.6131 | 153.3499 | 111.4945 | 85.3153 | monatlich | 0 | 53.0118 | 362.0152 | 844.9098 | 1144.9654 | 1393.9199 | 1597.2595 | 1619.274 | 1273.3783 | 802.7526 | 414.2681 | 114.5848 | monatlich | 0 | 1.9824 | 13.6075 | 33.2877 | 44.8323 | 54.7718 | 62.4418 | 62.1584 | 48.5298 | 30.0667 | 15.529 | 4.2952
ZeileOffset =347 |  |  | QS_source | m | QS_source(12) | double | BE(iz) | BE(iz).QS_source | 356 | monatlich | 121.5049 | 173.596 | 246.977 | 438.3091 | 454.9622 | 521.4017 | 541.6326 | 400.6122 | 319.2174 | 238.8117 | 133.837 | 73.0132 | monatlich | 93.1284 | 140.7877 | 203.1951 | 370.3995 | 405.4386 | 472.8071 | 488.102 | 353.8422 | 267.664 | 195.7417 | 107.3134 | 57.9526 | monatlich | 12.3292 | 17.7115 | 25.3442 | 54.1194 | 58.3584 | 68.0304 | 70.0937 | 51.193 | 39.832 | 24.5541 | 13.8641 | 7.6789 | monatlich | 21.1531 | 27.4218 | 38.2177 | 77.4577 | 80.147 | 92.8048 | 95.4303 | 71.3822 | 59.5199 | 37.5771 | 22.5676 | 13.051 | monatlich | 2.4107 | 3.5678 | 5.1106 | 8.5263 | 8.9495 | 10.2895 | 10.7126 | 7.821 | 6.0578 | 4.9178 | 2.6999 | 1.4464 | monatlich | 61.0483 | 77.9162 | 107.9328 | 231.7263 | 231.3845 | 264.271 | 274.4474 | 205.9591 | 174.0489 | 106.2294 | 63.6117 | 36.5449 | monatlich | 0 | 0.12647 | 0.63236 | 7.5593 | 7.9316 | 10.088 | 10.7008 | 6.2726 | 4.1313 | 0.65899 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0.060919 | 1.8994 | 2.2102 | 2.8985 | 2.9692 | 1.6946 | 0.95168 | 2.5936e-08 | 0 | 0
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | QI_source | m | QI_source(12) | double | BE(iz) | BE(iz).QI_source | 357 | monatlich | 278.1743 | 255.6577 | 238.1447 | 225.6355 | 218.13 | 215.6281 | 218.13 | 225.6355 | 238.1447 | 254.4068 | 276.9234 | 303.1928 | monatlich | 421.7854 | 395.5885 | 375.2132 | 360.6593 | 351.927 | 349.0163 | 351.927 | 360.6593 | 375.2132 | 394.1332 | 420.33 | 450.8931 | monatlich | 18.821 | 18.6216 | 18.4721 | 18.3725 | 18.306 | 18.2894 | 18.3226 | 18.3891 | 18.5054 | 18.6715 | 18.8874 | 19.1365 | monatlich | 83.3792 | 82.3079 | 81.5045 | 80.9689 | 80.6118 | 80.5225 | 80.7011 | 81.0581 | 81.683 | 82.5757 | 83.7363 | 85.0753 | monatlich | 208.9061 | 208.6557 | 208.4609 | 208.3217 | 208.2382 | 208.2104 | 208.2382 | 208.3217 | 208.4609 | 208.6418 | 208.8922 | 209.1844 | monatlich | 47.8806 | 47.1278 | 46.5454 | 46.1334 | 45.8825 | 45.802 | 45.8919 | 46.1429 | 46.5642 | 47.1205 | 47.8827 | 48.7705 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | eta | m | eta(12) | double | BE(iz) | BE(iz).eta | 358 | monatlich | 0.9973 | 0.99514 | 0.98547 | 0.88213 | 0.74605 | 0.5061 | 0.28879 | 0.31534 | 0.73888 | 0.95263 | 0.9908 | 0.9966 | monatlich | 0.9693 | 0.95636 | 0.91704 | 0.74017 | 0.61774 | 0.47321 | 0.36913 | 0.41556 | 0.63944 | 0.83723 | 0.93107 | 0.95983 | monatlich | 0.99921 | 0.99801 | 0.99219 | 0.879 | 0.7222 | 0.47096 | 0.26812 | 0.30662 | 0.7529 | 0.97539 | 0.99692 | 0.99928 | monatlich | 0.98187 | 0.97343 | 0.94681 | 0.77701 | 0.54699 | 0.35108 | 0.14981 | 0.15343 | 0.44716 | 0.89141 | 0.96043 | 0.98018 | monatlich | 0.60903 | 0.60742 | 0.60531 | 0.54124 | 0.29894 | 0.21246 | 0.025724 | 0.023257 | 0.13374 | 0.57835 | 0.61039 | 0.61163 | monatlich | 1 | 1 | 1 | 0.9988 | 0.98872 | 0.85018 | 0.5108 | 0.58481 | 0.99029 | 0.99999 | 1 | 1 | monatlich | 1 | 0.042199 | 0.0021115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0001506 | 0.0011707 | 0.0074776 | 0.042166 | monatlich | 1 | 0.27562 | 0.0080187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00051765 | 0.0045769 | 0.050827 | 0.26239
|  |  | gamma | m | gamma(12) | double | BE(iz) | BE(iz).gamma | 359 | monatlich | 0.24455 | 0.28729 | 0.39232 | 0.78925 | 1.136 | 1.9012 | 3.4628 | 3.1711 | 1.1544 | 0.56634 | 0.3437 | 0.26029 | monatlich | 0.49225 | 0.55117 | 0.68896 | 1.1511 | 1.4949 | 2.0502 | 2.6757 | 2.3611 | 1.4284 | 0.90649 | 0.64424 | 0.53644 | monatlich | 0.1762 | 0.22494 | 0.32805 | 0.79772 | 1.1978 | 2.0611 | 3.7297 | 3.2613 | 1.1185 | 0.45954 | 0.2533 | 0.17142 | monatlich | 0.4189 | 0.47057 | 0.58883 | 1.0576 | 1.7373 | 2.8483 | 6.675 | 6.5177 | 2.1818 | 0.7637 | 0.53382 | 0.43025 | monatlich | 1.5225 | 1.5276 | 1.5344 | 1.7591 | 3.3452 | 4.7067 | 38.8741 | 42.9985 | 7.4772 | 1.6243 | 1.5181 | 1.5142 | monatlich | 0.088802 | 0.1116 | 0.16682 | 0.44168 | 0.62599 | 1.0709 | 1.9577 | 1.71 | 0.61069 | 0.23497 | 0.12421 | 0.078521 | monatlich | 0 | 23.6973 | 473.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640.2935 | 854.2211 | 133.7334 | 23.7157 | monatlich | 0 | 3.6282 | 124.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931.7938 | 218.4894 | 19.6745 | 3.8111
|  |  | a1 | m | a1(12) | double | BE(iz) | BE(iz).a1 | 360 | monatlich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | monatlich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | monatlich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | monatlich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | monatlich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | monatlich | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | monatlich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | monatlich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | tau | m | tau(12) | double | BE(iz) | BE(iz).tau | 361 | monatlich | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | monatlich | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | monatlich | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | monatlich | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | monatlich | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | monatlich | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | monatlich | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | monatlich | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966
|  |  | Qhmax | k | Qhmax | double | BE(iz) | BE(iz).Qhmax | 362 | 102.9817 | [12 empty] | 68.497 | [12 empty] | 11.4219 | [12 empty] | 18.9466 | [12 empty] | 9.2957 | [12 empty] | 75.9672 | [12 empty] | 117.5229 | [12 empty] | 4.4054
|  |  | QbHwe | s | QbHwe(12) | double | BE(iz) | BE(iz).QbHwe | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIsource_P | m | QIsource_P(12) | double | BE(iz) | BE(iz).QIsource_P | 364 | monatlich | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | monatlich | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | monatlich | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | monatlich | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | monatlich | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIsource_fac | m | QIsource_fac(12) | double | BE(iz) | BE(iz).QIsource_fac | 365 | monatlich | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | monatlich | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | monatlich | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | monatlich | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | monatlich | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIsink_fac | m | QIsink_fac(12) | double | BE(iz) | BE(iz).QIsink_fac | 366 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIsource_L | m | QIsource_L(12) | double | BE(iz) | BE(iz).QIsource_L | 367 | monatlich | 139.1762 | 116.6595 | 99.1466 | 86.6373 | 79.1318 | 76.6299 | 79.1318 | 86.6373 | 99.1466 | 115.4086 | 137.9252 | 164.1946 | monatlich | 228.9034 | 202.7065 | 182.3312 | 167.7773 | 159.045 | 156.1343 | 159.045 | 167.7773 | 182.3312 | 201.2512 | 227.448 | 258.0111 | monatlich | 3.2962 | 3.0969 | 2.9474 | 2.8477 | 2.7813 | 2.7647 | 2.7979 | 2.8643 | 2.9806 | 3.1467 | 3.3627 | 3.6118 | monatlich | 13.5796 | 12.5083 | 11.7049 | 11.1692 | 10.8122 | 10.7229 | 10.9014 | 11.2585 | 11.8834 | 12.7761 | 13.9367 | 15.2757 | monatlich | 19.0745 | 18.824 | 18.6292 | 18.4901 | 18.4066 | 18.3787 | 18.4066 | 18.4901 | 18.6292 | 18.8101 | 19.0606 | 19.3528 | monatlich | 47.8806 | 47.1278 | 46.5454 | 46.1334 | 45.8825 | 45.802 | 45.8919 | 46.1429 | 46.5642 | 47.1205 | 47.8827 | 48.7705 | monatlich | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | monatlich | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213
|  |  | Thu | m | Thu(12) | double | BE(iz) | BE(iz).Thu | 368 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | -1.2548 | 0.64661 | 4.1523 | 9.6309 | 13.0352 | 15.8596 | 18.1666 | 18.4163 | 14.492 | 9.1526 | 4.7452 | 1.3452 | monatlich | 2.8765 | 4.4284 | 7.3022 | 12.1631 | 15.0163 | 17.4719 | 19.3678 | 19.3007 | 15.9333 | 11.3712 | 7.7773 | 5.0002
|  |  | PhiTiu_op | m | PhiTiu_op(12) | double | BE(iz) | BE(iz).PhiTiu_op | 369 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 652.9126 | 655.4063 | 660 | 667.0874 | 671.5498 | 675.2247 | 678.2434 | 678.6371 | 673.5185 | 666.5624 | 660.7875 | 656.3251
|  |  | PhiTue_op | m | PhiTue_op(12) | double | BE(iz) | BE(iz).PhiTue_op | 370 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | -4487.6784 | 2071.2362 | 14153.4472 | 32794.5727 | 44531.5776 | 54197.3464 | 62137.0851 | 63172.7032 | 49709.6681 | 31413.7486 | 16224.6833 | 4487.6784 | monatlich | -143.3597 | 66.166 | 452.1345 | 1047.6286 | 1422.5694 | 1731.3442 | 1984.9806 | 2018.0636 | 1587.9845 | 1003.518 | 518.3005 | 143.3597
|  |  | PhiVue_op | m | PhiVue_op(12) | double | BE(iz) | BE(iz).PhiVue_op | 371 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | -286.6883 | 132.3177 | 904.1709 | 2095.0301 | 2844.8303 | 3462.3128 | 3969.5306 | 4035.6895 | 3175.6245 | 2006.8183 | 1036.4886 | 286.6883 | monatlich | -35.6088 | 16.4348 | 112.3045 | 260.2178 | 353.3484 | 430.0442 | 493.0443 | 501.2618 | 394.4355 | 249.2613 | 128.7394 | 35.6088
|  |  | Phi_op | m | Phi_op(12) | double | BE(iz) | BE(iz).Phi_op | 372 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 165.8917 | 171.1614 | 192.2402 | 480.8645 | 496.375 | 586.2264 | 611.7571 | 427.2484 | 338.0297 | 193.3496 | 165.8917 | 165.8917 | monatlich | 15.5052 | 15.5052 | 18.0435 | 94.6451 | 107.5985 | 136.275 | 139.2209 | 86.1149 | 55.1586 | 15.5052 | 15.5052 | 15.5052
|  |  | HTiu_op | m | HTiu_op(12) | double | BE(iz) | BE(iz).HTiu_op | 373 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848
|  |  | HTue_op | m | HTue_op(12) | double | BE(iz) | BE(iz).HTue_op | 374 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | monatlich | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767
|  |  | HVue_op | m | HVue_op(12) | double | BE(iz) | BE(iz).HVue_op | 375 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | monatlich | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914
|  |  | betaH | m | betaH(12) | double | BE(iz) | BE(iz).betaH | 376 | monatlich | 0.49998 | 0.4317 | 0.30688 | 0.1034 | 0.036556 | 0.0059295 | 1.1398e-17 | 1.0511e-17 | 0.02872 | 0.16226 | 0.31887 | 0.43308 | monatlich | 0.3327 | 0.27994 | 0.18803 | 0.057176 | 0.023591 | 0.00727 | 0.0023505 | 0.0034615 | 0.02371 | 0.09542 | 0.19937 | 0.27991 | monatlich | 0.53136 | 0.45696 | 0.32865 | 0.099054 | 0.031515 | 0.0044789 | 0 | 7.5559e-18 | 0.03004 | 0.18933 | 0.35257 | 0.47289 | monatlich | 0.32307 | 0.27791 | 0.19785 | 0.058728 | 0.010121 | 0 | 5.4401e-18 | 0 | 0.0035263 | 0.11045 | 0.21341 | 0.29004 | monatlich | 0.045273 | 0.04489 | 0.044421 | 0.026473 | 0 | 1.4338e-17 | 1.7865e-18 | 0 | 1.1912e-17 | 0.035696 | 0.045822 | 0.046068 | monatlich | 0.61305 | 0.54597 | 0.42318 | 0.19283 | 0.092577 | 0.014217 | 0 | 5.3739e-18 | 0.078312 | 0.27385 | 0.43119 | 0.54915 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | betaC | m | betaC(12) | double | BE(iz) | BE(iz).betaC | 377 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLÄCHEN UND LÜFTUNG |  |  | QT_sink | m | QT_sink(12) | double | BE(iz).FlaecheE | BE(iz).FlaecheE.QT_sink | 378 | monatlich | 855.614 | 782.7136 | 648.4225 | 441.2027 | 310.7445 | 203.3014 | 115.0525 | 103.5623 | 253.2117 | 456.5805 | 625.4024 | 755.8556 | monatlich | 704.6148 | 644.5803 | 533.9906 | 363.3664 | 255.9363 | 167.4645 | 94.7912 | 85.3121 | 208.5407 | 376.0052 | 515.0323 | 622.4624 | monatlich | 91.3656 | 83.5811 | 69.2412 | 47.1168 | 33.1866 | 21.7147 | 12.2913 | 11.0622 | 27.0409 | 48.7556 | 66.7829 | 80.7131 | monatlich | 172.9098 | 158.1776 | 131.0393 | 89.1688 | 62.8058 | 41.0952 | 23.2614 | 20.9353 | 51.1751 | 92.2703 | 126.387 | 152.75 | monatlich | 34.457 | 31.5212 | 26.1132 | 17.7693 | 12.5158 | 8.1893 | 4.6355 | 4.1719 | 10.198 | 18.3874 | 25.1861 | 30.4396 | monatlich | 657.6491 | 601.6107 | 498.3713 | 338.7826 | 238.4489 | 155.7455 | 87.8971 | 79.272 | 194.4282 | 350.9124 | 480.6857 | 580.965 | monatlich | 1847.5427 | 1690.1287 | 1400.1557 | 952.7686 | 671.0805 | 439.1021 | 248.5483 | 223.6935 | 546.8063 | 985.9084 | 1350.446 | 1632.1341 | monatlich | 59.0201 | 53.9915 | 44.7282 | 30.4364 | 21.4378 | 14.0272 | 7.9399 | 7.1459 | 17.4678 | 31.495 | 43.1402 | 52.1388
nur eine Bilanz gem. Auswahl |  |  | QT_source | m | QT_source(12) | double | BE(iz).FlaecheE | BE(iz).FlaecheE.QT_source | 379 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | QS_tr_source | m | QS_tr_source(12) | double | BE(iz).FlaecheE | BE(iz).FlaecheE.QS_tr_source | 380 | monatlich | 121.5049 | 173.534 | 246.506 | 430.2601 | 446.2657 | 510.3052 | 530.1142 | 393.7665 | 314.9397 | 238.489 | 133.837 | 73.0132 | monatlich | 93.1284 | 140.7877 | 203.0363 | 364.5128 | 398.6041 | 463.8659 | 478.8938 | 348.6009 | 264.7369 | 195.7417 | 107.3134 | 57.9526 | monatlich | 12.3292 | 17.7038 | 25.2312 | 52.536 | 56.5527 | 65.6571 | 67.7032 | 49.7968 | 38.9877 | 24.5142 | 13.8641 | 7.6789 | monatlich | 21.1531 | 27.4135 | 38.0417 | 74.7508 | 77.012 | 88.6633 | 91.2677 | 68.9713 | 58.0954 | 37.5339 | 22.5676 | 13.051 | monatlich | 2.4107 | 3.5678 | 5.1106 | 8.1722 | 8.5645 | 9.8067 | 10.199 | 7.5185 | 5.884 | 4.9178 | 2.6999 | 1.4464 | monatlich | 61.0483 | 77.8031 | 107.2643 | 218.3469 | 216.8585 | 245.7201 | 254.9318 | 194.5763 | 167.0702 | 105.6401 | 63.6117 | 36.5449 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | QS_op_source | m | QS_op_source(12) | double | BE(iz).FlaecheE | BE(iz).FlaecheE.QS_op_source | 381 | monatlich | 0 | 0.061938 | 0.47094 | 8.049 | 8.6966 | 11.0965 | 11.5184 | 6.8457 | 4.2777 | 0.32273 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0.15887 | 5.8867 | 6.8345 | 8.9413 | 9.2082 | 5.2413 | 2.9271 | 6.7638e-08 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0.0076617 | 0.113 | 1.5835 | 1.8057 | 2.3733 | 2.3906 | 1.3961 | 0.84427 | 0.039922 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0.0083007 | 0.17601 | 2.7069 | 3.135 | 4.1416 | 4.1626 | 2.4109 | 1.4245 | 0.043251 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0.35404 | 0.38494 | 0.48278 | 0.51368 | 0.30254 | 0.1738 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0.1131 | 0.66852 | 13.3794 | 14.526 | 18.5509 | 19.5156 | 11.3827 | 6.9787 | 0.58931 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0.12647 | 0.63236 | 7.5593 | 7.9316 | 10.088 | 10.7008 | 6.2726 | 4.1313 | 0.65899 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0.060919 | 1.8994 | 2.2102 | 2.8985 | 2.9692 | 1.6946 | 0.95168 | 2.5936e-08 | 0 | 0
ZeileOffset =373 |  |  | QS_op_sink | m | QS_op_sink(12) | double | BE(iz).FlaecheE | BE(iz).FlaecheE.QS_op_sink | 382 | monatlich | 2.992 | 1.7834 | 0.23111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096538 | 0.35847 | 2.6859 | 4.1809 | monatlich | 2.882 | 1.7921 | 0.40321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093612 | 0.50732 | 2.5613 | 3.6409 | monatlich | 0.56896 | 0.32287 | 0.020641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037515 | 0.027571 | 0.49663 | 0.75763 | monatlich | 1.0285 | 0.58918 | 0.050303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01262 | 0.061844 | 0.89561 | 1.3363 | monatlich | 0.16093 | 0.099131 | 0.016736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027036 | 0.14548 | 0.21242 | monatlich | 6.0446 | 3.8608 | 1.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20925 | 1.3203 | 5.485 | 8.2472 | monatlich | 3.3656 | 2.237 | 0.76438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19177 | 0.93975 | 3.0977 | 4.8316 | monatlich | 0.89187 | 0.5464 | 0.10911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025122 | 0.13761 | 0.78929 | 1.127
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | HT | m | HT(12) | double | BE(iz).FlaecheE | BE(iz).FlaecheE.HT | 383 | monatlich | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | monatlich | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | monatlich | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | monatlich | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | monatlich | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | monatlich | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | monatlich | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | monatlich | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767
|  |  | QT_AuslegWinter | k | QT_AuslegWinter | double | BE(iz).FlaecheE | BE(iz).FlaecheE.QT_AuslegWinter | 384 | 54.0128 | [12 empty] | 44.4819 | [12 empty] | 5.9221 | [12 empty] | 11.1977 | [12 empty] | 2.1647 | [12 empty] | 40.9323 | [12 empty] | 110.4659 | [12 empty] | 3.5289
FLÄCHEN einzeln |  |  | ThjF | m |  |  | FlaecheAusgabe(iz) | FlaecheAusgabe(iz).ThjF | 385 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3
nur eine Bilanz gem. Auswahl |  |  | HTF | m |  |  | FlaecheAusgabe(iz) | FlaecheAusgabe(iz).HTF | 386 | monatlich | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | monatlich | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | monatlich | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | monatlich | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | monatlich | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | monatlich | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | monatlich | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | monatlich | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895
#VALUE! |  |  | QT_sinkF | m |  |  | FlaecheAusgabe(iz) | FlaecheAusgabe(iz).QT_sinkF | 387 | monatlich | 10.0141 | 9.1609 | 7.5892 | 5.1642 | 3.6374 | 2.38 | 1.3472 | 1.2125 | 2.9638 | 5.3439 | 7.3197 | 8.8466 | monatlich | 241.8651 | 221.2578 | 183.2969 | 124.7286 | 87.8523 | 57.4836 | 32.5379 | 29.2841 | 71.5834 | 129.067 | 176.7893 | 213.6656 | monatlich | 13.9591 | 12.7698 | 10.5789 | 7.1987 | 5.0704 | 3.3176 | 1.8779 | 1.6901 | 4.1314 | 7.449 | 10.2033 | 12.3316 | monatlich | 25.1603 | 23.0166 | 19.0676 | 12.975 | 9.1389 | 5.9798 | 3.3848 | 3.0463 | 7.4465 | 13.4263 | 18.3907 | 22.2268 | monatlich | 13.157 | 12.036 | 9.971 | 6.785 | 4.779 | 3.127 | 1.77 | 1.593 | 3.894 | 7.021 | 9.617 | 11.623 | monatlich | 66.3297 | 60.6783 | 50.2678 | 34.2059 | 24.0929 | 15.7645 | 8.9233 | 8.031 | 19.6312 | 35.3957 | 48.4831 | 58.5962 | monatlich | 43.1585 | 39.4813 | 32.7076 | 22.2566 | 15.6764 | 10.2574 | 5.8061 | 5.2255 | 12.7734 | 23.0308 | 31.5464 | 38.1266 | monatlich | 17.6054 | 16.1054 | 13.3422 | 9.079 | 6.3948 | 4.1842 | 2.3684 | 2.1316 | 5.2106 | 9.3948 | 12.8685 | 15.5528
#VALUE! |  |  | QT_sourceF | m |  |  | FlaecheAusgabe(iz) | FlaecheAusgabe(iz).QT_sourceF | 388 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZeileOffset =380 |  |  | QS_tr_sourceF | m |  |  | FlaecheAusgabe(iz) | FlaecheAusgabe(iz).QS_tr_sourceF | 389 | monatlich | 1.2814 | 1.8965 | 2.7166 | 7.7175 | 8.088 | 9.2611 | 9.6315 | 7.1001 | 5.5566 | 2.6141 | 1.4352 | 0.76884 | monatlich | 34.4673 | 51.0116 | 73.0707 | 150.9636 | 158.2098 | 181.1563 | 188.4025 | 138.8865 | 108.6938 | 70.3133 | 38.6034 | 20.6804 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 2.4107 | 3.5678 | 5.1106 | 8.1722 | 8.5645 | 9.8067 | 10.199 | 7.5185 | 5.884 | 4.9178 | 2.6999 | 1.4464 | monatlich | 9.3184 | 13.7913 | 19.755 | 40.8138 | 42.7729 | 48.9765 | 50.9356 | 37.5487 | 29.3859 | 19.0096 | 10.4366 | 5.5911 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | QS_op_sourceF | m |  |  | FlaecheAusgabe(iz) | FlaecheAusgabe(iz).QS_op_sourceF | 390 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0.44816 | 0.24542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38413 | 0.56553 | monatlich | 0.80705 | 0.44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69176 | 1.0184 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QS_op_sinkF | m |  |  | FlaecheAusgabe(iz) | FlaecheAusgabe(iz).QS_op_sinkF | 391 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0.074693 | 1.2271 | 1.4512 | 1.9313 | 1.9207 | 1.1097 | 0.64022 | 3.18e-08 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0.13451 | 2.2098 | 2.6133 | 3.478 | 3.4588 | 1.9984 | 1.1529 | 5.7267e-08 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QT_AuslegWinterF | k |  |  | FlaecheAusgabe(iz) | FlaecheAusgabe(iz).QT_AuslegWinterF | 392 | 0.63216 | [12 empty] | 15.2688 | [12 empty] | 0.9048 | [12 empty] | 1.6294 | [12 empty] | 0.82656 | [12 empty] | 4.128 | [12 empty] | 2.5805 | [12 empty] | 1.0526
|  |  | geffF | m |  |  | FlaecheAusgabe(iz) | FlaecheAusgabe(iz).geffF | 393 | monatlich | 0.23166 | 0.23166 | 0.23166 | 0.27904 | 0.27904 | 0.27904 | 0.27904 | 0.27904 | 0.27904 | 0.23166 | 0.23166 | 0.23166 | monatlich | 0.25798 | 0.25798 | 0.25798 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.25798 | 0.25798 | 0.25798 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0.33331 | 0.33331 | 0.33331 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.33331 | 0.33331 | 0.33331 | monatlich | 0.25798 | 0.25798 | 0.25798 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.25798 | 0.25798 | 0.25798 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a_SoSchuF | m |  |  | FlaecheAusgabe(iz) | FlaecheAusgabe(iz).a_SoSchuF | 394 | monatlich | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | monatlich | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | monatlich | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | IsF | m |  |  | FlaecheAusgabe(iz) | FlaecheAusgabe(iz).IsF | 395 | monatlich | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15 | monatlich | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15 | monatlich | 33 | 52 | 82 | 190 | 211 | 256 | 255 | 179 | 135 | 75 | 39 | 22 | monatlich | 33 | 52 | 82 | 190 | 211 | 256 | 255 | 179 | 135 | 75 | 39 | 22 | monatlich | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15 | monatlich | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fs | m |  |  | FlaecheAusgabe(iz) | FlaecheAusgabe(iz).Fs | 396 | monatlich | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | monatlich | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | monatlich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | monatlich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | monatlich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | monatlich | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LÜFTUNG |  | alle weg ????? | QV_sinkZ | m | QV_sinkZ(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QV_sinkZ | 397 | monatlich | 775.7227 | 709.6297 | 587.8795 | 400.0363 | 281.7647 | 184.3646 | 104.3573 | 93.9216 | 229.5861 | 413.9507 | 567.008 | 685.2797 | monatlich | 338.5431 | 326.7899 | 305.1392 | 271.7353 | 250.7032 | 233.3826 | 219.155 | 217.2992 | 241.4243 | 274.2096 | 301.4276 | 322.4597 | monatlich | 84.8497 | 77.6203 | 64.3031 | 43.7566 | 30.8198 | 20.1661 | 11.4148 | 10.2733 | 25.1125 | 45.2785 | 62.0202 | 74.9569 | monatlich | 75.6041 | 74.4175 | 72.2317 | 60.6357 | 29.7295 | 19.7572 | 6.6064 | 5.9458 | 14.5341 | 64.9974 | 71.857 | 73.9804 | monatlich | 104.1807 | 107.3041 | 113.0577 | 105.5035 | 52.4096 | 38.2339 | 1.8661 | 1.6795 | 18.4919 | 113.0616 | 114.0441 | 108.4548 | monatlich | 562.9491 | 514.9848 | 426.6296 | 290.3101 | 204.4793 | 133.7951 | 75.7331 | 68.1598 | 166.6127 | 300.4078 | 411.4829 | 497.3137 | monatlich | 118.0274 | 107.9712 | 89.4468 | 60.8661 | 42.8709 | 28.0513 | 15.8781 | 14.2903 | 34.9319 | 62.9832 | 86.2711 | 104.2663 | monatlich | 14.6599 | 13.4108 | 11.1099 | 7.56 | 5.3249 | 3.4842 | 1.9722 | 1.775 | 4.3388 | 7.823 | 10.7155 | 12.9506
#VALUE! |  |  | QV_sourceZ | m | QV_sourceZ(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QV_sourceZ | 398 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2361 | 22.7628 | 2.1886 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.792 | 35.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | HVZ | k | HVZ | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.HVZ | 399 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
#VALUE! |  |  | HV_oLAZ | k | HV_oLAZ | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.HV_oLAZ | 400 | 1530.2792 | [12 empty] | 388.818 | [12 empty] | 171.8678 | [12 empty] | 99.3817 | [12 empty] | 27.2325 | [12 empty] | 1094.8402 | [12 empty] | 220.5295 | [12 empty] | 27.3914
#VALUE! |  |  | HV_mechThZ | m | HV_mechThZ(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.HV_mechThZ | 401 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | monatlich | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZeileOffset =392 |  |  | QV_AuslegWinterZ | k | QV_AuslegWinterZ | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QV_AuslegWinterZ | 402 | 48.9689 | [12 empty] | 12.4422 | [12 empty] | 5.4998 | [12 empty] | 3.1802 | [12 empty] | 0.87144 | [12 empty] | 35.0349 | [12 empty] | 7.0569 | [12 empty] | 0.87652
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | n_inf | k | n_inf | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.n_inf | 403 | 0.21 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.21 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.21 | [12 empty] | 0.21
#VALUE! |  |  | n_infMech0 | k | n_infMech0 | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.n_infMech0 | 404 | 0.21 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.21 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.2074 | [12 empty] | 0.21 | [12 empty] | 0.21
#VALUE! |  |  | n_infMech | k | n_infMech | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.n_infMech | 405 | 0.21 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.21 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.16046 | [12 empty] | 0.21 | [12 empty] | 0.21
ZeileOffset =425 |  |  | fVmech | k | fVmech | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.fVmech | 406 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.97521 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | n50 | k | n50 | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.n50 | 407 | 3 | [12 empty] | 1.5 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 1.5 | [12 empty] | 1.5 | [12 empty] | 1.5 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3
|  |  | eWind | k | eWind | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.eWind | 408 | 0.07 | [12 empty] | 0.07 | [12 empty] | 0.07 | [12 empty] | 0.07 | [12 empty] | 0.07 | [12 empty] | 0.07 | [12 empty] | 0.07 | [12 empty] | 0.07
|  |  | fWind | k | fWind | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.fWind | 409 | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 15
|  |  | n_nutz | k | n_nutz | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.n_nutz | 410 | 1.3486 | [12 empty] | 2.0339 | [12 empty] | 4.712 | [12 empty] | 4.7121 | [12 empty] | 23.5602 | [12 empty] | 0.64266 | [12 empty] | 0.049834 | [12 empty] | 0.0375
|  |  | n_mechZUL | k | n_mechZUL | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.n_mechZUL | 411 | 0 | [12 empty] | 2.0339 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4.7121 | [12 empty] | 23.5602 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | n_mechABL | k | n_mechABL | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.n_mechABL | 412 | 0 | [12 empty] | 2.0339 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4.7121 | [12 empty] | 23.5602 | [12 empty] | 0.64266 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | n_ZUL | k | n_ZUL | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.n_ZUL | 413 | 0 | [12 empty] | 2.0339 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4.7121 | [12 empty] | 23.5602 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | n_ABL | k | n_ABL | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.n_ABL | 414 | 0 | [12 empty] | 2.0339 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4.7121 | [12 empty] | 23.5602 | [12 empty] | 0.64266 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | n_mech | k | n_mech | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.n_mech | 415 | 0 | [12 empty] | 1.1017 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1.767 | [12 empty] | 14.7251 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | n_win | k | n_win | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.n_win | 416 | 0.57601 | [12 empty] | 0.1 | [12 empty] | 1.3839 | [12 empty] | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | [12 empty] | 0.39123 | [12 empty] | 0.1 | [12 empty] | 0.1
|  |  | dn_win | k | dn_win | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.dn_win | 417 | 1.0386 | [12 empty] | 1.8289 | [12 empty] | 4.402 | [12 empty] | 4.5071 | [12 empty] | 23.3552 | [12 empty] | 0.47163 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dn_winMech0 | k | dn_winMech0 | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.dn_winMech0 | 418 | 1.0386 | [12 empty] | 1.8289 | [12 empty] | 4.402 | [12 empty] | 4.5071 | [12 empty] | 23.3552 | [12 empty] | 0.50118 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dn_winMech | k | dn_winMech | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.dn_winMech | 419 | 1.0386 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4.402 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.53766 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | HV_inf | k | HV_inf | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.HV_inf | 420 | 408.8471 | [12 empty] | 199.1507 | [12 empty] | 22.6438 | [12 empty] | 50.9028 | [12 empty] | 13.9483 | [12 empty] | 318.4408 | [12 empty] | 149.3909 | [12 empty] | 18.5554
|  |  | HV_win | k | HV_win | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.HV_win | 421 | 1121.4321 | [12 empty] | 189.6673 | [12 empty] | 149.224 | [12 empty] | 48.4789 | [12 empty] | 13.2841 | [12 empty] | 776.3994 | [12 empty] | 71.1385 | [12 empty] | 8.8359
|  |  | HV_mech | k | HV_mech | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.HV_mech | 422 | 0 | [12 empty] | 2089.555 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 856.6317 | [12 empty] | 1956.105 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | HV_iz | k | HV_iz | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.HV_iz | 423 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | HV | k | HV | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.HV | 424 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | HV_oLA | k | HV_oLA | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.HV_oLA | 425 | 1530.2792 | [12 empty] | 388.818 | [12 empty] | 171.8678 | [12 empty] | 99.3817 | [12 empty] | 27.2325 | [12 empty] | 1094.8402 | [12 empty] | 220.5295 | [12 empty] | 27.3914
|  |  | HV_mechTh | m | HV_mechTh(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.HV_mechTh | 426 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | monatlich | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ThVmech | m | ThVmech(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.ThVmech | 427 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | 18 | 18 | 18 | 18.4 | 19.8 | 20.2 | 21.9 | 21.9 | 20.6 | 18.2 | 18 | 18 | monatlich | 18 | 18 | 18 | 18.35 | 19.6 | 20 | 21.575 | 21.625 | 20.375 | 18.175 | 18 | 18 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3
|  | Th_zu_WRG | Thiz2 | m | Thiz2(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.Thiz2 | 428 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | n_zZULd | k | n_zZULd | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.n_zZULd | 429 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | QV_sink | m | QV_sink(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QV_sink | 430 | monatlich | 775.7227 | 709.6297 | 587.8795 | 400.0363 | 281.7647 | 184.3646 | 104.3573 | 93.9216 | 229.5861 | 413.9507 | 567.008 | 685.2797 | monatlich | 338.5431 | 326.7899 | 305.1392 | 271.7353 | 250.7032 | 233.3826 | 219.155 | 217.2992 | 241.4243 | 274.2096 | 301.4276 | 322.4597 | monatlich | 84.8497 | 77.6203 | 64.3031 | 43.7566 | 30.8198 | 20.1661 | 11.4148 | 10.2733 | 25.1125 | 45.2785 | 62.0202 | 74.9569 | monatlich | 75.6041 | 74.4175 | 72.2317 | 60.6357 | 29.7295 | 19.7572 | 6.6064 | 5.9458 | 14.5341 | 64.9974 | 71.857 | 73.9804 | monatlich | 104.1807 | 107.3041 | 113.0577 | 105.5035 | 52.4096 | 38.2339 | 1.8661 | 1.6795 | 18.4919 | 113.0616 | 114.0441 | 108.4548 | monatlich | 562.9491 | 514.9848 | 426.6296 | 290.3101 | 204.4793 | 133.7951 | 75.7331 | 68.1598 | 166.6127 | 300.4078 | 411.4829 | 497.3137 | monatlich | 118.0274 | 107.9712 | 89.4468 | 60.8661 | 42.8709 | 28.0513 | 15.8781 | 14.2903 | 34.9319 | 62.9832 | 86.2711 | 104.2663 | monatlich | 14.6599 | 13.4108 | 11.1099 | 7.56 | 5.3249 | 3.4842 | 1.9722 | 1.775 | 4.3388 | 7.823 | 10.7155 | 12.9506
|  |  | QV_inf_sink | m | QV_inf_sink(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QV_inf_sink | 431 | monatlich | 207.251 | 189.5929 | 157.0647 | 106.8783 | 75.2795 | 49.257 | 27.8813 | 25.0932 | 61.3389 | 110.5959 | 151.4884 | 183.0873 | monatlich | 100.9485 | 92.3475 | 76.5036 | 52.0587 | 36.6674 | 23.9923 | 13.5805 | 12.2225 | 29.8771 | 53.8694 | 73.7875 | 89.1788 | monatlich | 11.1791 | 10.2266 | 8.472 | 5.765 | 4.0606 | 2.6569 | 1.5039 | 1.3535 | 3.3086 | 5.9655 | 8.1712 | 9.8757 | monatlich | 25.1527 | 23.0096 | 19.0619 | 12.9711 | 9.1362 | 5.978 | 3.3838 | 3.0454 | 7.4443 | 13.4223 | 18.3851 | 22.2201 | monatlich | 7.1048 | 6.4995 | 5.3844 | 3.6639 | 2.5807 | 1.6886 | 0.95581 | 0.86023 | 2.1028 | 3.7914 | 5.1932 | 6.2765 | monatlich | 163.7371 | 149.7864 | 124.0877 | 84.4384 | 59.474 | 38.9151 | 22.0274 | 19.8247 | 48.4603 | 87.3754 | 119.6823 | 144.6466 | monatlich | 79.954 | 73.1418 | 60.593 | 41.2319 | 29.0416 | 19.0025 | 10.7561 | 9.6805 | 23.6635 | 42.6661 | 58.4417 | 70.632 | monatlich | 9.9309 | 9.0847 | 7.5261 | 5.1213 | 3.6072 | 2.3603 | 1.336 | 1.2024 | 2.9392 | 5.2994 | 7.2589 | 8.773
|  |  | QV_win_sink | m | QV_win_sink(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QV_win_sink | 432 | monatlich | 568.4716 | 520.0368 | 430.8148 | 293.158 | 206.4852 | 135.1076 | 76.476 | 68.8284 | 168.2472 | 303.3548 | 415.5196 | 502.1924 | monatlich | 96.1415 | 87.95 | 72.8606 | 49.5797 | 34.9213 | 22.8498 | 12.9338 | 11.6404 | 28.4544 | 51.3042 | 70.2738 | 84.9322 | monatlich | 73.6706 | 67.3938 | 55.8311 | 37.9916 | 26.7593 | 17.5092 | 9.9108 | 8.9198 | 21.8039 | 39.313 | 53.8489 | 65.0812 | monatlich | 23.9549 | 21.9139 | 18.1542 | 12.3534 | 8.7011 | 5.6933 | 3.2226 | 2.9004 | 7.0898 | 12.7831 | 17.5097 | 21.162 | monatlich | 6.7665 | 6.19 | 5.128 | 3.4895 | 2.4578 | 1.6082 | 0.91029 | 0.81926 | 2.0026 | 3.6108 | 4.9459 | 5.9776 | monatlich | 399.212 | 365.1984 | 302.5418 | 205.8717 | 145.0053 | 94.88 | 53.7056 | 48.3351 | 118.1524 | 213.0324 | 291.8007 | 352.6671 | monatlich | 38.0733 | 34.8294 | 28.8538 | 19.6342 | 13.8293 | 9.0488 | 5.122 | 4.6098 | 11.2683 | 20.3172 | 27.8294 | 33.6343 | monatlich | 4.729 | 4.3261 | 3.5838 | 2.4387 | 1.7177 | 1.1239 | 0.63619 | 0.57257 | 1.3996 | 2.5235 | 3.4566 | 4.1776
|  |  | QV_mech_sink | m | QV_mech_sink(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QV_mech_sink | 433 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 141.4531 | 146.4923 | 155.775 | 170.0969 | 179.1144 | 186.5406 | 192.6407 | 193.4363 | 183.0927 | 169.036 | 157.3663 | 148.3488 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 26.4965 | 29.494 | 35.0157 | 35.3112 | 11.8923 | 8.0859 | 0 | 0 | 0 | 38.7919 | 35.9622 | 30.5983 | monatlich | 90.3093 | 94.6146 | 102.5453 | 98.3501 | 47.3711 | 34.9371 | 0 | 0 | 14.3864 | 105.6594 | 103.9049 | 96.2007 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QV_source | m | QV_source(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QV_source | 434 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2361 | 22.7628 | 2.1886 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.792 | 35.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QV_inf_source | m | QV_inf_source(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QV_inf_source | 435 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QV_win_source | m | QV_win_source(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QV_win_source | 436 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QV_mech_source | m | QV_mech_source(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QV_mech_source | 437 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2361 | 22.7628 | 2.1886 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.792 | 35.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QV_iz_sink | m | QV_iz_sink(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QV_iz_sink | 438 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QV_iz_source | m | QV_iz_source(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QV_iz_source | 439 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QV_AuslegWinter | k | QV_AuslegWinter | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QV_AuslegWinter | 440 | 48.9689 | [12 empty] | 12.4422 | [12 empty] | 5.4998 | [12 empty] | 3.1802 | [12 empty] | 0.87144 | [12 empty] | 35.0349 | [12 empty] | 7.0569 | [12 empty] | 0.87652
|  |  | QVmech_AuslegWinter | k | QVmech_AuslegWinter | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QVmech_AuslegWinter | 441 | 0 | [12 empty] | 11.5729 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4.5687 | [12 empty] | 6.2595 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | Vmechmin | k | Vmechmin | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.Vmechmin | 442 | 0 | [12 empty] | 11346 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 6718.6802 | [12 empty] | 9205.1999 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | QcmaxLA | k | QcmaxLA | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QcmaxLA | 443 | 0 | [12 empty] | 27.0035 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 13.7061 | [12 empty] | 18.7786 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dum12 | k | dum12 | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.dum12 | 444 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Luftaufbereitung |  |  | ThVmechSoll | k | ThVmechSoll | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.ThVmechSoll | 445 | 0 | [12 empty] | 17 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 18 | [12 empty] | 18 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
#VALUE! |  |  | ThHC | m | ThHC(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.ThHC | 446 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | monatlich | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | monatlich | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | Vmech | k | Vmech | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.Vmech | 447 | 7722.1201 | [12 empty] | 11346 | [12 empty] | 1494.3599 | [12 empty] | 6718.6802 | [12 empty] | 9205.1999 | [12 empty] | 3751.0501 | [12 empty] | 104.268 | [12 empty] | 9.7455
#VALUE! |  |  | qHTab | s | qHTab(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.qHTab | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.5533 | 200.7817 | 136.1648 | 74.6402 | 20.8243 | 4.1299 | 2.065 | 2.065 | 8.2598 | 5.5066 | 9.5623 | 53.027 | 131.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.9445 | 190.3817 | 129.6921 | 68.557 | 18.8834 | 6.1203 | 0.7464 | 0.4665 | 0.3732 | 3.5966 | 14.6034 | 61.1469 | 136.3769 | 3581.7605 | 852.0512 | 657.055 | 459.8192 | 153.3605 | 90.5367 | 7.5725 | 3.3718 | 2.9839 | 57.2778 | 166.5976 | 424.4708 | 706.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | qCTab | s | qCTab(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.qCTab | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.0475 | 0 | 0 | 0 | 21.1614 | 207.2826 | 308.6161 | 488.0259 | 547.9067 | 343.1981 | 34.4302 | 7.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.3935 | 0 | 0 | 0 | 27.1898 | 112.2627 | 143.292 | 248.5812 | 282.2325 | 180.3091 | 10.4385 | 2.0877 | 0 | 1840.9598 | 0 | 0 | 0 | 49.4747 | 204.2736 | 260.7345 | 453.2915 | 517.4403 | 332.9525 | 18.994 | 3.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZeileOffset =440 |  |  | qStTab | s | qStTab(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.qStTab | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | QVH | s | QVH(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QVH | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7358.4859 | 2278.0691 | 1544.9259 | 846.8671 | 236.2725 | 46.8581 | 23.4291 | 23.4291 | 93.7162 | 62.4775 | 108.4941 | 601.6446 | 1492.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239.1144 | 1279.1139 | 871.3598 | 460.6128 | 126.8714 | 41.1206 | 5.0148 | 3.1343 | 2.5074 | 24.1647 | 98.1156 | 410.8266 | 916.2725 | 32970.8215 | 7843.3019 | 6048.3228 | 4232.7273 | 1411.7136 | 833.4088 | 69.7064 | 31.0379 | 27.4677 | 527.254 | 1533.5646 | 3907.3387 | 6504.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | QVC | s | QVC(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QVC | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22216.0073 | 0 | 0 | 0 | 240.0967 | 2351.8278 | 3501.5584 | 5537.1419 | 6216.5494 | 3893.9251 | 390.6445 | 84.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | QVSt | s | QVSt(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QVSt | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZeileOffset =479 |  |  | QVE | s | QVE(12) | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.QVE | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33289.4768 | 2827.3254 | 2553.7133 | 2827.3254 | 2736.1214 | 2827.3254 | 2736.1214 | 2827.3254 | 2827.3254 | 2736.1214 | 2827.3254 | 2736.1214 | 2827.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11967.6482 | 1016.4304 | 918.0662 | 1016.4304 | 983.6423 | 1016.4304 | 983.6423 | 1016.4304 | 1016.4304 | 983.6423 | 1016.4304 | 983.6423 | 1016.4304 | 32793.5231 | 2785.2034 | 2515.6675 | 2785.2034 | 2695.358 | 2785.2034 | 2695.358 | 2785.2034 | 2785.2034 | 2695.358 | 2785.2034 | 2695.358 | 2785.2034 | 4232.9555 | 359.5113 | 324.7199 | 359.5113 | 347.9142 | 359.5113 | 347.9142 | 359.5113 | 359.5113 | 347.9142 | 359.5113 | 347.9142 | 359.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | Pzu | k | Pzu | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.Pzu | 455 | 0 | [12 empty] | 6303.3331 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 2986.08 | [12 empty] | 4091.1998 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | Pab | k | Pab | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.Pab | 456 | 0 | [12 empty] | 3939.5832 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 2332.875 | [12 empty] | 3196.2498 | [12 empty] | 1302.4479 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | fhH | k | fhH | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.fhH | 457 | 0 | [12 empty] | 1.0061 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.97847 | [12 empty] | 1.0169 | [12 empty] | 1.0061 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | fhSt | k | fhSt | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.fhSt | 458 | 0 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | fhC | k | fhC | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.fhC | 459 | 0 | [12 empty] | 0.98417 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1.0402 | [12 empty] | 0.94633 | [12 empty] | 0.98417 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | Qmax_St | k | Qmax_St | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.Qmax_St | 460 | 0 | [12 empty] | 125.6357 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 16.0761 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dhWRGSt | k | dhWRGSt | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.dhWRGSt | 461 | 0 | [12 empty] | 8.7535 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | Qmax_H | k | Qmax_H | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.Qmax_H | 462 | 0 | [12 empty] | 34.0291 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 22.1325 | [12 empty] | 45.922 | [12 empty] | 16.0761 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dhWRGWi | k | dhWRGWi | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.dhWRGWi | 463 | 0 | [12 empty] | 32.97 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 20.4 | [12 empty] | 15.3 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | hZULWi | k | hZULWi | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.hZULWi | 464 | 15.006 | [12 empty] | 32.3657 | [12 empty] | 15.006 | [12 empty] | 20.7145 | [12 empty] | 20.7145 | [12 empty] | 2.501 | [12 empty] | 2.501 | [12 empty] | 2.501
|  |  | ThAULWi | k | ThAULWi | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.ThAULWi | 465 | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12
|  |  | xAULWi | k | xAULWi | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.xAULWi | 466 | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001
|  |  | hAULWi | k | hAULWi | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.hAULWi | 467 | -9.6 | [12 empty] | -9.6 | [12 empty] | -9.6 | [12 empty] | -9.6 | [12 empty] | -9.6 | [12 empty] | -9.6 | [12 empty] | -9.6 | [12 empty] | -9.6
|  |  | ThABLWi | k | ThABLWi | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.ThABLWi | 468 | 22 | [12 empty] | 22 | [12 empty] | 22 | [12 empty] | 22 | [12 empty] | 22 | [12 empty] | 22 | [12 empty] | 22 | [12 empty] | 22
|  |  | xABLWi | k | xABLWi | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.xABLWi | 469 | 0.006 | [12 empty] | 0.006 | [12 empty] | 0.006 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001
|  |  | hABLWi | k | hABLWi | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.hABLWi | 470 | 37.5 | [12 empty] | 37.5 | [12 empty] | 37.5 | [12 empty] | 24.8 | [12 empty] | 24.8 | [12 empty] | 24.8 | [12 empty] | 24.8 | [12 empty] | 24.8
|  |  | Qmax_C | k | Qmax_C | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.Qmax_C | 471 | 0 | [12 empty] | 44.9443 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 71.6303 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dhWRGSo | k | dhWRGSo | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.dhWRGSo | 472 | 0 | [12 empty] | 6.09 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 3.6 | [12 empty] | 2.7 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | hZULSo | k | hZULSo | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.hZULSo | 473 | 9.0817 | [12 empty] | 45.0288 | [12 empty] | 9.0817 | [12 empty] | 48.5938 | [12 empty] | 9.0817 | [12 empty] | 9.0817 | [12 empty] | 9.0817 | [12 empty] | 9.0817
|  |  | xZULSo | k | xZULSo | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.xZULSo | 474 | 0.0036312 | [12 empty] | 0.011674 | [12 empty] | 0.0036312 | [12 empty] | 0.01245 | [12 empty] | 0.0036312 | [12 empty] | 0.0036312 | [12 empty] | 0.0036312 | [12 empty] | 0.0036312
|  |  | pS | k | pS | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.pS | 475 | 610.7541 | [12 empty] | 1938.569 | [12 empty] | 610.7541 | [12 empty] | 2064.9001 | [12 empty] | 610.7541 | [12 empty] | 610.7541 | [12 empty] | 610.7541 | [12 empty] | 610.7541
|  |  | ThAULSo | k | ThAULSo | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.ThAULSo | 476 | 32 | [12 empty] | 32 | [12 empty] | 32 | [12 empty] | 32 | [12 empty] | 32 | [12 empty] | 32 | [12 empty] | 32 | [12 empty] | 32
|  |  | xAULSo | k | xAULSo | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.xAULSo | 477 | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012
|  |  | hAULSo | k | hAULSo | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.hAULSo | 478 | 63 | [12 empty] | 63 | [12 empty] | 63 | [12 empty] | 63 | [12 empty] | 63 | [12 empty] | 63 | [12 empty] | 63 | [12 empty] | 63
|  |  | ThABLSo | k | ThABLSo | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.ThABLSo | 479 | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26
|  |  | xABLSo | k | xABLSo | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.xABLSo | 480 | 0.011 | [12 empty] | 0.011 | [12 empty] | 0.011 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012
|  |  | hABLSo | k | hABLSo | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.hABLSo | 481 | 54.3 | [12 empty] | 54.3 | [12 empty] | 54.3 | [12 empty] | 56.9 | [12 empty] | 56.9 | [12 empty] | 56.9 | [12 empty] | 56.9 | [12 empty] | 56.9
|  |  | Vmechmax | k | Vmechmax | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.Vmechmax | 482 | 7722.1201 | [12 empty] | 11346 | [12 empty] | 1494.3599 | [12 empty] | 6718.6802 | [12 empty] | 9205.1999 | [12 empty] | 3751.0501 | [12 empty] | 104.268 | [12 empty] | 9.7455
|  |  | rhoL | k | rhoL | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.rhoL | 483 | 1.275 | [12 empty] | 1.2003 | [12 empty] | 1.275 | [12 empty] | 1.1961 | [12 empty] | 1.1961 | [12 empty] | 1.275 | [12 empty] | 1.275 | [12 empty] | 1.275
|  |  | tH_RLTb | k | tH_RLTb | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tH_RLTb | 484 | 0 | [12 empty] | 949.2708 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 843.75 | [12 empty] | 2272.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tSt_RLTb | k | tSt_RLTb | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tSt_RLTb | 485 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tC_RLTb | k | tC_RLTb | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tC_RLTb | 486 | 0 | [12 empty] | 887.5963 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 585.0857 | [12 empty] | 1064.6241 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tWRG_RLTb | k | tWRG_RLTb | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tWRG_RLTb | 487 | 0 | [12 empty] | 2145 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1417.5 | [12 empty] | 2835 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tVB_RLTb | k | tVB_RLTb | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tVB_RLTb | 488 | 0 | [12 empty] | 1852.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tHr | k | tHr | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tHr | 489 | 0 | [12 empty] | 0.29208 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.375 | [12 empty] | 0.505 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tStr | k | tStr | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tStr | 490 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tCr | k | tCr | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tCr | 491 | 0 | [12 empty] | 0.27311 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.26004 | [12 empty] | 0.23658 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tWRGr | k | tWRGr | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tWRGr | 492 | 0 | [12 empty] | 0.66 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.63 | [12 empty] | 0.63 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tVBr | k | tVBr | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tVBr | 493 | 0 | [12 empty] | 0.57 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tHr14 | k | tHr14 | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tHr14 | 494 | 0 | [12 empty] | 0.063333 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.04 | [12 empty] | 0.25 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tHr22 | k | tHr22 | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tHr22 | 495 | 0 | [12 empty] | 0.67333 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.71 | [12 empty] | 0.76 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tStr12 | k | tStr12 | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tStr12 | 496 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tCr14 | k | tCr14 | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tCr14 | 497 | 0 | [12 empty] | 0.36 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.37 | [12 empty] | 0.37 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tCr22 | k | tCr22 | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tCr22 | 498 | 0 | [12 empty] | 0.14 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.13 | [12 empty] | 0.13 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tWRGr12 | k | tWRGr12 | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tWRGr12 | 499 | 0 | [12 empty] | 0.66 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.63 | [12 empty] | 0.63 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tVBr12 | k | tVBr12 | double | BE(iz).LuftE | BE(iz).LuftE.tVBr12 | 500 | 0 | [12 empty] | 0.57 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
BELEUCHTUNG |  |  | QLfZone | s | QLfZone(12) | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.QLfZone | 501 | 26660.4607 | 2955.11 | 2237.3058 | 2105.1671 | 1780.2193 | 1680.1956 | 1574.588 | 1680.1956 | 1839.5599 | 2037.2585 | 2450.4564 | 2834.08 | 3486.3244 | 47762.8749 | 4860.2782 | 3887.5224 | 3871.4151 | 3447.4794 | 3376.9835 | 3208.2384 | 3376.9835 | 3562.3953 | 3746.5308 | 4273.1407 | 4673.59 | 5478.3176 | 760.4111 | 69.9881 | 59.3924 | 62.5818 | 58.5152 | 59.055 | 56.8087 | 59.4076 | 60.8184 | 61.2456 | 66.8139 | 69.0956 | 76.689 | 3052.8489 | 288.3333 | 239.8855 | 248.5281 | 229.5051 | 229.5733 | 220.3334 | 231.4688 | 239.0507 | 244.1798 | 271.2739 | 286.3695 | 324.3474 | 5613.7722 | 486.007 | 433.21 | 474.6618 | 455.9191 | 468.9892 | 453.1743 | 468.9892 | 471.1164 | 459.3501 | 479.2708 | 469.9863 | 493.0978 | 11702.9517 | 1016.6429 | 903.8204 | 988.2924 | 947.9472 | 974.2172 | 941.1366 | 974.4173 | 979.7455 | 956.7992 | 1000.5037 | 983.892 | 1035.5372 | 995.3504 | 84.5366 | 76.3556 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 93.0313 | 7.9013 | 7.1366 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013
#VALUE! |  |  | QLbOPZone | s | QLbOPZone(12) | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.QLbOPZone | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | QLbWEZone | s | QLbWEZone(12) | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.QLbWEZone | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | QLbZone | s | QLbZone(12) | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.QLbZone | 504 | 26660.4607 | 2955.11 | 2237.3058 | 2105.1671 | 1780.2193 | 1680.1956 | 1574.588 | 1680.1956 | 1839.5599 | 2037.2585 | 2450.4564 | 2834.08 | 3486.3244 | 47762.8749 | 4860.2782 | 3887.5224 | 3871.4151 | 3447.4794 | 3376.9835 | 3208.2384 | 3376.9835 | 3562.3953 | 3746.5308 | 4273.1407 | 4673.59 | 5478.3176 | 760.4111 | 69.9881 | 59.3924 | 62.5818 | 58.5152 | 59.055 | 56.8087 | 59.4076 | 60.8184 | 61.2456 | 66.8139 | 69.0956 | 76.689 | 3052.8489 | 288.3333 | 239.8855 | 248.5281 | 229.5051 | 229.5733 | 220.3334 | 231.4688 | 239.0507 | 244.1798 | 271.2739 | 286.3695 | 324.3474 | 5613.7722 | 486.007 | 433.21 | 474.6618 | 455.9191 | 468.9892 | 453.1743 | 468.9892 | 471.1164 | 459.3501 | 479.2708 | 469.9863 | 493.0978 | 11702.9517 | 1016.6429 | 903.8204 | 988.2924 | 947.9472 | 974.2172 | 941.1366 | 974.4173 | 979.7455 | 956.7992 | 1000.5037 | 983.892 | 1035.5372 | 995.3504 | 84.5366 | 76.3556 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 93.0313 | 7.9013 | 7.1366 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013
ZeileOffset =496 |  |  | QLb | s | QLb(12) | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.QLb | 505 | 24817.5253 | 2821.8962 | 2102.4126 | 1943.2738 | 1614.8751 | 1503.9626 | 1402.3052 | 1503.9626 | 1668.7043 | 1880.5876 | 2300.2141 | 2704.2961 | 3371.0352 | 16694.0525 | 1830.1248 | 1395.2984 | 1322.8713 | 1126.7948 | 1069.2445 | 1004.0721 | 1069.2445 | 1164.3546 | 1280.198 | 1528.943 | 1755.7482 | 2147.1582 | 270.8747 | 25.3794 | 21.2447 | 22.127 | 20.514 | 20.5783 | 19.7646 | 20.7332 | 21.3527 | 21.713 | 23.9855 | 25.1602 | 28.3221 | 973.1718 | 96.0437 | 77.2791 | 77.6954 | 70.1159 | 68.9582 | 65.8882 | 69.8319 | 73.3268 | 76.8802 | 88.1802 | 96.3277 | 112.6445 | 5613.7725 | 486.0071 | 433.21 | 474.6618 | 455.9191 | 468.9892 | 453.1743 | 468.9892 | 471.1165 | 459.3502 | 479.2708 | 469.9863 | 493.0978 | 2040.8096 | 173.329 | 156.5553 | 173.329 | 167.7378 | 173.329 | 167.7378 | 173.329 | 173.329 | 167.7378 | 173.329 | 167.7378 | 173.329 | 995.3504 | 84.5366 | 76.3556 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 93.0313 | 7.9013 | 7.1366 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | Am | k | Am | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.Am | 506 | 1122.6 | [12 empty] | 794.59 | [12 empty] | 32.01 | [12 empty] | 141.44 | [12 empty] | 102.28 | [12 empty] | 496.33 | [12 empty] | 695.12 | [12 empty] | 64.97
#VALUE! |  |  | ATL | k | ATL | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.ATL | 507 | 1122.6 | [12 empty] | 729.29 | [12 empty] | 32.01 | [12 empty] | 133.8 | [12 empty] | 37.37 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
#VALUE! |  |  | AkTL | k | AkTL | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.AkTL | 508 | 0 | [12 empty] | 65.3 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 7.64 | [12 empty] | 64.91 | [12 empty] | 496.33 | [12 empty] | 695.12 | [12 empty] | 64.97
ZeileOffset =528 |  |  | aTLmax | k | aTLmax | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.aTLmax | 509 | 5.125 | [12 empty] | 5.125 | [12 empty] | 7.85 | [12 empty] | 7.85 | [12 empty] | 7.85 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | hR | k | hR | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.hR | 510 | 2.05 | [12 empty] | 2.05 | [12 empty] | 3.14 | [12 empty] | 3.14 | [12 empty] | 3.14 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | pj | k | pj | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.pj | 511 | 21.804 | [12 empty] | 16.182 | [12 empty] | 8.1014 | [12 empty] | 8.1014 | [12 empty] | 15.12 | [12 empty] | 6.23 | [12 empty] | 3.591 | [12 empty] | 3.591
|  |  | pjlx | k | pjlx | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.pjlx | 512 | 0.06 | [12 empty] | 0.06 | [12 empty] | 0.06 | [12 empty] | 0.06 | [12 empty] | 0.05 | [12 empty] | 0.05 | [12 empty] | 0.057 | [12 empty] | 0.057
|  |  | kL | k | kL | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.kL | 513 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1.2 | [12 empty] | 1.2 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1.4 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | kR | k | kR | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.kR | 514 | 0.79 | [12 empty] | 0.58 | [12 empty] | 0.58 | [12 empty] | 0.58 | [12 empty] | 0.63 | [12 empty] | 0.89 | [12 empty] | 0.63 | [12 empty] | 0.63
|  |  | etaR | k | etaR | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.etaR | 515 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | teffTagTL | s | teffTagTL(12) | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.teffTagTL | 516 | 705.8658 | 84.5198 | 60.9817 | 54.2899 | 43.3965 | 39.175 | 36.0829 | 39.175 | 44.8431 | 52.5386 | 66.5708 | 80.8791 | 103.4134 | 961.3533 | 116.5836 | 83.4634 | 73.601 | 58.228 | 52.1097 | 47.829 | 52.1097 | 60.1689 | 71.2268 | 91.0627 | 111.5229 | 143.4477 | 1042.5291 | 97.6966 | 81.769 | 85.155 | 78.9403 | 79.1828 | 76.0505 | 79.78 | 82.1689 | 83.5639 | 92.3216 | 96.8569 | 109.0438 | 795.8573 | 79.9468 | 63.4735 | 63.0199 | 56.3068 | 54.9595 | 52.4066 | 55.7655 | 58.9897 | 62.5471 | 72.6924 | 80.488 | 95.2616 | 1665.152 | 157.7431 | 132.2763 | 137.6642 | 127.1512 | 127.6248 | 122.2935 | 127.6248 | 131.3896 | 133.2235 | 145.8213 | 152.0474 | 170.2923 | 610.32 | 51.8354 | 46.8191 | 51.8354 | 50.1633 | 51.8354 | 50.1633 | 51.8354 | 51.8354 | 50.1633 | 51.8354 | 50.1633 | 51.8354 | 368.7351 | 31.3172 | 28.2865 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 368.7351 | 31.3172 | 28.2865 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172
|  |  | teffTagkTL | s | teffTagkTL(12) | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.teffTagkTL | 517 | 1818.245 | 154.4263 | 139.4818 | 154.4263 | 149.4448 | 154.4263 | 149.4448 | 154.4263 | 154.4263 | 149.4448 | 154.4263 | 149.4448 | 154.4263 | 2543 | 215.9808 | 195.0795 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 1748.0001 | 148.4603 | 134.0932 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 1748.0001 | 148.4603 | 134.0932 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 2404 | 204.1753 | 184.4164 | 204.1753 | 197.589 | 204.1753 | 197.589 | 204.1753 | 204.1753 | 197.589 | 204.1753 | 197.589 | 204.1753 | 610.32 | 51.8354 | 46.8191 | 51.8354 | 50.1633 | 51.8354 | 50.1633 | 51.8354 | 51.8354 | 50.1633 | 51.8354 | 50.1633 | 51.8354 | 368.7351 | 31.3172 | 28.2865 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 368.7351 | 31.3172 | 28.2865 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172
|  |  | teffNacht | s | teffNacht(12) | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.teffNacht | 518 | 148.005 | 12.5703 | 11.3538 | 12.5703 | 12.1648 | 12.5703 | 12.1648 | 12.5703 | 12.5703 | 12.1648 | 12.5703 | 12.1648 | 12.5703 | 207 | 17.5808 | 15.8795 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 2 | 0.16986 | 0.15342 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 2 | 0.16986 | 0.15342 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 1496 | 127.0575 | 114.7616 | 127.0575 | 122.9589 | 127.0575 | 122.9589 | 127.0575 | 127.0575 | 122.9589 | 127.0575 | 122.9589 | 127.0575 | 49.68 | 4.2194 | 3.8111 | 4.2194 | 4.0833 | 4.2194 | 4.0833 | 4.2194 | 4.2194 | 4.0833 | 4.2194 | 4.0833 | 4.2194 | 30.015 | 2.5492 | 2.3025 | 2.5492 | 2.467 | 2.5492 | 2.467 | 2.5492 | 2.5492 | 2.467 | 2.5492 | 2.467 | 2.5492 | 30.015 | 2.5492 | 2.3025 | 2.5492 | 2.467 | 2.5492 | 2.467 | 2.5492 | 2.5492 | 2.467 | 2.5492 | 2.467 | 2.5492
|  |  | CPraeKon | k | CPraeKon | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.CPraeKon | 519 | 0.95 | [12 empty] | 0.33 | [12 empty] | 0.95 | [12 empty] | 0.33 | [12 empty] | 0.33 | [12 empty] | 0.95 | [12 empty] | 0.95 | [12 empty] | 0.95
|  |  | FPrae | k | FPrae | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.FPrae | 520 | 0.715 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0.24 | [12 empty] | 0.145 | [12 empty] | 0.145
|  |  | FTLMon | m | FTLMon(12) | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.FTLMon | 521 | monatlich | 0.54731 | 0.4372 | 0.35156 | 0.29039 | 0.25368 | 0.24145 | 0.25368 | 0.29039 | 0.35156 | 0.43108 | 0.5412 | 0.66966 | monatlich | 0.53979 | 0.42784 | 0.34078 | 0.27858 | 0.24127 | 0.22883 | 0.24127 | 0.27858 | 0.34078 | 0.42162 | 0.53357 | 0.66417 | monatlich | 0.65807 | 0.60979 | 0.57359 | 0.54945 | 0.53336 | 0.52934 | 0.53738 | 0.55347 | 0.58163 | 0.62186 | 0.67416 | 0.7345 | monatlich | 0.53851 | 0.47335 | 0.42449 | 0.39191 | 0.3702 | 0.36477 | 0.37563 | 0.39734 | 0.43535 | 0.48964 | 0.56022 | 0.64166 | monatlich | 0.77259 | 0.71727 | 0.67425 | 0.64351 | 0.62507 | 0.61893 | 0.62507 | 0.64351 | 0.67425 | 0.7142 | 0.76951 | 0.83405 | monatlich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | monatlich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | monatlich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | CTLMon | m | CTLMon(12) | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.CTLMon | 522 | monatlich | 0.74 | 0.92 | 1.06 | 1.16 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.16 | 1.06 | 0.93 | 0.75 | 0.54 | monatlich | 0.74 | 0.92 | 1.06 | 1.16 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.16 | 1.06 | 0.93 | 0.75 | 0.54 | monatlich | 0.85 | 0.97 | 1.06 | 1.12 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 0.94 | 0.81 | 0.66 | monatlich | 0.85 | 0.97 | 1.06 | 1.12 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 0.94 | 0.81 | 0.66 | monatlich | 0.74 | 0.92 | 1.06 | 1.16 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.16 | 1.06 | 0.93 | 0.75 | 0.54 | monatlich | 0.85 | 0.97 | 1.06 | 1.12 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 0.94 | 0.81 | 0.66 | monatlich | 0.85 | 0.97 | 1.06 | 1.12 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 0.94 | 0.81 | 0.66 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FTL | k | FTL | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.FTL | 523 | 0.38826 | [12 empty] | 0.37809 | [12 empty] | 0.59772 | [12 empty] | 0.45707 | [12 empty] | 0.69268 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | Em | k | Em | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.Em | 524 | 500 | [12 empty] | 500 | [12 empty] | 200 | [12 empty] | 200 | [12 empty] | 500 | [12 empty] | 100 | [12 empty] | 100 | [12 empty] | 100
|  |  | hNe | k | hNe | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.hNe | 525 | 0.8 | [12 empty] | 0.8 | [12 empty] | 0.8 | [12 empty] | 0.8 | [12 empty] | 0.8 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.8 | [12 empty] | 0.8
|  |  | kA | k | kA | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.kA | 526 | 0.92 | [12 empty] | 0.93 | [12 empty] | 0.97 | [12 empty] | 0.97 | [12 empty] | 0.96 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | CA | k | CA | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.CA | 527 | 0.3 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.8 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0.9
|  |  | kRaum | k | kRaum | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.kRaum | 528 | 1.25 | [12 empty] | 2.5 | [12 empty] | 2.5 | [12 empty] | 2.5 | [12 empty] | 1.5 | [12 empty] | 0.8 | [12 empty] | 1.5 | [12 empty] | 1.5
|  |  | Ft | k | Ft | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.Ft | 529 | 0.7 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | aTLv | k | aTLv | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.aTLv | 530 | 5.58 | [12 empty] | 5.125 | [12 empty] | 6.01 | [12 empty] | 7.85 | [12 empty] | 7.85 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dum5 | k | dum5 | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.dum5 | 531 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dum6 | k | dum6 | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.dum6 | 532 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | CTLkon | k | CTLkon | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.CTLkon | 533 | 0.81 | [12 empty] | 0.81 | [12 empty] | 0.43 | [12 empty] | 0.81 | [12 empty] | 0.4 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | CTLvers | k | CTLvers | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.CTLvers | 534 | 0.75523 | [12 empty] | 0.76779 | [12 empty] | 0.93553 | [12 empty] | 0.67029 | [12 empty] | 0.76829 | [12 empty] | 0.0495 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | trelTLSA | k | trelTLSA | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.trelTLSA | 535 | 0.2 | [12 empty] | 0.2 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.33 | [12 empty] | 0.2 | [12 empty] | 0.33 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | CTLversSA | k | CTLversSA | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.CTLversSA | 536 | 0.6 | [12 empty] | 0.6 | [12 empty] | 0.15 | [12 empty] | 0.15 | [12 empty] | 0.6 | [12 empty] | 0.15 | [12 empty] | 0.7 | [12 empty] | 0.7
|  |  | CTLversSNA | k | CTLversSNA | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.CTLversSNA | 537 | 0.79404 | [12 empty] | 0.80974 | [12 empty] | 0.93553 | [12 empty] | 0.92655 | [12 empty] | 0.81036 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | taueffSNA | k | taueffSNA | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.taueffSNA | 538 | 0.41769 | [12 empty] | 0.41769 | [12 empty] | 0.41769 | [12 empty] | 0.41769 | [12 empty] | 0.41769 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | TLVersorgung | k | TLVersorgung | STRING | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.TLVersorgung | 539 | gut | [12 empty] | gut | [12 empty] | gut | [12 empty] | gut | [12 empty] | gut | [12 empty] | keine | [12 empty] | keine | [12 empty] | keine
|  |  | DRB | k | DRB | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.DRB | 540 | 7.5634 | [12 empty] | 8.0522 | [12 empty] | 9.6926 | [12 empty] | 6.8117 | [12 empty] | 8.0728 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | ITr | k | ITr | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.ITr | 541 | 0.35676 | [12 empty] | 0.36611 | [12 empty] | 0.54233 | [12 empty] | 0.34193 | [12 empty] | 0.36714 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | IRt | k | IRt | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.IRt | 542 | 2.722 | [12 empty] | 2.5 | [12 empty] | 1.914 | [12 empty] | 2.5 | [12 empty] | 2.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | IV | k | IV | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.IV | 543 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0.78333 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | IVlv | k | IVlv | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.IVlv | 544 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | IVhA | k | IVhA | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.IVhA | 545 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | IVvA | k | IVvA | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.IVvA | 546 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0.78333 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | IVin | k | IVin | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.IVin | 547 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | IVat | k | IVat | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.IVat | 548 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | wi | k | wi | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.wi | 549 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | IVgdf | k | IVgdf | double | ZE(iz).LichtE | ZE(iz).LichtE.IVgdf | 550 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
Kuehlung |  | Eingang | QcmaxZZ | k | QcmaxZZ | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcmaxZZ | 551 | 0 | [12 empty] | 30.7738 | [12 empty] | 5.9731 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
#VALUE! |  |  | Vzumech | k | Vzumech | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Vzumech | 552 | 7722.1201 | [12 empty] | 11346 | [12 empty] | 1494.3599 | [12 empty] | 6718.6802 | [12 empty] | 9205.1999 | [12 empty] | 3751.0501 | [12 empty] | 104.268 | [12 empty] | 9.7455
#VALUE! |  |  | tH_RLT | k | tH_RLT | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tH_RLT | 553 | 0 | [12 empty] | 949.2708 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 843.75 | [12 empty] | 2272.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
#VALUE! |  |  | tSt_RLT | k | tSt_RLT | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tSt_RLT | 554 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tC_RLT | k | tC_RLT | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tC_RLT | 555 | 0 | [12 empty] | 887.5963 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 585.0857 | [12 empty] | 1064.6241 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
#VALUE! |  |  | tWRG_RLT | k | tWRG_RLT | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tWRG_RLT | 556 | 0 | [12 empty] | 2145 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1417.5 | [12 empty] | 2835 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
#VALUE! |  |  | tVB_RLT | k | tVB_RLT | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tVB_RLT | 557 | 0 | [12 empty] | 1852.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ZeileOffset =546 |  |  | QVH_RLT | s | QVH_RLT(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QVH_RLT | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7358.4859 | 2278.0691 | 1544.9259 | 846.8671 | 236.2725 | 46.8581 | 23.4291 | 23.4291 | 93.7162 | 62.4775 | 108.4941 | 601.6446 | 1492.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239.1144 | 1279.1139 | 871.3598 | 460.6128 | 126.8714 | 41.1206 | 5.0148 | 3.1343 | 2.5074 | 24.1647 | 98.1156 | 410.8266 | 916.2725 | 32970.8215 | 7843.3019 | 6048.3228 | 4232.7273 | 1411.7136 | 833.4088 | 69.7064 | 31.0379 | 27.4677 | 527.254 | 1533.5646 | 3907.3387 | 6504.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | QVC_RLT | s | QVC_RLT(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QVC_RLT | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22216.0073 | 0 | 0 | 0 | 240.0967 | 2351.8278 | 3501.5584 | 5537.1419 | 6216.5494 | 3893.9251 | 390.6445 | 84.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | QVSt_RLT | s | QVSt_RLT(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QVSt_RLT | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | QmaxH_RLT | k | QmaxH_RLT | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QmaxH_RLT | 561 | 0 | [12 empty] | 34.0291 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 22.1325 | [12 empty] | 45.922 | [12 empty] | 16.0761 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ZeileOffset =593 |  |  | QmaxC_RLT | k | QmaxC_RLT | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QmaxC_RLT | 562 | 0 | [12 empty] | 44.9443 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 71.6303 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | QmaxSt_RLT | k | QmaxSt_RLT | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QmaxSt_RLT | 563 | 0 | [12 empty] | 125.6357 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 16.0761 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
#VALUE! |  |  | QcbB | s | QcbB(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcbB | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! |  |  | QcmaxB | k | QcmaxB | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcmaxB | 565 | 0 | [12 empty] | 30.7738 | [12 empty] | 5.9731 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ZeileOffset =633 |  |  | QvcB | s | QvcB(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QvcB | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22216.0073 | 0 | 0 | 0 | 240.0967 | 2351.8278 | 3501.5584 | 5537.1419 | 6216.5494 | 3893.9251 | 390.6445 | 84.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | QvcmaxB | k | QvcmaxB | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QvcmaxB | 567 | 0 | [12 empty] | 44.9443 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | QvhB | s | QvhB(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QvhB | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7358.4859 | 2278.0691 | 1544.9259 | 846.8671 | 236.2725 | 46.8581 | 23.4291 | 23.4291 | 93.7162 | 62.4775 | 108.4941 | 601.6446 | 1492.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37209.9359 | 9122.4158 | 6919.6826 | 4693.34 | 1538.585 | 874.5294 | 74.7212 | 34.1721 | 29.9751 | 551.4187 | 1631.6802 | 4318.1653 | 7421.2504 | 37209.9359 | 9122.4158 | 6919.6826 | 4693.34 | 1538.585 | 874.5294 | 74.7212 | 34.1721 | 29.9751 | 551.4187 | 1631.6802 | 4318.1653 | 7421.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QvhmaxB | k | QvhmaxB | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QvhmaxB | 569 | 0 | [12 empty] | 34.0291 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 68.0545 | [12 empty] | 68.0545 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tvopdB | k | tvopdB | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tvopdB | 570 | 0 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tcopdB | k | tcopdB | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tcopdB | 571 | 0 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dopB | s | dopB(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).dopB | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 25.4795 | 23.0137 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 300 | 25.4795 | 23.0137 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tcB | s | tcB(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tcB | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.9298 | 0 | 54.9924 | 128.2671 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 267.6263 | 91.9444 | 52.6476 | 1074.6501 | 0 | 0 | 0 | 131.4994 | 191.0959 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 184.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tvhB | k | tvhB | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tvhB | 574 | 0 | [12 empty] | 949.2708 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 2272.5 | [12 empty] | 2272.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tvcB | k | tvcB | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tvcB | 575 | 0 | [12 empty] | 887.5963 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1064.6241 | [12 empty] | 1064.6241 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | VzumechB | k | VzumechB | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).VzumechB | 576 | 0 | [12 empty] | 11346 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 15923.8801 | [12 empty] | 15923.8801 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
QvcceGEB |  |  | ABRLT | k | ABRLT | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).ABRLT | 577 | 0 | [12 empty] | 1891 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 475.54 | [12 empty] | 475.54 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
QvcdGEB |  |  | ABc | k | ABc | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).ABc | 578 | 0 | [12 empty] | 1891 | [12 empty] | 83.02 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
QvcsGEB |  |  | tRLTBetrieb | s | tRLTBetrieb(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tRLTBetrieb | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.9999 | 276.0274 | 249.3151 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 382.1918 | 345.2055 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 4500 | 382.1918 | 345.2055 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QvcceRLT |  |  | tcBetrieb | s | tcBetrieb(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tcBetrieb | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.9999 | 276.0274 | 249.3151 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 382.1918 | 345.2055 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 4500 | 382.1918 | 345.2055 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QvcdRLT |  |  | thRLT | s | thRLT(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).thRLT | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3899.9999 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510.3613 | 557.1278 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 453.2336 | 5510.3613 | 557.1278 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 453.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QvcsRLT |  |  | tcRLT | s | tcRLT(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tcRLT | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.5963 | 0 | 0 | 0 | 9.5926 | 93.9626 | 139.8978 | 221.2255 | 248.3698 | 155.574 | 15.6074 | 3.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tcRaum | s | tcRaum(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tcRaum | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | bvhmth | s | bvhmth(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).bvhmth | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2407 | 66.9446 | 45.4001 | 24.8865 | 6.9432 | 1.377 | 0.6885 | 0.6885 | 2.754 | 1.836 | 3.1883 | 17.6803 | 43.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.7663 | 134.0456 | 101.6785 | 68.9644 | 22.6081 | 12.8504 | 1.098 | 0.50213 | 0.44046 | 8.1026 | 23.9761 | 63.4515 | 109.0486 | 546.7663 | 134.0456 | 101.6785 | 68.9644 | 22.6081 | 12.8504 | 1.098 | 0.50213 | 0.44046 | 8.1026 | 23.9761 | 63.4515 | 109.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | bvha | k | bvha | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).bvha | 585 | 0 | [12 empty] | 216.2407 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 546.7663 | [12 empty] | 546.7663 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | bvcmth | s | bvcmth(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).bvcmth | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.3008 | 0 | 0 | 0 | 5.3421 | 52.3276 | 77.9088 | 123.2001 | 138.3167 | 86.6389 | 8.6917 | 1.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | bvca | k | bvca | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).bvca | 587 | 0 | [12 empty] | 494.3008 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  | alt => wird nicht ausgegeben | QcbZ_max | k | QcbZ_max | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcbZ_max | 588 | 0 | [12 empty] | 9178.1655 | [12 empty] | 1159.9161 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  | alt => wird nicht ausgegeben | QcbZneu | s | QcbZneu(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcbZneu | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | alt => wird nicht ausgegeben | QcbBneu | s | QcbBneu(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcbBneu | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tcZneu | s | tcZneu(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tcZneu | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.7784 | 0 | 13.7481 | 32.0668 | 140.6323 | 237.6131 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 176.4855 | 66.9066 | 22.9861 | 13.1619 | 914.6688 | 0 | 0 | 0 | 65.7497 | 175.6705 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 106.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tcBneu | s | tcBneu(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tcBneu | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.7784 | 0 | 13.7481 | 32.0668 | 140.6323 | 237.6131 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 176.4855 | 66.9066 | 22.9861 | 13.1619 | 914.6688 | 0 | 0 | 0 | 65.7497 | 175.6705 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 106.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QvcceGEB | s | QvcceGEB(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QvcceGEB | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QvcdGEB | s | QvcdGEB(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QvcdGEB | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QvcsGEB | s | QvcsGEB(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QvcsGEB | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | KKreisRLTName | k | KKreisRLTName | STRING | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).KKreisRLTName | 596 | [13 empty] | Verteil-RLT1 | [25 empty] | Verteil-RLT2 | [12 empty] | Verteil-RLT2
|  |  | KKreisName | k | KKreisName | STRING | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).KKreisName | 597 | [13 empty] | Verteil-Raum1 | [12 empty] | Verteil-Raum2 | [12 empty] | Verteil-RLT2 | [12 empty] | Verteil-RLT2
|  | Nutzenergien | QhRLTb | s | QhRLTb(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QhRLTb | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14334.3345 | 3025.8761 | 2219.4185 | 1451.5539 | 779.8997 | 571.5439 | 545.7719 | 545.7719 | 623.0878 | 588.7252 | 639.3435 | 1181.809 | 2161.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11583.3186 | 2106.705 | 1523.637 | 1071.8151 | 704.6996 | 610.3738 | 570.6574 | 568.5888 | 567.8993 | 591.7223 | 673.0683 | 1017.0504 | 1577.1018 | 38164.1899 | 8819.3571 | 6808.0141 | 4810.859 | 1707.7439 | 1071.6085 | 231.5359 | 189.0006 | 185.0734 | 734.8383 | 1841.78 | 4452.9316 | 7311.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qvhce | s | Qvhce(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qvhce | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.8488 | 227.807 | 154.4926 | 84.6867 | 23.6273 | 4.6858 | 2.3429 | 2.3429 | 9.3716 | 6.2477 | 10.8494 | 60.1645 | 149.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.9115 | 127.9114 | 87.136 | 46.0613 | 12.6871 | 4.1121 | 0.50148 | 0.31343 | 0.25074 | 2.4165 | 9.8116 | 41.0827 | 91.6273 | 3297.0829 | 784.3304 | 604.8324 | 423.2728 | 141.1714 | 83.3409 | 6.9706 | 3.1038 | 2.7468 | 52.7254 | 153.3565 | 390.734 | 650.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qvhd | s | Qvhd(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qvhd | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6239.9998 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6920.2927 | 699.6796 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 569.202 | 1896.2855 | 191.7249 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 155.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qvhdin | s | Qvhdin(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qvhdin | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qvhdex | s | Qvhdex(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qvhdex | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6239.9998 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6920.2927 | 699.6796 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 569.202 | 1896.2855 | 191.7249 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 155.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | fvhd | k | fvhd | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).fvhd | 603 | 0 | [12 empty] | 16 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 16 | [12 empty] | 16 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | AKA | k | AKA | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).AKA | 604 | 0 | [12 empty] | 100 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 78.4918 | [12 empty] | 21.5082 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | QcRLTb | s | QcRLTb(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcRLTb | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23014.844 | 0 | 0 | 0 | 248.73 | 2436.3942 | 3627.4664 | 5736.2448 | 6440.0823 | 4033.9417 | 404.6912 | 87.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qvcce | s | Qvcce(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qvcce | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qvcd | s | Qvcd(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qvcd | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.8366 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 84.5663 | 125.908 | 199.1029 | 223.5329 | 140.0166 | 14.0467 | 3.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qvcdin | s | Qvcdin(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qvcdin | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qvcdex | s | Qvcdex(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qvcdex | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.8366 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 84.5663 | 125.908 | 199.1029 | 223.5329 | 140.0166 | 14.0467 | 3.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | fvcd | k | fvcd | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).fvcd | 610 | 0 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | Qhrfaux | s | Qhrfaux(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qhrfaux | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.1 | 32.7921 | 29.6186 | 32.7921 | 31.7342 | 32.7921 | 31.7342 | 32.7921 | 32.7921 | 31.7342 | 32.7921 | 31.7342 | 32.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6541 | 9.1432 | 8.2584 | 9.1432 | 8.8483 | 9.1432 | 8.8483 | 9.1432 | 9.1432 | 8.8483 | 9.1432 | 8.8483 | 9.1432 | 294.9918 | 25.0541 | 22.6295 | 25.0541 | 24.2459 | 25.0541 | 24.2459 | 25.0541 | 25.0541 | 24.2459 | 25.0541 | 24.2459 | 25.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PelavZ | k | PelavZ | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).PelavZ | 612 | 0 | [12 empty] | 180 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 75.9465 | [12 empty] | 104.0535 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | PelavB | k | PelavB | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).PelavB | 613 | 0 | [12 empty] | 180 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 180 | [12 empty] | 180 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  | Verteilkreise GEB und RLT | QvcceK | s | QvcceK(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QvcceK | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QvcceauxK | s | QvcceauxK(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QvcceauxK | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QvcdK | s | QvcdK(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QvcdK | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QvcdauxK | s | QvcdauxK(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QvcdauxK | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.9464 | 0 | 5.32 | 12.4087 | 82.0707 | 195.1695 | 321.8788 | 411.2474 | 324.1323 | 119.8404 | 25.8905 | 8.8948 | 5.0932 | 222.477 | 0 | 0 | 0 | 6.8951 | 25.5202 | 50.008 | 73.2103 | 54.9587 | 11.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Wcdhydr | s | Wcdhydr(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Wcdhydr | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.3244 | 0 | 1.5511 | 3.6179 | 33.4136 | 92.311 | 168.8011 | 224.3308 | 169.0493 | 52.6225 | 7.5487 | 2.5934 | 1.485 | 79.4472 | 0 | 0 | 0 | 1.4751 | 7.246 | 18.4035 | 29.0442 | 20.5459 | 2.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pchydr | k | Pchydr | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Pchydr | 619 | 0 | [12 empty] | 752.1657 | [12 empty] | 149.5653 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | Vchydr | k | Vchydr | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Vchydr | 620 | 0 | [12 empty] | 13.2519 | [12 empty] | 2.5721 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dpcd | k | dpcd | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).dpcd | 621 | 0 | [12 empty] | 204.3333 | [12 empty] | 209.3333 | [12 empty] | 93.6 | [12 empty] | 93.6 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | fAbgl | k | fAbgl | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).fAbgl | 622 | 0 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | tcd | s | tcd(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).tcd | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.7784 | 0 | 13.7481 | 32.0668 | 140.6323 | 237.6131 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 176.4855 | 66.9066 | 22.9861 | 13.1619 | 914.6688 | 0 | 0 | 0 | 65.7497 | 175.6705 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 106.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ecdaux | m | ecdaux(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).ecdaux | 624 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 3.4298 | 3.4298 | 2.4562 | 2.1143 | 1.9069 | 1.8332 | 1.9174 | 2.2774 | 3.4298 | 3.4298 | 3.4298 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 4.6744 | 3.522 | 2.7173 | 2.5207 | 2.6749 | 4.3492 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | fePumpe | k | fePumpe | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).fePumpe | 625 | 0 | [12 empty] | 1.8539 | [12 empty] | 2.5267 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | PPumpeD | k | PPumpeD | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).PPumpeD | 626 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | fAdap | k | fAdap | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).fAdap | 627 | 0 | [12 empty] | 1.05 | [12 empty] | 1.05 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | CPumpe1 | k | CPumpe1 | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).CPumpe1 | 628 | 0 | [12 empty] | 0.85 | [12 empty] | 0.85 | [12 empty] | 0.85 | [12 empty] | 0.85 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | CPumpe2 | k | CPumpe2 | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).CPumpe2 | 629 | 0 | [12 empty] | 0.15 | [12 empty] | 0.15 | [12 empty] | 0.15 | [12 empty] | 0.15 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | QIcd | s | QIcd(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QIcd | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4833.1181 | 0 | 0 | 0 | 52.2333 | 511.6429 | 761.7681 | 1204.6116 | 1352.4175 | 847.1279 | 84.9852 | 18.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | betacd | m | betacd(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).betacd | 631 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.31588 | 0.5165 | 0.84014 | 1.0805 | 0.81423 | 0.39641 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.27578 | 0.66536 | 1.0162 | 0.71886 | 0.17216 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | bFaktor | k | bFaktor | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).bFaktor | 632 | 0 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | QcsK | s | QcsK(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcsK | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QcsauxK | s | QcsauxK(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcsauxK | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QvcceRLT | s | QvcceRLT(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QvcceRLT | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682.3756 | 0 | 0 | 0 | 39.7968 | 389.8231 | 580.3947 | 917.7993 | 1030.4133 | 645.4308 | 64.7506 | 13.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QvcdRLT | s | QvcdRLT(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QvcdRLT | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.7425 | 0 | 0 | 0 | 12.4365 | 121.8197 | 181.3734 | 286.8123 | 322.0042 | 201.6971 | 20.2346 | 4.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QvcsRLT | s | QvcsRLT(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QvcsRLT | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QcRLToutgZ | s | QcRLToutgZ(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcRLToutgZ | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27847.9621 | 0 | 0 | 0 | 300.9634 | 2948.037 | 4389.2345 | 6940.8564 | 7792.4998 | 4881.0696 | 489.6764 | 105.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QcoutgZ | s | QcoutgZ(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcoutgZ | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QcRLToutgB | s | QcRLToutgB(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcRLToutgB | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27847.9621 | 0 | 0 | 0 | 300.9634 | 2948.037 | 4389.2345 | 6940.8564 | 7792.4998 | 4881.0696 | 489.6764 | 105.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QcoutgB | s | QcoutgB(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcoutgB | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | fehlende Nutzenergien | Qmf | s | Qmf(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qmf | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qmoutg | s | Qmoutg(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qmoutg | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qmce | s | Qmce(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qmce | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| d.h. überflüssig |  | Qmd | s | Qmd(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qmd | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qmvcce | s | Qmvcce(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qmvcce | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qmhfaux | k | Qmhfaux | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qmhfaux | 647 | 0 | [12 empty] | 840.7386 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  | Sammelwerte | QmRLTf | s | QmRLTf(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QmRLTf | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcfel | s | Qcfel(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qcfel | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12518.1477 | 0 | 49.776 | 116.1002 | 568.1841 | 1438.3633 | 2214.8815 | 3160.707 | 2884.2031 | 1596.0859 | 338.2586 | 103.9344 | 47.6536 | 717.1183 | 0 | 0 | 0 | 25.3101 | 67.6237 | 157.8876 | 249.1764 | 176.2679 | 40.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcfth | s | Qcfth(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qcfth | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcfreg | s | Qcfreg(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qcfreg | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51322.0924 | 0 | 204.0724 | 475.9892 | 2329.4498 | 5897.0237 | 9080.6047 | 12958.3148 | 11824.6999 | 6543.6572 | 1386.7979 | 426.1117 | 195.371 | 2621.0674 | 0 | 0 | 0 | 92.5085 | 247.1647 | 577.079 | 910.7397 | 644.2593 | 149.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcg | s | Qcg(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qcg | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QcauxB | s | QcauxB(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcauxB | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960.6263 | 0 | 15.7487 | 36.733 | 179.7682 | 455.0849 | 700.768 | 1000.0185 | 912.5352 | 504.9868 | 107.0219 | 32.8839 | 15.0772 | 245.8514 | 0 | 0 | 0 | 8.6771 | 23.1836 | 54.129 | 85.4258 | 60.4304 | 14.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QcRLTaux | s | QcRLTaux(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcRLTaux | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.2275 | 32.7921 | 29.6186 | 32.7921 | 35.1832 | 66.5755 | 82.0333 | 112.3317 | 122.0913 | 87.6695 | 38.4036 | 32.9447 | 32.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6541 | 9.1432 | 8.2584 | 9.1432 | 8.8483 | 9.1432 | 8.8483 | 9.1432 | 9.1432 | 8.8483 | 9.1432 | 8.8483 | 9.1432 | 294.9918 | 25.0541 | 22.6295 | 25.0541 | 24.2459 | 25.0541 | 24.2459 | 25.0541 | 25.0541 | 24.2459 | 25.0541 | 24.2459 | 25.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcaux | s | Qcaux(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qcaux | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.9464 | 0 | 5.32 | 12.4087 | 82.0707 | 195.1695 | 321.8788 | 411.2474 | 324.1323 | 119.8404 | 25.8905 | 8.8948 | 5.0932 | 222.477 | 0 | 0 | 0 | 6.8951 | 25.5202 | 50.008 | 73.2103 | 54.9587 | 11.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qmhaux | s | Qmhaux(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qmhaux | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | interne Wäremeinträge | QIvh | s | QIvh(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QIvh | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6975.8486 | 747.8069 | 674.4926 | 604.6867 | 543.6272 | 524.6858 | 522.3429 | 522.3429 | 529.3716 | 526.2477 | 530.8494 | 580.1645 | 669.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7344.2042 | 827.591 | 652.2771 | 611.2024 | 577.8282 | 569.2532 | 565.6426 | 565.4545 | 565.3918 | 567.5576 | 574.9527 | 606.2238 | 660.8293 | 5193.3684 | 976.0553 | 759.6913 | 578.1317 | 296.0303 | 238.1998 | 161.8295 | 157.9627 | 157.6057 | 207.5843 | 308.2154 | 545.5929 | 806.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIch | s | QIch(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QIch | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIcRLT | s | QIcRLT(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QIcRLT | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4833.1181 | 0 | 0 | 0 | 52.2333 | 511.6429 | 761.7681 | 1204.6116 | 1352.4175 | 847.1279 | 84.9852 | 18.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIc | s | QIc(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QIc | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIcv | s | QIcv(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QIcv | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.8366 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 84.5663 | 125.908 | 199.1029 | 223.5329 | 140.0166 | 14.0467 | 3.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QIcg | s | QIcg(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QIcg | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | aus Kennwert-Tabelle | PLVvc | k | PLVvc | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).PLVvc | 663 | 0 | [12 empty] | 1.06 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1.11 | [12 empty] | 1.02 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | fRAVvc | k | fRAVvc | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).fRAVvc | 664 | 0 | [12 empty] | 0.33 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.32 | [12 empty] | 0.29 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | PLVc | k | PLVc | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).PLVc | 665 | 0 | [12 empty] | 1.19 | [12 empty] | 1.33 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | fRAVc | k | fRAVc | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).fRAVc | 666 | 0 | [12 empty] | 0.38 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | PLVcAusg | k | PLVcAusg | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).PLVcAusg | 667 | 0 | [12 empty] | 1.19 | [12 empty] | 1.33 | [12 empty] | 1.11 | [12 empty] | 1.02 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | fRAVcAusg | k | fRAVcAusg | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).fRAVcAusg | 668 | 0 | [12 empty] | 0.38 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.32 | [12 empty] | 0.29 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  | Erzeuger auf Zone | QcgfEZ | s | QcgfEZ(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcgfEZ | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QcfregEZ | s | QcfregEZ(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcfregEZ | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QcgEZ | s | QcgEZ(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcgEZ | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QcauxEZ | s | QcauxEZ(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcauxEZ | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Qcf | s | Qcf(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).Qcf | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7057.5651 | 0 | 49.776 | 116.1002 | 509.1695 | 860.2959 | 1354.2161 | 1799.7055 | 1356.2066 | 638.9787 | 242.2402 | 83.2228 | 47.6536 | 717.1183 | 0 | 0 | 0 | 25.3101 | 67.6237 | 157.8876 | 249.1764 | 176.2679 | 40.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QcRLTf | s | QcRLTf(12) | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcRLTf | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460.5826 | 0 | 0 | 0 | 59.0146 | 578.0674 | 860.6654 | 1361.0015 | 1527.9965 | 957.1072 | 96.0185 | 20.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ZoneSelbst | k | ZoneSelbst | STRING | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).ZoneSelbst | 675 | 1: Einzelbüros | [12 empty] | 2: Großraumbüro | [12 empty] | 3: Sitzung | [12 empty] | 4: Kantine | [12 empty] | 5: Küche | [12 empty] | 6: Verkehrsfläche | [12 empty] | 7: Keller | [12 empty] | 8: DG
|  |  | dum238 | k | dum238 | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).dum238 | 676 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | dum239 | k | dum239 | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).dum239 | 677 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | QcbB_max | k | QcbB_max | double | KuehlZ(iz) | KuehlZ(iz).QcbB_max | 678 | 0 | [12 empty] | 9178.1655 | [12 empty] | 1159.9161 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Kälteerzeuger |  | Eingang | QvcoutgE | s | QvcoutgE(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).QvcoutgE | 679 | 27847.9621 | 0 | 0 | 0 | 300.9634 | 2948.037 | 4389.2345 | 6940.8564 | 7792.4998 | 4881.0696 | 489.6764 | 105.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#VALUE! |  |  | QcoutgE | s | QcoutgE(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).QcoutgE | 680 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#VALUE! |  |  | QvcmaxE | k | QvcmaxE | double | KErz(ie) | KErz(ie).QvcmaxE | 681 | 44.9443 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#VALUE! |  |  | QcmaxE | k | QcmaxE | double | KErz(ie) | KErz(ie).QcmaxE | 682 | 30.7738 | [12 empty] | 5.9731 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#VALUE! |  |  | tvcBedarfE | s | tvcBedarfE(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).tvcBedarfE | 683 | 887.5963 | 0 | 0 | 0 | 9.5926 | 93.9626 | 139.8978 | 221.2255 | 248.3698 | 155.574 | 15.6074 | 3.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#VALUE! |  |  | tcBedarfE | s | tcBedarfE(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).tcBedarfE | 684 | 1522.7784 | 0 | 13.7481 | 32.0668 | 140.6323 | 237.6131 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 176.4855 | 66.9066 | 22.9861 | 13.1619 | 914.6688 | 0 | 0 | 0 | 65.7497 | 175.6705 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 106.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
ZeileOffset =674 |  |  | tvcBetriebE | s | tvcBetriebE(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).tvcBetriebE | 685 | 3249.9999 | 276.0274 | 249.3151 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 382.1918 | 345.2055 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (ie - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | tcBetriebE | s | tcBetriebE(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).tcBetriebE | 686 | 3249.9999 | 276.0274 | 249.3151 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#VALUE! |  |  | QcoutgEE | s | QcoutgEE(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).QcoutgEE | 687 | 63840.24 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2897.6339 | 7335.3869 | 11295.4862 | 16119.0219 | 14708.903 | 8139.7431 | 1725.0565 | 530.0461 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#VALUE! |  |  | QcmaxEE | k | QcmaxEE | double | KErz(ie) | KErz(ie).QcmaxEE | 688 | 75.7181 | [12 empty] | 5.9731 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
ZeileOffset =709 |  |  | QcRoutg | s | QcRoutg(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).QcRoutg | 689 | 76358.3877 | 0 | 303.6245 | 708.1895 | 3465.818 | 8773.7502 | 13510.3676 | 19279.7289 | 17593.1061 | 9735.829 | 2063.3152 | 633.9805 | 290.6782 | 4055.3041 | 0 | 0 | 0 | 143.1287 | 382.4122 | 892.8541 | 1409.0925 | 996.7952 | 231.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (ie - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) |  |  | QRoutg | k | QRoutg | double | KErz(ie) | KErz(ie).QRoutg | 690 | 92.5443 | [12 empty] | 7.6797 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | PLVav | k | PLVav | double | KErz(ie) | KErz(ie).PLVav | 691 | 1.1333 | [12 empty] | 1.33 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | SEER | k | SEER | double | KErz(ie) | KErz(ie).SEER | 692 | 5.0998 | [12 empty] | 4.655 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | tcdE | s | tcdE(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).tcdE | 693 | 1522.7784 | 0 | 13.7481 | 32.0668 | 140.6323 | 237.6131 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 176.4855 | 66.9066 | 22.9861 | 13.1619 | 914.6688 | 0 | 0 | 0 | 65.7497 | 175.6705 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 106.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Erzeugung | QcgfE | s | QcgfE(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).QcgfE | 694 | 12518.1477 | 0 | 49.776 | 116.1002 | 568.1841 | 1438.3633 | 2214.8815 | 3160.707 | 2884.2031 | 1596.0859 | 338.2586 | 103.9344 | 47.6536 | 717.1183 | 0 | 0 | 0 | 25.3101 | 67.6237 | 157.8876 | 249.1764 | 176.2679 | 40.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | QcgfRE | s | QcgfRE(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).QcgfRE | 695 | 1665.7622 | 0 | 15.039 | 35.0777 | 153.8372 | 259.9242 | 292.2053 | 301.9454 | 301.9454 | 193.0569 | 73.1889 | 25.1444 | 14.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | fRav | k | fRav | double | KErz(ie) | KErz(ie).fRav | 696 | 0.35819 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | tRop | s | tRop(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).tRop | 697 | 1522.7784 | 0 | 13.7481 | 32.0668 | 140.6323 | 237.6131 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 176.4855 | 66.9066 | 22.9861 | 13.1619 | 914.6688 | 0 | 0 | 0 | 65.7497 | 175.6705 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 106.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | tcdintE | s | tcdintE(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).tcdintE | 698 | 3249.9999 | 276.0274 | 249.3151 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 382.1918 | 345.2055 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | QcfregE | s | QcfregE(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).QcfregE | 699 | 51322.0924 | 0 | 204.0724 | 475.9892 | 2329.4498 | 5897.0237 | 9080.6047 | 12958.3148 | 11824.6999 | 6543.6572 | 1386.7979 | 426.1117 | 195.371 | 2621.0674 | 0 | 0 | 0 | 92.5085 | 247.1647 | 577.079 | 910.7397 | 644.2593 | 149.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | QcgE | s | QcgE(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).QcgE | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | QcauxE | s | QcauxE(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).QcauxE | 701 | 3960.6263 | 0 | 35.7577 | 83.4032 | 365.7735 | 618.013 | 694.7665 | 717.9254 | 717.9254 | 459.0248 | 174.0187 | 59.785 | 34.2331 | 245.8514 | 0 | 0 | 0 | 17.6727 | 47.218 | 49.7073 | 51.3642 | 51.3642 | 28.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | QIcE | s | QIcE(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).QIcE | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | QIcRE | s | QIcRE(12) | double | KErz(ie) | KErz(ie).QIcRE | 703 | 4833.1181 | 0 | 0 | 0 | 52.2333 | 511.6429 | 761.7681 | 1204.6116 | 1352.4175 | 847.1279 | 84.9852 | 18.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | dum306 | k | dum306 | double | KErz(ie) | KErz(ie).dum306 | 704 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | dum307 | k | dum307 | double | KErz(ie) | KErz(ie).dum307 | 705 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | dum308 | k | dum308 | double | KErz(ie) | KErz(ie).dum308 | 706 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | dum309 | k | dum309 | double | KErz(ie) | KErz(ie).dum309 | 707 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | dum310 | k | dum310 | double | KErz(ie) | KErz(ie).dum310 | 708 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | dum311 | k | dum311 | double | KErz(ie) | KErz(ie).dum311 | 709 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | dum312 | k | dum312 | double | KErz(ie) | KErz(ie).dum312 | 710 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | dum313 | k | dum313 | double | KErz(ie) | KErz(ie).dum313 | 711 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | dum314 | k | dum314 | double | KErz(ie) | KErz(ie).dum314 | 712 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | dum315 | k | dum315 | double | KErz(ie) | KErz(ie).dum315 | 713 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Kreise PRI und RKK | QvcceK# | s | QvcceK |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).QvcceK | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | QvcceauxK# | s | QvcceauxK |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).QvcceauxK | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | QvcdK# | s | QvcdK |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).QvcdK | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | QvcdauxK# | s | QvcdauxK |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).QvcdauxK | 717 | 687.3906 | 0 | 6.206 | 14.4751 | 63.4822 | 107.2599 | 120.5809 | 124.6003 | 124.6003 | 79.6665 | 30.202 | 10.3761 | 5.9414 | 72.0425 | 0 | 0 | 0 | 5.1787 | 13.8364 | 14.5659 | 15.0514 | 15.0514 | 8.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Wcdhydr# | s | Wcdhydr |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).Wcdhydr | 718 | 241.3615 | 0 | 2.1791 | 5.0826 | 22.2903 | 37.6619 | 42.3392 | 43.7505 | 43.7505 | 27.9731 | 10.6047 | 3.6433 | 2.0862 | 11.4365 | 0 | 0 | 0 | 0.8221 | 2.1965 | 2.3123 | 2.3894 | 2.3894 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Pchydr# | k | Pchydr |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).Pchydr | 719 | 158.5007 | [12 empty] | 12.5035 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Vchydr# | k | Vchydr |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).Vchydr | 720 | 10.8686 | [12 empty] | 0.85738 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | dpcd# | k | dpcd |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).dpcd | 721 | 52.5 | [12 empty] | 52.5 | [12 empty] | 90 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | fAbgl# | k | fAbgl |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).fAbgl | 722 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | tcd# | s | tcd |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).tcd | 723 | 1522.7784 | 0 | 13.7481 | 32.0668 | 140.6323 | 237.6131 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 176.4855 | 66.9066 | 22.9861 | 13.1619 | 914.6688 | 0 | 0 | 0 | 65.7497 | 175.6705 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 106.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | ecdaux# | m | ecdaux |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).ecdaux | 724 | monatlich | 0 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 6.2993 | 6.2993 | 6.2993 | 6.2993 | 6.2993 | 6.2993 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | fePumpe# | k | fePumpe |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).fePumpe | 725 | 2.848 | [12 empty] | 6.2993 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | PPumpeD# | k | PPumpeD |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).PPumpeD | 726 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | fAdap# | k | fAdap |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).fAdap | 727 | 1.2 | [12 empty] | 1.2 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | CPumpe1# | k | CPumpe1 |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).CPumpe1 | 728 | 0.25 | [12 empty] | 0.25 | [12 empty] | 0.25 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | CPumpe2# | k | CPumpe2 |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).CPumpe2 | 729 | 0.75 | [12 empty] | 0.75 | [12 empty] | 0.75 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | QIcd# | s | QIcd |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).QIcd | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | betacd# | m | betacd |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).betacd | 731 | monatlich | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | bFaktor# | k | bFaktor |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).bFaktor | 732 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | QcsK# | s | QcsK |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).QcsK | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | QcsauxK# | s | QcsauxK |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).QcsauxK | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | KKreisNameE# | k | KKreisNameE |  | KuehlZErz(ie) | KuehlZErz(ie).KKreisNameE | 735 | primär A | [12 empty] | primär A | [12 empty] | primär B
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | ZeileOffset =213 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | ZeileOffset =259 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | ZeileOffset =290 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | ZeileOffset =324 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | ZeileOffset =347 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | ZeileOffset =373 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | ZeileOffset =380 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | ZeileOffset =392 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | ZeileOffset =425 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | ZeileOffset =440 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | ZeileOffset =479 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | ZeileOffset =496 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #VALUE! | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | ZeileOffset =528 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | AusgabeBereich.Offset(ZeileOffset, (iz - 1) * 13) = AusgabeTabelle(MonatsArray, FormatArray) | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
+
+
+
Rech_All
+
+
+
+
+
+
+
+
+
automatisch rechnen

## START
Zur Demonstration der Berechnung können die Eingabedaten von drei Beispielgebäuden geladen werden. Die nachfolgenden Schaltflächen dienen der Auswahl.
Beispiel 1-Zoner:
Einfaches Beispiel zur Darstellung der grundlegenden Berechnungsstruktur.
Beispiel Mehrzoner:
Freistehendes Bürogebäude, Aufteilung in 8 Zonen, keine Kühlung.
Excel-Berechnungsblatt zur DIN V 18 599 - Version 1.0
Beispiel 18 599:
Von DIN V 18 599 verwendetes Beispiel zur Beschreibung der Berechnungsstruktur.
Ressortforschungsauftrag im Auftrag des BBR
Entwicklung und Validierung eines DIN V 18 599 Berechnungsprogramms |  |  | Die Dokumentationen der Gebäude können dem begleitenden Text bzw. der Norm entnommen werden.
Dipl.-Ing. Kirsten Höttges |  |  | Hinweise | Das vorliegende Berechnungsblatt stellt die Umsetzung der wesentlichen Inhalte der DIN V 18 599 in Form eines Prototypen dar.
Dipl.-Ing. Nina Weiss
Dipl.-Ing. Hans Erhorn
Die Entwicklung dieses Berechnungstools erfolgte am Fraunhofer Institut für Bauphysik im Rahmen eines Forschungsauftrages des Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR).
Stuttgart, Juli 2005
Der begleitende Text "Beschreibung der Inhalte und der Handhabung" enthält Hinweise zur Funktionalität, Nutzungempfehlungen und eine Beschreibung des Umfangs.
|  |  | Haftung | Dieses Rechentool wurde sorgfältig programmiert und die Kenndaten wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch haftet das Fraunhofer-Institut für Bauphysik, als Entwickler des Rechentools, sowie das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, als Auftraggeber für das Rechentool, nicht für Schäden infolge der Benutzung des Rechentools. Insbesondere ist jede Haftung für Schäden (z. B. eine fehlerhafte Planung) ausgeschlossen, die durch Verwendung von Berechnungsergebnissen oder von Daten oder Informationen aus dem Rechentool verursacht werden. Die mit diesem Tool erstellten Daten ersetzen nicht den Energiebedarfsausweis nach § 13 der Energieeinsparverordnung
|  |  | Rückfragen | Fragen zu den umgesetzten normativen Ansätzen sind zu richten an: astrid.balada@din.de
Fraunhofer-Institut für Bauphysik | Institutsteil Holzkirchen | Projektgruppe Kassel | Copyright | Dieses Tool wurde entwickelt vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) im Auftrag des Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Das Tool darf nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.
Nobelstraße 12 · D-70569 Stuttgart | Fraunhoferstr. 10 · D-83626 Valley | Gottschalkstr. 28a · D-34127 Kassel
Telefon +49 (0) 711/970-00 | Telefon +49 (0) 8024/643-0 | Telefon +49 (0) 561/804-1870
Telefax +49 (0) 711/970-3395 | Telefax +49 (0) 8024/643-66 | Telefax +49 (0) 561/804-3187
www.ibp.fraunhofer.de | www.bauphysik.de |  |  | Copyright, Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Version 1.0, Juli 2005
Beispiel 1-Zoner laden
Beispiel 18 599 laden
Beispiel Mehrzoner laden

## Zonen
Eingabe Zonen | Anmerkungen, Kommentare |  |  |  |  | 1: Einzelbüros | 2: Großraumbüro | 3: Sitzung | 4: Kantine | 5: Küche | 6: Verkehrsfläche | 7: Keller | 8: DG |  |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | Lfd. Nr. 1 | Lfd. Nr. 2 | Lfd. Nr. 3 | Lfd. Nr. 4 | Lfd. Nr. 5 | Lfd. Nr. 6 | Lfd. Nr. 7 | Lfd. Nr. 8 | Lfd. Nr. 9 | Lfd. Nr. 10 | Lfd. Nr. 11 | Lfd. Nr. 12 | #VALUE!
Zonen |  | [Einheit] | ZoneSelbst | [Symbol] |  | 1: Einzelbüros | 2: Großraumbüro | 3: Sitzung | 4: Kantine | 5: Küche | 6: Verkehrsfläche | 7: Keller | 8: DG |  |  |  |  | ZoneSelbst | STRING | 1
Eingabe - allgemeine Daten
Nutzungsprofil |  | [Verweis] | NutzProfil | - | = | 02 Gruppenbüro | 03 Großraumbüro | 12 Kantine | 12 Kantine | 14 Küche | 19a Verkehrsfläche Bsp | 18 Nebenflächen | 18 Nebenflächen |  |  |  |  | NutzProfil | STRING | 4
Nutzfläche |  | [m²] | AB | AB | = | 1930.53 | 1891 | 83.02 | 373.26 | 102.28 | 1908.15 | 695.12 | 64.97 |  |  |  |  | AB | single | 6
Nettoraumvolumen |  | [m³] | V | V | = | 5726.15 | 5578.45 | 317.14 | 1425.85 | 390.71 | 5836.73 | 2092.31 | 259.88 |  |  |  |  | V | single | 7
flächenbezogene wirksame Wärmespeicherfähigkeit | leichte Gebäudezonen: Cwirk / AB = 50 Wh/(m²K); mittelschwere Gebäudezonen: Cwirk / AB = 90 Wh/(m²K); schwere Gebäudezonen: Cwirk / AB = 130 Wh/(m²K) | [Wh/(m²K)] | CwirkA | Cwirk / AB | = | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 50 |  |  |  |  | CwirkA | single | 8
pauschaler spezif. Wärmebrückenzuschlag | "Ohne Nachweis ist allgemein DUWB = 0,10 W/(m² K) zu setzen, bei Außenbauteilen mit innenliegender Dämmschicht und einbindender Massivdecke ist DUWB = 0,15 W/(m² K) zu setzen. Mit Überprüfung der Gleichwertigkeit zu DIN 4108 Bbl. 2 kann DUWB = 0,05 W/(m² K) gesetzt werden." | [W/(m²K)] | dUWB | DUWB | = | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | dUWB | single | 9
Konditionierung der Zone - statische Heizung/Kühlung |  | [Typ] | KonditionStat | - | = | beheizt | beheizt+gekühlt | beheizt+gekühlt | beheizt | beheizt | beheizt | keine | keine |  |  |  |  | KonditionStat | STRING | 11
Konditionierung der Zone - RLT-Anlage |  | [Typ] | KonditionRLT | - | = | keine | Heiz-/Kühlfunktion | keine | Heizfunktion | Heizfunktion | nur Luft | keine | keine |  |  |  |  | KonditionRLT | STRING | 12
Klimaregion Außenlufttemperatur und Solarstrahlung | HINWEIS: Beschränkung auf Standard-Klima. betrifft nur Außenlufttemperatur und Strahlungsdaten, keine Auslegungsbedingungen und Randbedingungen Lüftungsanlage! | [Typ] | KlimaRegio | - | = | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland | 0 Deutschland |  |  |  |  | KlimaRegio | STRING | 13
Betriebsart Nachtabsenkung |  | [Typ] | NA_Typ | - | = | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung |  |  |  |  | NA_Typ | STRING | 14
Betriebsart Wochenendabsenkung |  | [Typ] | WoE_Typ | - | = | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung | Absenkung |  |  |  |  | WoE_Typ | STRING | 15
Eingabe - Warmwasserwärmebedarf je Zone
täglicher Wärmebedarf Warmwasser (je Bezugsgröße) | "Der Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser wird nutzungsbezogen und z.T. flächenbezogen (unter Berücksichtigung einer mittleren Belegungsdichte) angegeben. Für alle Nichtwohngebäude gilt als Flächenbezug die Nettogrundfläche (NGF) der Hauptnutzung." | [kWh/(Bezugsgröße d)] | qwb | qw,b,d | = | 40 | 30 | 30 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | qwb | single | 18
Bezugsgröße - Bezeichnung | z.B. Fläche, Person, Bett, Beschäftigte, Sitzplatz, Menü, ... | [-] | qwb_Bezug | - | = | m² Bürofläche | m² Bürofläche | m² Bürofläche | m² Bürofläche | m² Bürofläche | m² Bürofläche | m² Bürofläche | m² Bürofläche |  |  |  |  | qwb_Bezug | STRING | 19
Bezugsgröße - Wert |  | [diverse] | qwb_Wert | diverse | = | 1930.53 | 1891 | 83.02 | 373.26 | 102.28 | 1908.15 | 695.12 | 64.97 |  |  |  |  | qwb_Wert | single | 20
Eingabe - Zuweisung Übergabesystem Heizung
Wärmeübergabe Heizung |  | [Verweis] | HUebergabe1 | - | = | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator |  |  |  |  | HUebergabe1 | STRING | 23
Eingabe - Zuweisung Erzeuger
Wärmeerzeugung Heizung - Erzeuger |  | [Verweis] | HErzeuger1 | - | = | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel |  |  |  |  | HErzeuger1 | STRING | 26
Wärmeerzeugung Trinkwarmwasser - Erzeuger |  | [Verweis] | WErzeuger1 | - | = | TWW elektrisch | TWW elektrisch | TWW elektrisch | TWW elektrisch | TWW elektrisch | TWW elektrisch | [6 empty] | WErzeuger1 | STRING | 27
Wärmeerzeugung Heizregister RLT - Erzeuger |  | [Verweis] | HRErzeuger1 | - | = |  | Brennwertkessel |  | Brennwertkessel | Brennwertkessel | [7 empty] | HRErzeuger1 | STRING | 28
Wärmeerzeugung Absorptionskältemaschine - Erzeuger |  | [Verweis] |  | - | = | nicht umgesetzt
Eingabe - Zuweisung Verteilkreise | [5 empty] | HINWEIS: Verteilkreise nur auswählen, wenn auch wirklich Lüftung, bzw. Kühlung in der Zone vorhanden ist.
RLT-Anlage |  | [Verweis] | KKreisRLT | - | = |  | Verteil-RLT1 |  | Verteil-RLT2 | Verteil-RLT2 | [7 empty] | KKreisRLT | STRING | 32
Raumkühlung |  | [Verweis] | KKreisC | - | = |  | Verteil-Raum1 | Verteil-Raum2 | [9 empty] | KKreisC | STRING | 33
Darstellung Berechnung Flächen/Bauteile: |  |  | AusgabeZone | Auswahl: |  | Fenster EG W | Fenster W | Flachdach Anbau | Flachdach Anbau | Fenster EG O | Fenster W | Kellerfenster | Außentür DG |  |  |  |  | AusgabeZone | STRING | 35
[6 empty] | LfdNr. 38 | LfdNr. 2 | LfdNr. 36 | LfdNr. 35 | LfdNr. 45 | LfdNr. 3 | LfdNr. 80 | LfdNr. 91
Darstellung Berechnung Beleuchtungsbereiche: |  |  | AusgabeBeleuchtung | Auswahl: |  | 1.1 Einzelbüros | 2.1 Großraumbüro | 3.1 Sitzung | 4.2 Kantine | 5.1 Küche | 6.1 Verkehr | 7.1 Keller | 8.1 DG |  |  |  |  | AusgabeBeleuchtung | STRING | 37
[6 empty] | LfdNr. 1 | LfdNr. 3 | LfdNr. 5 | LfdNr. 8 | LfdNr. 10 | LfdNr. 11 | LfdNr. 16 | LfdNr. 17
Darstellung Berechnung Typ Kälteverteilkreis: |  |  | AusgabeKKreis | Auswahl: |  | Raumkühl-Kreis | Raumkühl-Kreis | Raumkühl-Kreis | RLT-Kreis | RLT-Kreis | RLT-Kreis | RLT-Kreis | RLT-Kreis |  |  |  |  | AusgabeKKreis | STRING | 39
Prüfung der Eingabedaten auf Plausibilität | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | mind eine Fläche je Zone lösen
k2 bei Licht aus NP
Lüftung innenliegend: auch ninfmech=0
Licht: Überschreiben NP-Werte: auch in Berechnung LE.xx statt NP.xx
HErzeuger tPsol: Monatswerte
[18 empty] | TRegio |  | HErzeuger BaujahrWSpeicher: neue Speicher (nach 1994) führen bei V > 300 zu höheren Werten????
[18 empty] | 0 Deutschland |  | Licht: prüfen: Präsenzmelder bei manueller Kontrolle relevant?
[18 empty] | 1 Norderney |  | Licht: Azu selbst eingeführt, muss noch erläutert werden
1 Husum
2 Hamburg
0 Potsdam
1 Potsdam
2 Potsdam
3 Potsdam
4 Potsdam
4 Schwerin
4 Teterow
5 Braunschweig
5 Dresden
5 Wittenberg
6 Erfurt
6 Harzgerode
6 Lüdenscheid
7 Essen
7 Köln
7 Münster
8 Geisenheim
8 Kassel
8 Trier
9 Chemnitz
9 Leipzig
10 Cham
10 Hof
11 Freudenstadt
11 Nürnberg
11 Stuttgart
11 Würzburg
12 Frankfurt/M.
12 Mannheim
12 Saarbrücken
13 Freiburg i. Br.
13 Konstanz
14 Weihenstephan
14 München
14 Passau
15 Garmisch-Part.
15 Oberstdorf
-
-
automatisch rechnen

## Nutzung
Eingabe Nutzungsprofil | Anmerkungen, Kommentare |  |  |  |  | 01 Einzelbüro | 02 Gruppenbüro | 03 Großraumbüro | 04 Sitzung | 05 Schalterhalle | 06 Einzelhandel | 07 Handel+Kühl | 08 Klassenzimmer | 09 Hörsaal | 10 Bettenzimmer | 11 Hotelzimmer | 12 Kantine | 13 Restaurant | 14 Küche | 15 Küche Lager, Vorbereit. | 16 WC, Sanitär | 17 sonstige Aufenthalsräume | 18 Nebenflächen | 19 Verkehrsfläche | 20 Lager, Technik | 21 Serverraum | 22 Werkstatt | 23 Zuschauer | 24 Theaterfoyer | 25 Theaterbühne | 26 Messe, Kongress | 27 Ausstellung | 28 Bibliothek Lesesaal | 29 Bibliothek, Freihand | 30 Bibliothek Magazin | 31 Sporthalle | 32 Parkhaus | 33 Parkhaus öffentlich | 19a Verkehrsfläche Bsp | Nutzung B | Nutzung C | Nutzung D | Nutzung E | Nutzung F | Nutzung G | #VALUE!
[6 empty] | Standard-Nutzungsprofile gem. DIN V 18 599 - 10 | [32 empty] | weitere Nutzungsprofile | [6 empty] | #VALUE!
Nutzungsprofil |  | [Einheit] | NutzSelbst | [Symbol] |  | 01 Einzelbüro | 02 Gruppenbüro | 03 Großraumbüro | 04 Sitzung | 05 Schalterhalle | 06 Einzelhandel | 07 Handel+Kühl | 08 Klassenzimmer | 09 Hörsaal | 10 Bettenzimmer | 11 Hotelzimmer | 12 Kantine | 13 Restaurant | 14 Küche | 15 Küche Lager, Vorbereit. | 16 WC, Sanitär | 17 sonstige Aufenthalsräume | 18 Nebenflächen | 19 Verkehrsfläche | 20 Lager, Technik | 21 Serverraum | 22 Werkstatt | 23 Zuschauer | 24 Theaterfoyer | 25 Theaterbühne | 26 Messe, Kongress | 27 Ausstellung | 28 Bibliothek Lesesaal | 29 Bibliothek, Freihand | 30 Bibliothek Magazin | 31 Sporthalle | 32 Parkhaus | 33 Parkhaus öffentlich | 19a Verkehrsfläche Bsp | Nutzung B | Nutzung C | Nutzung D | Nutzung E | Nutzung F | Nutzung G | NutzSelbst | STRING | 1
Nutzungs- und Betriebszeiten
Nutzung Begin | "Uhrzeit zu Beginn und Ende der Nutzung, i.d.R. die Zeit der Anwesenheit von Personen und/oder Betrieb der Einrichtung." | [Uhr] |  | - | = | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 21 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 19 | 19 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7
Nutzung Ende |  | [Uhr] |  | - | = | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 15 | 18 | 24 | 8 | 15 | 0 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 16 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 23 | 18 | 0 | 18
tägliche Nutzungsstunden | "Anzahl der täglichen Nutzungsstunden. Zeitdifferenz zwischen Beginn und Ende der Nutzung." | [h/d] | tNutzd | tnutz,d | = | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 7 | 10 | 24 | 11 | 7 | 14 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 24 | 9 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 11 | 15 | 11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | tNutzd | single | 6
jährliche Nutzungstage | "Es wird zwischen 5, 6 und 7 Tagewoche unterschieden (250, 300, 365 d/a). Für Schulen ergeben sich unter Berücksichtigung der Schulferien 200 d/a, für Hörsäle 150 d/a." | [d/a] | dnutzJ | dnutz,a | = | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 200 | 150 | 365 | 365 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 365 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 365 | 250 | [6 empty] | dnutzJ | single | 7
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit | "Anzahl der Nutzungsstunden innerhalb der Nutzungszeit während eines Jahres, zu denen Tageslicht vorhanden ist. Nutzungszeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang." | [h/a] | tTagJ | tTag | = | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 2999 | 2999 | 1398 | 1409 | 4407 | 755 | 1748 | 2404 | 2404 | 2404 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 4407 | 2192 | 55 | 55 | 1253 | 1260 | 1850 | 2999 | 2999 | 2999 | 3002 | 2543 | 3290 | 2543 | [6 empty] | tTagJ | single | 8
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit | "Anzahl der Nutzungsstunden innerhalb der Nutzungszeit während eines Jahres, zu denen kein Tageslicht vorhanden ist. Nutzungszeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang." | [h/a] | tNachtJ | tNacht | = | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 601 | 601 | 2 | 91 | 4353 | 3260 | 2 | 1796 | 1496 | 1496 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 4353 | 58 | 946 | 946 | 1247 | 90 | 151 | 601 | 601 | 601 | 1498 | 207 | 2185 | 207 | [6 empty] | tNachtJ | single | 9
tägliche Betriebsstunden RLT und Kühlung | "Dauer der täglichen Betriebszeit der RLT- und Kühlanlage. Sofern die jeweilige Anlage nicht durchlaufen muss, ist gegenüber der Nutzungszeit ein zweistündiger Vorlauf angenommen." | [h/d] | tVopd_op | tv,op,d | = | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 9 | 12 | 24 | 24 | 9 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 24 | 11 | 6 | 6 | 12 | 11 | 24 | 14 | 14 | 14 | 17 | 13 | 17 | 13 | [6 empty] | tVopd_op | single | 10
jährliche Betriebstage RLT, Kühlung und Heizung | "Anzahl der Tage im Jahr, an denen die RLT-Anlage, die Kühlung und die Heizung mit dem täglichen Profil betrieben wird." | [d/a] | dopJ | tRLT-Betrieb=dop | = | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 200 | 150 | 365 | 365 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 365 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 365 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 365 | 250 | [6 empty] | dopJ | single | 11
tägliche Betriebsstunden Heizung | "Beschrieben ist der Zeitraum, in dem der nutzungsbedingte Sollwert realisiert wird. Außerhalb der Betriebszeit wird eine Nacht- und/oder Wochenendabsenkung angenommen. Als Standardwert für die Betriebszeit wird ausgehend von der Nutzungszeit ein zweistündiger Aufheizzeitraum am Morgen ergänzt." | [h/d] | tHopd | th,op,d | = | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 9 | 12 | 24 | 24 | 9 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 24 | 11 | 6 | 6 | 12 | 11 | 24 | 14 | 14 | 14 | 17 | 0 | 0 | 13 | [6 empty] | tHopd | single | 12
Beleuchtung
Wartungswert der Beleuchtungsstärke | "Angegeben ist der für den Bereich der Sehaufgabe geforderte Wartungswert der Beleuchtungsstärke in lx." | [lx] | Em | Em | = | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 200 | 300 | 1000 | 300 | 200 | 500 | 200 | 100 | 300 | 75 | 75 | 100 | [6 empty] | Em | single | 15
Höhe der Nutzebene | "Höhe der Nachweisebene für den Wartungswert der Beleuchtungsstärke über dem Boden." | [m] | hNe | hNe | = | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | hNe | single | 16
Minderungsfaktor Bereich Sehaufgabe | "Angabe, um wie viel der Wartungswert der Beleuchtungsstärke gemindert werden darf. Der Minderungsfaktor wird aufgrund eines für die Nutzung angenommenen Flächenverhältnisses des Bereichs der Sehaufgabe zu dem Umgebungsbereich und des Verhältnisses des für den Bereich der Sehaufgabe und des für den Umgebungsbereich geforderten Wartungswertes der Beleuchtungsstärke ermittelt." | [-] | kA | kA | = | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.92 | 1 | 1 | 0.97 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 0.93 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.88 | 0.97 | 1 | 0.9 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | kA | single | 17
relative Abwesenheit | "Gibt den Anteil an der Nutzungszeit an, zu dem sich in einem Berechnungsbereich keine Person aufhält (CA,m = 0: permanenter Aufenthalt, CA,m = 1: keine Aufenthalt). Die relative Abwesenheit berücksichtigt einen zeitlichen Teilbetrieb eines Nutzungstages (Besprechungen, Pausen, usw.)." | [-] | CA | CA | = | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.98 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | CA | single | 18
Raumindex | "Dimensionslose geometrische Kenngröße zur Bestimmung des Raumwirkungsgrades." | [-] | kRaum | k | = | 0.9 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | [6 empty] | kRaum | single | 19
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit für Beleuchtung | "Gibt an, um wie viel die für das jeweilige Nutzungsprofil angegebene Nutzungszeit bei der Berechnung des Energiebedarfs für Beleuchtung gemindert werden darf. Der Teilbetriebsfaktor berücksichtigt einen zeitlichen Teilbetrieb im Bilanzzeitraum (Urlaub, Ferien, Krankheit, usw.)." | [-] | Ft | Ft | = | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Ft | single | 20
Raumklima
Feuchteanforderung | mit Toleranz (m. T.); ohne Toleranz (o. T.); keine Anforderung (-) "Festlegung, ob die RLT-Anlage mit oder ohne Toleranz der Feuchteregelung betrieben wird." | [Typ] | FAnf | - | = | m. T. | m. T. | m. T. | m. T. | m. T. | m. T. | m. T. | m. T. | m. T. | m. T. | m. T. | m. T. | m. T. | m. T. | m. T. | - | m. T. | - | - | - | - | - | m. T. | m. T. | m. T. | m. T. | o. T. | m. T. | m. T. | m. T. | - | - | - | - | [6 empty] | FAnf | STRING | 23
Mindestaußenluftvolumenstrom | "flächenbezogener Luftvolumenstrom, der über Infiltration, Fensterlüftung und Lüftungsanlage ausgetauscht wird. In den ausführlichen Profilblättern (Anhang) sind weitere Angaben zu personenbezogenen Volumenströmen und Luftwechseln getroffen." | [m³/(h m²)] | VStromA_op | V'A | = | 4 | 4 | 6 | 15 | 2 | 4 | 4 | 10 | 30 | 10 | 3 | 18 | 18 | 90 | 15 | 15 | 7 | 0.15 | 0 | 0.15 | 1.3 | 20 | 40 | 25 | 0.3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 16 | 1.9658 | [6 empty] | VStromA_op | single | 24
Mindestaußenluftvolumenstrom - reduzierter Betrieb | "Für die Zeiten des reduzierten Betriebs an Wochenenden und Ferien ist kein Mindestaußenluftvolumenstrom in Ansatz zu bringen." | [m³/(h m²)] | VStromA_we | V'A | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | VStromA_we | single | 25
Wärmequellen (negative Werte => Senken)
Personen | "Die Personenwärme wird in Abhängigkeit vom Betätigungsgrad und der Belegungsdichte angesetzt. Sie ergibt sich aus den Vollbenutzungsstunden und einer sensiblen Wärmeabgabe von in der Regel 70 Watt pro Person. Bei Klassenzimmern werden 60 Watt pro Person angenommen, für Küchen und Werkstätten werden 80 Watt pro Person in Ansatz gebracht. Die Werte sind auf ganze Zahlen gerundet." | [Wh/(m²d)] | qIp_op | qI,p | = | 30 | 30 | 42 | 96 | 36 | 84 | 84 | 100 | 420 | 108 | 70 | 177 | 236 | 56 | 56 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 186 | 88 | 0 | 138 | 28 | 168 | 42 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | qIp_op | single | 28
Arbeitshilfen | "Angegeben ist die flächenbezogene Wärmezufuhr pro Tag für Arbeitshilfen. Diese ergibt sich aus den Vollbenutzungsstunden und der spezifischen Leistung der Wärmequellen. Die Beleuchtung ist nicht enthalten, da sie extra bilanziert wird. Wärmequellen mit negativem Vorzeichen stellen Wärmesenken dar." | [Wh/(m²d)] | qIfac_op | qI,fac | = | 42 | 42 | 60 | 8 | 24 | 24 | -170 | 20 | 24 | 24 | 44 | 10 | 14 | 1800 | 180 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 245 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | qIfac_op | single | 29
Personen - reduzierter Betrieb | "Für die Zeiten des reduzierten Betriebs an Wochenenden und Ferien sind keine Wärmequellen aus Personen und Arbeitshilfen in Ansatz zu bringen." | [Wh/(m²d)] | qIp_we | qI,p | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | qIp_we | single | 30
Arbeitshilfen - reduzierter Betrieb | "Für die Zeiten des reduzierten Betriebs an Wochenenden und Ferien sind keine Wärmequellen aus Personen und Arbeitshilfen in Ansatz zu bringen." | [Wh/(m²d)] | qIfac_we | qI,fac | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | qIfac_we | single | 31
Raumlufttemperatur
Raum-Solltemperatur Heizung | "Sollwert der Monatsmitteltemperatur im Raum. Der Wert berücksichtigt keine räumliche und zeitliche Teilbeheizung." | [°C] | ThiHsoll | Ji,h,soll | = | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | [6 empty] | ThiHsoll | single | 34
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb | "Für alle Normnutzungsprofile wird eine Absenkung des Sollwertes um 4 Kelvin angenommen." | [K] | dThNA | Dqi,NA | = | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | dThNA | single | 35
Raum-Solltemperatur Kühlung | "Sollwert der Monatsmitteltemperatur im Raum." | [°C] | ThiCsoll | Ji,c,soll | = | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | [6 empty] | ThiCsoll | single | 36
Minimaltemperatur Auslegung Heizung | "Für alle Normnutzungsprofile wird ein Wert von 20°C angenommen." | [°C] | ThiHmin | Ji,h,min | = | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | ThiHmin | single | 37
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung | "Für alle Normnutzungsprofile wird ein Wert von 26°C angenommen." | [°C] | ThiCmax | Ji,c,max | = | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [6 empty] | ThiCmax | single | 38
weitere Randbedingungen
Tagesmittel Außentemperatur Auslegungstag Heizung | gem. DIN V 18 599 - 10 Tabelle 8 | [°C] | TheHmin | Je,min | = | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | [6 empty] | TheHmin | single | 41
Tagesmittel Außentemperatur Auslegungstag Juli Kühlung | gem. DIN V 18 599 - 10 Tabelle 8 | [°C] | TheCmin7 | Je,max,Jul | = | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | [6 empty] | TheCmin7 | single | 42
Tagesmittel Außentemperatur Auslegungstag September Kühlung | gem. DIN V 18 599 - 10 Tabelle 8 | [°C] | TheCmin9 | Je,max,Sep | = | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | [6 empty] | TheCmin9 | single | 43
mittlere solare Einstrahlung Auslegungstage Kühlung | gem. DIN V 18 599 - 10 Tabelle 8 | [W/m²] |  | IS,max | = | f(Orientierung, Neigung, Monat)
Tage pro Monat |  | [d/mth] |  | dmth | = | ohne Schaltjahr
Außenlufttemperatur | gem. DIN V 18 599 - 10 Tabelle 7 (Klimaregion "0 Deutschland") | [°C] |  | Je | = | siehe Auswahl Klimaregion bei "Zonen", f(Monat)
mittlere solare Einstrahlung | gem. DIN V 18 599 - 10 Tabelle 7 (Klimaregion "0 Deutschland") | [W/m²] |  | IS | = | siehe Auswahl Klimaregion bei "Zonen", f(Orientierung, Neigung, Monat)
Abminderungsfaktor infolge von Verschmutzung | "Für alle Nutzungen wird ein Wert von FV = 0,9 angenommen. Durch den Faktor wird die Reduktion des effektiven Gesamtenergiedurchlassgrads bei transparenten Bauteilen berücksichtigt." | [-] | FV | FV | = | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | FV | single | 48
Verschmutzungsfaktor | "Für alle Nutzungen wird ein Wert von k2 = 0,9 angenommen. Durch den Faktor wird die Reduktion der Tageslichtversorgung berücksichtigt." | [-] | k2 | k2 | = | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | k2 | single | 49
Zuordnung Kennwert-Tabelle Kälteerzeugung
Abminderungsfaktor infolge von Verschmutzung | "Für alle Nutzungen wird ein Wert von FV = 0,9 angenommen. Durch den Faktor wird die Reduktion des effektiven Gesamtenergiedurchlassgrads bei transparenten Bauteilen berücksichtigt." | [Typ] | KennwertKaelte | - | = | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A3 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A9 | A9 | A2 | A2 | A2 | - | A2 | A10 | A11 | A12 | A12 | A13 | A5 | A14 | A3 | A3 | A3 | A15 | - | - | - | [6 empty] | KennwertKaelte | STRING | 52
Trinkwarmwasser Nichtwohngebäude (siehe Tabelle 6)
Anzahl der Spitzenzapfungen am Tag | "Berücksichtigt die Gleichzeitigkeit der Trinkwarmwasserzapfung (nSp = 1: Bedarf über den Tag verteilt; nSp = 2: Bedarf zu bestimmten Zeiten). " | [-] | nSp | nSp | = | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | nSp | single | 55
Eingabe Bedarf siehe "Zonen" | z.B. Fläche, Person, Bett, Beschäftigte, Sitzplatz, Menü, ...
Übersicht Nutzungsprofile (Beschreibung und Fußnoten) | [5 empty] | Tabelle 6: Richtwerte des Nutzenergiebedarfs Trinkwarmwasser für Nichtwohngebäude
01 Einzelbüro
02 Gruppenbüro (2 bis 6 Arbeitsplätze)
03 Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze)
04 Besprechung, Sitzung, Seminar
05 Schalterhalle
06 Einzelhandel / Kaufhaus (ohne Kühlprodukte)
07 Einzelhandel / Kaufhaus (mit Kühlprodukten)
08 Klassenzimmer (Schulen)
09 Hörsaal, Auditorium
10 Bettenzimmer
11 Hotelzimmer
12 Kantine
13 Restaurant
14 Küchen in Nichtwohngebäuden 1)
15 Küche - Vorbereitung, Lager 1)
16 WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden 1)
17 Sonstige Aufenthaltsräume 1)
18 Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) 1)
19 Verkehrsflächen 1), 2)
20 Lager, Technik, Archiv 1), 2)
21 Serverraum, Rechenzentrum
22 Werkstatt, Montage, Fertigung
23 Zuschauerbereich (Theater und Veranstaltungsbauten)
24 Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten)
25 Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten)
26 Messe / Kongress
27 Ausstellungsräume und Museum mit konservatorischen Anforderungen
28 Bibliothek - Lesesaal
29 Bibliothek - Freihandbereich | [5 empty] | Fußnoten zu Tabelle Trinkwarmwasser
30 Bibliothek - Magazin und Depot | [5 empty] | 1) Beträgt der tägliche Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser weniger als 0,2 kWh/(Person d) bzw. weniger als 0,2 kWh/(Beschäftigte d)
31 Sporthalle | [5 empty] | (entspricht rd. 5 l / (Person d) bzw. 5 l / (Beschäftigte d) bei einer Warmwassertemperatur von 45°C)
32 Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | [5 empty] | ist kein Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser in Ansatz zu bringen. Dies ist z.B. der Fall bei Bürogebäuden oder Schulen
33 Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | [5 empty] | mit einzelnen Trinkwarmwasser-Zapfstellen (Handwaschbecken, Teeküche, Getränkeausgabe, Putzraum).
2) Flächenbezug ist die Nettogrundfläche ANGF.
Fußnoten bei einzelnen Nutzungsprofilen
1) Die Übernahme der Nutzungs- und Betriebszeiten (Spalte 3 bis 11) aus den Tabellenwerten des Nutzungsprofils eines übergeordneten Funktionsbereiches
ist erlaubt, wenn dieses eine sich aus dem Nutzungskonzept des Gebäudes erge-bende sinnvolle Annahme darstellt.
2) Die Zone darf auch der Sammelzone "Nebenflächen ohne Aufenthaltsräume" zugeschlagen werden.
-
-
automatisch rechnen

## Flaechen
Eingabe Flächen | Anmerkungen, Kommentare |  |  |  |  | 1: Einzelbüros - Fenster W | 2: Großraumbüro - Fenster W | 6: Verkehrsfläche - Fenster W | 6: Verkehrsfläche - Fenster W o | 2: Großraumbüro - Fenster N | 6: Verkehrsfläche - Fenster N | 2: Großraumbüro - Fenster O | 1: Einzelbüros - Fenster O | 6: Verkehrsfläche - Fenster O | 1: Einzelbüros - Fenster S | 6: Verkehrsfläche - Fenster S | 6: Verkehrsfläche - Fenster S o | 6: Verkehrsfläche - Tür zum Turm | 1: Einzelbüros - AW Turm W | 2: Großraumbüro - AW Turm W | 6: Verkehrsfläche - AW Turm W | 6: Verkehrsfläche - AW Turm W | 2: Großraumbüro - AW Turm N | 6: Verkehrsfläche - AW Turm N | 1: Einzelbüros - AW Turm O | 2: Großraumbüro - AW Turm O | 6: Verkehrsfläche - AW Turm O | 1: Einzelbüros - AW Turm S | 6: Verkehrsfläche - AW Turm S | 6: Verkehrsfläche - Wand zu DG | 1: Einzelbüros - Dach | 2: Großraumbüro - Dach | 6: Verkehrsfläche - Dach | 6: Verkehrsfläche - Decke zu unbeh. DG | 6: Verkehrsfläche - Decke zu unbeh. DG | 1: Einzelbüros - Decke zu unbeh. DG | 6: Verkehrsfläche - Dach 11.OG | 1: Einzelbüros - Decke gegen Außenluft | 6: Verkehrsfläche - Flachdach Haupteingang | 4: Kantine - Flachdach Anbau | 3: Sitzung - Flachdach Anbau | 6: Verkehrsfläche - Fenster EG W | 1: Einzelbüros - Fenster EG W | 6: Verkehrsfläche - Fenster EG N | 1: Einzelbüros - Fenster EG N | 3: Sitzung - Fenster EG N | 4: Kantine - Fenster EG N | 6: Verkehrsfläche - Fenster EG O | 1: Einzelbüros - Fenster EG O | 5: Küche - Fenster EG O | 4: Kantine - Fenster EG O | 3: Sitzung - Fenster EG O | 6: Verkehrsfläche - Fenster EG S o | 6: Verkehrsfläche - Fenster EG S | 4: Kantine - Fenster EG S | 3: Sitzung - Fenster EG S | 6: Verkehrsfläche - Wand EG W | 1: Einzelbüros - Wand EG W | 5: Küche - Wand EG W | 6: Verkehrsfläche - Wand EG W | 4: Kantine - Wand EG W | 6: Verkehrsfläche - Wand EG N | 1: Einzelbüros - Wand EG N | 4: Kantine - Wand EG N | 3: Sitzung - Wand EG N | 6: Verkehrsfläche - Wand EG O | 4: Kantine - Wand EG O | 1: Einzelbüros - Wand EG O | 5: Küche - Wand EG O | 3: Sitzung - Wand EG O | 6: Verkehrsfläche - Wand EG S | 4: Kantine - Wand EG S | 3: Sitzung - Wand EG S | 6: Verkehrsfläche - Boden Eingang | 6: Verkehrsfläche - Boden Treppe | 6: Verkehrsfläche - Kellerwand /Erdreich | 6: Verkehrsfläche - Kellertür | 6: Verkehrsfläche - Kellerwand Treppe | 1: Einzelbüros - Kellerdecke | 3: Sitzung - Kellerdecke | 4: Kantine - Kellerdecke | 5: Küche - Kellerdecke | 6: Verkehrsfläche - Kellerdecke | 6: Verkehrsfläche - Kellerdecke | 7: Keller - Kellerfenster | 7: Keller - Kellertür N | 7: Keller - Kellerwand 23 | 7: Keller - Kellerwand 30 | 7: Keller - AW Keller 23 W | 7: Keller - AW Keller 23 N | 7: Keller - AW Keller 23 O | 7: Keller - AW Keller 23 S | 7: Keller - AW Keller 30 W | 7: Keller - AW Keller 50 O | 7: Keller - Boden Keller | 8: DG - Außentür DG | 8: DG - AW DG 23 W | 8: DG - AW DG 23 N | 8: DG - AW DG 23 O | 8: DG - AW DG 12 W | 8: DG - AW DG 12 0 | 8: DG - Dach DG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE!
[6 empty] | Lfd. Nr. 1 | Lfd. Nr. 2 | Lfd. Nr. 3 | Lfd. Nr. 4 | Lfd. Nr. 5 | Lfd. Nr. 6 | Lfd. Nr. 7 | Lfd. Nr. 8 | Lfd. Nr. 9 | Lfd. Nr. 10 | Lfd. Nr. 11 | Lfd. Nr. 12 | Lfd. Nr. 13 | Lfd. Nr. 14 | Lfd. Nr. 15 | Lfd. Nr. 16 | Lfd. Nr. 17 | Lfd. Nr. 18 | Lfd. Nr. 19 | Lfd. Nr. 20 | Lfd. Nr. 21 | Lfd. Nr. 22 | Lfd. Nr. 23 | Lfd. Nr. 24 | Lfd. Nr. 25 | Lfd. Nr. 26 | Lfd. Nr. 27 | Lfd. Nr. 28 | Lfd. Nr. 29 | Lfd. Nr. 30 | Lfd. Nr. 31 | Lfd. Nr. 32 | Lfd. Nr. 33 | Lfd. Nr. 34 | Lfd. Nr. 35 | Lfd. Nr. 36 | Lfd. Nr. 37 | Lfd. Nr. 38 | Lfd. Nr. 39 | Lfd. Nr. 40 | Lfd. Nr. 41 | Lfd. Nr. 42 | Lfd. Nr. 43 | Lfd. Nr. 44 | Lfd. Nr. 45 | Lfd. Nr. 46 | Lfd. Nr. 47 | Lfd. Nr. 48 | Lfd. Nr. 53 | Lfd. Nr. 54 | Lfd. Nr. 55 | Lfd. Nr. 56 | Lfd. Nr. 57 | Lfd. Nr. 58 | Lfd. Nr. 59 | Lfd. Nr. 60 | Lfd. Nr. 61 | Lfd. Nr. 62 | Lfd. Nr. 63 | Lfd. Nr. 64 | Lfd. Nr. 65 | Lfd. Nr. 66 | Lfd. Nr. 67 | Lfd. Nr. 68 | Lfd. Nr. 69 | Lfd. Nr. 70 | Lfd. Nr. 71 | Lfd. Nr. 72 | Lfd. Nr. 73 | Lfd. Nr. 74 | Lfd. Nr. 75 | Lfd. Nr. 76 | Lfd. Nr. 77 | Lfd. Nr. 78 | Lfd. Nr. 79 | Lfd. Nr. 80 | Lfd. Nr. 81 | Lfd. Nr. 82 | Lfd. Nr. 83 | Lfd. Nr. 84 | Lfd. Nr. 85 | Lfd. Nr. 86 | Lfd. Nr. 87 | Lfd. Nr. 88 | Lfd. Nr. 89 | Lfd. Nr. 90 | Lfd. Nr. 91 | Lfd. Nr. 92 | Lfd. Nr. 93 | Lfd. Nr. 94 | Lfd. Nr. 95 | Lfd. Nr. 96 | Lfd. Nr. 97 | Lfd. Nr. 98 | Lfd. Nr. 99 | Lfd. Nr. 100 | Lfd. Nr. 101 | Lfd. Nr. 102 | Lfd. Nr. 103 | Lfd. Nr. 104 | Lfd. Nr. 105 | Lfd. Nr. 106 | Lfd. Nr. 107 | Lfd. Nr. 108 | Lfd. Nr. 109 | Lfd. Nr. 110 | Lfd. Nr. 111 | Lfd. Nr. 112 | Lfd. Nr. 113 | Lfd. Nr. 114 | Lfd. Nr. 115 | Lfd. Nr. 116 | Lfd. Nr. 117 | Lfd. Nr. 118 | Lfd. Nr. 119 | Lfd. Nr. 120 | Lfd. Nr. 121 | Lfd. Nr. 122 | Lfd. Nr. 123 | Lfd. Nr. 124 | Lfd. Nr. 125 | Lfd. Nr. 126 | Lfd. Nr. 127 | Lfd. Nr. 128 | Lfd. Nr. 129 | Lfd. Nr. 130 | Lfd. Nr. 131 | Lfd. Nr. 132 | Lfd. Nr. 133 | Lfd. Nr. 134 | Lfd. Nr. 135 | Lfd. Nr. 136 | Lfd. Nr. 137 | Lfd. Nr. 138 | Lfd. Nr. 139 | Lfd. Nr. 140 | Lfd. Nr. 141 | Lfd. Nr. 142 | Lfd. Nr. 143 | Lfd. Nr. 144 | Lfd. Nr. 145 | Lfd. Nr. 146 | Lfd. Nr. 147 | Lfd. Nr. 148 | Lfd. Nr. 149 | Lfd. Nr. 150 | #VALUE!
Flächen/Bauteile | Flächenbezeichnung dient der Dokumentation | [Einheit] | FlaecheSelbst | [Symbol] |  | Fenster W | Fenster W | Fenster W | Fenster W o | Fenster N | Fenster N | Fenster O | Fenster O | Fenster O | Fenster S | Fenster S | Fenster S o | Tür zum Turm | AW Turm W | AW Turm W | AW Turm W | AW Turm W | AW Turm N | AW Turm N | AW Turm O | AW Turm O | AW Turm O | AW Turm S | AW Turm S | Wand zu DG | Dach | Dach | Dach | Decke zu unbeh. DG | Decke zu unbeh. DG | Decke zu unbeh. DG | Dach 11.OG | Decke gegen Außenluft | Flachdach Haupteingang | Flachdach Anbau | Flachdach Anbau | Fenster EG W | Fenster EG W | Fenster EG N | Fenster EG N | Fenster EG N | Fenster EG N | Fenster EG O | Fenster EG O | Fenster EG O | Fenster EG O | Fenster EG O | Fenster EG S o | Fenster EG S | Fenster EG S | Fenster EG S | Wand EG W | Wand EG W | Wand EG W | Wand EG W | Wand EG W | Wand EG N | Wand EG N | Wand EG N | Wand EG N | Wand EG O | Wand EG O | Wand EG O | Wand EG O | Wand EG O | Wand EG S | Wand EG S | Wand EG S | Boden Eingang | Boden Treppe | Kellerwand /Erdreich | Kellertür | Kellerwand Treppe | Kellerdecke | Kellerdecke | Kellerdecke | Kellerdecke | Kellerdecke | Kellerdecke | Kellerfenster | Kellertür N | Kellerwand 23 | Kellerwand 30 | AW Keller 23 W | AW Keller 23 N | AW Keller 23 O | AW Keller 23 S | AW Keller 30 W | AW Keller 50 O | Boden Keller | Außentür DG | AW DG 23 W | AW DG 23 N | AW DG 23 O | AW DG 12 W | AW DG 12 0 | Dach DG | [49 empty] | FlaecheSelbst | STRING | 1
Eingabe - allgemeine Angaben
Bauteilart |  | [Typ] | BauteilT | - | = | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | zu Bilanzzone | extern opak | extern opak | extern opak | zu Bilanzzone | zu Bilanzzone | zu Bilanzzone | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern transp. | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | unterer Abschluss | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | unterer Abschluss | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | extern opak | [49 empty] | BauteilT | STRING | 4
Orientierung |  | [Typ] | OriT | - | = | West | West | West | West | Nord | Nord | Ost | Ost | Ost | Süd | Süd | Süd | Nord | West | West | West | West | Nord | Nord | Ost | Ost | Ost | Süd | Süd |  | horizontal | horizontal | horizontal |  |  |  | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | West | West | Nord | Nord | Nord | Nord | Ost | Ost | Ost | Ost | Ost | Süd | Süd | Süd | Süd | West | West | West | West | West | Nord | Nord | Nord | Nord | Ost | Ost | Ost | Ost | Ost | Süd | Süd | Süd | [15 empty] | West | Nord | Ost | Süd | West | Ost |  |  | West | Nord | Ost | West | Ost | horizontal | [49 empty] | OriT | STRING | 5
Neigung |  | [Typ] | NeiT | - | = | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |  | 0° | 0° | 0° |  |  |  | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | [15 empty] | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |  |  | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 0° | [49 empty] | NeiT | STRING | 6
Fläche Bauteil |  | [m²] | A | A | = | 238.7 | 318.1 | 86 | 15.57 | 146.66 | 15.57 | 289.3 | 509.3 | 39.57 | 93.2 | 50.38 | 15.57 | 2.02 | 199.56 | 205.92 | 143.47 | 538.14 | 95.32 | 183.9 | 327.33 | 183.71 | 334.25 | 109.54 | 198.35 | 23.56 | 210.48 | 207.38 | 80.57 | 43.88 | 26.28 | 9.36 | 39.8 | 18 | 14.11 | 175.58 | 97.5 | 28.22 | 13.17 | 3.55 | 20.8 | 21.79 | 34.26 | 13.91 | 20.68 | 17.22 | 32.4 | 44.52 | 29.94 | 6.91 | 56.25 | 12.06 | 63.36 | 0.67 | 40.61 | 32.46 | 39.11 | 29.17 | 9.83 | 12.85 | 3.82 | 57.38 | 2.94 | 2.5 | 2.65 | 27.2 | 1.67 | 14.68 | 13.55 | 14.11 | 87.38 | 87.33 | 4.4 | 45.49 | 40.39 | 97.5 | 400.54 | 112 | 45.27 | 89.29 | 28.8 | 7.22 | 233.62 | 100.49 | 6.2 | 16.36 | 28.8 | 18.74 | 17.92 | 3.45 | 767.13 | 6.45 | 44.3 | 25.58 | 39.34 | 12.38 | 10.89 | 79.52 | [49 empty] | A | single | 7
Wärmedurchgangskoeffizient Bauteil |  | [W/(m²K)] | U | U | = | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.58 | 0.58 | 0.31 | 1.8 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 2.7 | 1.4 | 4.35 | 3.84 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.33 | 2.58 | 1.97 | 5 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.19 | [49 empty] | U | single | 8
Temperatur-Korrekturfaktor (falls Rechenverfahren = Fx-Werte) |  | [-] | Fx | Fx | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [49 empty] | Fx | single | 9
Gesamtenergiedurchlassgrad ohne Sonnenschutz | bei senkrechtem Strahlungseinfall | [-] | gsenkr | gsenkr | = | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | [24 empty] | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | [95 empty] | gsenkr | single | 10
Gesamtenergiedurchlassgrad inkl. Sonnenschutz | bei senkrechtem Strahlungseinfall, Anhaltswerte: Tabelle 4 | [-] | gtot | gtot | = | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.65 | 0.12 | 0.65 | 0.12 | 0.12 | 0.65 | 0.12 | 0.12 | 0.65 | [24 empty] | 0.65 | 0.12 | 0.65 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.65 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.65 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | [95 empty] | gtot | single | 11
Art/Betriebsweise Sonnenschutz - Hauptnutzung |  | [Typ] | SoSchu_op | - | = | automatisch | automatisch | automatisch | ohne | automatisch | ohne | automatisch | automatisch | ohne | automatisch | automatisch | ohne | [24 empty] | ohne | manuell/zeitgesteuert | ohne | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | ohne | manuell/zeitgesteuert | automatisch | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | ohne | automatisch | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | [95 empty] | SoSchu_op | STRING | 12
Art/Betriebsweise Sonnenschutz - Wochenende |  | [Typ] | SoSchu_we | - | = | automatisch | automatisch | automatisch | ohne | automatisch | ohne | automatisch | automatisch | ohne | automatisch | automatisch | ohne | [24 empty] | ohne | manuell/zeitgesteuert | ohne | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | ohne | manuell/zeitgesteuert | automatisch | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | ohne | automatisch | manuell/zeitgesteuert | manuell/zeitgesteuert | [95 empty] | SoSchu_we | STRING | 13
Abminderungsfaktor Rahmenanteil | Verhältnis transparente Fläche zu Gesamtfläche "sofern keine genaueren Werte bekannt sind, wird FF = 0,7 gesetzt" | [-] | FF | FF | = | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [24 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [95 empty] | FF | single | 14
Horizontverschattung: Horizontwinkel |  | [°] | FhTyp | - | = | 30° | 30° | 30° | 30° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | [24 empty] | 40° | 40° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | [95 empty] | FhTyp | STRING | 15
horizontale Überhänge: Überhangwinkel |  | [°] | FoTyp | - | = | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | [24 empty] | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | [95 empty] | FoTyp | STRING | 16
seitiliche Abschattung: Seitenwinkel |  | [°] | FfTyp | - | = | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | [24 empty] | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | [95 empty] | FfTyp | STRING | 17
Absorptionskoeffizient für Solarstrahlung | Anhaltswerte: Tabelle 5 HINWEIS: wird der Absorptionsgrad nicht angegeben (=0), so erfolgt keine Berechnung der solaren Einstrahlung auf diese Fläche | [-] | alf | a | = | [12 empty] | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [15 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [15 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | [49 empty] | alf | single | 18
Zordnung zur Zone |  | [Verweis] | ZuordZone | - | = | 1: Einzelbüros | 2: Großraumbüro | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 2: Großraumbüro | 6: Verkehrsfläche | 2: Großraumbüro | 1: Einzelbüros | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 2: Großraumbüro | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 2: Großraumbüro | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 2: Großraumbüro | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 2: Großraumbüro | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 6: Verkehrsfläche | 4: Kantine | 3: Sitzung | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 3: Sitzung | 4: Kantine | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 5: Küche | 4: Kantine | 3: Sitzung | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 4: Kantine | 3: Sitzung | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 5: Küche | 6: Verkehrsfläche | 4: Kantine | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 4: Kantine | 3: Sitzung | 6: Verkehrsfläche | 4: Kantine | 1: Einzelbüros | 5: Küche | 3: Sitzung | 6: Verkehrsfläche | 4: Kantine | 3: Sitzung | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 1: Einzelbüros | 3: Sitzung | 4: Kantine | 5: Küche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller | 8: DG | 8: DG | 8: DG | 8: DG | 8: DG | 8: DG | 8: DG | [49 empty] | ZuordZone | STRING | 20
Bauteile zu Bilanzone: Zuordnung angrenzende Bilanzzone |  | [Verweis] | angrBilanzzone | - | = | [24 empty] | 8: DG |  |  |  | 8: DG | 8: DG | 8: DG | [115 empty] | angrBilanzzone | STRING | 22
Bauteile zu angrenzende Zone: Zuordnung angrenzende Zone |  | [Typ] | angrZo_Zone | - | = | [146 empty] | angrZo_Zone | STRING | 24
Bauteile zu angrenzende Zone: Rechenverfahren |  | [Typ] | angrZo_Verf | - | = | [146 empty] | angrZo_Verf | STRING | 25
Bauteil unterer Gebäudeabschluss: Zuordnung Bodenplatte auf Erdreich | alternativ, nur Zuordnung Bodenplatte ODER Keller möglich | [Typ] | angrBoden | - | = | [146 empty] | angrBoden | STRING | 27
Bauteil unterer Gebäudeabschluss: Zuordnung Keller |  | [Typ] | angrKeller | - | = | [146 empty] | angrKeller | STRING | 28
Bauteil unterer Gebäudeabschluss: Rechenverfahren | HINWEIS: bisher nur Verfahren Fx-Werte | [Typ] | angrErd_Verf | - | = | [68 empty] | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | Fx-Werte | [56 empty] | angrErd_Verf | STRING | 29
Prüfung der Eingabedaten auf Plausibilität | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Eingabe - angrenzende Zonen |  | [Name] | AngrZoSelbst |  |  | AngrZo A | AngrZo B | AngrZo C | [143 empty] | AngrZoSelbst | STRING | 1
Leitwert Transmission angrenzenden Zone => außen |  | [W/K] | HT_ue | HT,ue | = | 990.1245 | [145 empty] | HT_ue | single | 2
Luftwechsel angrenzenden Zone => außen | "Für den Luftwechsel einer angrenzenden unbeheizten Gebäudezone nach außen gilt als Standardwert nue = 0,6 h-1. Wenn sich mit nue = 0,6 h-1 eine Temperatur im unbeheizten Raum von über 20 °C ergibt, darf der Luftwechsel (Tagesmittelwert) bis auf 2 h-1 erhöht werden, um unerwünschte Überhitzung im Sommer zu vermeiden (Kühlfall)." | [h-1] | nue_aZ | nue | = | 0.5 | [145 empty] | nue_aZ | single | 3
Nettoraumvolumen |  | [m³] | V_aZ | V | = | 158.5268 | [145 empty] | V_aZ | single | 4
Wärmequellen (intern, solar) |  | [W] | Phi_aZ | Fu | = | 0 | [145 empty] | Phi_aZ | single | 5
#VALUE!
Eingabe - Bodenplatten auf Erdreich | nicht vollständig umgesetzt | [Name] | BodenSelbst | - | = | Bodenpl A | Bodenpl B | Bodenpl C | HINWEIS: bisher nur Verfahren Fx-Werte | [142 empty] | BodenSelbst | STRING | 1
Wärmeleitfähigkeit Erdreich |  | [W/(mK)] | lambdaE | lE | = | [146 empty] | lambdaE | single | 2
Gesamtfläche Bodenplatte (für Bestimmung B') |  | [m²] | Af | Af | = | [146 empty] | Af | single | 3
Umfang/Perimeter Bodenplatte (für Bestimmung B') |  | [m] | Pf | Pf | = | [146 empty] | Pf | single | 4
Dicke Umfassungswände |  | [m] | w | w | = | [146 empty] | w | single | 5
Wärmedurchlasswiderstand Bodenplatte |  | [m²K/W] | Rf | Rf | = | [146 empty] | Rf | single | 6
Bodenplatte auf Erdreich: Art der Randdämmung |  | [Typ] | RD_Typ | - | = | [146 empty] | RD_Typ | STRING | 7
Randdämmung: Wärmedurchlasswiderstand |  | [m²K/W] | Rn | Rn | = | [146 empty] | Rn | single | 8
Randdämmung: Dicke |  | [m] | dn | dn | = | [146 empty] | dn | single | 9
Randdämmung: Breite/Tiefe |  | [m] | Ln | Ln | = | [146 empty] | Ln | single | 10
#VALUE!
Eingabe - Keller (beheizt, unbeheizt, teilbeheitz | nicht vollständig umgesetzt | [Name] | KellerSelbst | - | = | Keller A | Keller B | Keller C | HINWEIS: bisher nur Verfahren Fx-Werte | [142 empty] | KellerSelbst | STRING | 1
Flächenanteil beheizte erdberührende Teile | Anteil = 0 => unbeheizter Keller Anteil = 1 => vollständig beheizter Keller 0 < Anteil < 1 => teilbeheizter Keller | [-] | AntBeheizt | - | = | 0.146 | 0 | [144 empty] | AntBeheizt | single | 2
Wärmeleitfähigkeit Erdreich |  | [W/(mK)] | lambdaE | lE | = | 2 | 2 | [144 empty] | lambdaE | single | 3
Gesamtfläche Bodenplatte (für Bestimmung B') |  | [m²] | Af | Af | = | 854.5 | 600 | [144 empty] | Af | single | 4
Umfang/Perimeter Bodenplatte (für Bestimmung B') |  | [m] | Pf | Pf | = | 163 | 110 | [144 empty] | Pf | single | 5
Dicke Kellerwände |  | [m] | w | w | = | 0.28 | 0.4 | [144 empty] | w | single | 6
Wärmedurchlasswiderstand Kellerboden | bei unbeheiztem Keller: Kellerdecke bei beheiztem Keller: Kellerboden | [m²K/W] | Rf | Rf | = | 1.42 | 2 | [144 empty] | Rf | single | 7
beheizter/unbeheizter Keller: Tiefe Kellerboden unter Erdreich |  | [m] | z | z | = | 3.37 | 3 | [144 empty] | z | single | 8
Wärmedurchlasswiderstand Kellerwand |  | [m²K/W] | Rw | Rw | = | 0.12 | 2 | [144 empty] | Rw | single | 9
unbeheizter/teilbeheizter Keller: Höhe Kellerdecke über Erdreich |  | [m] | h | h | = | 0 | [145 empty] | h | single | 10
Wärmedurchgangskoeffizient Kellerwand zu Außenluft |  | [W/(m²K)] | Uw | Uw | = | 0 | [145 empty] | Uw | single | 11
Wärmedurchgangskoeffizient Kellerdecke |  | [W/(m²K)] | Uf | Uf | = | 0.23 | [145 empty] | Uf | single | 12
Luftwechsel Keller => außen |  | [h-1] | nue_uK | nuK | = | 0.3 | [145 empty] | nue_uK | single | 13
Nettoraumvolumen Keller |  | [m³] | V_uK | VuK | = | 2092.3 | [145 empty] | V_uK | single | 14
-
-
automatisch rechnen

## Lueftung
Eingabe Lüftung+RLT je Zone | Anmerkungen, Kommentare | [17 empty] | #VALUE!
[6 empty] | Lfd. Nr. 1 | Lfd. Nr. 2 | Lfd. Nr. 3 | Lfd. Nr. 4 | Lfd. Nr. 5 | Lfd. Nr. 6 | Lfd. Nr. 7 | Lfd. Nr. 8 | Lfd. Nr. 9 | Lfd. Nr. 10 | Lfd. Nr. 11 | Lfd. Nr. 12 |  | #VALUE!
Zonen |  | [Einheit] | LuftSelbst | [Symbol] |  | 1: Einzelbüros | 2: Großraumbüro | 3: Sitzung | 4: Kantine | 5: Küche | 6: Verkehrsfläche | 7: Keller | 8: DG | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFAULT | LuftSelbst | STRING | 1
Eingabe - Lüftungswärmequellen/-senken
Typ Lüftung |  | [Typ] | LuftTyp1 | - | = | Fenster | vollständig Zu-/Abluftanlage | Fenster | vollständig Zu-/Abluftanlage | vollständig Zu-/Abluftanlage | Abluftanlage | Fenster | Fenster |  |  |  |  | Fenster | LuftTyp1 | STRING | 5
Lage des Lüftungsbereichs | "Für innenliegende Gebäudezonen (ohne an Außenluft grenzende Flächen) wird die Infiltration der Außenluft zu Null gesetzt." | [Typ] | LuftTyp4 | - | = | außen | außen | außen | außen | außen | außen | außen | außen |  |  |  |  | außen | LuftTyp4 | STRING | 6
Bestimmung Luftwechsel bei 50 Pa Druckdifferenz | "Messwert der Dichheitsprüfung oder Bemessungswert nach Tabelle 3, d.h. - Kategorie I: mit Dichtheitsprüfung, Anforderungen werden eingehalten - Kategorie II: ohne Dichheitsprüfung - Kategorie III: weitere Fälle - Kategorie IV: offensichtliche Undichtheiten" | [Typ] | n50Typ | - | = | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I |  |  |  |  | Kategorie IV | n50Typ | STRING | 7
Messwert Dichtheitsprüfung | Eingabe nur bei Bestimmung = Messwert | [h-1] | n50Mess | n50,Messwert | = | [13 empty] | n50Mess | single | 8
Typ Luftaufbereitung |  | [Typ] | LuftTyp2 | - | = |  | temperaturgeregelt |  | temperaturgeregelt | temperaturgeregelt | ohne | [6 empty] | ohne | LuftTyp2 | STRING | 9
Nutzungsfaktor Abluft-Zuluft-Wärmetauscher | anzugeben bei: - Luftaufbereitung = ungeregelt (Wärmetauscher) | [%] | eta_mech | hmech | = | [13 empty] | eta_mech | single | 10
Zuluft-Luftwechsel aus anderer Zone | HINWEIS: nur 'Zuluft aus' ODER 'Abluft in' je Zone, nicht beides gleichzeitig. | [h-1] | nzZUL | nz,ZUL | = | [13 empty] | nzZUL | single | 12
Zuluft-Luftwechsel aus anderer Zone - Zuweisung Zone |  | [Verweis] | nzZULZone | - | = | [13 empty] | nzZULZone | STRING | 13
Abluft-Luftwechsel in anderer Zone |  | [h-1] | nzABL | nz,ABL | = | [13 empty] | nzABL | single | 14
Abluft-Luftwechsel in anderer Zone - Zuweisung Zone |  | [Verweis] | nzABLZone | - | = | [13 empty] | nzABLZone | STRING | 15
Eingabe - Luftaufbereitung
Sollwert der Zulufttemperatur Heizfall |  | [°C] | Th_hmechmin | Jh,mech,min | = |  | 17 |  | 18 | 18 | [8 empty] | Th_hmechmin | single | 19
Sollwert der Zulufttemperatur Kühlfall |  | [°C] | Th_cmechmin | Jc,mech,min | = |  | 17 |  | 18 | 0 | [8 empty] | Th_cmechmin | single | 20
Befeuchter-Typ |  | [Typ] | FTyp | - | = |  | Verdunstung regelbar |  | keine Befeuchtung | keine Befeuchtung | keine Befeuchtung | keine Befeuchtung | keine Befeuchtung |  |  |  |  | keine Befeuchtung | FTyp | STRING | 22
WRG-Typ |  | [Typ] | WTyp | - | = |  | Wärme und Feuchte |  | nur Wärme | nur Wärme | keine WRG | keine WRG | keine WRG |  |  |  |  | keine WRG | WTyp | STRING | 23
Rückwärmezahl |  | [%] | WRG | F | = |  | 70 |  | 60 | 45 | [8 empty] | WRG | single | 24
Gesamtdruckerhöhung - Zuluftventilator |  | [Pa] | dp_zu | Dptot,sup | = |  | 1200 |  | 960 | 960 | [8 empty] | dp_zu | single | 25
Gesamtdruckerhöhung - Abluftventilator |  | [Pa] | dp_ab | Dptot,ex | = |  | 750 |  | 750 | 750 | 750 | [7 empty] | dp_ab | single | 26
Gesamtwirkungsgrad - Zuluftventilator |  | [-] | eta_zu | htot,sup | = |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | [8 empty] | eta_zu | single | 27
Gesamtwirkungsgrad - Abluftventilator |  | [-] | eta_ab | htot,ex | = |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [7 empty] | eta_ab | single | 28
Prüfung der Eingabedaten auf Plausibilität | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
-
-
automatisch rechnen

## Licht
Eingabe Beleuchtung | Anmerkungen, Kommentare |  |  |  |  | 1: Einzelbüros - 1.1 Einzelbüros | 1: Einzelbüros - 1.2 Einzelbüros | 2: Großraumbüro - 2.1 Großraumbüro | 2: Großraumbüro - 2.2 Großraumbüro | 3: Sitzung - 3.1 Sitzung | 3: Sitzung - 3.2 Sitzung | 4: Kantine - 4.1 Kantine | 4: Kantine - 4.2 Kantine | 4: Kantine - 4.3 Kantine | 5: Küche - 5.1 Küche | 6: Verkehrsfläche - 6.1 Verkehr | 6: Verkehrsfläche - 6.2 Verkehr | 6: Verkehrsfläche - 6.3 Verkehr | 6: Verkehrsfläche - 6.4 Verkehr | 6: Verkehrsfläche - 6.5 Verkehr | 7: Keller - 7.1 Keller | 8: DG - 8.1 DG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | Lfd. Nr. 1 | Lfd. Nr. 2 | Lfd. Nr. 3 | Lfd. Nr. 4 | Lfd. Nr. 5 | Lfd. Nr. 6 | Lfd. Nr. 7 | Lfd. Nr. 8 | Lfd. Nr. 9 | Lfd. Nr. 10 | Lfd. Nr. 11 | Lfd. Nr. 12 | Lfd. Nr. 13 | Lfd. Nr. 14 | Lfd. Nr. 15 | Lfd. Nr. 16 | Lfd. Nr. 17 | Lfd. Nr. 18 | Lfd. Nr. 19 | Lfd. Nr. 20 | Lfd. Nr. 21 | Lfd. Nr. 22 | Lfd. Nr. 23 | Lfd. Nr. 24 | Lfd. Nr. 25 | Lfd. Nr. 26 | Lfd. Nr. 27 | Lfd. Nr. 28 | Lfd. Nr. 29 | Lfd. Nr. 30 |  |  |  |  | #VALUE!
Beleuchtungsbereiche |  | [Einheit] | LichtSelbst | [Symbol] |  | 1.1 Einzelbüros | 1.2 Einzelbüros | 2.1 Großraumbüro | 2.2 Großraumbüro | 3.1 Sitzung | 3.2 Sitzung | 4.1 Kantine | 4.2 Kantine | 4.3 Kantine | 5.1 Küche | 6.1 Verkehr | 6.2 Verkehr | 6.3 Verkehr | 6.4 Verkehr | 6.5 Verkehr | 7.1 Keller | 8.1 DG | [13 empty] | DEFAULT | LichtSelbst | STRING | 1 | #VALUE!
#VALUE!
zugeordnete Zone |  | [Verweis] | ZordnungZone | - | = | 1: Einzelbüros | 1: Einzelbüros | 2: Großraumbüro | 2: Großraumbüro | 3: Sitzung | 3: Sitzung | 4: Kantine | 4: Kantine | 4: Kantine | 5: Küche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 6: Verkehrsfläche | 7: Keller | 8: DG | [14 empty] | ZordnungZone | STRING | 3
Raumindex berechen oder Wert aus Nutzungsprofil? |  | [ja/nein] | kRechnen | - | = | [30 empty] | nein | kRechnen | STRING | 4
abweichend von Nutzungsprofil: Wartungswert Beleuchtungsstärke | keine Angabe (=0) => Wert aus Nutzungsprofil | [lx] | Em | Em | = | [30 empty] | Wert Nutzungsprofil | Em | single | 5
abweichend von Nutzungsprofil: Höhe der Nutzebene | keine Angabe (=0) => Wert aus Nutzungsprofil | [m] | hNe | hNe | = | [30 empty] | Wert Nutzungsprofil | hNe | single | 6
abweichend von Nutzungsprofil: Minderungsfaktor Bereich Sehaufgabe | keine Angabe (=0) => Wert aus Nutzungsprofil | [-] | kA | kA | = | [30 empty] | Wert Nutzungsprofil | kA | single | 7
abweichend von Nutzungsprofil: relative Abwesenheit | keine Angabe (=0) => Wert aus Nutzungsprofil | [-] | CA | CA | = | [30 empty] | Wert Nutzungsprofil | CA | single | 8
abweichend von Nutzungsprofil: Raumindex | keine Angabe (=0) => Wert aus Nutzungsprofil | [-] | kRaum | k | = | [30 empty] | Wert Nutzungsprofil | kRaum | single | 9
abweichend von Nutzungsprofil: Teilbetriebsfaktor Gebäudebetriebszeit für Beleuchtung | keine Angabe (=0) => Wert aus Nutzungsprofil | [-] | Ft | Ft | = | [30 empty] | Wert Nutzungsprofil | Ft | single | 10
Eingabe - allgemeine Daten und System
Art des Kontrollsystems Beleuchtungssystem |  | [Typ] | KontrollART | - | = | autark ausschaltend | autark ausschaltend | autark ausschaltend | autark ausschaltend | manuell | manuell | autark ausschaltend | autark ausschaltend | autark ausschaltend | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | [13 empty] | manuell | KontrollART | STRING | 13
mit/ohne Präsenzkontrolle |  | [Typ] | PraeKonART | - | = | mit Präsenzkontrolle | mit Präsenzkontrolle | ohne | ohne | mit Präsenzkontrolle | mit Präsenzkontrolle | ohne | ohne | ohne | ohne | mit Präsenzkontrolle | mit Präsenzkontrolle | mit Präsenzkontrolle | ohne | ohne | ohne | ohne | [13 empty] | ohne | PraeKonART | STRING | 14
Verfahren zur Bestimmung der spez. installierten Leistung | Tabellenverfahren, Wirkungsgradverfahren oder detaillierte Fachplanung (Eingabe) | [Typ] | pjVerfahren | - | = | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | [13 empty] | Tabelle | pjVerfahren | STRING | 15
Tabellenverfahren: Beleuchtungsart | nur Tabellenverfahren | [Typ] | BeleuchtungsART | - | = | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt/indirekt | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt | [13 empty] | indirekt | BeleuchtungsART | STRING | 16
Tabellenverfahren: Vorschaltgerät Typ | nur Tabellenverfahren "Für Beleuchtungsanlagen, die nicht mit stabförmigen Leuchtstofflampen betrieben werden, ist die Lampenart über kL nach Tabelle 2 zu berücksichtigen. Hierbei ist in (10) die spezifische elektrische Bewertungsleistung pj,lx für die jeweilige Beleuchtungsart gemäß Tabelle 1 für EVGs anzusetzen. Alle Entladungslampen wie Niederdruck-Leuchtstofflampen (im Sprachgebrauch „Leuchtstofflampen“) sowie Hochdruckentladungslampen sind grundsätzlich wegen der notwendigen Strombegrenzung mit Vorschaltgeräten zu betreiben. Bestimmte Leuchtstofflampen, wie z.B. T5 - Lampen mit 16 mm Durchmesser, können nur mit EVG betrieben werden. Der Einsatz dimmbarer EVGs ist Vorraussetzung für tageslichtabhängige Beleuchtungskontrolle (Konstantlichtregelungen) nach 5.5.3." | [Typ] | VorschaltART | - | = | elektronisch EVG | elektronisch EVG | elektronisch EVG | elektronisch EVG | elektronisch EVG | elektronisch EVG | elektronisch EVG | elektronisch EVG | elektronisch EVG | elektronisch EVG | verlustarm VVG | verlustarm VVG | verlustarm VVG | elektronisch EVG | verlustarm VVG | verlustarm VVG | verlustarm VVG | [13 empty] | konventionell KVG | VorschaltART | STRING | 17
Tabellenverfahren: Lampenart | nur Tabellenverfahren | [Typ] | LampeART | - | = | stabförm. Leuchtstofflampe | stabförm. Leuchtstofflampe | stabförm. Leuchtstofflampe | stabförm. Leuchtstofflampe | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | stabförm. Leuchtstofflampe | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | Leuchtstofflampe kompakt | stabförm. Leuchtstofflampe | stabförm. Leuchtstofflampe | [13 empty] | stabförm. Leuchtstofflampe | LampeART | STRING | 18
Wirkungsgardverfahren: Wartungsfaktor | nur Wirkungsgradverfahren; Wertebereich: > 0 und <= 1 "Wartungsfaktor, der nach DIN EN 12464 -1 Alterungsprozesse bis zur nächsten Anlagenwartung berücksichtigt. Liegt kein anderer Wert vor, ist WF = 0,67 anzusetzen" | [-] | WF | WF | = | [31 empty] | WF | single | 19
Wirkungsgardverfahren: Systemlichtausbeute Leuchtmittel mit Betriebsgerät | nur Wirkungsgradverfahren; Wertebereich: > 0 und <= 1 | [-] | etaS | hS | = | [31 empty] | etaS | single | 20
Wirkungsgardverfahren: Betriebswirkungsgrad Leuchte | nur Wirkungsgradverfahren; Wertebereich: > 0 und <= 1 | [-] | etaLB | hLB | = | [31 empty] | etaLB | single | 21
Wirkungsgardverfahren: Raumwirkungsgrad | nur Wirkungsgradverfahren; Wertebereich: > 0 und <= 1 HINWEIS: erfolgt hier keine Eingabe, dann wird vereinfacht Tabellenwert angesetzt (Tabelle 4 - f(Raumindex) | [-] | etaR | hR | = | [31 empty] | etaR | single | 22
Fachplanung: spez. installierte Leistung - Eingabe | nur Wirkungsgradverfahren HINWEIS: erfolgt hier keine Eingabe, dann wird vereinfacht Tabellenwert angesetzt (Tabelle 4 - f(Raumindex) | [-] | pj | pj | = | [31 empty] | pj | single | 23
Eingabe - Geometrie und System
Fassadenausrichtung |  | [Typ] | Ausrichtung | - | = | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | [14 empty] | Ausrichtung | STRING | 26
Orientierung Fassade/Oberlicht | bei Oberlichtern auch Zwischenorientierungen | [Typ] | Ori | - | = | Ost/West | Ost/West | Ost/West | Ost/West | Nord | Ost/West | Nord | Süd | Ost/West | Ost/West | Süd | Süd | Nord | Ost/West | kein Tageslicht | kein Tageslicht | kein Tageslicht | [14 empty] | Ori | STRING | 27
Art des Sonnen-/Blendschutzes |  | [Typ] | SonnenschutzART | - | = | lichtlenkend | lichtlenkend | lichtlenkend | lichtlenkend | nur Blendschutz | nur Blendschutz | nur Blendschutz | nur Blendschutz | nur Blendschutz | lichtlenkend | nur Blendschutz | kein Sonnen-/Blendschutz | kein Sonnen-/Blendschutz | lichtlenkend | kein Sonnen-/Blendschutz | kein Sonnen-/Blendschutz | [14 empty] | kein Sonnen-/Blendschutz | SonnenschutzART | STRING | 28
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | "Dabei erfolgt die Berechnung der Tiefe des Tageslichtbereichs ab der raumseitigen Oberfläche der Außenwand in Höhe der Nutzebene senkrecht zur betrachteten Fassade. Ist die Raumtiefe geringer als die berechnete maximale Tiefe des Tageslichtbereichs, so ist abweichend die Raumtiefe als Tiefe des Tageslichtbereichs anzusetzen. Es ist zulässig, eine geringere als die maximal zulässige Tiefe anzusetzen." | [m] | aTLv | aTL | = | [31 empty] | aTLv | single | 29
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | "Die Breite des Tageslichtbereichs entspricht üblicherweise der raumseitigen Fassadenbreite der Gebäudezone oder des Berechnungsbereichs. Innenwände dürfen vereinfachend überrechnet werden. Sind nur in einem Teilbereich der Fassade Fenster angeordnet, so entspricht die Breite Tageslichtbereichs, der dieser Fassade zugeordnet ist, der Breite des mit Fenstern ausgestatteten Fassadenabschnitts zuzüglich der halben Tiefe des Tageslichtbereichs." | [m] | bTLv | bTL | = | [31 empty] | bTLv | single | 30
Raumtiefe | auch für Tabellen- und Wirkungsgradverfahren | [m] | aR | aR | = | 5.58 | 5.58 | 13.14 | 13.14 | 6.01 | 5.53 | 15.56 | 15.56 | 6.925 | 12.66 | 0 | 5.95 | 5.79 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | aR | single | 31
Raumbreite | auch für Tabellen- und Wirkungsgradverfahren | [m] | bR | bR | = | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5 | 5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | bR | single | 32
altenativ: Angabe Fläche tageslichtversorgter Bereich | falls hier Eingabe, dann wird Fläche nicht aus Angabe Breite/Tiefe berechnet | [m²] | ATLEingabe | ATL,Eingabe | = | 1122.6 | 492.5 | 729.29 | 821.28 | 32.01 | 47.59 | 82.46 | 133.8 | 50.66 | 37.37 | 0 | 120.09 | 101.62 | 332.51 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | ATLEingabe | single | 33
altenativ: Angabe Fläche nicht tageslichtversorgter Bereich | falls hier Eingabe, dann wird Fläche nicht aus Angabe Breite/Tiefe berechnet | [m²] | AkTLEingabe | AkTL,Eingabe | = |  |  | 65.3 | 275.13 |  | 3.42 | 58.98 | 7.64 | 39.72 | 64.91 | 496.33 | 276.98 | 236.42 | 39.49 | 250.07 | 695.12 | 64.97 | [14 empty] | AkTLEingabe | single | 34
zugeschlagene Fläche | zugeschlagene Fläche, die nicht zur Ermittlung der Parameter herangezogen wird, für die jedoch die Rechenwerte des Bereichs gelten | [m²] | Azu | Azu | = | 210.4 | 105.03 | [11 empty] | 54.64 | [17 empty] | Azu | single | 35
Höhe Sturz über Fussboden | auch für Tabellen- und Wirkungsgradverfahren sowie Kassifizierung Tageslichtversorgung | [m] | hSt | hSt | = | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  | 1.24 | 1.24 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | hSt | single | 36
Lichttransmissionsgrad - Sonnenschutz nicht aktiv | "Ist das zu bewertende lichtdurchlässige Fassadenelement aus unterschiedlichen Komponenten zusammengesetzt, ist der effektive Lichttransmissionsgrad flächenanteilig zu gewichten. Die äußere Fassadenebene bei Glasdoppelfassaden ist separat bei der Bestimmung des Verbauungsindexes nach Gleichungen (16) und (22) zu bestimmen. Anhaltswerte für die Lichttransmission gemäß Definition sind Tabelle 7 zu entnehmen." | [-] | tauSNA | tD65,SNA | = | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | [14 empty] | tauSNA | single | 37
Minderungsfaktor Rahmen/Versprossung | "Ist der Minderungsfaktor für Rahmen und Versprossung nicht bekannt, ist er mit 0,75 anzunehmen." Siehe auch Hinweis zu Gl. 23 | [-] | kSNA1 | k1 | = | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [14 empty] | kSNA1 | single | 38
Minderungsfaktor Verschmutzung | "Bei halbjährigen Reinigungszyklen ist mit einem Verschmutzungsfaktor von k2 = 0,9 zu rechnen. Genauere Angaben zu der lichttechnischen Wirksamkeit unterschiedlicher Minderungsfaktoren für Verschmutzung sind [6] zu entnehmen." | [-] | kSNA2 | k2 | = | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | [14 empty] | kSNA2 | single | 39
Minderungsfaktor diffuser Lichteinfall auf Fassade | "(0,85 i.A. ausreichend)" | [-] | kSNA3 | k3 | = | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [14 empty] | kSNA3 | single | 40
Eingabe - vertikale Fassade
Verfahren zur Bestimmung der Tageslichtversorgung | Tabellenverfahren oder Eingabe Rechenwert | [Typ] | TLVerfahren | - | = | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle |  | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | [14 empty] | TLVerfahren | STRING | 43
Eingabe: Tageslichtquotient | "Liegt der Tageslichtquotient aus anderen, validierten Verfahren vor, kann er ersatzweise an Stelle von Gleichung (24) und Tabelle 5 zur Klassifizierung der Tageslichtversorgung herangezogen werden. Der Tageslichtquotient ist hierbei als Mittelwert über die Achse in halber Raumtiefe parallel zum betrachteten Fassadenbereich für die Rohbauöffnung zu bestimmen.!" | [%] | I_Rechnung | DRB,m = IRB,m | = | [31 empty] | I_Rechnung | single | 44
Fläche Rohbauöffnung | "Bei der Bestimmung des verglasten Flächenanteils werden Bereiche unterhalb der Nutzebene (z.B. 0,8 m Höhe über dem Boden bei Büros) nicht angerechnet. Die Höhe der jeweiligen Nutzebene kann aus den Nutzungsprofilen in Teil 10 dieser Normenreihe entnommen werden." | [m²] | ARb | ARb | = | 400.5 | 178 | 267 | 289.25 | 17.36 | 25.08 | 28.68 | 45.75 | 25.82 | 13.72 | 0 | 20.24 | 17.12 | 86 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | ARb | single | 45
vorhanden? - lineare Verbauung | "Als Nachweisort für die Verbauung kann vereinfachend ein Fenster in der Mitte des bewerteten Fassadenbereichs herangezogen werden. Jeweils unterschiedliche Verbauungseinflüsse sind zu mitteln." | [ja/nein] | VerbauLin | - | = |  | ja |  | ja | [9 empty] | ja | [16 empty] | nein | VerbauLin | STRING | 46
Verbauungshöhenwinkel |  | [°] | gVlv | gV,lV | = |  | 31.35 |  | 31.35 | [9 empty] | 31.35 | [17 empty] | gVlv | single | 47
vorhanden? - horizontale Auskragung |  | [ja/nein] | VerbauHor | - | = | [30 empty] | nein | VerbauHor | STRING | 48
Winkel horizontale Auskragung |  | [°] | gVhA | gV,hA,m | = | [31 empty] | gVhA | single | 49
vorhanden? - vertikale Auskragung |  | [ja/nein] | VerbauVert | - | = |  |  |  |  | ja |  | ja | ja | [22 empty] | nein | VerbauVert | STRING | 50
Winkel vertikale Auskragung |  | [°] | gVvA | gV,vA | = |  |  |  |  | 65 |  | 75 | 30 | [23 empty] | gVvA | single | 51
vorhanden? - Innenhöfe oder Atrien | "Sowohl Innenhöfe als auch Atrien kommen in einer Vielzahl von Varianten vor. Es wird von einem 4-seitig umbauten Innenhof (Atrium) ausgegangen. Bei 3-seitig oder 2-seitig (linearen) umbauten Innenhöfen (Atrien), ist durchaus mit erhöhter Tageslichtversorgung zu rechnen. Dies kann separat mit detaillierten Berechnungsverfahren ermittelt und nachgewiesen werden." | [ja/nein] | VerbauHof | - | = | [30 empty] | nein | VerbauHof | STRING | 52
Innenhof oder Atrium? |  | [Typ] | VerbauHofArt | - | = | Innenhof | [30 empty] | VerbauHofArt | STRING | 53
Höhe Innenhof/Atrium | "ermittelt vom Boden der betrachteten Gebäudeebene" | [m] | hAt | hIn,At | = | [31 empty] | hAt | single | 54
Tiefe Innenhof/Atrium |  | [m] | aAt | aIn,At | = | [31 empty] | aAt | single | 55
Breite Innenhof/Atrium |  | [m] | bAt | bIn,At | = | [31 empty] | bAt | single | 56
Lichttransmission Atriumverglasung |  | [-] | tauAt | tV,In,At,D65 | = | [31 empty] | tauAt | single | 57
Minderungsfaktor Versprossung Atriumfassade |  | [-] | kAt1 | kV,In,At,1 | = | [31 empty] | kAt1 | single | 58
Minderungsfaktor Verschmutzung Atriumfassade |  | [-] | kAt2 | kV,In,At,2 | = | [31 empty] | kAt2 | single | 59
Minderungsfaktor diffuser Lichteinfall Atriumfassade | "(0,85 i.A. ausreichend)" | [-] | kAt3 | kV,In,At,3 | = | [31 empty] | kAt3 | single | 60
vorhanden? - Doppelfassade | "Vertikale und horizontale Schotten im Zwischenraum der Glasdoppelfassade können näherungsweise als vertikale und horizontale Auskragungen mittels IV,vA und IV,hA berücksichtigt werden." | [ja/nein] | VerbauGDF | - | = | [31 empty] | VerbauGDF | STRING | 61
Lichttransmission Doppelfassade | der äußeren Verglasungsebene | [-] | tauGDF | tV,GDF,D65 | = | [31 empty] | tauGDF | single | 62
Minderungsfaktor Versprossung Doppelfassade | = lichtdurchlässige Fläche / Fläche Rohbauöffnung (Gl. 23) "Bei der Ermittlung von kV,GDF,1 findet lediglich der auf den transparenten inneren Fassadeteil projezierte Anteil der Glasdoppelfassade Berücksichtigung." | [-] | kGDF1 | kV,GDF,1 | = | [31 empty] | kGDF1 | single | 63
Minderungsfaktor Verschmutzung Doppelfassade | "Bei Glasdoppelfassaden wird von einem vernachlässigbar verschmutzten Zwischenraum von Glasdoppelfassade und raumseitiger Fassade ausgegangen, so dass hier im allgemeinen die Berücksichtigung der Verschmutzung der eigentlichen Fassadenebene (siehe auch Gleichung (26) als ausreichend zugrunde gelegt wird. Es gilt d.h. kV,GDF,2 = 1." | [-] | kGDF2 | kV,GDF,2 | = | [31 empty] | kGDF2 | single | 64
Minderungsfaktor diffuser Lichteinfall Doppelfassade | "(0,85 i.A. ausreichend)" | [-] | kGDF3 | kV,GDF,3 | = | [31 empty] | kGDF3 | single | 65
Eingabe - horizontale Fassade (Oberlichter)
noch nicht umgesetzt
Prüfung der Eingabedaten auf Plausibilität | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
-
-
automatisch rechnen

## HErzeuger
Eingabe Erzeuger Heizung, Warmwasser | Anmerkungen, Kommentare |  |  |  |  | Brennwertkessel | Fernwärme | TWW elektrisch | [8 empty] | #VALUE!
#VALUE!
Erzeuger |  | [Einheit] | ErzeugerSelbst | [Symbol] |  | Brennwertkessel | Fernwärme | TWW elektrisch |  |  |  |  | DEFAULT | ErzeugerSelbst | STRING | 1 | #VALUE!
#VALUE!
als Wärmeerzeuger Heizung zugewiesen? (siehe Zonen) |  | [ja/nein] | HeizungJN | - |  | ja | - | - | - | - | - | - |  | HeizungJN | STRING | 3 | #VALUE!
als Wärmeerzeuger Trinkwarmwasser zugewiesen? (siehe Zonen) |  | [ja/nein] | WarmwasserJN | - |  | - | - | ja | - | - | - | - |  | WarmwasserJN | STRING | 4 | #VALUE!
als Wärmeerzeuger RLT-Heizregister zugewiesen? (siehe Zonen) |  | [ja/nein] | HeizregisterJN | - |  | ja | - | - | - | - | - | - |  | HeizregisterJN | STRING | 5
Eingabe - allgemeine Daten
Art des Wärmeerzeugers | Weitere Eingaben zum Wärmeerzeuger erfolgen je Art getrennt. 'dezentral Brennstoff' nur bei Einsatz für Raumheizung. | [Typ] | ErzeugerArt | - | = | Kessel | Fernwärme | elektrisch | [5 empty] | ErzeugerArt | STRING | 8
verwendeter Energieträger | auch für Primärenergiefaktoren für Berechnung DIN V 18 599 - 1 FW = Nah-/Fernwärme | [Typ] | Energietraeger | - | = | Erdgas | FW-KWK fossil | Strom-Mix | [5 empty] | Energietraeger | STRING | 9
Energieträter gesamt oder nur nicht erneuerbarer Anteil |  | [Typ] | EnTraegErneuerbar | - | = | gesamt | gesamt | gesamt |  |  |  |  | gesamt | EnTraegErneuerbar | STRING | 10
Vorlauftemperatur Heizmedium Auslegungsbedingungen |  | [°C] | ThVL | JVA | = | 80 | 80 | [6 empty] | ThVL | single | 11
Rücklauftemperatur Heizmedium Auslegungsbedingungen |  | [°C] | ThRL | JRA | = | 60 | 60 | [6 empty] | ThRL | single | 12
Kessel-Nennleistung Heizwärmeerzeugung/Trinkwassererwärmung | "Die Kesselleistung ist so festzulegen, dass sich immer Belastungsgrade jh,i ≤ 1 ergeben. | [kW] | QN | Q'N | = | Standard | Standard | [6 empty] | QN | single | 13
Nennleistung Fernwärme-Hausstation |  | [kW] | PhiDS | FDS | = | Standard | Standard | [6 empty] | PhiDS | single | 14
mittlere Umgebungstemperatur Standort Erzeuger/Übergabe Fernwärme | "aus Kapitel 4.1 bzw. Tabelle 5.3-2" | [°C] | Thig | Ji,g | = | Standard | Standard | [6 empty] | Thig | single | 15
alternativ: Umgebungstemperatur über Aufstellung Erzeuger | alternativ zur Angabe Umgebungstemperatur HINWEIS: innerhalb Zone legt auch Verrechnung der Wärmeeinträge fest. Lage beheizt/unbeheizt für Standardwerte | [Typ] | LageErzeugerART | - | = | innerhalb Zone | innerhalb Zone | [6 empty] | LageErzeugerART | STRING | 16
wenn Aufstellung innerhalb Zone: Zuordnung Zone |  | [Verweis] | LageErzeugerZone | - | = | 7: Keller | 7: Keller | [6 empty] | LageErzeugerZone | STRING | 17
Randbedingungen Standardwerte
Betriebsweise bei mehreren Prozessbereichen (Einkesselanlagen) | "Die maximale erforderliche Wärmeerzeugerleistung eines Gebäudes/ einer Gebäudezone für Heizung, Trinkwarmwasser, Wohnungslüftung, RLT ergibt sich aus der Summe aller Leistungen, die parallel angefordert werden bzw.- aus der größten Leistung im Vorrangbetrieb" | [Typ] | Betriebsweise | - | = | Vorrangbetrieb | Vorrangbetrieb | [5 empty] | Parallelbetrieb | Betriebsweise | STRING | 19
Gebäudetyp (Neubau/Bestand) | für Kessel-Nennleistung Heizwärmeerzeugung | [Typ] | NeubauBestand | - | = | Neubau | Neubau | [5 empty] | Bestand | NeubauBestand | STRING | 20
Eingabe - Erzeuger - Heizung und Trinkwarmwasser
Erzeuger: Kessel (brennstoffgespeiste Systeme)
Betriebsbereitschaftsverlust bei mittlerer Temperatur 70°C |  | [-] | qB70 | qB,70 | = | Standard | Standard | [6 empty] | qB70 | single | 25
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegenden Lastbereich mit Teillast | "bei Öl- und Gasheizkesseln = 0,3, bei automatisch beschickten Biomassewärmeerzeugern zwischen 0,3 und 0,5" | [-] | phiPL | jK,pl | = | Standard | Standard | [6 empty] | phiPL | single | 26
Kesselwirkungsgrad bei Teillast |  | [-] | etaPL | hk,pl,Betrieb | = | Standard | Standard | [6 empty] | etaPL | single | 27
Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung |  | [-] | eta100 | hk,100%,Betrieb | = | Standard | Standard | [6 empty] | eta100 | single | 28
Prüftemperatur bei Ermittlung Teillast-Kesselwirkungsgrad |  | [°C] | ThTestPL | Jg,test,pl | = | Standard | Standard | [6 empty] | ThTestPL | single | 29
Prüftemperatur bei Ermittlung Nennleistung-Kesselwirkungsgrad |  | [°C] | ThTest100 | Jg,test,100% | = | Standard | Standard | [6 empty] | ThTest100 | single | 30
alternativ: Abgasverlust bei bestehenden Kesseln | Falls Eingabe > 0 dann: "Ist bei bestehenden Kesseln der Abgasverlust bekannt, so kann - unter Beibehaltung der Randbedingungen - vereinfacht auch der Kesselwirkungsgrad hK = 100 – qA – qSt genommen werden. Dabei ist hK,100%=hK." | [-] | qA | qA | = | [8 empty] | qA | single | 31
elektr. Leistungsaufnahme Kessel bei Nennleistung | Standardwert gem. Auswahl Kesselart bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | [kW] | Paux100 | Paux,100% | = | Standard | Standard | [6 empty] | Paux100 | single | 32
elektr. Leistungsaufnahme Kessel bei Schlummerbetrieb | Standardwert gem. Regelung bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | [kW] | PhgauxSB | Paux,SB | = | Standard | Standard | [6 empty] | PhgauxSB | single | 33
elektr. Leistungsaufnahme Kessel bei Teillast | Standardwert gem. Auswahl Kesselart bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | [kW] | PauxPL | Paux,pl | = | Standard | Standard | [6 empty] | PauxPL | single | 34
Randbedingungen Standardwerte
Kesselart | Angabe Kesselart nicht nur für Standardwerte, auch für weitere Tabellenwerte nötig | [Typ] | KesselART | - | = | Gas-BW - verbessert | Gas-BW - verbessert | [5 empty] | diverse | KesselART | STRING | 36
Baujahr des Kessels (zur Bestimmung Baualtersklasse) |  | [Jahr] | BaujahrKessel | - | = | 1990 | 1986 | [5 empty] | diverse | BaujahrKessel | single | 37
elektr. Leistungsaufnahme Kessel ab 1994 - Kesselart | HINWEIS: Angabe nur wenn Baujahr >= 1994 oder Kesselart = Biomasse | [Typ] | KesselARTaux | - | = | Hackschnitzel | Gebläsebrenner | [5 empty] | Gebläsebrenner | KesselARTaux | STRING | 38
ältere Kessel - elektr. Regelung Schlummerbetrieb vorhanden? | HINWEIS: Angabe nur wenn Baujahr < 1994 | [Typ] | PauxSBArt | - | = | ja | ja | [5 empty] | nein | PauxSBArt | STRING | 39
Erzeuger: Mehrkesselanlagen - Heizung und Trinkwarmwasser
Mehrkesselanlagen: Zuweisung zweiter Wärmeerzeuger |  | [Verweis] | Mehrkessel2 | - | = | nicht umgesetzt | [7 empty] | Mehrkessel2 | STRING | 42
Schaltungsweise bei Mehrkesselanlagen |  | [Typ] | Mehrkesselschaltung | - | = | nicht umgesetzt | [7 empty] | Mehrkesselschaltung | STRING | 43
Erzeuger: Fern-/Nahwärme - Heizung und Trinkwarmwassererwärmung
Art der Fernwärme-Hausstation |  | [Typ] | ErzDS | - | = |  | Wasser niedr. Temp. | [5 empty] | Wasser niedr. Temp. | ErzDS | STRING | 46
Dämmklasse Sekundär-/Primärseite nach prEN ISO 12 241 | Dämmklasse der Komponenten der Fernwärme-Hausstation nach prEN ISO 12 241 | [Typ] | ErzDaemmDS | - | = |  | Klasse 1/2 | [5 empty] | Klasse 4/5 | ErzDaemmDS | STRING | 47
Erzeuger: elektrisch beheizte Wärmeerzeuger - Heizung
Art des Wärmeerzeugers | zentral: Speicherung mit separater oder integrierter Erzeugung | [Typ] | ErzElektroH | - | = |  |  | zentral separat |  |  |  |  | zentral separat | ErzElektroH | STRING | 50
Erzeuger: elektrisch beheizte Wärmeerzeuger - Trinkwarmwassererwärmung
Baualtersklasse Elektro-Durchlauferhitzer |  | [Typ] | ErzDLEAlter | - | = |  |  | vor 1980 |  |  |  |  | vor 1980 | ErzDLEAlter | STRING | 53
Erzeuger: dezentrale brennstoffgespeiste Erzeuger - Heizung
Art des Wärmeerzeugers | Schornstein = schornsteingebunden | [Typ] | ErzDezentral | - | = | [7 empty] | Gasraumheizer Schornstein | ErzDezentral | STRING | 56
Baualtersklasse Erzeuger | Angabe nicht notwendig für Kachel-/Kohleöfen | [Typ] | ErzDezAlter | - | = | [7 empty] | vor 1985 | ErzDezAlter | STRING | 57
Erzeuger: Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung |  |  |  | HINWEIS: Solaranlage vorhanden wenn Kollektortyp gewählt
Kollektortyp |  | [Typ] | TWSolarTyp | - | = | [8 empty] | TWSolarTyp | STRING | 60
Größe der Solaranlage | Standard: "kleine Solaranlage (AN < 500 m²) " "große Solaranlage (AN ≥ 500 m² bis AN = 3.000 m²)" | [Typ] | SolarGroesse | - | = | große Anlage | [6 empty] | kleine Anlage | SolarGroesse | STRING | 61
Ausrichtung des Kollektorfeldes | Standardwert: -20° | [Typ] | SolarAusrichtung | - | = | 0° (Süd) | [6 empty] | Standardwert | SolarAusrichtung | STRING | 62
Neigung des Kollektorfeldes | Standardwert: 30° | [Typ] | SolarNeigung | - | = | Standard | [6 empty] | Standardwert | SolarNeigung | STRING | 63
Kollektorfläche (Apertur) | Standardwert: f(Gebäudegeometrie LG, BG, nG) siehe Verteilung unten | [m²] | Ac | Ac | = | Standard | [7 empty] | Ac | single | 64
Konversionsfaktor | Standardwert: f(Typ, Baualter) | [-] | eta0 | h0 | = | Standard | [7 empty] | eta0 | single | 65
Wärmeverlustkoeffizient | Standardwert: f(Typ, Baualter) | [W/(m²K)] | k1 | k1 | = | Standard | [7 empty] | k1 | single | 66
Wärmeverlustkoeffizient | Standardwert: f(Typ, Baualter) | [W/(m²K)] | k2 | k2 | = | Standard | [7 empty] | k2 | single | 67
Einstrahlwinkelkorrektur bei Q = 50° | Standardwert: f(Typ, Baualter) | [-] | IAM50 | IAM(50°) | = | Standard | [7 empty] | IAM50 | single | 68
effektive Wärmekapazität | Standardwert: f(Typ, Baualter) | [kJ/(kgK)] | c | c | = | Standard | [7 empty] | c | single | 69
Nennleistungsaufnahme Solarpumpe | für Hilfsenergie | [W] | PPsol | PP,sol | = | Standard | [7 empty] | PPsol | single | 70
Betriebsdauer Solarpumpe für Heizungssystem | für Hilfsenergie | [h/a] | tPsol | tP,sol | = | Standard | [7 empty] | tPsol | single | 71
Randbedingungen Standardwerte
Baualtersklasse Kollektor |  | [Typ] | BaujahrWSol | - | = | 1990-1998 | [6 empty] | vor 1990 | BaujahrWSol | STRING | 73
Eingabe - Trinkwarmwasserspeicher |  |  |  | HINWEIS: Speicher vorhanden wenn Art angegeben
Art des Wärmespeichers | Solaranlagen: "Die Wärmeverluste von Speichern oder Speicherbereichen, die ausschließlich der Speicherung der Solarwärme dienen, sind bereits im Energieertrag Qw,sol berücksichtigt." "Kleine Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung im Sinne dieser Norm haben zur Speicherung der Solarwärme einen bivalenten Trinkwasserspeicher zur Verfügung." " | [Typ] | TWWSpeicherART | - | = | [8 empty] | TWWSpeicherART | STRING | 76
Bereitschafts-Wärmeverlust nach DIN | Standard: f(Typ, Volumen, Baujahr) | [kWh/d] | qBs | qB,s | = | Standard | [7 empty] | qBs | single | 77
Volumen des Speichers (Speicher-Nenninhalt) | bei bivalenten Solarspeichern auch Vs,aux, d.h. Speicher-Nenninhalt des (obenliegenden) Bereitschaftsteils des Speichers | [l] | Vs | Vs; Vs,aux | = | Standard | [7 empty] | Vs | single | 78
Volumen des (untenliegenden) Solarteils des Speichers | "Wenn im unteren Bereich einen Teil des Wasservolumens ausschließlich zur Speicherung von Solarwärme nutzt, wobei dieser Teil nur durch Solarenergie erwärmt wird, so müssen die Wärmeverluste dieses Solarvolumens nicht berücksichtigt werden." Vs,sol ist dann zu Null zu setzen. | [l] | Vssol | Vs,sol | = | Standard | [7 empty] | Vssol | single | 79
Lagerung des Speichers (stehend/liegend) |  | [Typ] | TWWSpeicherLagerung | - | = | stehend | [6 empty] | stehend | TWWSpeicherLagerung | STRING | 80
mittlere Umgebungstemperatur Standort Speicher | Standard: f(Standort) | [°C] | This | Jw,i,s | = | Standard | [7 empty] | This | single | 81
alternativ: Umgebungstemperatur über Aufstellung Erzeuger | alternativ zur Angabe Umgebungstemperatur HINWEIS: innerhalb Zone legt auch Verrechnung der Wärmeeinträge fest. Lage beheizt/unbeheizt für Standardwerte | [Typ] | LageWSpeicherART | - | = | innerhalb Zone | [7 empty] | LageWSpeicherART | STRING | 82
wenn Aufstellung innerhalb Zone: Zuordnung Zone |  | [Verweis] | LageWSpeicherZone | - | = | 7: Keller | [7 empty] | LageWSpeicherZone | STRING | 83
Nennleistungsaufnahme Pumpe |  | [W] | PPws | PP | = | Standard | [7 empty] | PPws | single | 84
Solarspeicher: Bereitschafts-Wärmeverlustrate nach DIN | Standard: f(Typ, Volumen, Baujahr) | [W/K] | UABs | (UA)sb,s,a | = | Standard | [7 empty] | UABs | single | 85
Randbedingungen Standardwerte
Baujahr des Trinkwarmwasserspeichers |  | [Typ] | BaujahrWSpeicher | - | = | 2004 | [6 empty] | <= 1977 | BaujahrWSpeicher | single | 87
Eingabe - Verteilung Heizung (Werte Versorgungsbereich) |  |  |  | HINWEIS: Eingabe Rohrabschnitte siehe "HVerteilung"
Rohrnetz-Typ | (auch für Standardwert maximale Rohrleitungslänge) | [Typ] | RohrnetzTyp | - | = | Zweirohrnetz |  | Zweirohrnetz |  |  |  |  | Zweirohrnetz | RohrnetzTyp | STRING | 90
Differenzdruck Wärmeerzeuger: Wasserinhalt < 0,15 l/kW? | für Hilfsenergie | [Typ] | dpWBklein | - | = | ja | ja | ja |  |  |  |  | ja | dpWBklein | STRING | 91
anteiliger Heizkörpermassestrom im Einrohrnetz | für Hilfsenergie | [%] | mass | m | = | [8 empty] | mass | single | 92
hydraulisch abgeglichen ja/nein? | für Hilfsenergie | [Typ] | Abgl | - | = | ja | ja | ja |  |  |  |  | nein | Abgl | STRING | 93
Korrketurfaktor Absenkung/Abschaltung Pumpe | Standardwert: 0 bei Abschaltung; 0,6 bei Absenkung | [-] | fPA | fP,A | = | Standard | Standard | Standard | [5 empty] | fPA | single | 94
maximale Rohrleitungslänge | für Hilfsenergie, Standard:f(Lage, Gebäudegeometrie) | [m] | Lmax | Lmax | = | Standard | Standard | Standard | [5 empty] | Lmax | single | 95
Typ Pumpenregelung | für Hilfsenergie | [Typ] | PumpeReg | - | = | dp=variabel | dp=variabel | dp=variabel |  |  |  |  | ungeregelt | PumpeReg | STRING | 96
Dimensionierung Pumpe | für Hilfsenergie, Standard:f(Überdimensionierung) | [W] | PPumpe | PPumpe | = | Standard | Standard | Standard | [5 empty] | PPumpe | single | 97
Randbedingungen Standardwerte
Länge des Gebäudes | für maximale Rohrleitungslänge | [m] | LGebH | LG | = | 13.5 | 13.5 | 13.5 | [5 empty] | LGebH | single | 99
Breite des Gebäudes | für maximale Rohrleitungslänge | [m] | BGebH | BG | = | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | BGebH | single | 100
Anzahl beheizter Geschosse | für maximale Rohrleitungslänge | [-] | nGebH | nG | = | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | nGebH | single | 101
Höhe der Geschosse | für maximale Rohrleitungslänge | [m] | hGebH | hG | = | 2.8 | 2.8 | 2.8 | [5 empty] | hGebH | single | 102
Überdimensionierung Pumpe: auf Bedarf ausgelegt? | für Dimensionierung Pumpe | [Typ] | PumpeDimH | - | = | ja | ja | ja |  |  |  |  | nein | PumpeDimH | STRING | 103
Eingabe - Verteilung Trinkwarmwasser (Werte Versorgungsbereich) |  |  |  | HINWEIS: Eingabe Rohrabschnitte siehe "HVerteilung"
Art der Verteilung / Systemart | dezentral/wohungszentral: nur Anbindeleitungen, keine Verteil- oder Strangleitungen | [Typ] | TWWVerteilART | - | = | zentral | zentral | dezentral/wohnungszentral |  |  |  |  | zentral | TWWVerteilART | STRING | 106
ohne/mit Zirkulation | bisher: ohne Rohrbegleitheizung | [Typ] | ZirkART | - | = | mit Zirkulation | mit Zirkulation | [5 empty] | mit Zirkulation | ZirkART | STRING | 107
Laufzeit der Zirkulationspumpe | "Bei Nichtwohngebäuden ist z mit der täglichen Nutzungszeit tNutz gleichzusetzen." | [h/d] | zirk | z | = | Standard | Standard | [6 empty] | zirk | single | 108
dezentrale/wohnungstentrale Systeme: Anzahl Geräte | "Sofern die Anzahl der installierten Geräre nicht bekannt ist, ist pro 80 m² mit jeweils einem Gerät zu rechnen." | [-] | AnzDezentral | nGeräte | = | Standard | Standard | [6 empty] | AnzDezentral | single | 109
maximale Rohrleitungslänge Trinkwarmwasser | für Hilfsenergie, Standard:f(Lage, Gebäudegeometrie) | [m] | LmaxW | Lmax,W | = | Standard | Standard | [6 empty] | LmaxW | single | 110
Pumenregelung | für Hilfsenergie | [Typ] | PumpeRegW | - | = | dp=variabel | dp=variabel | [5 empty] | ungeregelt | PumpeRegW | STRING | 111
Dimensionierung Pumpe | für Hilfsenergie, Standard:f(Überdimensionierung) | [W] | PPumpeW | PPumpe,w | = | Standard | Standard | [6 empty] | PPumpeW | single | 112
Randbedingungen Standardwerte
Länge des Gebäudes | für maximale Rohrleitungslänge und Solarteil Speicher | [m] | LGebW | LG | = | 13.5 | 13.5 | [6 empty] | LGebW | single | 114
Breite des Gebäudes | für maximale Rohrleitungslänge und Solarteil Speicher | [m] | BGebW | BG | = | 10 | 10 | [6 empty] | BGebW | single | 115
Anzahl beheizter Geschosse | für maximale Rohrleitungslänge und Solarteil Speicher | [-] | nGebW | nG | = | 2 | 2 | [6 empty] | nGebW | single | 116
Höhe der Geschosse | für maximale Rohrleitungslänge | [m] | hGebW | hG | = | 2.8 | 2.8 | [6 empty] | hGebW | single | 117
Überdimensionierung Pumpe: auf Bedarf ausgelegt? | für Dimensionierung Pumpe | [Typ] | PumpeDimW | - | = | ja | ja | [5 empty] | nein | PumpeDimW | STRING | 118
Darstellung Berechnung Rohrabschnitt Heizung/Warmwasser: |  |  | AusgabeHVerteil | Auswahl: |  | Verteilung Keller | [7 empty] | AusgabeHVerteil | STRING | 120
Darstellung Berechnung Übergabe nur für eine Zone: |  |  | AusgabeHUebergabe | Auswahl: |  | 1: Einzelbüros | [7 empty] | AusgabeHUebergabe | STRING | 122
Prüfung der Eingabedaten auf Plausibilität | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Umstell-Wechselbrand | 2004 | Gebläsebrenner
[14 empty] | Feststoff | 2003 | atm. Brenner <=250kW
[14 empty] | St - Gas-Spezial | 2002 | atm. Brenner >250kW
[14 empty] | St - Gebläse | 2001 | Pellet
[14 empty] | St - Gebläse-Brennertausch | 2000 | Pellet+Gebläse
[14 empty] | NT - Gas-Spezial | 1999 | Hackschnitzel
[14 empty] | NT - Kombi | 1998 | Hackschnitzel+Gebläse
[14 empty] | NT - Gebläse | 1997
[14 empty] | NT - Gebläse-Brennertausch | 1996
[14 empty] | Gas-BW | 1995
[14 empty] | Gas-BW - verbessert | 1994
[14 empty] | Öl-BW | 1993
[14 empty] | Öl-BW - verbessert | 1992
[14 empty] | Biomasse - Kl. 1 | 1991
[14 empty] | Biomasse - Kl. 2 | 1990 | Standard
[14 empty] | Biomasse - Kl. 3 | 1989 | -90° Ost
[15 empty] | 1988 | -60°
[15 empty] | 1987 | -40°
[15 empty] | 1986 | -20°
[15 empty] | 1985 | 0° (Süd)
[15 empty] | 1984 | +20°
[15 empty] | 1983 | +40°
[15 empty] | 1982 | +60°
[15 empty] | 1981 | +90° (West)
1980
1979
1978
1977
Note on H15: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H16: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H17: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H28: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H29: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H30: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H31: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H32: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H34: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H35: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H36: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H63: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H64: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H65: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H66: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H67: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H68: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H69: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H70: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H71: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H79: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H80: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H81: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H83: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H86: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H87: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H96: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H97: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H99: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H110: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H111: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H112: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H114: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I15: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I16: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I17: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I28: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I29: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I30: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I31: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I32: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I34: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I35: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I36: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I63: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I64: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I65: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I66: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I67: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I68: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I69: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I70: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I71: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I79: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I80: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I81: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I83: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I86: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I87: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I96: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I97: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I99: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I110: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I111: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I112: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I114: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J15: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J16: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J17: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J28: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J29: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J30: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J31: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J32: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J34: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J35: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J36: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J63: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J64: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J65: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J66: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J67: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J68: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J69: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J70: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J71: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J79: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J80: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J81: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J83: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J86: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J87: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J96: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J97: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J99: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J110: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J111: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J112: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J114: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K15: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K16: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K17: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K28: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K29: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K30: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K31: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K32: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K34: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K35: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K36: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K63: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K64: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K65: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K66: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K67: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K68: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K69: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K70: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K71: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K79: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K80: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K81: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K83: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K86: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K87: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K96: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K97: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K99: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K110: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K111: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K112: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K114: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L15: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L16: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L17: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L28: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L29: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L30: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L31: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L32: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L34: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L35: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L36: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L63: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L64: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L65: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L66: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L67: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L68: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L69: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L70: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L71: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L79: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L80: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L81: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L83: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L86: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L87: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L96: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L97: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L99: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L110: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L111: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L112: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L114: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M15: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M16: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M17: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M28: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M29: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M30: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M31: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M32: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M34: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M35: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M36: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M63: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M64: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M65: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M66: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M67: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M68: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M69: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M70: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M71: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M79: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M80: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M81: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M83: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M86: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M87: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M96: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M97: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M99: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M110: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M111: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M112: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M114: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N15: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N16: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N17: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N28: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N29: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N30: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N31: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N32: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N34: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N35: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N36: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N63: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N64: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N65: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N66: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N67: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N68: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N69: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N70: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N71: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N79: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N80: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N81: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N83: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N86: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N87: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N96: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N97: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N99: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N110: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N111: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N112: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N114: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
-
-
automatisch rechnen

## HVerteilung
Eingabe Verteilung Heizung, Warmwasser | Anmerkungen, Kommentare |  |  |  |  | Verteilung Keller | Stränge | Anbindungen | [28 empty] | #VALUE!
[6 empty] | Lfd. Nr. 1 | Lfd. Nr. 2 | Lfd. Nr. 3 | Lfd. Nr. 4 | Lfd. Nr. 5 | Lfd. Nr. 6 | Lfd. Nr. 7 | Lfd. Nr. 8 | Lfd. Nr. 9 | Lfd. Nr. 10 | Lfd. Nr. 11 | Lfd. Nr. 12 | Lfd. Nr. 13 | Lfd. Nr. 14 | Lfd. Nr. 15 | Lfd. Nr. 16 | Lfd. Nr. 17 | Lfd. Nr. 18 | Lfd. Nr. 19 | Lfd. Nr. 20 | Lfd. Nr. 21 | Lfd. Nr. 22 | Lfd. Nr. 23 | Lfd. Nr. 24 | Lfd. Nr. 25 | Lfd. Nr. 26 | Lfd. Nr. 27 | Lfd. Nr. 28 | Lfd. Nr. 29 | Lfd. Nr. 30 |  | #VALUE!
Rohrabschnitt |  | [Einheit] | VerteilungSelbst | [Symbol] |  | Verteilung Keller | Stränge | Anbindungen | [27 empty] | DEFAULT | VerteilungSelbst | STRING | 1
zugeordneter Erzeuger |  | [Verweis] | ZordErzeuger | - | = | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel
Rohrnetz-Typ (Parameter für Heizung oder Trinkwarmwasser) |  | [Typ] | VerteilTyp |  |  | Heizung | Heizung | Heizung
Eingabe - Wärmeverteilung Heizung und Trinkwarmwasser
Art Rohrabschnitt | Art des Rohrabschnitts beeinflusst Randbedingungen Standardwerte | [Typ] | Rohrabschnitt | - | = | Verteilung V | Strangleitung S | Anbindeleitung A | [27 empty] | Verteilung V | Rohrabschnitt | STRING | 7
Länge Rohrabschnitt | Standard:f(Lage, Gebäudegeometrie) | [m] | LRohr | Li | = | Standard | Standard | Standard | [28 empty] | LRohr | single | 8
längenbez. Wärmedurchgangskoeffizient Rohrabschnitt | Standard: f(Lage, Baualtersklasse) | [W/(mK)] | URohr | Ui | = | Standard | Standard | Standard | [28 empty] | URohr | single | 9
mittlere Umgebungstemperatur Rohrabschnitt | Standard: f(Lage) | [°C] | ThiRohr | J,i,d | = | Standard | Standard | Standard | [28 empty] | ThiRohr | single | 10
alternativ: Umgebungstemperatur über Lage Rohrabschnitt | alternativ zur Angabe Umgebungstemperatur - "beheizt/unbeheizt" für Standardwerte. - "pauschal Versorgungsbereich", d.h. flächenanteilige Umlage auf alle vom Erzeuger versorgten Zonen HINWEIS: legt auch Verrechnung der Wärmeeinträge und Umlage Verluste auf Zone fest. | [Typ] | LageRohr | - | = | innerhalb Zone | pauschal Versorgungsbereich | pauschal Versorgungsbereich | [28 empty] | LageRohr | STRING | 11
wenn Lage innerhalb Zone: Zuordnung Zone |  | [Verweis] | ZordZone | - | = | 7: Keller | [30 empty] | ZordZone | STRING | 12
Randbedingungen Standardwerte
Länge des Gebäudes / der Zone | für Rohrleigungslängen | [m] | LAbschnitt | LG | = | 13.5 | 13.5 | 13.5 | [28 empty] | LAbschnitt | single | 14
Breite des Gebäudes / der Zone | für Rohrleigungslängen | [m] | BAbschnitt | BG | = | 10 | 10 | 10 | [28 empty] | BAbschnitt | single | 15
Anzahl beheizter Geschosse | für Rohrleigungslängen | [-] | nAbschnitt | nG | = | 2 | 2 | 2 | [28 empty] | nAbschnitt | single | 16
Höhe der Geschosse | für Rohrleigungslängen | [m] | hAbschnitt | hG | = | 2.8 | 2.8 | 2.8 | [28 empty] | hAbschnitt | single | 17
Führung der Strang-/Anbindeleitungen | für Rohrleitungslängen | [Typ] | LageLeitungen | - | = |  | innen | innen | [27 empty] | außen | LageLeitungen | STRING | 18
Anbindeleitungen: Räume mit gemeinsamer Installationswand? | für Rohrleitungslängen Trinkwarmwasser | [Typ] | LageA | - | = |  |  | nein | [27 empty] | nein | LageA | STRING | 19
Baualtersklasse Verteilung | für U-Werte Rohrdämmung | [Typ] | AlterVerteilungART | - | = | nach 1995 | nach 1995 | nach 1995 | [27 empty] | bis 1980 | AlterVerteilungART | STRING | 20
Art der dezentralen/wohnungszentralen Verteilung | nur für dezentrale/wohnungszentrale Verteilung (in dem Fall nur Anbindeleitungen!) | [Typ] | DezentralART | - | = | [30 empty] | wohnungszentral | DezentralART | STRING | 21
Prüfung der Eingabedaten auf Plausibilität | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Note on H10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on O10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on O11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on O12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on P10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on P11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on P12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Q10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Q11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Q12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on R10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on R11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on R12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on S10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on S11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on S12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on T10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on T11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on T12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on U10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on U11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on U12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on V10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on V11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on V12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on W10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on W11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on W12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on X10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on X11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on X12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Y10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Y11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Y12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Z10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Z11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Z12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AA10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AA11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AA12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AB10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AB11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AB12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AC10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AC11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AC12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AD10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AD11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AD12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AE10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AE11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AE12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AF10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AF11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AF12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AG10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AG11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AG12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AH10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AH11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AH12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AI10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AI11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AI12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AJ10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AJ11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AJ12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AK10: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AK11: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on AK12: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
-
-
automatisch rechnen

## HUebergabe
Eingabe Übergabe Heizung | Anmerkungen, Kommentare |  |  |  |  | Radiator | Fußboden | Elektro |  | #VALUE!
[6 empty] | Lfd. Nr. 1 | Lfd. Nr. 2 | Lfd. Nr. 3 |  | #VALUE!
Übergabesystem |  | [Einheit] | UebergabeSelbst | [Symbol] |  | Radiator | Fußboden | Elektro | DEFAULT | UebergabeSelbst | STRING | 1
Eingabe - Übergabe und Regelung Heizung
Wärmeübergabe - System |  | [Typ] | ceSystem | - | = | freie Heizflächen | bauteilintegr. Wasser | Elektroheizung |  | ceSystem | STRING | 4
bei Übergabesystem = freie Heizflächen (Heizkörper)
Raumtemperatur-Regelung |  | [Typ] | ce11# | - | = | P-Regler (2K)
Übertemperatur (Bezug Ji = 20°C) |  | [Typ] | ce12# | - | = | 42.5 K
spezif. Wärmeverluste Außenbauteile: HK-Anordnung | HK = Heizkreis, GF = Glasfläche | [Typ] | ce13# | - | = | Außenwand ohne GF
bei Übergabesystem = bauteilintegriert Wasser (Flächenheizung)
Raumtemperatur-Regelung |  | [Typ] | ce21# | - | = |  | Führungsraum
Bauteil |  | [Typ] | ce22# | - | = |  | Fußboden
bei Bauteil = Fußboden: System | HK = Heizkreis, GF = Glasfläche | [Typ] | ce23# | - | = |  | Trocken+geringe Überdeckung
spezif. Wärmeverluste Verlegeflächen: Wärmeschutzniveau | HK = Heizkreis, GF = Glasfläche | [Typ] | ce24# | - | = |  | niedrig
bei Übergabesystem = bauteilintegriert Elektro (Flächenheizung)
Raumtemperatur-Regelung |  | [Typ] | ce31# | - | =
Bauteil |  | [Typ] | ce32# | - | =
bei Bauteil = Fußboden: System | HK = Heizkreis, GF = Glasfläche | [Typ] | ce33# | - | =
spezif. Wärmeverluste Verlegeflächen: Wärmeschutzniveau | HK = Heizkreis, GF = Glasfläche | [Typ] | ce34# | - | =
bei Übergabesystem = Elektroheizung
System / Raumtemperatur-Regelung |  | [Typ] | ce41# | - | = |  |  | direkt - P-Regler (1K)
Anordnung |  | [Typ] | ce42# | - | = |  |  | Innenwandbereich
Kennwerte Wärmeübergabe-System (Tabellen- bzw. Rechenwert) | bisher keine Luft- und Hallenheizung!
Faktor hydraulischer Abgleich | "Derzeit ist der Faktor gleich 1 zu setzen." | [-] | fhydr | fhydr | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | fhydr | single | 24
Faktor intermettierender Betrieb |  | [-] | fint | fint | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | fint | single | 25
Faktor Strahlungseinfluss | nur relevant bei Hallenheizung mit h > 4 m | [-] | fRadiant | fRadiant | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | fRadiant | single | 26
Teilnutzungsgrad vertikales Temperaturprofil | gilt nicht für Elektroheizung | [-] | etaL | hL | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | etaL | single | 27
Teilnutzungsgrad Raumtemperaturregelung | gilt nicht für Elektroheizung | [-] | etaC | hC | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | etaC | single | 28
Teilnutzungsgrad spezifische Verluste Außenbauteile | gilt nicht für Elektroheizung | [-] | etaB | hB | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | etaB | single | 29
Gesamtnutzungsgrad für die Wärmeübergabe im Raum | hh,ce = 1 / (4 - (hL + hC + hB)) gilt nicht für Elektroheizung, dort Tabellenwert | [-] | etaHce | hh,ce | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | etaHce | single | 30
Heizkörperexponent | für Berechnung Heikreistemperaturen Standardwert = 1,33 für Heizkörper, 1,1 für FB-Heizung | [-] | nHK | nHK | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | nHK | single | 31 | (auch Flächenheizung?, was ist mit Elektro? was ist bei Mischung?)
elektr. Nennleistungsaufnahme Regelung mit Hilfsenergie | "(nach Tabelle 6.1.1 oder Produktwerte)" | [W] | Pc# | PC | = | Standard | Standard | Standard |  | Pc#
elektr. Nennleistungsaufnahme Ventilator/Gebläse | "(nach Tabelle 6.1.2 oder Produktwerte)" | [W] | Pv# | PV | = | Standard | Standard | Standard |  | Pv#
elektr. Nennleistungsaufnahme Pumpe | "(nach Herstellerangaben oder Gleichung)" | [W] | Pp# | PP | = | Standard | Standard | Standard |  | Pp#
Anzahl Stellantriebe Regelung | n = 0 => nicht vorhanden | [W] | ce_nC | nC | = | 1 | 1 | 1 |  | ce_nC | single | 35
Anzahl Geräte Ventilatoren/Gebläse | n = 0 => nicht vorhanden | [W] | ce_nV | nV | = | 2 | 2 | 2 |  | ce_nV | single | 36
Anzahl zusätzlicher Pumpen | n = 0 => nicht vorhanden | [W] | ce_nP | nP | = | 3 | 3 | 3 |  | ce_nP | single | 37
Randbedingungen Standardwerte Hilfsenergie
P-Regler: Stellantrieb-Typ | Tabelle 6.1.1 | [Typ] | P1# | - | = | elektromotorisch | elektromotorisch | elektromagnetisch | elektrothermisch
Gebläse zur Luftförderung - Raumhöhe <= 4m | Tabelle 6.1.2 | [Typ] | P2# | - | = | Gebläsekonverter | Speicher dyn. Entladung | Speicher stetige dyn. Entladung | Speicher
elektr. Nennleistungsaufnahme Lufterhitzer | für elektr. Nennleistungsaufnahme Pumpe | [kW] | P3# | Q'LH | = | 1 | 2 | 3
Standardwerte Hilfsenergie Wärmeübergabe | bisher keine Luft- und Hallenheizung!
elektr. Nennleistungsaufnahme Regelung mit Hilfsenergie | "(nach Tabelle 6.1.1 oder Produktwerte)" | [W] | PhcC | PC | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | PhcC | single | 43
elektr. Nennleistungsaufnahme Ventilator/Gebläse | "(nach Tabelle 6.1.2 oder Produktwerte)" | [W] | PhcV | PV | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | PhcV | single | 44
elektr. Nennleistungsaufnahme Pumpe | "(nach Herstellerangaben oder Gleichung)" | [W] | PhcP | PP | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | PhcP | single | 45
Prüfung der Eingabedaten auf Plausibilität | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Note on H34: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H35: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H36: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I34: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I35: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I36: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J34: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J35: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J36: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
-
-
automatisch rechnen

## KKreis
Eingabe Verteilkreise Kühlung (= Versorgungsbereiche) | Anmerkungen, Kommentare |  |  |  |  | Verteil-RLT1 | Verteil-Raum1 | primär A | rück A | Verteil-Raum2 | Verteil-RLT2 | primär B | rück B | [6 empty] | #VALUE!
[6 empty] | Lfd. Nr. 1 | Lfd. Nr. 2 | Lfd. Nr. 3 | Lfd. Nr. 4 | Lfd. Nr. 5 | Lfd. Nr. 6 | Lfd. Nr. 7 | Lfd. Nr. 8 | Lfd. Nr. 9 | Lfd. Nr. 10 |  |  |  |  | #VALUE!
Verteilkreise Kühlung |  | [Einheit] | KreisSelbst | [Symbol] |  | Verteil-RLT1 | Verteil-Raum1 | primär A | rück A | Verteil-Raum2 | Verteil-RLT2 | primär B | rück B |  |  | DEFAULT | KreisSelbst | STRING | 1 | #VALUE!
#VALUE!
Kreistyp |  | [Typ] | Kreistyp | - | = | RLT | GEB | PRI | RKK | GEB | RLT | PRI | RKK |  |  |  | Kreistyp | STRING | 3
zugeordneter Erzeuger (nur bei RLT und GEB) |  | [Verweis] | KErzeugerName | - | = | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger B | Erzeuger C | Erzeuger A | Erzeuger A |  |  |  | KErzeugerName | STRING | 4
Eingabe - Verteilkreise
Art des verwendeten Kälteträger |  | [Typ] | KMittel | - | = | Wasser | Wasser | Wasser | 40%Glykol | Wasser | Wasser | Wasser | 40%Glykol |  |  |  | KMittel | STRING | 7
Betriebsart der Pumpe |  | [Typ] | Betriebsart | - | = | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert |  |  | Saisonal | Betriebsart | STRING | 8
Überströmeinrichtungen installiert? Ja/nein |  | [Typ] | UestoemJN | - | = | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |  |  |  | UestoemJN | STRING | 9
Netz ist hydraulisch abgeglichen ? Ja/nein |  | [Typ] | Abgl | - | = | [10 empty] | nein | Abgl | STRING | 10 | bar: RLT to RKK
Hydraulische Entkoppelung der Kreise oder Umlenkventile? |  | [Typ] | Entkoppelung | - | = | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |  |  |  | Entkoppelung | STRING | 11
Unbekannte Pumpe: Neubau oder Bestand? |  | [Typ] | NeuAlt | - | = | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau |  |  |  | NeuAlt | STRING | 12
Pumpenbetrieb geregelt oder ungeregelt? |  | [Typ] | PumpeReg | - | = | geregelt | geregelt | ungeregelt | ungeregelt | geregelt | geregelt | ungeregelt | ungeregelt |  |  |  | PumpeReg | STRING | 13
Vorlauftemperatur |  | [°C] | ThVL | JVL,m | = | 6 | 16 | 6 | 6 | 16 | 14 | 14 | 14
Rücklauftemperatur |  | [°C] | ThRL | JRL,m | = | 12 | 18 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20
Minimaler Volumenstrom im Verteilkreis |  | [(m³/h)/(m³/h)] | Vzmin | V'Z,min / V’Z | = | 0.5 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  | Vzmin | single | 16
Kennwerte Kälteverteilkreis (Tabellen- bzw. Rechenwert)
Temperaturspreizung im Auslegepunkt |  | [K] | dThcd | DJZ,cl | = | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  | dThcd | single | 18
Spezifische Wärmekapazität des Kälteträgers |  | [kJ/kgK] | ccl | ccl | = | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 3.5 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 3.5 | 0 | 0 |  | ccl | single | 19
Dichte des Kälteträgers |  | [kg/m³] | rcl | rcl | = | 1000 | 1000 | 1000 | 1070 | 1000 | 1000 | 1000 | 1070 | 0 | 0 |  | rcl | single | 20
Viskosität des Kälteträgers |  | [mm/s²] | ncl | ncl | = | 1 | 1 | 1 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 4.4 | 0 | 0 |  | ncl | single | 21
Druckgefälle in Rohrleitungen |  | [kPa/m] | R# | R | = | 0.6 | 0.45 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | R#
Anteil der Einzelwiderstände |  | [-] | z# | z | = | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | z#
Dimensionierung Verteilpumpe falls bekannt |  | [W] | PPumpeD | PPumpe | = | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |  |  |  | PPumpeD | single | 24
maximale Rohrleitungslänge | für Hilfsenergie, Standard:f(Lage, Gebäudegeometrie) | [m] | L# | Lmax | = | Standard | 200 | Standard | Standard | 200 | Standard | Standard | Standard |  |  |  | L#
Randbedingungen Standardwerte
GEB: Länge des Versorgungsbereiches | für Rohrleitungslängen | [m] | LG | LG | = | GEB: 50; GEB: 50
GEB: Breite des Versorgungsbereiches | für Rohrleitungslängen | [m] | BG | BG | = | GEB: 20; GEB: 20
GEB: Anzahl beheizter Geschosse | für Rohrleitungslängen | [-] | nG | nG | = | GEB: 5; GEB: 5
GEB: Höhe der Geschosse | für Rohrleitungslängen | [m] | hG | hG | = | GEB: 3; GEB: 3
Sonstige: Entfernung Kältemaschine bis Wärmeübergabe |  | [kg/m³] | L | L | = | RLT: 20; PRI: 10; RKK: 40; RLT: 20
Druckgefälle in Rohrleitungen |  | [kPa/m] | Rdp | R | = | 0.6 | 0.45 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.25 | Rdp | single | 32
Anteil der Einzelwiederstände |  | [-] | zAnt | z | = | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.3 | zAnt | single | 33
Maximale Leitungslänge des Stranges | 2,15 · (LG + BG/2 + nG · hG + 10) | [m] | LmaxCd | Lmax,Strang | = | 40 | 200 | 20 | 80 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LmaxCd | single | 34
Druckverlust am Erzeuger |  | [kPa] | p1# | DpWÜE | = | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard
Druckverlust am Kühlturm |  | [kPa] | p2# | DpKT | = | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard
Druckverlust Übergabe Wasser/Wasser |  | [kPa] | p3# | DpWÜ | = | Standard | 20 | Standard | Standard | 20 | Standard | Standard | Standard
Druckverlust Hydraulische Übergabe |  | [kPa] | p4# | DpÜG | = | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard
Druckverlust am Verbraucher |  | [kPa] | p5# | DpWÜV | = | 50 | Standard | Standard | Standard | Standard | 50 | Standard | Standard
Druckverlust der Regelventile |  | [kPa] | p6# | DpRV | = | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard
Druckverlust des Rückschlagventils |  | [kPa] | p7# | DpRSV | = | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard
Randbedingungen Standardwerte Differenzdrücke
Wärmeübertrager am Erzeuger |  | [Typ] | WUE | - | = | - | - | Plattenverdampfer | Verflüssiger | - | - | Plattenverdampfer | Verflüssiger
Kühlturm |  | [Typ] | KT | - | = | bar: RLT to RKK
Übergabe Wasser/Wasser |  | [Typ] | UG | - | = | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja
Hydraulische Übergabe? |  | [Typ] | WU | - | = | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein
W'übertrager am Verbraucher |  | [Typ] | WUV | - | = | Zentraler Luftkühler | Kühldecken, -konvektor | - | - | Kühldecken, -konvektor | Zentraler Luftkühler | - | -
Regelventile |  | [Typ] | RV | - | = | Dreiwegeventil Umlenk | Drosselventil stetig | - | Dreiwegeventil Umlenk | Drosselventil stetig | Drosselventil AUF/ZU | - | Drosselventil AUF/ZU
Rückschlagventil |  | [Typ] | RSV | - | = | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Druckverlust am Erzeuger |  | [kPa] | dpWUEE | DpWÜE | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | dpWUEE | single | 51
Druckverlust am Kühlturm |  | [kPa] | dpKT | DpKT | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | dpKT | single | 52
Druckverlust Übergabe Wasser/Wasser |  | [kPa] | dpWUE | DpWÜ | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | dpWUE | single | 53
Druckverlust Hydraulische Übergabe |  | [kPa] | dpUEG | DpÜG | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | dpUEG | single | 54
Druckverlust am Verbraucher |  | [kPa] | dpWUEV | DpWÜV | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | dpWUEV | single | 55
Druckverlust der Regelventile |  | [kPa] | dpRV | DpRV | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | dpRV | single | 56
Druckverlust des Rückschlagventils |  | [kPa] | dpRSV | DpRSV | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | dpRSV | single | 57
Sonstige Eingaben für einzelne Verteilkreise
Eingabe - Übergabe am Verbraucher (nur für GEB oder RLT)
GEB oder RLT: Kältesystem |  | [Typ] | ceSystem1 | - | = | RLT: Kaltwasser; GEB: Kaltwasser; GEB: Kaltwasser; RLT: Kaltwasser |  |  |  | ceSystem1 | STRING | 63
Raumkühlung (GEB):
Sekundärluftventilatoren für Raumkühlung |  | [Typ] | ceSystem2 | - | = | GEB: keine; GEB: keine
RLT-Anlage (RLT): | [5 empty] | RLT: HINWEIS: Angabe Feuchteanforderung mit Nutzungsprofilen der zugewiesenen Zonen abgleichen!
Feuchteanforderugen (aus Teil 3) |  | [Typ] | Feuchte | - | = | RLT: mit Toleranz; RLT: mit Toleranz
Kaltwasserleitungen innerhalb oder außerhalb Gebäude |  | [Typ] | Leitungsort | - | = | RLT: innerhalb; RLT: innerhalb
Luftkanalfläche außerhalb des Gebäudes |  | [m²] | AKAB | AK,A | = | RLT: 100; RLT: 100 |  |  |  | AKAB | single | 69
Nutzungsgrad Übergabe Wärme an den Raum |  | [-] | etaVhce | hvh,ce | = | RLT: 0.9; RLT: 0.9 |  |  |  | etaVhce | single | 70
Nutzungsgrad Übergabe Kälte an den Raum |  | [-] | etaVcce | hvc,ce | = | RLT: Standard; RLT: Standard |  |  |  | etaVcce | single | 71
Kennwerte Kälteübergabe-System (Tabellenwert)
Sensibler Nutzungsgrad der Kälteübergabe |  | [-] | etaCcesens | hc,ce,sens ; hc*,ce,sens | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | etaCcesens | single | 73
Nutzungsgrad der Kälteübergabe |  | [-] | etaCce | hc,ce ; hc*,ce | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | etaCce | single | 74
Nutzungsgrad der Kälteverteilung |  | [-] | etaCd | hc,d ; hc*,d | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | etaCd | single | 75
Faktor für spez. Energiebedar der Ventilatoren |  | [W/m²] | fCceaux | fc,ce,aux | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | fCceaux | single | 76
Eingabe - Befeuchtung (nur für RLT)
Wasser- oder Dampfbefeuchtung |  | [Typ] | Befeuchtung | - | = | RLT: Wasser; RLT: Dampf |  |  |  | Befeuchtung | STRING | 80
Art der Dampfbefeuchtung |  | [Typ] | Dampf | - | = | RLT: Elektrisch |  |  |  | Dampf | STRING | 81
Art der Wasserbefeuchtung |  | [Typ] | Befeuchter | - | = | RLT: Umlaufsprüh |  |  |  | Befeuchter | STRING | 82
Regelung des Umlaufsprühbefeuchters |  | [Typ] | Reg# | - | = | RLT: Drehzahlregelung
Wassermenge |  | [Typ] | Was# | - | = | RLT: 6 g/kg
Kennwerte Befeuchtungs-System (Tabellenwert)
Endenergiefaktor Dampferzeugung | Tabelle 7.2-1 | [-] | fmf | fm*,f | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | fmf | single | 86
Leistungsaufnahme der Wascherpumpe | Tabelle 6.6.3-1 | [W/(m³/h)] | Pelmh | Pel,mh | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Pelmh | single | 87
Teillastfaktor für die Regelung der Befeuchtung | Tabelle 6.6.3-1 | [-] | fmh | fmh | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | fmh | single | 88
Eingabe - Wärmerückgewinnung (nur für RLT)
Art der Wärmerückgewinnung? |  | [Typ] | WRGTyp | - | = | RLT: RotationsWT; RLT: RotationsWT |  |  |  | WRGTyp | STRING | 92
Prüfung der Eingabedaten auf Plausibilität | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Kommentar: untenstehende Zeilen bitte einfügen
Kennwerte Kälteverteilkreis (Tabellen- bzw. Rechenwert)
[17 empty] | Korrekturfaktor hydraulischer Abgleich |  | [-] | fAbgl | fAbgl | = | 1
[17 empty] | Korrekturfaktor Adaption |  | [-] | fAdap | fAdap | = | 1.05
[17 empty] | Konstante 1 zur Leistungsanpassung |  | [-] | CPumpe1 | CP1 | = | 0.85
[17 empty] | Konstante 2 zur Leistungsanpassung |  | [-] | CPumpe2 | CP2 | = | 0.15
Kennwerte Kälteübergabe-System (Tabellenwert)
[17 empty] | Nutzungsgrad Übergabe Wärme an den Raum |  | [-] | etaVhce | hvh,ce | = | 0.9
[17 empty] | Nutzungsgrad Übergabe Kälte an den Raum |  | [-] | etaVcce | hvc,ce | = | 1
Note on H24: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H25: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H26: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H38: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H39: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H40: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H41: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H42: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H43: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H44: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on H73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I24: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I25: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I26: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I38: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I39: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I40: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I41: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I42: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I43: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I44: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on I73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J24: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J25: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J26: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J38: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J39: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J40: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J41: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J42: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J43: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J44: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on J73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K24: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K25: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K26: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K38: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K39: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K40: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K41: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K42: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K43: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K44: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on K73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L24: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L25: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L26: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L38: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L39: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L40: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L41: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L42: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L43: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L44: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on L73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M24: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M25: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M26: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M38: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M39: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M40: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M41: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M42: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M43: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M44: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on M73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N24: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N25: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N26: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N38: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N39: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N40: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N41: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N42: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N43: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N44: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on N73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on O24: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on O25: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on O26: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on O27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on O38: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on O39: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on O40: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on O41: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on O42: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on O43: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on O44: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on O72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on O73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on P24: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on P25: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on P26: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on P27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on P38: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on P39: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on P40: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on P41: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on P42: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on P43: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on P44: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on P72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on P73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Q24: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Q25: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Q26: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Q27: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Q38: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Q39: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Q40: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Q41: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Q42: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Q43: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Q44: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Q72: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
Note on Q73: Bei Eintrag Standard erfolgt Berechnung gem. Randbedingungen Standardwerte.
-
-
automatisch rechnen

## KErzeuger
Eingabe Erzeuger | Anmerkungen, Kommentare |  |  |  |  | Erzeuger A | Erzeuger B | Erzeuger C |  | #VALUE!
#VALUE!
Erzeuger |  | [Einheit] | ErzeugerSelbst | [Symbol] |  | Erzeuger A | Erzeuger B | Erzeuger C | DEFAULT | ErzeugerSelbst | STRING | 1
Eingabe - allgemeine Daten
Art des Kälteerzeugers | bisher nur Kompressionskälte, keine Absorptionskälte | [Typ] | ErzeugerArt | - | = | Kompressionskälte | Kompressionskälte | Kompressionskälte
Kompressionskältemaschine
Art der der Kältemaschine |  | [Typ] | Kuehlsys | - | = | wassergekühlt | Raumklimasystem | wassergekühlt |  | Kuehlsys | STRING | 8
wasser- oder luftgekühlte Kompressionskältemaschinen
Verdichterart |  | [Typ] | Verdichter | - | = | Schraubenverdichter |  | Schraubenverdichter
Kolben-/Scrollverdichter: Regelungsart |  | [Typ] | Regler1 | - | =
Kältemittel im Kälteprozess (R22 nur im Bestand!) |  | [Typ] | Mittel | - | = | R134a |  | R134a | R134a
Direktes (direktverdampfend) oder indirektes System (Wasserkühlmaschine)? |  | [Typ] | DirInd | - | = | direkt |  | direkt
Indirekte Systeme: Kaltwasseraustrittstemperatur |  | [°C] | Temp1 | - | =
Direkte Systeme: Verdampfungstemperatur |  | [°C] | Temp2 | - | = | 0°C |  | 0°C
Raumklimasysteme (=luftgekühlt):
Anlagensystem |  | [Typ] | Anlage | - | = |  | VRF-System
Regelungsart |  | [Typ] | Regler2 | - | = |  | taktend
Rückkühler (für wassergekühlte Kältemaschine):
Verdunstungs- oder Trockenrückkühler? |  | [Typ] | Kuehler | - | = | Verdunstung |  | Verdunstung |  | Kuehler | STRING | 20
Verdungstungskühler: geschlossener oder offener Kreislauf? |  | [Typ] | Rkreis | - | = | geschlossen |  | geschlossen |  | Rkreis | STRING | 21
Zusatzschalldämpfer im Rückkühler? |  | [Typ] | Schall | - | = | nein |  | ja |  | Schall | STRING | 22
Kühlwassereintritt Kältemaschine konstant oder variabel? |  | [Typ] | Kwasser | - | = | variabel |  | variabel |  | Kwasser | STRING | 23
Kennwerte Kälteerzeuger (Tabellenwerte)
Systembezeichnung der Kältemaschine im Anhang |  | [Typ] | SystemNr | - | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SystemNr | STRING | 25
Nennkälteleistungszahl |  | [-] | EER | EER | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | EER | single | 26
spezifischer Elektroenergiebedarf Rückkühler |  | [kW/kW] | qRelektr | qR,elektr | = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | qRelektr | single | 27
zugeordneter Primärkreis |  | [Verweis] | PRIZuweis | - | = | primär A | primär A | primär B |  | PRIZuweis | STRING | 29
zugeordneter Rückkühlkreis |  | [Verweis] | RKKZuweis | - | = | rück A | rück A | rück B |  | RKKZuweis | STRING | 30
wenn Aufstellung innerhalb Zone: Zuordnung Zone |  | [Verweis] | LageErzeugerZone | - | = | 7: Keller | 7: Keller | 7: Keller |  | LageErzeugerZone | STRING | 31
Darstellung Berechnung Typ Kälteverteilkreis: |  |  | AusgabeKKreis | Auswahl: |  | Primärkreis | Primärkreis | Primärkreis |  | AusgabeKKreis | STRING | 33
Prüfung der Eingabedaten auf Plausibilität | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
-
-
automatisch rechnen

## 01 Gesamtbilanz
Rechnung Gesamtbilanz | Anmerkungen, Kommentare | [5 empty] | DIN V 18599 - Teil 1
Gebäudesumme bzw. Zone |  | [Einheit] | ZoneSelbst | [Symbol] | = | siehe "Zonen" | Definition |  | GEBÄUDE | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 1: Einzelbüros | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2: Großraumbüro | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 3: Sitzung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 4: Kantine | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 5: Küche | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 6: Verkehrsfläche | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 7: Keller | [12 empty] | 8: DG | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Primärenergie |  | [kWh] | QPZ | QP | = | Sj (QP,j · fP,j · fU,j) | (22) | 310 | 1874315.7208 | 270238.7407 | 226997.3814 | 212865.5457 | 155103.8978 | 142910.2286 | 131022.8945 | 135860.6446 | 135934.6057 | 141368.0048 | 180695.5878 | 217340.309 | 257727.6259 | 380633.7059 | 65090.0351 | 50889.1124 | 42611.9023 | 21190.4657 | 15106.3201 | 11262.5369 | 11230.9849 | 11711.8726 | 15396.3688 | 30075.8444 | 45613.2898 | 60454.973 | 482117.4046 | 58328.3422 | 47011.6729 | 43001.5412 | 30922.1461 | 31084.3213 | 31035.937 | 34836.3327 | 34378.9238 | 32047.2089 | 37174.7247 | 45916.5363 | 56379.7175 | 30340.886 | 5459.843 | 4229.3617 | 3414.3003 | 1310.1338 | 955.4007 | 1036.2758 | 1358.7107 | 1089.5828 | 818.7293 | 2135.0446 | 3609.0762 | 4924.4272 | 432138.9064 | 41312.027 | 36295.1744 | 38322.6397 | 34085.736 | 34187.522 | 32678.8297 | 33737.1571 | 33760.4432 | 33067.2139 | 36486.4235 | 37572.9734 | 40632.7663 | 237352.8853 | 20742.5465 | 18628.13 | 20445.0681 | 19417.9643 | 19779.6428 | 19058.2333 | 19678.7899 | 19686.1384 | 19154.1879 | 20228.4977 | 19848.7723 | 20684.9141 | 286125.1598 | 50241.8711 | 40481.6666 | 35221.6259 | 17497.531 | 11190.8576 | 5844.6941 | 5258.559 | 5277.3061 | 10201.5456 | 24295.1337 | 35130.3009 | 45484.0682 | 23417.9899 | 3825.4808 | 3064.3289 | 2672.1296 | 1508.2033 | 1116.3393 | 733.2442 | 711.4398 | 712.4461 | 1061.3899 | 1915.0828 | 2668.1677 | 3429.7374 | 2188.783 | 357.5519 | 286.4102 | 249.7529 | 140.9655 | 104.3396 | 68.5333 | 66.4953 | 66.5894 | 99.2037 | 178.9949 | 249.3826 | 320.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Primärenergie - flächenbezogen |  | [kWh/(m²a)] |  | QP / AB | = |  | () |  | 265.9234 | [12 empty] | 197.1654 | [12 empty] | 254.9537 | [12 empty] | 365.4648 | [12 empty] | 1157.7423 | [12 empty] | 2320.6187 | [12 empty] | 149.949 | [12 empty] | 33.6891 | [12 empty] | 33.6891 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Bezugsfläche |  | [m²] | AB | AB | = | siehe "Zonen" | Eingabe |  | 7048.33 | [12 empty] | 1930.53 | [12 empty] | 1891 | [12 empty] | 83.02 | [12 empty] | 373.26 | [12 empty] | 102.28 | [12 empty] | 1908.15 | [12 empty] | 695.12 | [12 empty] | 64.97 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | dop · Qh,b,op + dwe · Qh,b,we | 0 | 0 | 0
Hüllfläche |  | [m²] | AHuellZ | A | = | Si Ai | () | 283 | 8466.95 | [12 empty] | 1823.51 | [12 empty] | 1446.39 | [12 empty] | 317.94 | [12 empty] | 768.61 | [12 empty] | 172.48 | [12 empty] | 2490.83 | [12 empty] | 1228.73 | [12 empty] | 218.46 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Transmissionswärmetransferkoefffizient |  | [W/K] | HTZ | HT | = | Si HT,i |  | 284 | 8528.2745 | [12 empty] | 1688.4187 | [12 empty] | 1390.0597 | [12 empty] | 185.0662 | [12 empty] | 349.9271 | [12 empty] | 67.6466 | [12 empty] | 1284.8192 | [12 empty] | 3452.0603 | [12 empty] | 110.2767 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
hüllflächenbezogener Transmissionswärmetransferkoefffizient |  | [W/(m²K)] |  | HT' | = | HT / A |  |  | 1.0072 | [12 empty] | 0.92592 | [12 empty] | 0.96105 | [12 empty] | 0.58208 | [12 empty] | 0.45527 | [12 empty] | 0.3922 | [12 empty] | 0.51582 | [12 empty] | 2.8095 | [12 empty] | 0.50479 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Primärenergiefaktor - Energieträger Heizung/RLT-Heizregister |  | [-] | fPhZ | fP,h | = | Tabelle 6 - f(Energieträger) | Tabelle | 295 | [13 empty] | 1.1 | [12 empty] | 1.1 | [12 empty] | 1.1 | [12 empty] | 1.1 | [12 empty] | 1.1 | [12 empty] | 1.1 | [12 empty] | 1.1 | [12 empty] | 1.1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Primärenergiefaktor - Energieträger Trinkwarmwasser |  | [-] | fPwZ | fP,w | = | Tabelle 6 - f(Energieträger) | Tabelle | 297 | [13 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Umrechnungsfaktor Endenergie - Energieträger Heizung/RLT-Heizregister |  | [-] | fuhZ | fu,h | = | Tabelle 7 - f(Energieträger) | Tabelle | 298 | [13 empty] | 0.901 | [12 empty] | 0.901 | [12 empty] | 0.901 | [12 empty] | 0.901 | [12 empty] | 0.901 | [12 empty] | 0.901 | [12 empty] | 0.901 | [12 empty] | 0.901 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Umrechnungsfaktor Endenergie - Energieträger Trinkwarmwasser |  | [-] | fuwZ | fu,w | = | Tabelle 7 - f(Energieträger) | Tabelle | 300 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Energieträger Heizung/RLT-Heizregister |  | [Typ] | EnTh | - | = | siehe "HErzeuger" | Eingabe | 301 | [13 empty] | Erdgas gesamt | [12 empty] | Erdgas gesamt | [12 empty] | Erdgas gesamt | [12 empty] | Erdgas gesamt | [12 empty] | Erdgas gesamt | [12 empty] | Erdgas gesamt | [12 empty] | Erdgas gesamt | [12 empty] | Erdgas gesamt | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energieträger Trinkwarmwasser |  | [Typ] | EnTw | - | = | siehe "HErzeuger" | Eingabe | 303 | [13 empty] | Strom-Mix gesamt | [12 empty] | Strom-Mix gesamt | [12 empty] | Strom-Mix gesamt | [12 empty] | Strom-Mix gesamt | [12 empty] | Strom-Mix gesamt | [12 empty] | Strom-Mix gesamt | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Primärenergiefaktor - Strom |  | [-] | fPStrom | fP,Strom | = | Tabelle 6 - f(Energieträger) | Tabelle | 304 | [13 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Umrechnungsfaktor Endenergie - Strom |  | [-] | fuStrom | fu,Strom | = | Tabelle 7 - f(Energieträger) | Tabelle | 305 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Endenergie nach Energieträgern - Heizung/RLT-Heizregister |  | [kWh/a; kWh/mth] | QfEnTh | Qf,,j | = | Qh,f,,j + Qh*,f,j | (21) | 306 | 520090.9727 | 128261.7799 | 87961.5695 | 69714.7965 | 25305.5335 | 9994.8674 | 1729.4973 | 194.5542 | 210.2374 | 7957.1774 | 38269.8467 | 69752.5012 | 97609.8395 | 188210.9797 | 41856.06 | 32219.8329 | 24939.7884 | 7688.6533 | 2807.8577 | 447.1797 | 18.1392 | 18.2274 | 2310.4303 | 13346.9486 | 25901.8609 | 36656.0013 | 96131.1398 | 22044.5122 | 16587.0556 | 12267.9534 | 3278.4892 | 1254.4501 | 338.5549 | 114.5295 | 159.6953 | 1316.7518 | 6464.2257 | 13208.0846 | 19096.8375 | 21049.8814 | 4690.7337 | 3588.9665 | 2793.8517 | 738.2731 | 239.3872 | 31.3108 | 0.78005 | 0.78385 | 227.8705 | 1585.1742 | 2974.0963 | 4178.6534 | 26265.6396 | 5818.4221 | 4496.28 | 3533.3491 | 1000.6174 | 250.1123 | 21.8303 | 3.5071 | 3.5242 | 168.0438 | 2013.0957 | 3725.8537 | 5231.0038 | 3280.9223 | 577.123 | 486.242 | 475.2222 | 253.7837 | 45.4986 | 12.0302 | 1.997 | 2.8178 | 42.7396 | 350.7116 | 479.4161 | 553.3406 | 184398.5433 | 36763.8286 | 29363.8965 | 24815.384 | 10248.9744 | 4874.5456 | 660.3666 | 17.9289 | 18.0161 | 4096.6942 | 15810.6134 | 24759.2313 | 32969.0637 | 689.4285 | 138.9641 | 107.4828 | 86.0868 | 37.6453 | 22.0675 | 9.281 | 6.5313 | 6.5631 | 19.8761 | 51.5619 | 84.9413 | 118.4273 | 64.438 | 12.9884 | 10.046 | 8.0462 | 3.5185 | 2.0626 | 0.86746 | 0.61045 | 0.61342 | 1.8577 | 4.8193 | 7.9391 | 11.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie nach Energieträgern - Trinkwarmwasser |  | [kWh/a; kWh/mth] | QfEnTw | Qf,,j | = | Qw,f,,j | (21) | 308 | 189109.1974 | 16631.0963 | 14512.1245 | 16056.2113 | 15544.9278 | 16059.6231 | 15544.9278 | 16059.6231 | 16061.329 | 15544.9278 | 16059.6231 | 15544.9278 | 16059.6231 | 19305.2992 | 1639.6281 | 1480.9544 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 14182.4995 | 1204.541 | 1087.9726 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 622.6499 | 52.8826 | 47.7649 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 116643.7495 | 9906.7293 | 8948.0136 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 38354.9993 | 3257.5479 | 2942.3013 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie nach Energieträgern - Energieträger Strom |  | [kWh/a; kWh/mth] | QfStrom | Qf,,j | = | Qc,f,,j + Qc*,f,,j + Qm*,f,,j + Qrv,f,,j + Ql,f,j + Qf,,j,aux | (21) | 309 | 263841.9885 | 31075.0672 | 23800.4177 | 23163.6842 | 18820.7381 | 18598.2313 | 17762.8403 | 19394.7808 | 19520.0257 | 19198.5199 | 21688.4389 | 24455.9934 | 28691.945 | 45393.9688 | 6229.2032 | 4837.7242 | 4325.0645 | 2936.6769 | 2468.1893 | 2019.7088 | 2098.0409 | 2258.3077 | 2782.0968 | 3976.2664 | 5060.5815 | 6402.1086 | 114764.7779 | 10955.4677 | 9102.7748 | 9076.3832 | 8058.5936 | 8742.4709 | 9067.7802 | 10369.7331 | 10202.3422 | 9081.7072 | 9051.4692 | 9776.3163 | 11279.7396 | 2536.7996 | 217.403 | 176.3474 | 162.222 | 141.6337 | 186.4988 | 283.9045 | 399.7633 | 310.0527 | 146.4522 | 135.1102 | 169.3064 | 208.1053 | 18725.2608 | 1941.7337 | 1664.9568 | 1700.1832 | 1444.1837 | 1406.4826 | 1298.5735 | 1337.8311 | 1345.5875 | 1379.7309 | 1590.3522 | 1706.2689 | 1909.3769 | 39678.7217 | 3465.9721 | 3106.4372 | 3400.4772 | 3236.3474 | 3320.6351 | 3196.3044 | 3301.389 | 3303.5673 | 3218.1439 | 3369.4212 | 3305.4087 | 3454.6182 | 34455.9212 | 4601.7469 | 3793.0363 | 3542.3663 | 2446.5908 | 2119.8985 | 1730.0682 | 1746.9299 | 1753.1501 | 2047.104 | 2875.0783 | 3530.4756 | 4269.4764 | 7578.2324 | 1229.2512 | 985.9342 | 862.2696 | 490.2977 | 364.8227 | 241.3486 | 234.9889 | 235.3138 | 347.2302 | 621.3266 | 861.3275 | 1104.1214 | 708.3062 | 114.893 | 92.1512 | 80.5928 | 45.8261 | 34.0985 | 22.5579 | 21.9634 | 21.9938 | 32.4542 | 58.0728 | 80.5047 | 103.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie - Wärmeerzeugung (Wärme und RLT-Heizfunktion) |  | [kWh/a; kWh/mth] | QhfZ | Qh,f | = | Qh,outg + Qh,g - Qh,reg + Qh*,f | (13) | 280 | 520090.9727 | 128261.7799 | 87961.5695 | 69714.7965 | 25305.5335 | 9994.8674 | 1729.4973 | 194.5542 | 210.2374 | 7957.1774 | 38269.8467 | 69752.5012 | 97609.8395 | 188210.9797 | 41856.06 | 32219.8329 | 24939.7884 | 7688.6533 | 2807.8577 | 447.1797 | 18.1392 | 18.2274 | 2310.4303 | 13346.9486 | 25901.8609 | 36656.0013 | 96131.1398 | 22044.5122 | 16587.0556 | 12267.9534 | 3278.4892 | 1254.4501 | 338.5549 | 114.5295 | 159.6953 | 1316.7518 | 6464.2257 | 13208.0846 | 19096.8375 | 21049.8814 | 4690.7337 | 3588.9665 | 2793.8517 | 738.2731 | 239.3872 | 31.3108 | 0.78005 | 0.78385 | 227.8705 | 1585.1742 | 2974.0963 | 4178.6534 | 26265.6396 | 5818.4221 | 4496.28 | 3533.3491 | 1000.6174 | 250.1123 | 21.8303 | 3.5071 | 3.5242 | 168.0438 | 2013.0957 | 3725.8537 | 5231.0038 | 3280.9223 | 577.123 | 486.242 | 475.2222 | 253.7837 | 45.4986 | 12.0302 | 1.997 | 2.8178 | 42.7396 | 350.7116 | 479.4161 | 553.3406 | 184398.5433 | 36763.8286 | 29363.8965 | 24815.384 | 10248.9744 | 4874.5456 | 660.3666 | 17.9289 | 18.0161 | 4096.6942 | 15810.6134 | 24759.2313 | 32969.0637 | 689.4285 | 138.9641 | 107.4828 | 86.0868 | 37.6453 | 22.0675 | 9.281 | 6.5313 | 6.5631 | 19.8761 | 51.5619 | 84.9413 | 118.4273 | 64.438 | 12.9884 | 10.046 | 8.0462 | 3.5185 | 2.0626 | 0.86746 | 0.61045 | 0.61342 | 1.8577 | 4.8193 | 7.9391 | 11.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie - Wärmeerzeugung (nur RLT-Heizfunktion) |  | [kWh/a; kWh/mth] |  | Qh*,f | = | Qh*,outg + Qh*,g - Qh*,reg (in Wärmeerzeugung enthalten) | (14)
Endenergie - Kälteerzeugung (nur Kälte) |  | [kWh/a; kWh/mth] | Qcf | Qc,f | = | Qc,outg + Qc,g - Qc,reg | (15) | 673 | 7774.6834 | 717.1183 | 49.776 | 116.1002 | 509.1695 | 885.606 | 1421.8398 | 1957.5931 | 1605.383 | 815.2467 | 283.0928 | 83.2228 | 47.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7057.5651 | 0 | 49.776 | 116.1002 | 509.1695 | 860.2959 | 1354.2161 | 1799.7055 | 1356.2066 | 638.9787 | 242.2402 | 83.2228 | 47.6536 | 717.1183 | 0 | 0 | 0 | 25.3101 | 67.6237 | 157.8876 | 249.1764 | 176.2679 | 40.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie - Kälteerzeugung (nur RLT-Kühlfunktion) |  | [kWh/a; kWh/mth] | QcRLTf | Qc*,f | = | Qc*,outg + Qc*,g - Qc*,reg | (16) | 674 | 5460.5826 | 0 | 0 | 0 | 59.0146 | 578.0674 | 860.6654 | 1361.0015 | 1527.9965 | 957.1072 | 96.0185 | 20.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460.5826 | 0 | 0 | 0 | 59.0146 | 578.0674 | 860.6654 | 1361.0015 | 1527.9965 | 957.1072 | 96.0185 | 20.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie - Dampferzeugung (nur Dampf) |  | [kWh/a; kWh/mth] | Qmf | Qm*,f | = | Qm*,outg + Qm*,g - Qm*,reg | (17) | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie - Wohnungslüftungssystem |  | [kWh/a; kWh/mth] |  | Qrv,f | = | Qrv,outg + Qrv,g - Qrv,reg | (18) |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt
Endenergie - Trinkwarmwasserbereitung |  | [kWh/a; kWh/mth] | QwfZ | Qw,f | = | Qw,outg + Qw,g - Qw,reg | (19) | 281 | 189109.1974 | 16631.0963 | 14512.1245 | 16056.2113 | 15544.9278 | 16059.6231 | 15544.9278 | 16059.6231 | 16061.329 | 15544.9278 | 16059.6231 | 15544.9278 | 16059.6231 | 19305.2992 | 1639.6281 | 1480.9544 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 14182.4995 | 1204.541 | 1087.9726 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 622.6499 | 52.8826 | 47.7649 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 116643.7495 | 9906.7293 | 8948.0136 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 38354.9993 | 3257.5479 | 2942.3013 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie - Beleuchtung |  | [kWh/a; kWh/mth] | QLfZone | Ql,f | = | Ql,b | () | 501 | 96641.7012 | 10459.2204 | 7855.2245 | 7839.8949 | 7013.108 | 6880.912 | 6545.9817 | 6881.301 | 7243.7135 | 7594.3929 | 8628.329 | 9404.1878 | 10979.1578 | 26660.4607 | 2955.11 | 2237.3058 | 2105.1671 | 1780.2193 | 1680.1956 | 1574.588 | 1680.1956 | 1839.5599 | 2037.2585 | 2450.4564 | 2834.08 | 3486.3244 | 47762.8749 | 4860.2782 | 3887.5224 | 3871.4151 | 3447.4794 | 3376.9835 | 3208.2384 | 3376.9835 | 3562.3953 | 3746.5308 | 4273.1407 | 4673.59 | 5478.3176 | 760.4111 | 69.9881 | 59.3924 | 62.5818 | 58.5152 | 59.055 | 56.8087 | 59.4076 | 60.8184 | 61.2456 | 66.8139 | 69.0956 | 76.689 | 3052.8489 | 288.3333 | 239.8855 | 248.5281 | 229.5051 | 229.5733 | 220.3334 | 231.4688 | 239.0507 | 244.1798 | 271.2739 | 286.3695 | 324.3474 | 5613.7722 | 486.007 | 433.21 | 474.6618 | 455.9191 | 468.9892 | 453.1743 | 468.9892 | 471.1164 | 459.3501 | 479.2708 | 469.9863 | 493.0978 | 11702.9517 | 1016.6429 | 903.8204 | 988.2924 | 947.9472 | 974.2172 | 941.1366 | 974.4173 | 979.7455 | 956.7992 | 1000.5037 | 983.892 | 1035.5372 | 995.3504 | 84.5366 | 76.3556 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 93.0313 | 7.9013 | 7.1366 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie der Hilfsenergien |  | [kWh/a; kWh/mth] | QfauxZ | Qf,aux | = | Qh,aux + Qc,aux + Qv,aux + Qh*,aux + Qc*,aux + Qm*,aux + Qw,aux + Ql,aux | (20) | 282 | 153965.0213 | 19898.7285 | 15895.4172 | 15207.6892 | 11239.4461 | 10253.646 | 8934.3535 | 9194.8853 | 9142.9327 | 9831.7732 | 12680.9987 | 14947.8713 | 17665.1335 | 18733.5081 | 3274.0932 | 2600.4184 | 2219.8974 | 1156.4575 | 787.9937 | 445.1208 | 417.8453 | 418.7478 | 744.8383 | 1525.81 | 2226.5015 | 2915.7842 | 54483.7552 | 6095.1895 | 5165.4764 | 5088.8679 | 4042.93 | 3927.1241 | 3644.6604 | 3832.0426 | 3755.7437 | 3739.0905 | 4440.0699 | 4998.7919 | 5753.7683 | 1059.2701 | 147.4149 | 116.955 | 99.6402 | 57.8084 | 59.8201 | 69.2083 | 91.1792 | 72.9664 | 44.354 | 68.2963 | 100.2108 | 131.4163 | 15672.412 | 1653.4004 | 1425.0714 | 1451.6551 | 1214.6786 | 1176.9093 | 1078.2401 | 1106.3623 | 1106.5368 | 1135.5511 | 1319.0783 | 1419.8994 | 1585.0294 | 34064.9495 | 2979.965 | 2673.2272 | 2925.8154 | 2780.4283 | 2851.6459 | 2743.1301 | 2832.3998 | 2832.4509 | 2758.7938 | 2890.1504 | 2835.4224 | 2961.5204 | 22752.9695 | 3585.1039 | 2889.2159 | 2554.0738 | 1498.6436 | 1145.6813 | 788.9316 | 772.5126 | 773.4046 | 1090.3048 | 1874.5746 | 2546.5836 | 3233.9392 | 6582.882 | 1144.7146 | 909.5786 | 777.733 | 408.4881 | 280.2861 | 159.539 | 150.4523 | 150.7772 | 265.4206 | 536.79 | 779.5178 | 1019.5848 | 615.2749 | 106.9918 | 85.0146 | 72.6915 | 38.1797 | 26.1972 | 14.9115 | 14.0622 | 14.0925 | 24.8078 | 50.1715 | 72.8583 | 95.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe an das Heizsystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | QhoutgZ | Qh,outg | = | Qh,b,i + Qh,ce + Qh,d + Qh,s | (6) | 264 | 480203.0859 | 117558.4475 | 80875.9552 | 64714.5155 | 23741.7701 | 9269.4779 | 1580.0336 | 179.3136 | 195.2999 | 7396.4791 | 36042.1583 | 64610.9161 | 89631.4708 | 173722.9637 | 38310.2856 | 29631.9622 | 23162.62 | 7222.5603 | 2601.3967 | 407.6082 | 16.7535 | 16.9327 | 2147.6272 | 12571.0022 | 23983.2057 | 33651.0093 | 88703.6908 | 20177.0439 | 15254.7968 | 11393.7592 | 3079.7443 | 1162.2107 | 308.5958 | 105.7808 | 148.352 | 1223.9676 | 6088.4175 | 12229.7086 | 17531.3137 | 19428.8467 | 4293.3651 | 3300.7036 | 2594.7664 | 693.5183 | 221.7851 | 28.5401 | 0.72046 | 0.72817 | 211.8138 | 1493.0175 | 2753.793 | 3836.095 | 24244.6305 | 5325.5231 | 4135.1425 | 3281.5684 | 939.9591 | 231.7216 | 19.8985 | 3.2392 | 3.2739 | 156.2027 | 1896.0611 | 3449.8647 | 4802.1757 | 3034.6918 | 528.2329 | 447.1874 | 441.3586 | 238.3991 | 42.1531 | 10.9656 | 1.8444 | 2.6177 | 39.728 | 330.3225 | 443.9038 | 507.9787 | 170371.9439 | 33649.4352 | 27005.4122 | 23047.0805 | 9627.6725 | 4516.1216 | 601.93 | 16.5593 | 16.7364 | 3808.023 | 14891.4379 | 22925.2153 | 30266.32 | 636.7994 | 127.192 | 98.8498 | 79.9524 | 35.3632 | 20.4449 | 8.4597 | 6.0324 | 6.0969 | 18.4756 | 48.5643 | 78.6494 | 108.7189 | 59.519 | 11.8881 | 9.2391 | 7.4728 | 3.3053 | 1.9109 | 0.7907 | 0.56382 | 0.56985 | 1.7268 | 4.5391 | 7.351 | 10.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe für RLT-Heizfunktion |  | [kWh/a; kWh/mth] | QcRLTb | Qh*,outg | = | Qh*,b,i + Qh*,ce + Qh*,d + Qh*,s | (7) | 605 | 23014.844 | 0 | 0 | 0 | 248.73 | 2436.3942 | 3627.4664 | 5736.2448 | 6440.0823 | 4033.9417 | 404.6912 | 87.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23014.844 | 0 | 0 | 0 | 248.73 | 2436.3942 | 3627.4664 | 5736.2448 | 6440.0823 | 4033.9417 | 404.6912 | 87.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe an das Kühlsystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | QcoutgZ | Qc,outg | = | Qc,b,i + Qc,ce + Qc,d + Qc,s | (8) | 639 | 39330.4637 | 3338.1858 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4505.1685 | 7221.0401 | 9913.1321 | 8076.3193 | 4079.2008 | 1425.549 | 424.4211 | 243.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe für RLT-Kühlfunktion |  | [kWh/a; kWh/mth] | QcRLToutgZ | Qc*,outg | = | Qc*,b,i + Qc*,ce + Qc*,d + Qc*,s | (9) | 638 | 27847.9621 | 0 | 0 | 0 | 300.9634 | 2948.037 | 4389.2345 | 6940.8564 | 7792.4998 | 4881.0696 | 489.6764 | 105.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27847.9621 | 0 | 0 | 0 | 300.9634 | 2948.037 | 4389.2345 | 6940.8564 | 7792.4998 | 4881.0696 | 489.6764 | 105.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe für Dampfversorgung RLT-Anlage |  | [kWh/a; kWh/mth] | Qmoutg | Qm*,outg | = | Qm*,b + Qm*,ce + Qm*,d | (10) | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe für Wohnungslüftung |  | [kWh/a; kWh/mth] |  | Qrv,outg | = | Qrv,b + Qrv,ce + Qrv,d + Qrv,s | (11) |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt
Erzeugernutzwärmeabgabe für Trinkwarmwasser |  | [kWh/a; kWh/mth] | QwoutgZ | Qw,outg | = | Qw,b + Qw,ce + Qw,d + Qw,s | (12) | 265 | 189109.1974 | 16631.0963 | 14512.1245 | 16056.2113 | 15544.9278 | 16059.6231 | 15544.9278 | 16059.6231 | 16061.329 | 15544.9278 | 16059.6231 | 15544.9278 | 16059.6231 | 19305.2992 | 1639.6281 | 1480.9544 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 14182.4995 | 1204.541 | 1087.9726 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 622.6499 | 52.8826 | 47.7649 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 116643.7495 | 9906.7293 | 8948.0136 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 38354.9993 | 3257.5479 | 2942.3013 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie für RLT-Heizregister |  | [kWh/a; kWh/mth] | QhRLTb | Qh*,b | = | Qvh,b + Qvh,ce + Qvh,d | (4) | 598 | 64081.843 | 13951.9382 | 10551.0695 | 7334.228 | 3192.3432 | 2253.5262 | 1347.9652 | 1303.3613 | 1376.0604 | 1915.2858 | 3154.1918 | 6651.791 | 11050.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14334.3345 | 3025.8761 | 2219.4185 | 1451.5539 | 779.8997 | 571.5439 | 545.7719 | 545.7719 | 623.0878 | 588.7252 | 639.3435 | 1181.809 | 2161.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11583.3186 | 2106.705 | 1523.637 | 1071.8151 | 704.6996 | 610.3738 | 570.6574 | 568.5888 | 567.8993 | 591.7223 | 673.0683 | 1017.0504 | 1577.1018 | 38164.1899 | 8819.3571 | 6808.0141 | 4810.859 | 1707.7439 | 1071.6085 | 231.5359 | 189.0006 | 185.0734 | 734.8383 | 1841.78 | 4452.9316 | 7311.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie für RLT-Kühlregister |  | [kWh/a; kWh/mth] | QcRLTb | Qc*,b | = | Qvc,b + Qvc,ce + Qvc,d | (5) | 605 | 23014.844 | 0 | 0 | 0 | 248.73 | 2436.3942 | 3627.4664 | 5736.2448 | 6440.0823 | 4033.9417 | 404.6912 | 87.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23014.844 | 0 | 0 | 0 | 248.73 | 2436.3942 | 3627.4664 | 5736.2448 | 6440.0823 | 4033.9417 | 404.6912 | 87.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausgangsgrößen für andere Normenteile
Primärenergiefaktor - Energieträger Heizung/RLT-Heizregister |  | [-] | fPhZ | fP,h | = | Tabelle 6 - f(Brennstoff) | Tabelle | 295 | [13 empty] | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Primärenergiefaktor - Energieträger Trinkwarmwasser |  | [-] | fPwZ | fP,w | = | Tabelle 6 - f(Brennstoff) | Tabelle | 297 | [13 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verhältnis Brennwert/Heizwert des verwendeten Brennstoffs |  | [-] | fHsHiZ | fHs/Hi | = | Tabelle 7 - f(Brennstoff) | Tabelle | 311 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf (Heizwärmebedarf) |  | [kWh/a; kWh/mth] | QhbZ | Qh,b | = | Qsink - h · Qsource | (2) | 220 | 432210.6591 | 106019.423 | 72867.6745 | 58299.0254 | 21328.2285 | 8266.0255 | 1361.9402 | 107.5238 | 121.7832 | 6578.4327 | 32436.2033 | 58221.9001 | 80770.6235 | 156878.3893 | 34629.1759 | 26783.5324 | 20929.2682 | 6499.7239 | 2321.5181 | 350.4364 | 0 | 0 | 1912.5223 | 11345.7953 | 21681.2111 | 30425.2057 | 79346.1768 | 18092.356 | 13672.0063 | 10196.3845 | 2721.9619 | 1009.5727 | 260.5437 | 81.5348 | 120.2135 | 1070.8027 | 5434.0876 | 10962.2764 | 15724.4369 | 17656.0458 | 3903.0875 | 3000.5453 | 2358.5599 | 628.8612 | 200.1125 | 25.1161 | 0 | 0 | 191.23 | 1356.8264 | 2503.7859 | 3487.9212 | 21807.031 | 4796.3 | 3724.17 | 2954.6904 | 840.2244 | 201.3897 | 14.0096 | 0 | 0 | 133.4567 | 1706.0336 | 3108.8698 | 4327.8867 | 2683.143 | 464.8461 | 394.7109 | 391.9299 | 212.7505 | 35.7128 | 8.8686 | 0.87293 | 1.5697 | 33.7647 | 294.8423 | 394.4269 | 448.8476 | 153839.8732 | 30380.6992 | 24390.1674 | 20826.207 | 8695.0079 | 4068.971 | 527.9696 | 0 | 0 | 3427.8864 | 13464.2145 | 20718.2896 | 27340.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzkältebedarf (Kühlbedarf) |  | [kWh/a; kWh/mth] | QcbZ | Qc,b | = | (1 - h) · Qsource | (3) | 226 | 39330.4637 | 3338.1858 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4505.1685 | 7221.0401 | 9913.1321 | 8076.3193 | 4079.2008 | 1425.549 | 424.4211 | 243.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe an das Heizsystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | QhoutgZ | Qh,outg | = | Qh,b,i + Qh,ce + Qh,d + Qh,s | (6) | 264 | 480203.0859 | 117558.4475 | 80875.9552 | 64714.5155 | 23741.7701 | 9269.4779 | 1580.0336 | 179.3136 | 195.2999 | 7396.4791 | 36042.1583 | 64610.9161 | 89631.4708 | 173722.9637 | 38310.2856 | 29631.9622 | 23162.62 | 7222.5603 | 2601.3967 | 407.6082 | 16.7535 | 16.9327 | 2147.6272 | 12571.0022 | 23983.2057 | 33651.0093 | 88703.6908 | 20177.0439 | 15254.7968 | 11393.7592 | 3079.7443 | 1162.2107 | 308.5958 | 105.7808 | 148.352 | 1223.9676 | 6088.4175 | 12229.7086 | 17531.3137 | 19428.8467 | 4293.3651 | 3300.7036 | 2594.7664 | 693.5183 | 221.7851 | 28.5401 | 0.72046 | 0.72817 | 211.8138 | 1493.0175 | 2753.793 | 3836.095 | 24244.6305 | 5325.5231 | 4135.1425 | 3281.5684 | 939.9591 | 231.7216 | 19.8985 | 3.2392 | 3.2739 | 156.2027 | 1896.0611 | 3449.8647 | 4802.1757 | 3034.6918 | 528.2329 | 447.1874 | 441.3586 | 238.3991 | 42.1531 | 10.9656 | 1.8444 | 2.6177 | 39.728 | 330.3225 | 443.9038 | 507.9787 | 170371.9439 | 33649.4352 | 27005.4122 | 23047.0805 | 9627.6725 | 4516.1216 | 601.93 | 16.5593 | 16.7364 | 3808.023 | 14891.4379 | 22925.2153 | 30266.32 | 636.7994 | 127.192 | 98.8498 | 79.9524 | 35.3632 | 20.4449 | 8.4597 | 6.0324 | 6.0969 | 18.4756 | 48.5643 | 78.6494 | 108.7189 | 59.519 | 11.8881 | 9.2391 | 7.4728 | 3.3053 | 1.9109 | 0.7907 | 0.56382 | 0.56985 | 1.7268 | 4.5391 | 7.351 | 10.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe für RLT-Heizfunktion |  | [kWh/a; kWh/mth] | QcRLTb | Qh*,outg | = | Qh*,b,i + Qh*,ce + Qh*,d + Qh*,s | (7) | 605 | 23014.844 | 0 | 0 | 0 | 248.73 | 2436.3942 | 3627.4664 | 5736.2448 | 6440.0823 | 4033.9417 | 404.6912 | 87.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23014.844 | 0 | 0 | 0 | 248.73 | 2436.3942 | 3627.4664 | 5736.2448 | 6440.0823 | 4033.9417 | 404.6912 | 87.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe für Wohnungslüftung |  | [kWh/a; kWh/mth] |  | Qrv,outg | = | Qrv,b + Qrv,ce + Qrv,d + Qrv,s |  |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt
Erzeugernutzwärmeabgabe für Trinkwarmwasser |  | [kWh/a; kWh/mth] | QwoutgZ | Qw,outg | = | Qw,b + Qw,ce + Qw,d + Qw,s | (12) | 265 | 189109.1974 | 16631.0963 | 14512.1245 | 16056.2113 | 15544.9278 | 16059.6231 | 15544.9278 | 16059.6231 | 16061.329 | 15544.9278 | 16059.6231 | 15544.9278 | 16059.6231 | 19305.2992 | 1639.6281 | 1480.9544 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 14182.4995 | 1204.541 | 1087.9726 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 622.6499 | 52.8826 | 47.7649 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 116643.7495 | 9906.7293 | 8948.0136 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 38354.9993 | 3257.5479 | 2942.3013 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eingangsgrößen aus anderen Normteilen
Nutzenergie - Nutzwärmebedarf (Heizwärmebedarf) |  | [kWh/a; kWh/mth] | QhbZ | Qh,b | = | siehe "02 WaermeKaelte" | DIN V 18 599-2 | 220 | 432210.6591 | 106019.423 | 72867.6745 | 58299.0254 | 21328.2285 | 8266.0255 | 1361.9402 | 107.5238 | 121.7832 | 6578.4327 | 32436.2033 | 58221.9001 | 80770.6235 | 156878.3893 | 34629.1759 | 26783.5324 | 20929.2682 | 6499.7239 | 2321.5181 | 350.4364 | 0 | 0 | 1912.5223 | 11345.7953 | 21681.2111 | 30425.2057 | 79346.1768 | 18092.356 | 13672.0063 | 10196.3845 | 2721.9619 | 1009.5727 | 260.5437 | 81.5348 | 120.2135 | 1070.8027 | 5434.0876 | 10962.2764 | 15724.4369 | 17656.0458 | 3903.0875 | 3000.5453 | 2358.5599 | 628.8612 | 200.1125 | 25.1161 | 0 | 0 | 191.23 | 1356.8264 | 2503.7859 | 3487.9212 | 21807.031 | 4796.3 | 3724.17 | 2954.6904 | 840.2244 | 201.3897 | 14.0096 | 0 | 0 | 133.4567 | 1706.0336 | 3108.8698 | 4327.8867 | 2683.143 | 464.8461 | 394.7109 | 391.9299 | 212.7505 | 35.7128 | 8.8686 | 0.87293 | 1.5697 | 33.7647 | 294.8423 | 394.4269 | 448.8476 | 153839.8732 | 30380.6992 | 24390.1674 | 20826.207 | 8695.0079 | 4068.971 | 527.9696 | 0 | 0 | 3427.8864 | 13464.2145 | 20718.2896 | 27340.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie - Nutzkältebedarf (Kühlbedarf) |  | [kWh/a; kWh/mth] | QcbZ | Qc,b | = | siehe "02 WaermeKaelte" | DIN V 18 599-2 | 226 | 39330.4637 | 3338.1858 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4505.1685 | 7221.0401 | 9913.1321 | 8076.3193 | 4079.2008 | 1425.549 | 424.4211 | 243.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie - Nutzwärme Luftaufbereitung (Heizregister) |  | [kWh/a; kWh/mth] | QVH | Qvh,b | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599-3 | 451 | 44568.4218 | 11400.4849 | 8464.6085 | 5540.2072 | 1774.8574 | 921.3875 | 98.1502 | 57.6012 | 123.6913 | 613.8962 | 1740.1743 | 4919.8099 | 8913.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7358.4859 | 2278.0691 | 1544.9259 | 846.8671 | 236.2725 | 46.8581 | 23.4291 | 23.4291 | 93.7162 | 62.4775 | 108.4941 | 601.6446 | 1492.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239.1144 | 1279.1139 | 871.3598 | 460.6128 | 126.8714 | 41.1206 | 5.0148 | 3.1343 | 2.5074 | 24.1647 | 98.1156 | 410.8266 | 916.2725 | 32970.8215 | 7843.3019 | 6048.3228 | 4232.7273 | 1411.7136 | 833.4088 | 69.7064 | 31.0379 | 27.4677 | 527.254 | 1533.5646 | 3907.3387 | 6504.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie - Nutzkälte Luftaufbereitung (Kühlregister) |  | [kWh/a; kWh/mth] | QVC | Qvc,b | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599-3 | 452 | 22216.0073 | 0 | 0 | 0 | 240.0967 | 2351.8278 | 3501.5584 | 5537.1419 | 6216.5494 | 3893.9251 | 390.6445 | 84.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22216.0073 | 0 | 0 | 0 | 240.0967 | 2351.8278 | 3501.5584 | 5537.1419 | 6216.5494 | 3893.9251 | 390.6445 | 84.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie - Nutzenergie Dampf (Befeuchtung) |  | [kWh/a; kWh/mth] | QVSt | Qm*,b | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599-3 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie - Beleuchtung |  | [kWh/a; kWh/mth] | QLbZone | Ql,b | = | siehe "04 Beleuchtung" | DIN V 18 599-4 | 504 | 96641.7012 | 10459.2204 | 7855.2245 | 7839.8949 | 7013.108 | 6880.912 | 6545.9817 | 6881.301 | 7243.7135 | 7594.3929 | 8628.329 | 9404.1878 | 10979.1578 | 26660.4607 | 2955.11 | 2237.3058 | 2105.1671 | 1780.2193 | 1680.1956 | 1574.588 | 1680.1956 | 1839.5599 | 2037.2585 | 2450.4564 | 2834.08 | 3486.3244 | 47762.8749 | 4860.2782 | 3887.5224 | 3871.4151 | 3447.4794 | 3376.9835 | 3208.2384 | 3376.9835 | 3562.3953 | 3746.5308 | 4273.1407 | 4673.59 | 5478.3176 | 760.4111 | 69.9881 | 59.3924 | 62.5818 | 58.5152 | 59.055 | 56.8087 | 59.4076 | 60.8184 | 61.2456 | 66.8139 | 69.0956 | 76.689 | 3052.8489 | 288.3333 | 239.8855 | 248.5281 | 229.5051 | 229.5733 | 220.3334 | 231.4688 | 239.0507 | 244.1798 | 271.2739 | 286.3695 | 324.3474 | 5613.7722 | 486.007 | 433.21 | 474.6618 | 455.9191 | 468.9892 | 453.1743 | 468.9892 | 471.1164 | 459.3501 | 479.2708 | 469.9863 | 493.0978 | 11702.9517 | 1016.6429 | 903.8204 | 988.2924 | 947.9472 | 974.2172 | 941.1366 | 974.4173 | 979.7455 | 956.7992 | 1000.5037 | 983.892 | 1035.5372 | 995.3504 | 84.5366 | 76.3556 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 93.0313 | 7.9013 | 7.1366 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie - Trinkwarmwasserbereitung |  | [kWh/a; kWh/mth] | QwbZ | Qw,b | = | siehe "08 Trinkwasser" | DIN V 18 599-8 | 266 | 189109.1974 | 16631.0963 | 14512.1245 | 16056.2113 | 15544.9278 | 16059.6231 | 15544.9278 | 16059.6231 | 16061.329 | 15544.9278 | 16059.6231 | 15544.9278 | 16059.6231 | 19305.2992 | 1639.6281 | 1480.9544 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 1586.737 | 1639.6281 | 14182.4995 | 1204.541 | 1087.9726 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 1165.6849 | 1204.541 | 622.6499 | 52.8826 | 47.7649 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 51.1767 | 52.8826 | 116643.7495 | 9906.7293 | 8948.0136 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 9587.1577 | 9906.7293 | 38354.9993 | 3257.5479 | 2942.3013 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 3152.4656 | 3257.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Übergabe Heizsystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | QhceZ | Qh,ce | = | siehe "05 Heizung" | DIN V 18 599-5 | 267 | 41535.4521 | 10188.4685 | 7002.5848 | 5602.5374 | 2049.6431 | 794.3652 | 130.8825 | 10.333 | 11.7034 | 632.1875 | 3117.1197 | 5595.1256 | 7762.0584 | 15076.016 | 3327.8644 | 2573.8979 | 2011.3031 | 624.6236 | 223.0979 | 33.6769 | 0 | 0 | 183.7934 | 1090.3311 | 2083.5648 | 2923.8628 | 7625.169 | 1738.6757 | 1313.88 | 979.8727 | 261.5806 | 97.02 | 25.0383 | 7.8355 | 11.5525 | 102.9042 | 522.2159 | 1053.475 | 1511.1187 | 1696.7463 | 375.0868 | 288.3525 | 226.6576 | 60.4336 | 19.2308 | 2.4137 | 0 | 0 | 18.3772 | 130.391 | 240.6139 | 335.1893 | 2095.6561 | 460.9245 | 357.8928 | 283.9458 | 80.7456 | 19.3536 | 1.3463 | 0 | 0 | 12.8252 | 163.9499 | 298.7624 | 415.91 | 257.8501 | 44.6717 | 37.9317 | 37.6645 | 20.4453 | 3.432 | 0.85227 | 0.083889 | 0.15085 | 3.2448 | 28.3344 | 37.9044 | 43.1343 | 14784.0146 | 2919.5857 | 2343.8955 | 2001.3989 | 835.5904 | 391.0282 | 50.7379 | 0 | 0 | 329.4199 | 1293.9113 | 1991.028 | 2627.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Verteilung Heizsystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | QhdZ | Qh,d | = | siehe "05 Heizung" | DIN V 18 599-5 | 268 | 6456.9747 | 1350.556 | 1005.6959 | 812.9528 | 363.8985 | 209.0871 | 87.2109 | 61.4568 | 61.8133 | 185.8589 | 488.8352 | 793.8903 | 1098.789 | 1768.5584 | 353.2453 | 274.5319 | 222.0487 | 98.2128 | 56.7807 | 23.4949 | 16.7535 | 16.9327 | 51.3115 | 134.8757 | 218.4299 | 301.9408 | 1732.345 | 346.0122 | 268.9105 | 217.502 | 96.2018 | 55.6181 | 23.0138 | 16.4105 | 16.586 | 50.2608 | 132.114 | 213.9572 | 295.7581 | 76.0546 | 15.1909 | 11.8059 | 9.5489 | 4.2235 | 2.4418 | 1.0104 | 0.72046 | 0.72817 | 2.2066 | 5.8002 | 9.3933 | 12.9846 | 341.9435 | 68.2985 | 53.0796 | 42.9322 | 18.989 | 10.9783 | 4.5426 | 3.2392 | 3.2739 | 9.9209 | 26.0777 | 42.2325 | 58.379 | 93.6987 | 18.715 | 14.5448 | 11.7642 | 5.2033 | 3.0083 | 1.2448 | 0.88761 | 0.8971 | 2.7185 | 7.1458 | 11.5725 | 15.9969 | 1748.0561 | 349.1503 | 271.3493 | 219.4746 | 97.0742 | 56.1225 | 23.2225 | 16.5593 | 16.7364 | 50.7166 | 133.3122 | 215.8977 | 298.4405 | 636.7994 | 127.192 | 98.8498 | 79.9524 | 35.3632 | 20.4449 | 8.4597 | 6.0324 | 6.0969 | 18.4756 | 48.5643 | 78.6494 | 108.7189 | 59.519 | 11.8881 | 9.2391 | 7.4728 | 3.3053 | 1.9109 | 0.7907 | 0.56382 | 0.56985 | 1.7268 | 4.5391 | 7.351 | 10.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Speicherung Heizsystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | QhsZ | Qh,s | = | Qh,s · Qh,outg,i / Qh,outg (Wichtung Erzeugernutzwärme) | DIN V 18 599-5 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Erzeugung Heizsystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | QhgZ | Qh,g,i; Qh*,g | = | Qh,g · Qh,outg,i / Qh,outg (Wichtung Erzeugernutzwärme) | DIN V 18 599-5 | 270 | 39887.8868 | 10703.3324 | 7085.6144 | 5000.2809 | 1563.7634 | 725.3895 | 149.4637 | 15.2406 | 14.9375 | 560.6983 | 2227.6884 | 5141.5851 | 7978.3687 | 14488.016 | 3545.7743 | 2587.8708 | 1777.1684 | 466.093 | 206.461 | 39.5715 | 1.3856 | 1.2947 | 162.8031 | 775.9464 | 1918.6551 | 3004.9921 | 7427.449 | 1867.4683 | 1332.2588 | 874.1942 | 198.7449 | 92.2394 | 29.9591 | 8.7487 | 11.3433 | 92.7841 | 375.8082 | 978.376 | 1565.5239 | 1621.0347 | 397.3686 | 288.2629 | 199.0853 | 44.7548 | 17.6021 | 2.7707 | 0.059587 | 0.055677 | 16.0568 | 92.1567 | 220.3033 | 342.5584 | 2021.0091 | 492.899 | 361.1376 | 251.7807 | 60.6583 | 18.3907 | 1.9318 | 0.2679 | 0.25033 | 11.8411 | 117.0346 | 275.989 | 428.8281 | 246.2305 | 48.8901 | 39.0546 | 33.8636 | 15.3846 | 3.3455 | 1.0646 | 0.15255 | 0.20015 | 3.0116 | 20.3892 | 35.5123 | 45.3619 | 14026.5993 | 3114.3935 | 2358.4843 | 1768.3035 | 621.3019 | 358.424 | 58.4366 | 1.3696 | 1.2797 | 288.6712 | 919.1755 | 1834.016 | 2702.7436 | 52.6292 | 11.7721 | 8.6329 | 6.1344 | 2.2821 | 1.6226 | 0.82129 | 0.49892 | 0.46618 | 1.4006 | 2.9976 | 6.2919 | 9.7085 | 4.919 | 1.1003 | 0.80688 | 0.57336 | 0.2133 | 0.15166 | 0.076763 | 0.046632 | 0.043572 | 0.1309 | 0.28018 | 0.58808 | 0.90741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Übergabe RLT-Luftsystem (Heizregister) |  | [kWh/a; kWh/mth] | Qvhce | Qvh,ce | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 599 | 4456.8432 | 1140.0488 | 846.4611 | 554.0209 | 177.4858 | 92.1388 | 9.815 | 5.7601 | 12.3691 | 61.3896 | 174.0175 | 491.9811 | 891.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.8488 | 227.807 | 154.4926 | 84.6867 | 23.6273 | 4.6858 | 2.3429 | 2.3429 | 9.3716 | 6.2477 | 10.8494 | 60.1645 | 149.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.9115 | 127.9114 | 87.136 | 46.0613 | 12.6871 | 4.1121 | 0.50148 | 0.31343 | 0.25074 | 2.4165 | 9.8116 | 41.0827 | 91.6273 | 3297.0829 | 784.3304 | 604.8324 | 423.2728 | 141.1714 | 83.3409 | 6.9706 | 3.1038 | 2.7468 | 52.7254 | 153.3565 | 390.734 | 650.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Verteilung RLT-Luftsystem (Heizregister) |  | [kWh/a; kWh/mth] | Qvhd | Qvh,d | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 600 | 15056.5779 | 1411.4045 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1245.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6239.9998 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6920.2927 | 699.6796 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 569.202 | 1896.2855 | 191.7249 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 155.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Übergabe RLT-Luftsystem (Kühlregister) |  | [kWh/a; kWh/mth] | Qvcce | Qvc,ce | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Verteilung RLT-Luftsystem (Kühlregister) |  | [kWh/a; kWh/mth] | Qvcd | Qvc,d | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 607 | 798.8366 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 84.5663 | 125.908 | 199.1029 | 223.5329 | 140.0166 | 14.0467 | 3.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.8366 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 84.5663 | 125.908 | 199.1029 | 223.5329 | 140.0166 | 14.0467 | 3.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Übergabe RLT-Heizfunktion |  | [kWh/a; kWh/mth] | Qvcce | Qh*,ce | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Verteilung RLT-Heizfunktion |  | [kWh/a; kWh/mth] | Qvcd | Qh*,d | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 607 | 798.8366 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 84.5663 | 125.908 | 199.1029 | 223.5329 | 140.0166 | 14.0467 | 3.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.8366 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 84.5663 | 125.908 | 199.1029 | 223.5329 | 140.0166 | 14.0467 | 3.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Speicherung RLT-Heizfunktion |  | [kWh/a; kWh/mth] | 0 | Qh*,s | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Übergabe Kühlsystem (Raumkühlung) |  | [kWh/a; kWh/mth] | QvcceGEB | Qc,ce | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Verteilung Kühlsystem (Raumkühlung) |  | [kWh/a; kWh/mth] | QvcdGEB | Qc,d | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Speicherung Kühlsystem (Raumkühlung) |  | [kWh/a; kWh/mth] | QvcsGEB | Qc,s | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Übergabe RLT-Kühlfunktion |  | [kWh/a; kWh/mth] | QvcceRLT | Qc*,ce | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 635 | 3682.3756 | 0 | 0 | 0 | 39.7968 | 389.8231 | 580.3947 | 917.7993 | 1030.4133 | 645.4308 | 64.7506 | 13.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682.3756 | 0 | 0 | 0 | 39.7968 | 389.8231 | 580.3947 | 917.7993 | 1030.4133 | 645.4308 | 64.7506 | 13.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Verteilung RLT-Kühlfunktion |  | [kWh/a; kWh/mth] | QvcdRLT | Qc*,d | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 636 | 1150.7425 | 0 | 0 | 0 | 12.4365 | 121.8197 | 181.3734 | 286.8123 | 322.0042 | 201.6971 | 20.2346 | 4.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.7425 | 0 | 0 | 0 | 12.4365 | 121.8197 | 181.3734 | 286.8123 | 322.0042 | 201.6971 | 20.2346 | 4.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Speicherung RLT-Kühlfunktion |  | [kWh/a; kWh/mth] | QvcsRLT | Qc*,s | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Übergabe Dampfversorgung |  | [kWh/a; kWh/mth] | Qmce | Qm*,ce | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Verteilung Dampfversorgung |  | [kWh/a; kWh/mth] | Qmd | Qm*,d | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Erzeugung Kühlsystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | Qcg | Qc,g; Qc*,g | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Erzeugung Dampfversorgung |  | [kWh/a; kWh/mth] | Qmf | Qm*,g | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Übergabe Trinkwarmwassersystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | QwceZ | Qw,ce | = | siehe "08 Trinkwasser" | DIN V 18 599-8 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Verteilung Trinkwarmwassersystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | QwdZ | Qw,d | = | siehe "08 Trinkwasser" | DIN V 18 599-8 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Speicherung Trinkwarmwassersystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | QwsZ | Qw,s | = | Qw,s · Qw,b,i / Qw,b (Wichtung Nutzenergie) | DIN V 18 599-8 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste - Erzeugung Trinkwarmwassersystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | QwgZ | Qw,g,i | = | Qw,g · Qw,outg,i / Qw,outg (Wichtung Erzeugernutzwärme) | DIN V 18 599-8 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
regenerative Energie - Heizsystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | QhregZ | Qh,reg,i; Qh*,reg | = | Qh,reg · Qh,outg,i / Qh,outg (Wichtung Erzeugernutzwärme) | DIN V 18 599-5 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
regenerative Energie - Kühlsystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | Qcfreg | Qc,reg; Qc*,reg | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 651 | 53943.1598 | 2621.0674 | 204.0724 | 475.9892 | 2329.4498 | 5989.5321 | 9327.7694 | 13535.3939 | 12735.4396 | 7187.9165 | 1536.1141 | 426.1117 | 195.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51322.0924 | 0 | 204.0724 | 475.9892 | 2329.4498 | 5897.0237 | 9080.6047 | 12958.3148 | 11824.6999 | 6543.6572 | 1386.7979 | 426.1117 | 195.371 | 2621.0674 | 0 | 0 | 0 | 92.5085 | 247.1647 | 577.079 | 910.7397 | 644.2593 | 149.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
regenerative Energie - Dampfversorgung |  | [kWh/a; kWh/mth] | 0 | Qm*,reg | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
regenerative Energie - Trinkwarmwassersystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | QwregZ | Qw,reg,i | = | Qw,reg · Qw,outg,i / Qw,outg (Wichtung Erzeugernutzwärme) | DIN V 18 599-8 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Lufttransport |  | [kWh/a; kWh/mth] | QVE | Qv,aux | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599-3 | 454 | 82283.6036 | 6988.4704 | 6312.1668 | 6988.4704 | 6763.036 | 6988.4704 | 6763.036 | 6988.4704 | 6988.4704 | 6763.036 | 6988.4704 | 6763.036 | 6988.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33289.4768 | 2827.3254 | 2553.7133 | 2827.3254 | 2736.1214 | 2827.3254 | 2736.1214 | 2827.3254 | 2827.3254 | 2736.1214 | 2827.3254 | 2736.1214 | 2827.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11967.6482 | 1016.4304 | 918.0662 | 1016.4304 | 983.6423 | 1016.4304 | 983.6423 | 1016.4304 | 1016.4304 | 983.6423 | 1016.4304 | 983.6423 | 1016.4304 | 32793.5231 | 2785.2034 | 2515.6675 | 2785.2034 | 2695.358 | 2785.2034 | 2695.358 | 2785.2034 | 2785.2034 | 2695.358 | 2785.2034 | 2695.358 | 2785.2034 | 4232.9555 | 359.5113 | 324.7199 | 359.5113 | 347.9142 | 359.5113 | 347.9142 | 359.5113 | 359.5113 | 347.9142 | 359.5113 | 347.9142 | 359.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie - Beleuchtung |  | [kWh/a; kWh/mth] | 0 | Ql,aux | = | 0 | DIN V 18 599-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizsystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | QhauxZ | Qh,aux,i | = | (Qh,g,aux + Qh,s,aux) · Qh,outg,i / Qh,outg + Qh,d,aux,i + Qh,ce,aux,i + Qh*,aux,i | DIN V 18 599-5 | 278 | 67998.3824 | 12549.3865 | 9452.9288 | 8068.4155 | 4256.9602 | 2890.9329 | 1639.6893 | 1527.2252 | 1529.4259 | 2704.0727 | 5510.747 | 8040.7998 | 10533.1754 | 18733.5081 | 3274.0932 | 2600.4184 | 2219.8974 | 1156.4575 | 787.9937 | 445.1208 | 417.8453 | 418.7478 | 744.8383 | 1525.81 | 2226.5015 | 2915.7842 | 18136.366 | 3163.6669 | 2512.3294 | 2144.9366 | 1120.4529 | 766.6485 | 435.525 | 409.7328 | 410.7896 | 726.3573 | 1477.0452 | 2151.7292 | 2817.1525 | 836.7931 | 147.4149 | 116.955 | 99.6402 | 50.9133 | 34.2999 | 19.2003 | 17.9689 | 18.0077 | 32.4694 | 68.2963 | 100.2108 | 131.4163 | 3597.1096 | 627.8268 | 498.7468 | 426.0814 | 222.188 | 151.3356 | 85.7495 | 80.7887 | 80.9631 | 143.0605 | 293.5046 | 427.4088 | 559.4558 | 976.4346 | 169.7076 | 134.9301 | 115.5579 | 60.8244 | 41.3885 | 23.5262 | 22.1423 | 22.1934 | 39.1899 | 79.893 | 115.8185 | 151.2629 | 18520.014 | 3225.5927 | 2564.496 | 2194.5625 | 1150.7294 | 786.17 | 441.0174 | 413.0013 | 413.8934 | 742.3906 | 1515.0633 | 2198.6694 | 2874.4279 | 6582.882 | 1144.7146 | 909.5786 | 777.733 | 408.4881 | 280.2861 | 159.539 | 150.4523 | 150.7772 | 265.4206 | 536.79 | 779.5178 | 1019.5848 | 615.2749 | 106.9918 | 85.0146 | 72.6915 | 38.1797 | 26.1972 | 14.9115 | 14.0622 | 14.0925 | 24.8078 | 50.1715 | 72.8583 | 95.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärmebereitstellung RLT-Anlage |  | [kWh/a; kWh/mth] |  | Qh*,aux | = | (in Wärmeerzeugung enthalten) | DIN V 18 599-5
Hilfsenergie - Kühlsystem |  | [kWh/a; kWh/mth] | Qcaux | Qc,aux | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 655 | 1734.4233 | 222.477 | 5.32 | 12.4087 | 82.0707 | 202.0646 | 347.399 | 461.2554 | 397.3426 | 174.7991 | 37.7751 | 8.8948 | 5.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.9464 | 0 | 5.32 | 12.4087 | 82.0707 | 195.1695 | 321.8788 | 411.2474 | 324.1323 | 119.8404 | 25.8905 | 8.8948 | 5.0932 | 222.477 | 0 | 0 | 0 | 6.8951 | 25.5202 | 50.008 | 73.2103 | 54.9587 | 11.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie - Kältebereitstellung RLT-Anlage |  | [kWh/a; kWh/mth] | QcRLTaux | Qc*,aux | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 654 | 1107.8733 | 66.9894 | 60.5065 | 66.9894 | 68.2774 | 100.7728 | 115.1275 | 146.5291 | 156.2886 | 120.7637 | 72.6009 | 66.0389 | 66.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.2275 | 32.7921 | 29.6186 | 32.7921 | 35.1832 | 66.5755 | 82.0333 | 112.3317 | 122.0913 | 87.6695 | 38.4036 | 32.9447 | 32.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6541 | 9.1432 | 8.2584 | 9.1432 | 8.8483 | 9.1432 | 8.8483 | 9.1432 | 9.1432 | 8.8483 | 9.1432 | 8.8483 | 9.1432 | 294.9918 | 25.0541 | 22.6295 | 25.0541 | 24.2459 | 25.0541 | 24.2459 | 25.0541 | 25.0541 | 24.2459 | 25.0541 | 24.2459 | 25.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie - Dampfbereitstellung RLT-Anlage |  | [kWh/a; kWh/mth] | Qmhfaux | Qm*,aux | = | siehe "07 RLT+Kuehlung" | DIN V 18 599-7 | 647 | 840.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Trinkwarmwasserbereitung |  | [kWh/a; kWh/mth] | QwauxZ | Qw,aux,i | = | Qw,g,aux · Qw,outg,i / Qw,outg + Qw,s,aux · Qw,b,i / Qw,b + Qw,d,aux,i + Qw,ce,aux,i | DIN V 18 599-8 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auswahl: graphische Darstellung Monatswerte |  |  | SummeGebäude | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | x | [12 empty] | x | [12 empty] | x | [12 empty] | x | [12 empty] | x | [12 empty] | x | [12 empty] | x | [12 empty] | x | [12 empty] | x | [12 empty] | x | [12 empty] | x | [12 empty] | x
Primärenergie |  | [kWh] | QPZ |  |  | Primärenergie [kWh] Jahreswert = 1874316.000 |  | 310 | 1874315.7208 | 270238.7407 | 202116.3384 | 186754.0214 | 128177.3121 | 113879.4763 | 101637.4092 | 106556.0344 | 106952.4304 | 112116.7016 | 151173.4311 | 189134.4677 | 230995.8162 | 380633.7059 | 65090.0351 | 50889.1124 | 42611.9023 | 21190.4657 | 15106.3201 | 11262.5369 | 11230.9849 | 11711.8726 | 15396.3688 | 30075.8444 | 45613.2898 | 60454.973 | 482117.4046 | 58328.3422 | 47011.6729 | 43001.5412 | 30922.1461 | 31084.3213 | 31035.937 | 34836.3327 | 34378.9238 | 32047.2089 | 37174.7247 | 45916.5363 | 56379.7175 | 30340.886 | 5459.843 | 4229.3617 | 3414.3003 | 1310.1338 | 955.4007 | 1036.2758 | 1358.7107 | 1089.5828 | 818.7293 | 2135.0446 | 3609.0762 | 4924.4272 | 432138.9064 | 41312.027 | 36295.1744 | 38322.6397 | 34085.736 | 34187.522 | 32678.8297 | 33737.1571 | 33760.4432 | 33067.2139 | 36486.4235 | 37572.9734 | 40632.7663 | 237352.8853 | 20742.5465 | 18628.13 | 20445.0681 | 19417.9643 | 19779.6428 | 19058.2333 | 19678.7899 | 19686.1384 | 19154.1879 | 20228.4977 | 19848.7723 | 20684.9141 | 286125.1598 | 50241.8711 | 40481.6666 | 35221.6259 | 17497.531 | 11190.8576 | 5844.6941 | 5258.559 | 5277.3061 | 10201.5456 | 24295.1337 | 35130.3009 | 45484.0682 | 23417.9899 | 3825.4808 | 3064.3289 | 2672.1296 | 1508.2033 | 1116.3393 | 733.2442 | 711.4398 | 712.4461 | 1061.3899 | 1915.0828 | 2668.1677 | 3429.7374 | 2188.783 | 357.5519 | 286.4102 | 249.7529 | 140.9655 | 104.3396 | 68.5333 | 66.4953 | 66.5894 | 99.2037 | 178.9949 | 249.3826 | 320.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie - Nutzwärmebedarf (Heizwärmebedarf) |  | [kWh/a; kWh/mth] | QhbZ |  |  | Nutzenergie - Nutzwärmebedarf (Heizwärmebedarf) [kWh/a; kWh/mth] Jahreswert = 432211.000 |  | 220 | 432210.6591 | 106019.423 | 72867.6745 | 58299.0254 | 21328.2285 | 8266.0255 | 1361.9402 | 107.5238 | 121.7832 | 6578.4327 | 32436.2033 | 58221.9001 | 80770.6235 | 156878.3893 | 34629.1759 | 26783.5324 | 20929.2682 | 6499.7239 | 2321.5181 | 350.4364 | 0 | 0 | 1912.5223 | 11345.7953 | 21681.2111 | 30425.2057 | 79346.1768 | 18092.356 | 13672.0063 | 10196.3845 | 2721.9619 | 1009.5727 | 260.5437 | 81.5348 | 120.2135 | 1070.8027 | 5434.0876 | 10962.2764 | 15724.4369 | 17656.0458 | 3903.0875 | 3000.5453 | 2358.5599 | 628.8612 | 200.1125 | 25.1161 | 0 | 0 | 191.23 | 1356.8264 | 2503.7859 | 3487.9212 | 21807.031 | 4796.3 | 3724.17 | 2954.6904 | 840.2244 | 201.3897 | 14.0096 | 0 | 0 | 133.4567 | 1706.0336 | 3108.8698 | 4327.8867 | 2683.143 | 464.8461 | 394.7109 | 391.9299 | 212.7505 | 35.7128 | 8.8686 | 0.87293 | 1.5697 | 33.7647 | 294.8423 | 394.4269 | 448.8476 | 153839.8732 | 30380.6992 | 24390.1674 | 20826.207 | 8695.0079 | 4068.971 | 527.9696 | 0 | 0 | 3427.8864 | 13464.2145 | 20718.2896 | 27340.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie - Nutzkältebedarf (Kühlbedarf) |  | [kWh/a; kWh/mth] | QcbZ |  |  | Nutzenergie - Nutzkältebedarf (Kühlbedarf) [kWh/a; kWh/mth] Jahreswert = 39330.000 |  | 226 | 39330.4637 | 3338.1858 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4505.1685 | 7221.0401 | 9913.1321 | 8076.3193 | 4079.2008 | 1425.549 | 424.4211 | 243.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auswahlliste:
Primärenergie
Endenergie - Wärmeerzeugung (Wärme und RLT-Heizfunktion)
Endenergie - Wärmeerzeugung (nur RLT-Heizfunktion)
Endenergie - Kälteerzeugung (nur Kälte)
Endenergie - Kälteerzeugung (nur RLT-Kühlfunktion)
Endenergie - Dampferzeugung (nur Dampf)
Endenergie - Wohnungslüftungssystem
Endenergie - Trinkwarmwasserbereitung
Endenergie - Beleuchtung
Endenergie der Hilfsenergien
Erzeugernutzwärmeabgabe an das Heizsystem
Erzeugernutzwärmeabgabe für RLT-Heizfunktion
Erzeugernutzwärmeabgabe an das Kühlsystem
Erzeugernutzwärmeabgabe für RLT-Kühlfunktion
Erzeugernutzwärmeabgabe für Dampfversorgung RLT-Anlage
Erzeugernutzwärmeabgabe für Wohnungslüftung
Erzeugernutzwärmeabgabe für Trinkwarmwasser
Nutzenergie für RLT-Heizregister
Nutzenergie für RLT-Kühlregister
Nutzenergie - Nutzwärmebedarf (Heizwärmebedarf)
Nutzenergie - Nutzkältebedarf (Kühlbedarf)
Nutzenergie - Nutzwärme Luftaufbereitung (Heizregister)
Nutzenergie - Nutzkälte Luftaufbereitung (Kühlregister)
Nutzenergie - Nutzenergie Dampf (Befeuchtung)
Nutzenergie - Beleuchtung
Nutzenergie - Trinkwarmwasserbereitung
[11 empty] | Heizung, RLT-Heiz-funktion | Kälte-erzeu-gung | Apr: RLT-Kühl-funktion; Mai: RLT-Dampf; Jun: Trink-warm-wasser; Jul: Beleuch-tung; Aug: Hilfs-energie
[11 empty] | Qh,f + Qh*,f | Qc,f | Qc*,f | Qm*,f | Qw,f | Ql,f | Qf,aux |  | AB
[10 empty] | Endenerigeanteile (flächenbezogen): | 73.7892 | 1.1031 | 0.77473 | 0 | 26.8304 | 13.7113 | 21.8442 | [kWh/(m²a)] | 7048.33 | [m²]
[10 empty] | Primärenergieantele (flächenbezogen): | 73.1319 | 3.3092 | 2.3242 | 0 | 80.4911 | 41.1339 | 65.5326 | [kWh/(m²a)]
[11 empty] | Heizung, RLT-Heizfunktion | Kälteerzeugung | Apr: RLT-Kühlfunktion; Mai: RLT-Dampf; Jun: Trinkwarmwasser; Jul: Beleuchtung; Aug: Hilfsenergie
-
-
-
Eingaben ausblenden
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
automatisch rechnen

## 02 WaermeKaelte
Rechnung Wärme und Kälte | Anmerkungen, Kommentare | [6 empty] | DIN V 18599 - Teil 2 | [157 empty] | Anmerkungen, Kommentare
Zone |  | [Einheit] | ZoneSelbst | [Symbol] | = | siehe "Zonen" |  | Definition |  | 1: Einzelbüros | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2: Großraumbüro | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 3: Sitzung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 4: Kantine | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 5: Küche | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 6: Verkehrsfläche | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 7: Keller | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 8: DG | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Bilanz Heizwärmebedarf und Kühlbedarf inkl. Wärmeeinträge Anlagentechnik (2. Bilanz)
bilanzierter Heizwärmebedarf (Nutzwärmebedarf) |  | [kWh/mth] | QhbZ | Qh,b | = | dop · Qh,b,op + dwe · Qh,b,we |  | (6) | 220 | 156878.3893 | 34629.1759 | 26783.5324 | 20929.2682 | 6499.7239 | 2321.5181 | 350.4364 | 0 | 0 | 1912.5223 | 11345.7953 | 21681.2111 | 30425.2057 | 79346.1768 | 18092.356 | 13672.0063 | 10196.3845 | 2721.9619 | 1009.5727 | 260.5437 | 81.5348 | 120.2135 | 1070.8027 | 5434.0876 | 10962.2764 | 15724.4369 | 17656.0458 | 3903.0875 | 3000.5453 | 2358.5599 | 628.8612 | 200.1125 | 25.1161 | 0 | 0 | 191.23 | 1356.8264 | 2503.7859 | 3487.9212 | 21807.031 | 4796.3 | 3724.17 | 2954.6904 | 840.2244 | 201.3897 | 14.0096 | 0 | 0 | 133.4567 | 1706.0336 | 3108.8698 | 4327.8867 | 2683.143 | 464.8461 | 394.7109 | 391.9299 | 212.7505 | 35.7128 | 8.8686 | 0.87293 | 1.5697 | 33.7647 | 294.8423 | 394.4269 | 448.8476 | 153839.8732 | 30380.6992 | 24390.1674 | 20826.207 | 8695.0079 | 4068.971 | 527.9696 | 0 | 0 | 3427.8864 | 13464.2145 | 20718.2896 | 27340.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dop · Qh,b,op + dwe · Qh,b,we
Heizwärmebedarf je Quadratmeter AB |  | [kWh/m²] |  | Qh,b / AB | = |  |  |  |  | 81.2618 | [12 empty] | 41.9599 | [12 empty] | 212.6722 | [12 empty] | 58.4232 | [12 empty] | 26.2333 | [12 empty] | 80.6225 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
bilanzierter Heizwärmebedarf - Hauptnutzung |  | [kWh/mth] | Qhb_op | dop · Qh,b,op | = | dop · (Qsink,op - hop · Qsource,op) Randbedingungen Hauptnutzung |  | (1) | 221 | 118303.3224 | 26045.6726 | 20314.7036 | 15989.5188 | 5211.5375 | 1902.0857 | 298.323 | 0 | 0 | 1444.5991 | 8452.0121 | 16080.1333 | 22564.7368 | 50040.863 | 11429.77 | 8686.7238 | 6458.6313 | 1898.7947 | 810.2201 | 243.0035 | 81.5348 | 120.2135 | 789.052 | 3276.2964 | 6629.6258 | 9616.9971 | 14146.6799 | 3084.4661 | 2395.9469 | 1907.9192 | 556.2447 | 182.7544 | 25.1161 | 0 | 0 | 168.5934 | 1099.2034 | 1981.0045 | 2745.4313 | 13832.8509 | 3082.585 | 2395.6336 | 1888.952 | 541.9822 | 95.402 | 0 | 0 | 0 | 31.312 | 1054.9838 | 1972.6466 | 2769.3536 | 1570.3324 | 249.8777 | 224.7515 | 248.0246 | 144.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.47 | 247.6031 | 255.521 | 120610.7009 | 23541.5597 | 18943.5293 | 16266.8724 | 7179.6518 | 3562.4835 | 527.9696 | 0 | 0 | 2915.3088 | 10535.9145 | 16040.1965 | 21097.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dop · (Qsink,op - hop · Qsource,op) Randbedingungen Hauptnutzung
bilanzierter Heizwärmebedarf - Wochenende |  | [kWh/mth] | Qhb_we | dwe · Qh,b,we | = | dwe · (Qsink,we - hwe · Qsource,we) Randbedingungen Wochenende |  | (1) | 222 | 38575.0668 | 8583.5032 | 6468.8287 | 4939.7495 | 1288.1864 | 419.4324 | 52.1134 | 0 | 0 | 467.9232 | 2893.7833 | 5601.0778 | 7860.4689 | 29305.3139 | 6662.586 | 4985.2825 | 3737.7532 | 823.1672 | 199.3526 | 17.5401 | 0 | 0 | 281.7507 | 2157.7912 | 4332.6506 | 6107.4397 | 3509.3659 | 818.6214 | 604.5984 | 450.6406 | 72.6165 | 17.3581 | 0 | 0 | 0 | 22.6366 | 257.623 | 522.7814 | 742.4899 | 7974.18 | 1713.715 | 1328.5364 | 1065.7384 | 298.2422 | 105.9877 | 14.0096 | 0 | 0 | 102.1447 | 651.0497 | 1136.2232 | 1558.5331 | 1112.8106 | 214.9684 | 169.9594 | 143.9053 | 68.666 | 35.7128 | 8.8686 | 0.87293 | 1.5697 | 33.7647 | 94.3724 | 146.8238 | 193.3266 | 33229.1723 | 6839.1394 | 5446.6381 | 4559.3346 | 1515.3561 | 506.4874 | 0 | 0 | 0 | 512.5776 | 2928.3 | 4678.0931 | 6243.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dwe · (Qsink,we - hwe · Qsource,we) Randbedingungen Wochenende
bilanzierter Kühlbedarf (Nutzkältebedarf) |  | [kWh/mth] | QcbZ | Qc,b | = | dop · Qc,b,op + dwe · Qc,b,we |  | (6) | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dop · Qc,b,op + dwe · Qc,b,we
Kühlbedarf je Quadratmeter AB |  | [kWh/m²] |  | Qc,b / AB | = |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 19.0335 | [12 empty] | 40.2094 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Nutzungsprofil |  | [Typ] | NutzProfil | - | = | siehe "Zone" |  | Eingabe |  | 02 Gruppenbüro | [12 empty] | 03 Großraumbüro | [12 empty] | 12 Kantine | [12 empty] | 12 Kantine | [12 empty] | 14 Küche | [12 empty] | 19a Verkehrsfläche Bsp | [12 empty] | 18 Nebenflächen | [12 empty] | 18 Nebenflächen | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Zone"
Bezugsfläche |  | [m²] | AB | AB | = | siehe "Zonen" |  | Eingabe |  | 1930.53 | [12 empty] | 1891 | [12 empty] | 83.02 | [12 empty] | 373.26 | [12 empty] | 102.28 | [12 empty] | 1908.15 | [12 empty] | 695.12 | [12 empty] | 64.97 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Zonen"
Tage pro Monat - Hauptnutzung |  | [d/a]; [d/mth] | dop | dop,h | = | siehe "Nutzungsprofile" |  | Eingabe |  | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 300 | 25.4795 | 23.0137 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nicht angeben bei Wochenend-/Ferien-Profil, ergibt sich aus den Zeiten des Haupt-Profils | siehe "Nutzungsprofile"
Tage pro Monat - Wochenende |  | [d/a]; [d/mth] | dwe | dwe,h | = | siehe "Nutzungsprofile" |  | Eingabe |  | 115 | 9.7671 | 8.8219 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 115 | 9.7671 | 8.8219 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 115 | 9.7671 | 8.8219 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 115 | 9.7671 | 8.8219 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 65 | 5.5205 | 4.9863 | 5.5205 | 5.3425 | 5.5205 | 5.3425 | 5.5205 | 5.5205 | 5.3425 | 5.5205 | 5.3425 | 5.5205 | 115 | 9.7671 | 8.8219 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 115 | 9.7671 | 8.8219 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 115 | 9.7671 | 8.8219 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 9.4521 | 9.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nicht angeben bei Wochenend-/Ferien-Profil, ergibt sich aus den Zeiten des Haupt-Profils | siehe "Nutzungsprofile"
monatliche Heizzeit (Bedarfszeit) |  | [h/mth] | thZ | th | = | th,op + th,we |  | (D.1) | 228 | 5978.3474 | 744 | 672 | 744 | 720 | 450.8601 | 68.058 | 0 | 0 | 371.4294 | 744 | 720 | 744 | 5830.4171 | 744 | 672 | 744 | 720 | 294.7786 | 76.0745 | 23.8068 | 35.1004 | 312.6568 | 744 | 720 | 744 | 5717.5327 | 744 | 672 | 744 | 620.3039 | 350.4017 | 43.9788 | 0 | 0 | 334.8483 | 744 | 720 | 744 | 5456.2521 | 744 | 672 | 744 | 720 | 212.5868 | 14.7885 | 0 | 0 | 140.8768 | 744 | 720 | 744 | 4458.5356 | 670.115 | 603.2331 | 666.1281 | 438.2227 | 76.8375 | 19.0811 | 1.8782 | 3.3773 | 72.6461 | 563.8123 | 660.9472 | 682.2569 | 6498.0297 | 744 | 672 | 744 | 720 | 642.9327 | 138.9993 | 0 | 0 | 628.0977 | 744 | 720 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | th,op + th,we
monatliche Kühlzeit (Bedarfszeit) |  | [h/mth] | tcZ | tc | = | tc,op + tc,we |  | (D.5) | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.9298 | 0 | 54.9924 | 128.2671 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 267.6263 | 91.9444 | 52.6476 | 1074.6501 | 0 | 0 | 0 | 131.4994 | 191.0959 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 184.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | tc,op + tc,we
Innentemperatur beheizte/gekühlte Zonen
Bilanz-Innentemperatur Heizbetrieb - Hauptnutzung |  | [°C] | Thih_op | Ji,h | = | max([Ji,h,soll - fNA · (Ji,h,soll - Je)], [Ji,h,soll - DJi,NA · tNA / 24 h]) |  | (27) | 345 | monatlich | 19.8215 | 19.9219 | 20.1069 | 20.3922 | 20.5719 | 20.7199 | 20.8415 | 20.8573 | 20.6512 | 20.3711 | 20.1386 | 19.9589 | monatlich | 19.8206 | 19.9211 | 20.1062 | 20.3918 | 20.5716 | 20.7197 | 20.8413 | 20.8572 | 20.651 | 20.3707 | 20.138 | 19.9581 | monatlich | 19.2705 | 19.4178 | 19.6893 | 20.1081 | 20.3718 | 20.5889 | 20.7673 | 20.7906 | 20.4881 | 20.0771 | 19.7358 | 19.4721 | monatlich | 19.2888 | 19.4346 | 19.7032 | 20.1175 | 20.3784 | 20.5933 | 20.7698 | 20.7928 | 20.4935 | 20.0868 | 19.7492 | 19.4883 | monatlich | 19.9237 | 20.0154 | 20.1843 | 20.4449 | 20.609 | 20.7442 | 20.8552 | 20.8697 | 20.6814 | 20.4256 | 20.2133 | 20.0492 | monatlich | 20.1243 | 20.1989 | 20.3364 | 20.5484 | 20.6819 | 20.7919 | 20.8822 | 20.894 | 20.7408 | 20.5327 | 20.3599 | 20.2264 | monatlich | -1.2548 | 0.64661 | 4.1523 | 9.6309 | 13.0352 | 15.8596 | 18.1666 | 18.4163 | 14.492 | 9.1526 | 4.7452 | 1.3452 | monatlich | 2.8765 | 4.4284 | 7.3022 | 12.1631 | 15.0163 | 17.4719 | 19.3678 | 19.3007 | 15.9333 | 11.3712 | 7.7773 | 5.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | max([Ji,h,soll - fNA · (Ji,h,soll - Je)], [Ji,h,soll - DJi,NA · tNA / 24 h])
Raum-Solltemperatur für Heizwärmebedarf |  | [°C] | ThiHsoll | Ji,h,soll | = | siehe "Nutzungsprofile" |  | Eingabe |  | 21 | [12 empty] | 21 | [12 empty] | 21 | [12 empty] | 21 | [12 empty] | 21 | [12 empty] | 21 | [12 empty] | 21 | [12 empty] | 21 | [65 empty] | siehe "Nutzungsprofile"
Korrekturfaktor Nachtabsenkung - Absenkbetrieb |  | [-] | fNA | fNA | = | 0,13 · tNA / 24 h · exp(-t / 250 h) |  | (28) | 342 | monatlich | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | 0.052848 | monatlich | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | 0.052886 | monatlich | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | 0.077557 | monatlich | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | 0.076736 | monatlich | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | 0.048266 | monatlich | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | monatlich | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | 0.053998 | monatlich | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0.054217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,13 · tNA / 24 h · exp(-t / 250 h)
Korrekturfaktor Nachtabsenkung - Abschaltbetrieb |  | [-] |  | fNA | = | 0,26 · tNA / 24 h · exp(-t / 250 h) |  | (29) | [158 empty] | 0,26 · tNA / 24 h · exp(-t / 250 h)
tägliche Dauer im reduzierten Betrieb |  | [h/d] | tNA | tNA | = | 24 h - th,Betrieb |  | () | 336 | 11 | [12 empty] | 11 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 11 | [12 empty] | 11 | [12 empty] | 11 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 24 h - th,Betrieb
tägliche Betriebsstunden Heizung |  | [h/d] | tHopd | top,h | = | siehe "Nutzungsprofile" |  | Eingabe |  | 13 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 13 | [65 empty] | siehe "Nutzungsprofile"
Betriebsart Nachtabsenkung |  | [Typ] | NA_Typ | - | = | siehe "Zonen" |  | Eingabe |  | Absenkung | [12 empty] | Absenkung | [12 empty] | Absenkung | [12 empty] | Absenkung | [12 empty] | Absenkung | [12 empty] | Absenkung | [12 empty] | Absenkung | [12 empty] | Absenkung | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Zonen"
Bilanz-Innentemperatur Heizbetrieb - Wochenende |  | [°C] | Thih_we | Ji,h | = | max([Ji,h,soll - fwe · (Ji,h,soll - Je)], [Ji,h,soll - DJi,NA]) |  | (30) | 346 | monatlich | 17 | 17.1949 | 17.8478 | 18.855 | 19.4892 | 20.0114 | 20.4404 | 20.4964 | 19.7689 | 18.7804 | 17.9597 | 17.3255 | monatlich | 17 | 17.267 | 17.9074 | 18.8956 | 19.5178 | 20.0301 | 20.451 | 20.5059 | 19.7923 | 18.8224 | 18.0172 | 17.3951 | monatlich | 17 | 17.044 | 17.7227 | 18.7699 | 19.4292 | 19.9722 | 20.4182 | 20.4764 | 19.7201 | 18.6923 | 17.8391 | 17.1798 | monatlich | 17 | 17.1912 | 17.8446 | 18.8529 | 19.4877 | 20.0104 | 20.4399 | 20.4959 | 19.7677 | 18.7782 | 17.9567 | 17.3219 | monatlich | 17 | 17.2719 | 17.9115 | 18.8984 | 19.5197 | 20.0314 | 20.4517 | 20.5066 | 19.7938 | 18.8253 | 18.0211 | 17.3998 | monatlich | 17.5864 | 17.8773 | 18.413 | 19.2396 | 19.7601 | 20.1887 | 20.5408 | 20.5867 | 19.9897 | 19.1784 | 18.5049 | 17.9844 | monatlich | -1.3 | 0.60143 | 4.1072 | 9.5858 | 12.99 | 15.8145 | 18.1214 | 18.3712 | 14.4469 | 9.1075 | 4.7 | 1.3 | monatlich | 2.2964 | 3.8876 | 6.8385 | 11.8184 | 14.7466 | 17.2639 | 19.2106 | 19.1501 | 15.6967 | 11.0178 | 7.3269 | 4.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | max([Ji,h,soll - fwe · (Ji,h,soll - Je)], [Ji,h,soll - DJi,NA])
Korrekturfaktor Wochenedabsenkung - Absenkbetrieb |  | [-] | fwe | fwe | = | 0,2 · (1 - 0,4 · t / 250 h) |  | (31) | 343 | monatlich | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | 0.18652 | monatlich | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | monatlich | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | monatlich | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | monatlich | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275 | monatlich | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | monatlich | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | 0.19213 | monatlich | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,2 · (1 - 0,4 · t / 250 h)
Korrekturfaktor Wochenedabsenkung - Abschaltbetrieb |  | [-] |  | fwe | = | 0,3 · (1 - 0,2 · t / 250 h) |  | (32) | [158 empty] | 0,3 · (1 - 0,2 · t / 250 h)
Betriebsart Wochenendabsenkung |  | [Typ] | WoE_Typ | - | = | siehe "Zonen" |  | Eingabe |  | Absenkung | [12 empty] | Absenkung | [12 empty] | Absenkung | [12 empty] | Absenkung | [12 empty] | Absenkung | [12 empty] | Absenkung | [12 empty] | Absenkung | [12 empty] | Absenkung | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Zonen"
Bilanz-Innentemperatur Kühlbetrieb - Hauptnutzung |  | [°C] | ThiC | Ji,c | = | Ji,c,soll - 2 K |  | (36) | 348 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ji,c,soll - 2 K
Raum-Solltemperatur für Kühlbedarf |  | [°C] | ThiCsoll | Ji,c,soll | = | siehe "Nutzungsprofile" |  | Eingabe |  | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [65 empty] | siehe "Nutzungsprofile"
Innentemperatur unbeheizte/ungekühlte Zonen
Innentemperatur Heizbetrieb - Hauptnutzung |  | [°C] | ThuH_op | Ju | = | [Fu + Ji · (HT,iu+HV,iu) + Je · (HT,ue+HV,ue)] / [HT,iu+HV,iu+HT,ue+HV,ue] |  | (38) | 349 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | -1.2548 | 0.64661 | 4.1523 | 9.6309 | 13.0352 | 15.8596 | 18.1666 | 18.4163 | 14.492 | 9.1526 | 4.7452 | 1.3452 | monatlich | 2.8765 | 4.4284 | 7.3022 | 12.1631 | 15.0163 | 17.4719 | 19.3678 | 19.3007 | 15.9333 | 11.3712 | 7.7773 | 5.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [Fu + Ji · (HT,iu+HV,iu) + Je · (HT,ue+HV,ue)] / [HT,iu+HV,iu+HT,ue+HV,ue]
Innentemperatur Heizbetrieb - Wochenende |  | [°C] | ThuH_we | Ju | = | [Fu + Ji · (HT,iu+HV,iu) + Je · (HT,ue+HV,ue)] / [HT,iu+HV,iu+HT,ue+HV,ue] |  | (38) | 350 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | -1.3 | 0.60143 | 4.1072 | 9.5858 | 12.99 | 15.8145 | 18.1214 | 18.3712 | 14.4469 | 9.1075 | 4.7 | 1.3 | monatlich | 2.2964 | 3.8876 | 6.8385 | 11.8184 | 14.7466 | 17.2639 | 19.2106 | 19.1501 | 15.6967 | 11.0178 | 7.3269 | 4.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [Fu + Ji · (HT,iu+HV,iu) + Je · (HT,ue+HV,ue)] / [HT,iu+HV,iu+HT,ue+HV,ue]
Innentemperatur Kühlbetrieb - Hauptnutzung |  | [°C] | ThiCsoll | Ju | = | Ji,c,soll |  | () |  | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [65 empty] | Ji,c,soll
Innentemperatur Auslegungsbedingungen Heizbetrieb |  | [°C] | ThuHmin | Ju,h,min | = | [Ji · (HT,iu+HV,iu) + Je,h,min · (HT,ue+HV,ue)] / [HT,iu+HV,iu+HT,ue+HV,ue] |  | () | 351 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -5.8907 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | [Ji · (HT,iu+HV,iu) + Je,h,min · (HT,ue+HV,ue)] / [HT,iu+HV,iu+HT,ue+HV,ue]
Innentemperatur Auslegungsbedingungen Kühlbetrieb |  | [°C] | ThiCmax | Ju,c,max | = | Ji,c,max |  | () |  | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [65 empty] | Ji,c,max
ungeregelte Wärme-/Kälteeinträge Anlagentechnik (für 2. Bilanz) | [165 empty] | bei getrennter 2. Bilanz Wärmeeinträge über op und we verschmiert !!!
Wärmequellen Heiz-, Kühl-, Trinkwasser-, Lüftungssystem | mittlere Tageswerte | [kWh/mth] | QI_sourceH | QI,source,h | = | QI,w + QI,h + QI,vh + QI,ch + QI,mRLT |  | (119) | 285 | 1308.8929 | 281.7196 | 216.5012 | 170.0616 | 65.5617 | 31.9177 | 8.101 | 2.0556 | 2.1959 | 27.6218 | 96.7648 | 168.0343 | 238.3577 | 1282.0917 | 275.9511 | 212.0681 | 166.5793 | 64.2192 | 31.2642 | 7.9351 | 2.0135 | 2.151 | 27.0562 | 94.7834 | 164.5936 | 233.4771 | 56.2873 | 12.115 | 9.3104 | 7.3133 | 2.8194 | 1.3726 | 0.34837 | 0.0884 | 0.094433 | 1.1878 | 4.1612 | 7.2261 | 10.2503 | 253.069 | 54.4693 | 41.8596 | 32.8807 | 12.6761 | 6.1712 | 1.5663 | 0.39745 | 0.42457 | 5.3406 | 18.7091 | 32.4887 | 46.0855 | 69.3455 | 14.9256 | 11.4703 | 9.0099 | 3.4735 | 1.691 | 0.42919 | 0.10891 | 0.11634 | 1.4634 | 5.1266 | 8.9025 | 12.6283 | 1293.7193 | 278.4537 | 213.9914 | 168.0901 | 64.8016 | 31.5477 | 8.0071 | 2.0318 | 2.1705 | 27.3016 | 95.643 | 166.0863 | 235.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | mittlere Tageswerte, hier dargestellt: nur Hauptnutzung | QI,w + QI,h + QI,vh + QI,ch + QI,mRLT
Wärmesenken Heiz-, Kühl-, Trinkwasser-, Lüftungssystem | mittlere Tageswerte | [kWh/mth] | QI_sinkC | QI,sink,c | = | QI,vc + QI,c |  | (120) |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | mittlere Tageswerte, hier dargestellt: nur Hauptnutzung | QI,vc + QI,c
ungeregelter Wärmeeintrag - Trinkwarmwassersystem |  | [kWh/mth] | QIwZ | QI,w | = | QI,w,d + QI,w,s + QI,w,g |  | () | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | QI,w,d + QI,w,s + QI,w,g
ungeregelter Wärmeeintrag - Erzeugung |  | [kWh/mth] | QIwgZ | QI,w,g | = | siehe "08 Trinkwasser" |  | DIN V 18 599-8 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | siehe "08 Trinkwasser"
ungeregelter Wärmeeintrag - Speicherung |  | [kWh/mth] | QIwsZ | QI,w,s | = | siehe "08 Trinkwasser" |  | DIN V 18 599-8 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | siehe "08 Trinkwasser"
ungeregelter Wärmeeintrag - Verteilung |  | [kWh/mth] | QIwdZ | QI,w,d | = | siehe "08 Trinkwasser" |  | DIN V 18 599-8 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | siehe "08 Trinkwasser"
ungeregelter Wärmeeintrag - Heizungssystem |  | [kWh/mth] | QIhZ | QI,h | = | QI,h,d + QI,h,s + QI,h,g |  | () | 239 | 1308.8929 | 281.7196 | 216.5012 | 170.0616 | 65.5617 | 31.9177 | 8.101 | 2.0556 | 2.1959 | 27.6218 | 96.7648 | 168.0343 | 238.3577 | 1282.0917 | 275.9511 | 212.0681 | 166.5793 | 64.2192 | 31.2642 | 7.9351 | 2.0135 | 2.151 | 27.0562 | 94.7834 | 164.5936 | 233.4771 | 56.2873 | 12.115 | 9.3104 | 7.3133 | 2.8194 | 1.3726 | 0.34837 | 0.0884 | 0.094433 | 1.1878 | 4.1612 | 7.2261 | 10.2503 | 253.069 | 54.4693 | 41.8596 | 32.8807 | 12.6761 | 6.1712 | 1.5663 | 0.39745 | 0.42457 | 5.3406 | 18.7091 | 32.4887 | 46.0855 | 69.3455 | 14.9256 | 11.4703 | 9.0099 | 3.4735 | 1.691 | 0.42919 | 0.10891 | 0.11634 | 1.4634 | 5.1266 | 8.9025 | 12.6283 | 1293.7193 | 278.4537 | 213.9914 | 168.0901 | 64.8016 | 31.5477 | 8.0071 | 2.0318 | 2.1705 | 27.3016 | 95.643 | 166.0863 | 235.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | QI,h,d + QI,h,s + QI,h,g
ungeregelter Wärmeeintrag - Erzeugung |  | [kWh/mth] | QIhgZ | QI,h,g | = | siehe "05 Heizung" |  | DIN V 18 599-5 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5941.2515 | 933.3137 | 755.4095 | 673.5415 | 418.7422 | 318.8865 | 195.2338 | 185.9889 | 186.4429 | 303.4524 | 490.3417 | 652.7437 | 827.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | siehe "05 Heizung"
ungeregelter Wärmeeintrag - Speicherung |  | [kWh/mth] | QIhsZ | QI,h,s | = | siehe "05 Heizung" |  | DIN V 18 599-5 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | siehe "05 Heizung"
ungeregelter Wärmeeintrag - Verteilung |  | [kWh/mth] | QIhdZ | QI,h,d | = | siehe "05 Heizung" |  | DIN V 18 599-5 | 236 | 1308.8929 | 281.7196 | 216.5012 | 170.0616 | 65.5617 | 31.9177 | 8.101 | 2.0556 | 2.1959 | 27.6218 | 96.7648 | 168.0343 | 238.3577 | 1282.0917 | 275.9511 | 212.0681 | 166.5793 | 64.2192 | 31.2642 | 7.9351 | 2.0135 | 2.151 | 27.0562 | 94.7834 | 164.5936 | 233.4771 | 56.2873 | 12.115 | 9.3104 | 7.3133 | 2.8194 | 1.3726 | 0.34837 | 0.0884 | 0.094433 | 1.1878 | 4.1612 | 7.2261 | 10.2503 | 253.069 | 54.4693 | 41.8596 | 32.8807 | 12.6761 | 6.1712 | 1.5663 | 0.39745 | 0.42457 | 5.3406 | 18.7091 | 32.4887 | 46.0855 | 69.3455 | 14.9256 | 11.4703 | 9.0099 | 3.4735 | 1.691 | 0.42919 | 0.10891 | 0.11634 | 1.4634 | 5.1266 | 8.9025 | 12.6283 | 1293.7193 | 278.4537 | 213.9914 | 168.0901 | 64.8016 | 31.5477 | 8.0071 | 2.0318 | 2.1705 | 27.3016 | 95.643 | 166.0863 | 235.5945 | 2000.6791 | 341.4952 | 272.3019 | 234.6005 | 131.4791 | 93.6663 | 53.2314 | 48.6289 | 48.8073 | 88.1487 | 161.1415 | 228.5289 | 298.6494 | 44.0494 | 9.481 | 7.2861 | 5.7232 | 2.2064 | 1.0742 | 0.27263 | 0.06918 | 0.073902 | 0.92958 | 3.2565 | 5.655 | 8.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | siehe "05 Heizung"
ungeregelter Wärmeeintrag - mechan. Lüftung |  | [kWh/mth] |  | QI,vh | = | siehe "07 RLT" |  | DIN V 18 599-6 und -7 |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | z.B. Verluste aus Verteilung, Wärmeeinträge durch Luftförderung innerhalb der Zone | siehe "07 RLT"
ungeregelter Wärmeeintrag - Kühlsystem/Kälteerzeugung |  | [kWh/mth] |  | QI,ch | = | siehe "07 RLT" |  | DIN V 18 599-7 |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | siehe "07 RLT"
ungeregelter Wärmeeintrag - dampfführende Verteilleitungen |  | [kWh/mth] |  | QI,mRLT | = | siehe "07 RLT" |  | DIN V 18 599-7 |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | siehe "07 RLT"
ungeregelter Kälteeintrag - mechan. Lüftung |  | [kWh/mth] |  | QI,vc | = | siehe "07 RLT" |  | DIN V 18 599-6 und -7 |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | z.B. Verluste aus Verteilung innerhalb der Zone | siehe "07 RLT"
ungeregelter Kälteeintrag - Kühlsystem/Kälteerzeugung |  | [kWh/mth] |  | QI,ch | = | siehe "07 RLT" |  | DIN V 18 599-6 und -7 |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | z.B. Verteilung, Speicherung, ggf. Erzeugung innerhalb der Zone | siehe "07 RLT"
Bilanz Heizwärmebedarf und Kühlbedarf ohne Wärmeeinträge Anlagentechnik (1. Bilanz) - getrennte Darstelllung Hauptnutzung/Wochenende und Heiz-/Kühlfall
bilanzierter Heizwärmebedarf (Nutzwärmebedarf) |  | [kWh/mth] | Qhb1Z | Qh,b | = | dop · Qh,b,op + dwe · Qh,b,we |  | (6) | 223 | 158146.1939 | 34910.3573 | 26999.2404 | 21097.2252 | 6557.0689 | 2344.8714 | 354.3774 | 6.4643e-13 | 5.5161e-13 | 1933.1817 | 11438.7286 | 21848.1378 | 30663.0052 | 80538.2741 | 18362.4969 | 13877.6872 | 10353.1538 | 2771.575 | 1029.1535 | 264.0828 | 82.0438 | 120.8257 | 1089.0165 | 5517.6823 | 11119.0681 | 15951.4883 | 17710.4541 | 3915.195 | 3009.8389 | 2365.8104 | 631.2293 | 201.0318 | 25.2284 | 0 | 4.8418e-14 | 192.082 | 1360.8783 | 2510.9938 | 3498.1662 | 22045.1495 | 4850.0911 | 3765.2617 | 2986.3391 | 850.5246 | 205.1582 | 14.2487 | 5.2524e-14 | 4.778e-15 | 136.4196 | 1723.2874 | 3140.4728 | 4373.3462 | 2727.9084 | 474.9754 | 402.4801 | 398.0165 | 214.9075 | 36.0006 | 8.9294 | 0.88275 | 1.5823 | 34.0191 | 298.1913 | 400.4785 | 457.4448 | 155125.0797 | 30659.1529 | 24604.1588 | 20994.297 | 8759.7176 | 4099.9729 | 532.6322 | 0 | 2.0803e-13 | 3454.8605 | 13559.8565 | 20884.3759 | 27576.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dop · Qh,b,op + dwe · Qh,b,we
bilanzierter Heizwärmebedarf - Hauptnutzung |  | [kWh/mth] | Qhb1_op | dop · Qh,b,op | = | dop · (Qsink,op - hop · Qsource,op) Randbedingungen Hauptnutzung |  | (1) | 224 | 119170.6971 | 26238.1094 | 20462.2707 | 16104.3067 | 5251.1496 | 1918.3954 | 301.1311 | 5.9817e-13 | 5.5161e-13 | 1458.5779 | 8515.1496 | 16194.1661 | 22727.4405 | 50841.7486 | 11612.9751 | 8825.637 | 6563.2616 | 1931.3517 | 823.4484 | 245.5754 | 82.0438 | 120.8257 | 800.9018 | 3330.6493 | 6734.5899 | 9770.4888 | 14184.1368 | 3092.7574 | 2402.3112 | 1912.8892 | 557.9422 | 183.4334 | 25.2284 | 0 | 4.3979e-14 | 169.206 | 1101.9834 | 1985.9386 | 2752.447 | 13993.1432 | 3119.2165 | 2423.5427 | 1910.275 | 548.7284 | 97.7141 | 0 | 5.2524e-14 | 0 | 32.9476 | 1066.4067 | 1994.0186 | 2800.2935 | 1602.8097 | 257.349 | 230.4781 | 252.5072 | 145.6297 | 0 | 7.8875e-14 | 1.0155e-14 | 0 | 6.553e-14 | 202.9069 | 252.0694 | 261.8694 | 121492.6304 | 23732.2815 | 19090.0987 | 16382.0025 | 7223.9831 | 3583.8479 | 532.6322 | 0 | 2.0803e-13 | 2933.8269 | 10601.4225 | 16153.9542 | 21258.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dop · (Qsink,op - hop · Qsource,op) Randbedingungen Hauptnutzung
bilanzierter Heizwärmebedarf - Wochenende |  | [kWh/mth] | Qhb1_we | dwe · Qh,b,we | = | dwe · (Qsink,we - hwe · Qsource,we) Randbedingungen Wochenende |  | (1) | 225 | 38975.4969 | 8672.2478 | 6536.9696 | 4992.9186 | 1305.9193 | 426.476 | 53.2462 | 4.8254e-14 | 0 | 474.6038 | 2923.579 | 5653.9717 | 7935.5647 | 29696.5255 | 6749.5218 | 5052.0502 | 3789.8922 | 840.2233 | 205.7052 | 18.5073 | 0 | 5.1169e-14 | 288.1147 | 2187.0331 | 4384.4782 | 6180.9995 | 3526.3174 | 822.4376 | 607.5277 | 452.9212 | 73.2871 | 17.5984 | 1.1806e-15 | 0 | 4.4391e-15 | 22.876 | 258.8949 | 525.0552 | 745.7192 | 8052.0063 | 1730.8746 | 1341.719 | 1076.0641 | 301.7962 | 107.4442 | 14.2487 | 0 | 4.778e-15 | 103.4719 | 656.8807 | 1146.4541 | 1573.0527 | 1125.0987 | 217.6264 | 172.002 | 145.5093 | 69.2778 | 36.0006 | 8.9294 | 0.88275 | 1.5823 | 34.0191 | 95.2843 | 148.4091 | 195.5754 | 33632.4493 | 6926.8714 | 5514.06 | 4612.2945 | 1535.7345 | 516.125 | 1.3458e-13 | 0 | 0 | 521.0335 | 2958.434 | 4730.4217 | 6317.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dwe · (Qsink,we - hwe · Qsource,we) Randbedingungen Wochenende
bilanzierter Kühlbedarf (Nutzkältebedarf) |  | [kWh/mth] | Qcb1Z | Qc,b | = | dop · Qc,b,op + dwe · Qc,b,we |  | (6) | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dop · Qc,b,op + dwe · Qc,b,we
bilanzierter Kühlbedarf - Hauptnutzung |  | [kWh/mth] | Qcb1Z | dop · Qc,b,op | = | dop · (1 - hop) · Qsource,op Randbedingungen Hauptnutzung |  | (2) | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dop · (1 - hop) · Qsource,op Randbedingungen Hauptnutzung
bilanzierter Kühlbedarf - Wochenende |  | [kWh/mth] |  | dwe · Qc,b,we | = | dop · (1 - hop) · Qsource,op Randbedingungen Wochenende |  | (2) |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | dop · (1 - hop) · Qsource,op Randbedingungen Wochenende
monatliche Heizzeit (Bedarfszeit) |  | [h/mth] | th1Z | th | = | th,op + th,we |  | (D.1) | 230 | 5987.6605 | 744 | 672 | 744 | 720 | 455.3955 | 68.8233 | 1.2554e-13 | 1.0713e-13 | 375.4416 | 744 | 720 | 744 | 5842.8133 | 744 | 672 | 744 | 720 | 300.4959 | 77.1078 | 23.9555 | 35.2791 | 317.9749 | 744 | 720 | 744 | 5722.0053 | 744 | 672 | 744 | 621.4781 | 352.0115 | 44.1756 | 0 | 8.4781e-14 | 336.3401 | 744 | 720 | 744 | 5463.6102 | 744 | 672 | 744 | 720 | 216.5649 | 15.0409 | 5.5444e-14 | 5.0437e-15 | 144.0044 | 744 | 720 | 744 | 4529.7575 | 686.1899 | 615.5541 | 675.7726 | 441.5473 | 77.4567 | 19.2121 | 1.8993 | 3.4043 | 73.1935 | 569.0556 | 670.5565 | 695.9157 | 6504.0208 | 744 | 672 | 744 | 720 | 645.47 | 140.2268 | 0 | 5.4769e-14 | 630.3239 | 744 | 720 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | th,op + th,we
monatliche Heizzeit Hauptnutzung und Wochenende |  | [h/mth] |  | th,i | = | di · 24 h · bh,i / bh,grenz für bh,i <= bh,grenz bzw. di · 24 h für bh,i > bh,grenz |  | (D.2, D.4) | [158 empty] | di · 24 h · bh,i / bh,grenz für bh,i <= bh,grenz bzw. di · 24 h für bh,i > bh,grenz
Mindestauslastung des Heizsystems |  | [-] |  | bh,grenz | = | 0.05 |  | Konstante | [158 empty] | 0.05
monatliche Kühlzeit (Bedarfszeit) |  | [h/mth] | tc1Z | tc | = | tc,op + tc,we |  | (D.5) | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.9298 | 0 | 54.9924 | 128.2671 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 267.6263 | 91.9444 | 52.6476 | 1074.6501 | 0 | 0 | 0 | 131.4994 | 191.0959 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 184.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | tc,op + tc,we
monatliche Kühlzeit Hauptnutzung und Wochenende |  | [h/mth] |  | tc,i | = | di · tV,mech · bc,i / bc,grenz für bc,i <= bc,grenz bzw. di · tV,mech für bc,i > bc,grenz |  | (D.6, D.8) | [158 empty] | di · tV,mech · bc,i / bc,grenz für bc,i <= bc,grenz bzw. di · tV,mech für bc,i > bc,grenz
Mindestauslastung des Kühlsystems |  | [-] |  | bc,grenz | = | 0.05 |  | Konstante | [158 empty] | 0.05
theoretisch könnte sich nur die Temperatur in unbeheizten Bereichen bei 1. und 2. Bilanz unterscheiden, d.h. wenn Wärmeeinträge Anlagentechnik dazu kommen! zusätzlich: Innentemperauren mitteln für Anlagentechnik?
Auswahl Darstellung für alle Zonen (Liste):
Heizfall Hauptnutzung | gilt auch für die Auswahl der Darstellung der Berechnung Lüftungwärmequellen/-senken bei "03 Luftaufbereitung" | [164 empty] | gilt auch für die Auswahl der Darstellung der Berechnung Lüftungwärmequellen/-senken bei "03 Luftaufbereitung"
mittlere Auslastung des Heizsystems (für Heizzeit) |  | [kWh/d] | betaH | bh | = | Qh,b / (Q'*h,max · 24 h) |  | (D.3) | 376 | monatlich | 0.49998 | 0.4317 | 0.30688 | 0.1034 | 0.036556 | 0.0059295 | 1.1398e-17 | 1.0511e-17 | 0.02872 | 0.16226 | 0.31887 | 0.43308 | monatlich | 0.3327 | 0.27994 | 0.18803 | 0.057176 | 0.023591 | 0.00727 | 0.0023505 | 0.0034615 | 0.02371 | 0.09542 | 0.19937 | 0.27991 | monatlich | 0.53136 | 0.45696 | 0.32865 | 0.099054 | 0.031515 | 0.0044789 | 0 | 7.5559e-18 | 0.03004 | 0.18933 | 0.35257 | 0.47289 | monatlich | 0.32307 | 0.27791 | 0.19785 | 0.058728 | 0.010121 | 0 | 5.4401e-18 | 0 | 0.0035263 | 0.11045 | 0.21341 | 0.29004 | monatlich | 0.045273 | 0.04489 | 0.044421 | 0.026473 | 0 | 1.4338e-17 | 1.7865e-18 | 0 | 1.1912e-17 | 0.035696 | 0.045822 | 0.046068 | monatlich | 0.61305 | 0.54597 | 0.42318 | 0.19283 | 0.092577 | 0.014217 | 0 | 5.3739e-18 | 0.078312 | 0.27385 | 0.43119 | 0.54915 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qh,b / (Q'*h,max · 24 h)
mittlere Auslastung des Kühlsystems (für Kühlzeit) |  | [kWh/d] | betaC | bc | = | Qc,b / (max(Q'*c,max,Jul, Q'*c,max,Sep) · tV,mech) für tV,mech > 0 |  | (D.7) | 377 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qc,b / (max(Q'*c,max,Jul, Q'*c,max,Sep) · tV,mech) für tV,mech > 0
Wärmesenken |  | [kWh/d] | Q_sink | Qsink | = | QT,sink + QV,sink + QI,sink + QS,sink |  | (11) | 352 | monatlich | 1634.3286 | 1494.1267 | 1236.5332 | 841.2391 | 592.5093 | 387.666 | 219.4098 | 197.4838 | 482.8074 | 870.8896 | 1195.0963 | 1445.3162 | monatlich | 1046.0399 | 973.1623 | 839.5329 | 635.1016 | 506.6395 | 400.8471 | 313.9462 | 302.6113 | 450.0586 | 650.7221 | 819.0213 | 948.563 | monatlich | 176.7843 | 161.5243 | 133.565 | 90.8734 | 64.0065 | 41.8808 | 23.7061 | 21.3355 | 52.1572 | 94.0618 | 129.2997 | 156.4277 | monatlich | 249.5425 | 233.1843 | 203.3213 | 149.8045 | 92.5354 | 60.8524 | 29.8678 | 26.881 | 65.7218 | 157.3295 | 199.1397 | 228.0666 | monatlich | 138.7986 | 138.9244 | 139.1876 | 123.2728 | 64.9253 | 46.4232 | 6.5016 | 5.8514 | 28.6899 | 131.476 | 139.3756 | 139.1068 | monatlich | 1226.6428 | 1120.4563 | 926.0175 | 629.0926 | 442.9281 | 289.5406 | 163.6302 | 147.4317 | 361.2502 | 652.6406 | 897.6536 | 1086.5259 | monatlich | 117.9504 | 2.237 | 0.76438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19177 | 0.93975 | 3.0977 | 4.8316 | monatlich | 5.1871 | 0.5464 | 0.10911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025122 | 0.13761 | 0.78929 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | QT,sink + QV,sink + QI,sink + QS,sink
Transmissionswärmesenken |  | [kWh/d] | QT_sink | QT,sink | = | Sj HT,j · (Ji - Jj) · 24 h / 1000 bei Ji > Jj |  | (12) | 378 | monatlich | 855.614 | 782.7136 | 648.4225 | 441.2027 | 310.7445 | 203.3014 | 115.0525 | 103.5623 | 253.2117 | 456.5805 | 625.4024 | 755.8556 | monatlich | 704.6148 | 644.5803 | 533.9906 | 363.3664 | 255.9363 | 167.4645 | 94.7912 | 85.3121 | 208.5407 | 376.0052 | 515.0323 | 622.4624 | monatlich | 91.3656 | 83.5811 | 69.2412 | 47.1168 | 33.1866 | 21.7147 | 12.2913 | 11.0622 | 27.0409 | 48.7556 | 66.7829 | 80.7131 | monatlich | 172.9098 | 158.1776 | 131.0393 | 89.1688 | 62.8058 | 41.0952 | 23.2614 | 20.9353 | 51.1751 | 92.2703 | 126.387 | 152.75 | monatlich | 34.457 | 31.5212 | 26.1132 | 17.7693 | 12.5158 | 8.1893 | 4.6355 | 4.1719 | 10.198 | 18.3874 | 25.1861 | 30.4396 | monatlich | 657.6491 | 601.6107 | 498.3713 | 338.7826 | 238.4489 | 155.7455 | 87.8971 | 79.272 | 194.4282 | 350.9124 | 480.6857 | 580.965 | monatlich | 1847.5427 | 1690.1287 | 1400.1557 | 952.7686 | 671.0805 | 439.1021 | 248.5483 | 223.6935 | 546.8063 | 985.9084 | 1350.446 | 1632.1341 | monatlich | 59.0201 | 53.9915 | 44.7282 | 30.4364 | 21.4378 | 14.0272 | 7.9399 | 7.1459 | 17.4678 | 31.495 | 43.1402 | 52.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sj HT,j · (Ji - Jj) · 24 h / 1000 bei Ji > Jj
Lüftungswärmesenken |  | [kWh/d] | QV_sink | QV,sink | = | Sk HV,k · (Ji - Jk) · 24 h / 1000 bei Ji > Jk | siehe "03 Luftaufbereitung" | (13) | 430 | monatlich | 775.7227 | 709.6297 | 587.8795 | 400.0363 | 281.7647 | 184.3646 | 104.3573 | 93.9216 | 229.5861 | 413.9507 | 567.008 | 685.2797 | monatlich | 338.5431 | 326.7899 | 305.1392 | 271.7353 | 250.7032 | 233.3826 | 219.155 | 217.2992 | 241.4243 | 274.2096 | 301.4276 | 322.4597 | monatlich | 84.8497 | 77.6203 | 64.3031 | 43.7566 | 30.8198 | 20.1661 | 11.4148 | 10.2733 | 25.1125 | 45.2785 | 62.0202 | 74.9569 | monatlich | 75.6041 | 74.4175 | 72.2317 | 60.6357 | 29.7295 | 19.7572 | 6.6064 | 5.9458 | 14.5341 | 64.9974 | 71.857 | 73.9804 | monatlich | 104.1807 | 107.3041 | 113.0577 | 105.5035 | 52.4096 | 38.2339 | 1.8661 | 1.6795 | 18.4919 | 113.0616 | 114.0441 | 108.4548 | monatlich | 562.9491 | 514.9848 | 426.6296 | 290.3101 | 204.4793 | 133.7951 | 75.7331 | 68.1598 | 166.6127 | 300.4078 | 411.4829 | 497.3137 | monatlich | 118.0274 | 107.9712 | 89.4468 | 60.8661 | 42.8709 | 28.0513 | 15.8781 | 14.2903 | 34.9319 | 62.9832 | 86.2711 | 104.2663 | monatlich | 14.6599 | 13.4108 | 11.1099 | 7.56 | 5.3249 | 3.4842 | 1.9722 | 1.775 | 4.3388 | 7.823 | 10.7155 | 12.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sk HV,k · (Ji - Jk) · 24 h / 1000 bei Ji > Jk
interne Wärmesenken (Kältequellen) |  | [kWh/d] | QI_sink | QI,sink | = | QI,sink,c + QI,sink,fac + QI,sink,goods (hier ohne Anlagentechnik, d.h. QI,sink,c = 0) |  | (15) | 354 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | QI,sink,c + QI,sink,fac + QI,sink,goods (hier ohne Anlagentechnik, d.h. QI,sink,c = 0)
solare Wäresenken |  | [kWh/d] | QS_sink | QS,sink | = | QS,op,sink |  | () | 353 | monatlich | 2.992 | 1.7834 | 0.23111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096538 | 0.35847 | 2.6859 | 4.1809 | monatlich | 2.882 | 1.7921 | 0.40321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093612 | 0.50732 | 2.5613 | 3.6409 | monatlich | 0.56896 | 0.32287 | 0.020641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037515 | 0.027571 | 0.49663 | 0.75763 | monatlich | 1.0285 | 0.58918 | 0.050303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01262 | 0.061844 | 0.89561 | 1.3363 | monatlich | 0.16093 | 0.099131 | 0.016736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027036 | 0.14548 | 0.21242 | monatlich | 6.0446 | 3.8608 | 1.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20925 | 1.3203 | 5.485 | 8.2472 | monatlich | 3.3656 | 2.237 | 0.76438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19177 | 0.93975 | 3.0977 | 4.8316 | monatlich | 0.89187 | 0.5464 | 0.10911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025122 | 0.13761 | 0.78929 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | QS,op,sink
Wärmequellen |  | [kWh/d] | Q_source | Qsource | = | QS,source + QT,source + QV,source + QI,source |  | (16) | 355 | monatlich | 399.6792 | 429.2536 | 485.1217 | 663.9446 | 673.0922 | 737.0298 | 759.7625 | 626.2477 | 557.3622 | 493.2184 | 410.7604 | 376.206 | monatlich | 514.9138 | 536.3763 | 578.4083 | 731.0589 | 757.3657 | 821.8234 | 840.029 | 714.5015 | 642.8771 | 589.8748 | 527.6434 | 508.8457 | monatlich | 31.1501 | 36.3331 | 43.8164 | 72.4919 | 76.6644 | 86.3198 | 88.4164 | 69.582 | 58.3373 | 43.2255 | 32.7515 | 26.8155 | monatlich | 104.5323 | 109.7298 | 119.7222 | 158.4266 | 160.7588 | 173.3273 | 199.3675 | 175.2032 | 143.3916 | 120.1529 | 106.3039 | 98.1263 | monatlich | 211.3168 | 212.2235 | 213.5715 | 216.848 | 217.1877 | 218.4999 | 252.7429 | 251.6023 | 214.5187 | 213.5595 | 211.5922 | 210.6308 | monatlich | 108.9289 | 125.0439 | 154.4782 | 277.8597 | 277.267 | 310.073 | 320.3393 | 252.1019 | 220.6131 | 153.3499 | 111.4945 | 85.3153 | monatlich | 0 | 53.0118 | 362.0152 | 844.9098 | 1144.9654 | 1393.9199 | 1597.2595 | 1619.274 | 1273.3783 | 802.7526 | 414.2681 | 114.5848 | monatlich | 0 | 1.9824 | 13.6075 | 33.2877 | 44.8323 | 54.7718 | 62.4418 | 62.1584 | 48.5298 | 30.0667 | 15.529 | 4.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | QS,source + QT,source + QV,source + QI,source
solare Wärmequellen |  | [kWh/d] | QS_source | QS,source | = | QS,tr + QS,op,source |  | (17) | 356 | monatlich | 121.5049 | 173.596 | 246.977 | 438.3091 | 454.9622 | 521.4017 | 541.6326 | 400.6122 | 319.2174 | 238.8117 | 133.837 | 73.0132 | monatlich | 93.1284 | 140.7877 | 203.1951 | 370.3995 | 405.4386 | 472.8071 | 488.102 | 353.8422 | 267.664 | 195.7417 | 107.3134 | 57.9526 | monatlich | 12.3292 | 17.7115 | 25.3442 | 54.1194 | 58.3584 | 68.0304 | 70.0937 | 51.193 | 39.832 | 24.5541 | 13.8641 | 7.6789 | monatlich | 21.1531 | 27.4218 | 38.2177 | 77.4577 | 80.147 | 92.8048 | 95.4303 | 71.3822 | 59.5199 | 37.5771 | 22.5676 | 13.051 | monatlich | 2.4107 | 3.5678 | 5.1106 | 8.5263 | 8.9495 | 10.2895 | 10.7126 | 7.821 | 6.0578 | 4.9178 | 2.6999 | 1.4464 | monatlich | 61.0483 | 77.9162 | 107.9328 | 231.7263 | 231.3845 | 264.271 | 274.4474 | 205.9591 | 174.0489 | 106.2294 | 63.6117 | 36.5449 | monatlich | 0 | 0.12647 | 0.63236 | 7.5593 | 7.9316 | 10.088 | 10.7008 | 6.2726 | 4.1313 | 0.65899 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0.060919 | 1.8994 | 2.2102 | 2.8985 | 2.9692 | 1.6946 | 0.95168 | 2.5936e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | QS,tr + QS,op,source
Transmissionswärmequellen |  | [kWh/d] | QT_source | QT,source | = | Sj HT,j · (Jj - Ji) · 24 h / 1000 bei Ji < Jj |  | (18) | 379 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sj HT,j · (Jj - Ji) · 24 h / 1000 bei Ji < Jj
Lüftungswärmequellen |  | [kWh/d] | QV_source | QV,source | = | Sk HV,k · (Jk - Ji) · 24 h / 1000 beiJi < Jk | siehe "03 Luftaufbereitung" | (19) | 434 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2361 | 22.7628 | 2.1886 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.792 | 35.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sk HV,k · (Jk - Ji) · 24 h / 1000 beiJi < Jk
interne Wärmequellen |  | [kWh/d] | QI_source | QI,source | = | QI,source,p + QI,source,L + QI,source,fac + QI,source,goods + QI,source,h (hier QI,sink,h = 0) |  | (20) | 357 | monatlich | 278.1743 | 255.6577 | 238.1447 | 225.6355 | 218.13 | 215.6281 | 218.13 | 225.6355 | 238.1447 | 254.4068 | 276.9234 | 303.1928 | monatlich | 421.7854 | 395.5885 | 375.2132 | 360.6593 | 351.927 | 349.0163 | 351.927 | 360.6593 | 375.2132 | 394.1332 | 420.33 | 450.8931 | monatlich | 18.821 | 18.6216 | 18.4721 | 18.3725 | 18.306 | 18.2894 | 18.3226 | 18.3891 | 18.5054 | 18.6715 | 18.8874 | 19.1365 | monatlich | 83.3792 | 82.3079 | 81.5045 | 80.9689 | 80.6118 | 80.5225 | 80.7011 | 81.0581 | 81.683 | 82.5757 | 83.7363 | 85.0753 | monatlich | 208.9061 | 208.6557 | 208.4609 | 208.3217 | 208.2382 | 208.2104 | 208.2382 | 208.3217 | 208.4609 | 208.6418 | 208.8922 | 209.1844 | monatlich | 47.8806 | 47.1278 | 46.5454 | 46.1334 | 45.8825 | 45.802 | 45.8919 | 46.1429 | 46.5642 | 47.1205 | 47.8827 | 48.7705 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | QI,source,p + QI,source,L + QI,source,fac + QI,source,goods + QI,source,h (hier QI,sink,h = 0)
solare Wärmeeinträge transparente Flächen |  | [kWh/d] | QS_tr_source | QS,tr | = | FF · A · geff · IS · 24 h / 1000 |  | (100) | 380 | monatlich | 121.5049 | 173.534 | 246.506 | 430.2601 | 446.2657 | 510.3052 | 530.1142 | 393.7665 | 314.9397 | 238.489 | 133.837 | 73.0132 | monatlich | 93.1284 | 140.7877 | 203.0363 | 364.5128 | 398.6041 | 463.8659 | 478.8938 | 348.6009 | 264.7369 | 195.7417 | 107.3134 | 57.9526 | monatlich | 12.3292 | 17.7038 | 25.2312 | 52.536 | 56.5527 | 65.6571 | 67.7032 | 49.7968 | 38.9877 | 24.5142 | 13.8641 | 7.6789 | monatlich | 21.1531 | 27.4135 | 38.0417 | 74.7508 | 77.012 | 88.6633 | 91.2677 | 68.9713 | 58.0954 | 37.5339 | 22.5676 | 13.051 | monatlich | 2.4107 | 3.5678 | 5.1106 | 8.1722 | 8.5645 | 9.8067 | 10.199 | 7.5185 | 5.884 | 4.9178 | 2.6999 | 1.4464 | monatlich | 61.0483 | 77.8031 | 107.2643 | 218.3469 | 216.8585 | 245.7201 | 254.9318 | 194.5763 | 167.0702 | 105.6401 | 63.6117 | 36.5449 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indizes vertauscht, da sonst Fläche immer j | FF · A · geff · IS · 24 h / 1000
solare Wärmeeinträge opake Flächen - Quellen |  | [kWh/d] | QS_op_source | QS,op,source | = | Rse · U · A · (a · IS - Ff · hr · DJer) · 24 h / 1000 für aS · IS > Ff · hr · DJer |  | (105) | 381 | monatlich | 0 | 0.061938 | 0.47094 | 8.049 | 8.6966 | 11.0965 | 11.5184 | 6.8457 | 4.2777 | 0.32273 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0.15887 | 5.8867 | 6.8345 | 8.9413 | 9.2082 | 5.2413 | 2.9271 | 6.7638e-08 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0.0076617 | 0.113 | 1.5835 | 1.8057 | 2.3733 | 2.3906 | 1.3961 | 0.84427 | 0.039922 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0.0083007 | 0.17601 | 2.7069 | 3.135 | 4.1416 | 4.1626 | 2.4109 | 1.4245 | 0.043251 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0.35404 | 0.38494 | 0.48278 | 0.51368 | 0.30254 | 0.1738 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0.1131 | 0.66852 | 13.3794 | 14.526 | 18.5509 | 19.5156 | 11.3827 | 6.9787 | 0.58931 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0.12647 | 0.63236 | 7.5593 | 7.9316 | 10.088 | 10.7008 | 6.2726 | 4.1313 | 0.65899 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0.060919 | 1.8994 | 2.2102 | 2.8985 | 2.9692 | 1.6946 | 0.95168 | 2.5936e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rse · U · A · (a · IS - Ff · hr · DJer) · 24 h / 1000 für aS · IS > Ff · hr · DJer
solare Wärmeeinträge opake Flächen - Senken |  | [kWh/d] | QS_op_sink | QS,op,sink | = | Rse · U · A · (a · IS - Ff · hr · DJer) · 24 h / 1000 für aS · IS < Ff · hr · DJer |  | (106) | 382 | monatlich | 2.992 | 1.7834 | 0.23111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096538 | 0.35847 | 2.6859 | 4.1809 | monatlich | 2.882 | 1.7921 | 0.40321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093612 | 0.50732 | 2.5613 | 3.6409 | monatlich | 0.56896 | 0.32287 | 0.020641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037515 | 0.027571 | 0.49663 | 0.75763 | monatlich | 1.0285 | 0.58918 | 0.050303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01262 | 0.061844 | 0.89561 | 1.3363 | monatlich | 0.16093 | 0.099131 | 0.016736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027036 | 0.14548 | 0.21242 | monatlich | 6.0446 | 3.8608 | 1.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20925 | 1.3203 | 5.485 | 8.2472 | monatlich | 3.3656 | 2.237 | 0.76438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19177 | 0.93975 | 3.0977 | 4.8316 | monatlich | 0.89187 | 0.5464 | 0.10911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025122 | 0.13761 | 0.78929 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rse · U · A · (a · IS - Ff · hr · DJer) · 24 h / 1000 für aS · IS < Ff · hr · DJer
Ausnutzungsgrad Wärmequellen |  | [-] | eta | h | = | (1 - g a) / (1 - g a+1) bei g <> 1 |  | (23, 128) | 358 | monatlich | 0.9973 | 0.99514 | 0.98547 | 0.88213 | 0.74605 | 0.5061 | 0.28879 | 0.31534 | 0.73888 | 0.95263 | 0.9908 | 0.9966 | monatlich | 0.9693 | 0.95636 | 0.91704 | 0.74017 | 0.61774 | 0.47321 | 0.36913 | 0.41556 | 0.63944 | 0.83723 | 0.93107 | 0.95983 | monatlich | 0.99921 | 0.99801 | 0.99219 | 0.879 | 0.7222 | 0.47096 | 0.26812 | 0.30662 | 0.7529 | 0.97539 | 0.99692 | 0.99928 | monatlich | 0.98187 | 0.97343 | 0.94681 | 0.77701 | 0.54699 | 0.35108 | 0.14981 | 0.15343 | 0.44716 | 0.89141 | 0.96043 | 0.98018 | monatlich | 0.60903 | 0.60742 | 0.60531 | 0.54124 | 0.29894 | 0.21246 | 0.025724 | 0.023257 | 0.13374 | 0.57835 | 0.61039 | 0.61163 | monatlich | 1 | 1 | 1 | 0.9988 | 0.98872 | 0.85018 | 0.5108 | 0.58481 | 0.99029 | 0.99999 | 1 | 1 | monatlich | 1 | 0.042199 | 0.0021115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0001506 | 0.0011707 | 0.0074776 | 0.042166 | monatlich | 1 | 0.27562 | 0.0080187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00051765 | 0.0045769 | 0.050827 | 0.26239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (1 - g a) / (1 - g a+1) bei g <> 1
dto. |  | [-] | - | h | = | a / (a + 1) bei g = 1 |  | (24, 129) | [158 empty] | a / (a + 1) bei g = 1
Wärmequellen/-senken-Verhältnis |  | [-] | gamma | g | = | Qsource / Qsink |  | (21, 131) | 359 | monatlich | 0.24455 | 0.28729 | 0.39232 | 0.78925 | 1.136 | 1.9012 | 3.4628 | 3.1711 | 1.1544 | 0.56634 | 0.3437 | 0.26029 | monatlich | 0.49225 | 0.55117 | 0.68896 | 1.1511 | 1.4949 | 2.0502 | 2.6757 | 2.3611 | 1.4284 | 0.90649 | 0.64424 | 0.53644 | monatlich | 0.1762 | 0.22494 | 0.32805 | 0.79772 | 1.1978 | 2.0611 | 3.7297 | 3.2613 | 1.1185 | 0.45954 | 0.2533 | 0.17142 | monatlich | 0.4189 | 0.47057 | 0.58883 | 1.0576 | 1.7373 | 2.8483 | 6.675 | 6.5177 | 2.1818 | 0.7637 | 0.53382 | 0.43025 | monatlich | 1.5225 | 1.5276 | 1.5344 | 1.7591 | 3.3452 | 4.7067 | 38.8741 | 42.9985 | 7.4772 | 1.6243 | 1.5181 | 1.5142 | monatlich | 0.088802 | 0.1116 | 0.16682 | 0.44168 | 0.62599 | 1.0709 | 1.9577 | 1.71 | 0.61069 | 0.23497 | 0.12421 | 0.078521 | monatlich | 0 | 23.6973 | 473.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640.2935 | 854.2211 | 133.7334 | 23.7157 | monatlich | 0 | 3.6282 | 124.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931.7938 | 218.4894 | 19.6745 | 3.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qsource / Qsink
(Auskühl-)Zeitkonstante der Gebäudezone |  | [h] | tau | t | = | Cwirk / H |  | (22, 124) | 361 | monatlich | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | 29.9893 | monatlich | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | 29.8085 | monatlich | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | 11.6296 | monatlich | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | monatlich | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | monatlich | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | 104.2416 | monatlich | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | 24.6054 | monatlich | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 23.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cwirk / H
numerischer Parameter |  | [-] | a1 | a | = | a0 + max(48 h, t) / t0 |  | (25, 130) | 360 | monatlich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | monatlich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | monatlich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | monatlich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | monatlich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | monatlich | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151 | monatlich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | monatlich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | a0 + max(48 h, t) / t0
Gesamt-Wärmetransferkoeffizient (inkl. mech. Lüftung) |  | [W/K] |  | H | = | Sj HT,j + Sk HV,k + HV,mech,J |  | (124) |  | monatlich | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | monatlich | 2783.0964 | 2783.0964 | 2783.0964 | 2783.0964 | 2783.0964 | 2783.0964 | 2783.0964 | 2783.0964 | 2783.0964 | 2783.0964 | 2783.0964 | 2783.0964 | monatlich | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | monatlich | 1206.5588 | 1206.5588 | 1206.5588 | 1206.5588 | 1206.5588 | 1206.5588 | 1206.5588 | 1206.5588 | 1206.5588 | 1206.5588 | 1206.5588 | 1206.5588 | monatlich | 2023.7516 | 2023.7516 | 2023.7516 | 2023.7516 | 2023.7516 | 2023.7516 | 2023.7516 | 2023.7516 | 2023.7516 | 2023.7516 | 2023.7516 | 2023.7516 | monatlich | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | monatlich | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | monatlich | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sj HT,j + Sk HV,k + HV,mech,J
Transmissionswärmetransferkoeffizient | über alle in die Bilanz einzubeziehenden Bauteile | [W/K] | HT | Sj HT,j | = | Berechnung je Bauteil |  | siehe unten | 383 | monatlich | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | 1688.4187 | monatlich | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | 1390.0597 | monatlich | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | 185.0662 | monatlich | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | 349.9271 | monatlich | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | 67.6466 | monatlich | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | 1284.8192 | monatlich | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | monatlich | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | über alle in die Bilanz einzubeziehenden Bauteile | Berechnung je Bauteil
Lüftungswärmetransferkoeffizient ohne mech. Lüftung | mit Außenluft eingehende Luftströme | [W/K] | HV_oLA | Sj HV,k | = | Berechnung je Lüftungsbereich |  | siehe "03 Luftaufbereitung" | 425 | 1530.2792 | [12 empty] | 388.818 | [12 empty] | 171.8678 | [12 empty] | 99.3817 | [12 empty] | 27.2325 | [12 empty] | 1094.8402 | [12 empty] | 220.5295 | [12 empty] | 27.3914 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mit Außenluft eingehende Luftströme | Berechnung je Lüftungsbereich
temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient mech. Lüftung | mit vorgegebener Zulufttemperatur eingehende Luftströme |  | HV_mechTh | HV,mech,J | = | Berechnung je Lüftungsbereich |  | siehe "03 Luftaufbereitung" | 426 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | monatlich | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mit vorgegebener Zulufttemperatur eingehende Luftströme | Berechnung je Lüftungsbereich
Konstante |  | [-] | a0 | a0 | = | 1 |  | Konstante | [158 empty] | 1
Konstante |  | [h] | tau0 | t0 | = | 16 |  | Konstante | [158 empty] | 16
wirksame Wärmespeicherfähigkeit |  | [Wh/(K)] |  | Cwirk | = | siehe "Zonen" |  | Eingabe |  | 96526.5 | [12 empty] | 94550 | [12 empty] | 4151 | [12 empty] | 18663 | [12 empty] | 5114 | [12 empty] | 248059.5 | [12 empty] | 90365.6 | [12 empty] | 3248.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Zonen"
flächenbezogene wirksame Wärmespeicherfähigkeit |  | [Wh/(m²K)] | CwirkA | Cwirk / AB | = | siehe "Zonen" |  | Eingabe |  | 50 | [12 empty] | 50 | [12 empty] | 50 | [12 empty] | 50 | [12 empty] | 50 | [12 empty] | 130 | [12 empty] | 130 | [12 empty] | 50 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Zonen"
Lüftung | [5 empty] | siehe "03 Luftaufbereitung" |  | siehe "03 Luftaufbereitung" | [158 empty] | siehe "03 Luftaufbereitung"
weitere Wärme-/Kälteeinträge (ohne Anlagentechnik)
Wärmeeinträge Personen |  | [kWh/d] | QIsource_P | QI,source,P | = | qI,source,P · AB / 1000 |  | (113) | 364 | monatlich | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | 57.9159 | monatlich | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | 79.422 | monatlich | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | 14.6945 | monatlich | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | 66.067 | monatlich | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | 5.7277 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | qI,source,P · AB / 1000
mittlere tägliche Wärmeabgabe - Personen | flächenbezogen | [Wh/(m²d)] | qIp_op | qI,source,P |  | siehe "Nutzungsprofile" |  | Eingabe |  | 30 | [12 empty] | 42 | [12 empty] | 177 | [12 empty] | 177 | [12 empty] | 56 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | flächenbezogen | siehe "Nutzungsprofile"
Wärmeeinträge Kunstlicht |  | [kWh/d] | QIsource_L | QI,source,L | = | mL · QI,L,elektr |  | (116) | 367 | monatlich | 139.1762 | 116.6595 | 99.1466 | 86.6373 | 79.1318 | 76.6299 | 79.1318 | 86.6373 | 99.1466 | 115.4086 | 137.9252 | 164.1946 | monatlich | 228.9034 | 202.7065 | 182.3312 | 167.7773 | 159.045 | 156.1343 | 159.045 | 167.7773 | 182.3312 | 201.2512 | 227.448 | 258.0111 | monatlich | 3.2962 | 3.0969 | 2.9474 | 2.8477 | 2.7813 | 2.7647 | 2.7979 | 2.8643 | 2.9806 | 3.1467 | 3.3627 | 3.6118 | monatlich | 13.5796 | 12.5083 | 11.7049 | 11.1692 | 10.8122 | 10.7229 | 10.9014 | 11.2585 | 11.8834 | 12.7761 | 13.9367 | 15.2757 | monatlich | 19.0745 | 18.824 | 18.6292 | 18.4901 | 18.4066 | 18.3787 | 18.4066 | 18.4901 | 18.6292 | 18.8101 | 19.0606 | 19.3528 | monatlich | 47.8806 | 47.1278 | 46.5454 | 46.1334 | 45.8825 | 45.802 | 45.8919 | 46.1429 | 46.5642 | 47.1205 | 47.8827 | 48.7705 | monatlich | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | 3.9814 | monatlich | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0.37213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | mL <> Ft,n | mL · QI,L,elektr
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit für Beleuchtung | "Gibt an, um wie viel die für das jeweilige Nutzungsprofil angegebene Nutzungszeit bei der Berechnung des Energiebedarfs für Beleuchtung gemindert werden darf. Der Teilbetriebsfaktor ergibt sich daraus, dass der Energiebedarf für Beleuchtung von der Nutzung eines einzelnen Raumes und nicht von der Nutzung der gesamten Zone abhängt." | [-] | Ft | mL |  | siehe "Nutzungsprofile" |  | Eingabe |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | "Gibt an, um wie viel die für das jeweilige Nutzungsprofil angegebene Nutzungszeit bei der Berechnung des Energiebedarfs für Beleuchtung gemindert werden darf. Der Teilbetriebsfaktor ergibt sich daraus, dass der Energiebedarf für Beleuchtung von der Nutzung eines einzelnen Raumes und nicht von der Nutzung der gesamten Zone abhängt." | siehe "Nutzungsprofile"
Wärmeeinträge Geräte und Maschinen |  | [kWh/d] | QIsource_fac | QI,source,fac | = | qI,source,fac · AB / 1000 |  | (114) | 365 | monatlich | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | 81.0823 | monatlich | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | monatlich | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | monatlich | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | 3.7326 | monatlich | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | 184.104 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | qI,source,fac · AB / 1000
mittlere tägliche Wärmeabgabe - Geräte/Maschinen | flächenbezogen | [Wh/(m²d)] | qIfac_op | qI,source,fac |  | siehe "Nutzungsprofile" |  | Eingabe |  | 42 | [12 empty] | 60 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | 1800 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | flächenbezogen | siehe "Nutzungsprofile"
Wärmeeinträge Güter |  | [kWh/d] |  | QI,source,goods | = | c · m' · (Jin - Jout) · top für Jin > Jout |  | (117) |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | c · m' · (Jin - Jout) · top für Jin > Jout
Kälteeinträge Geräte und Maschinen |  | [kWh/d] | QIsink_fac | QI,sink,fac | = | qI,sink,fac · AB / 1000 |  | (115) | 366 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | qI,sink,fac · AB / 1000
mittlere tägliche Kälteabgabe - Geräte/Maschinen | flächenbezogen | [Wh/(m²d)] | qIfac_op | qI,source,fac |  | siehe "Nutzungsprofile" |  | Eingabe |  | 42 | [12 empty] | 60 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | 1800 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | flächenbezogen | siehe "Nutzungsprofile"
Kälteeinträge Güter |  | [kWh/d] |  | QI,sink,goods | = | c · m' · (Jout - Jin) · top für Jin < Jout |  | (118) |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | c · m' · (Jout - Jin) · top für Jin < Jout
Innentemperatur unbeheizte/ungekühlte Zonen |  | [°C] | Thu | Ju | = | [Fu + Ji · (HT,iu+HV,iu) + Je · (HT,ue+HV,ue)] / [HT,iu+HV,iu+HT,ue+HV,ue] |  | (38) | 368 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | -1.2548 | 0.64661 | 4.1523 | 9.6309 | 13.0352 | 15.8596 | 18.1666 | 18.4163 | 14.492 | 9.1526 | 4.7452 | 1.3452 | monatlich | 2.8765 | 4.4284 | 7.3022 | 12.1631 | 15.0163 | 17.4719 | 19.3678 | 19.3007 | 15.9333 | 11.3712 | 7.7773 | 5.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [Fu + Ji · (HT,iu+HV,iu) + Je · (HT,ue+HV,ue)] / [HT,iu+HV,iu+HT,ue+HV,ue]
Wärmegewinne (interne, solare) |  | [W] | Phi_op | Fu | = |  |  |  | 372 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 165.8917 | 171.1614 | 192.2402 | 480.8645 | 496.375 | 586.2264 | 611.7571 | 427.2484 | 338.0297 | 193.3496 | 165.8917 | 165.8917 | monatlich | 15.5052 | 15.5052 | 18.0435 | 94.6451 | 107.5985 | 136.275 | 139.2209 | 86.1149 | 55.1586 | 15.5052 | 15.5052 | 15.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmestrom Transmission innen => unbeheizt |  | [W] | PhiTiu_op | Ji · HT,iu | = |  |  |  | 369 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 652.9126 | 655.4063 | 660 | 667.0874 | 671.5498 | 675.2247 | 678.2434 | 678.6371 | 673.5185 | 666.5624 | 660.7875 | 656.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmeverlustkoeffizient innen => unbeheizt |  | [W/K] | HTiu_op | HT,iu | = |  |  |  | 373 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 32.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmestrom Transmission unbeheizt => außen |  | [W] | PhiTue_op | Je · HT,ue | = |  |  |  | 370 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | -4487.6784 | 2071.2362 | 14153.4472 | 32794.5727 | 44531.5776 | 54197.3464 | 62137.0851 | 63172.7032 | 49709.6681 | 31413.7486 | 16224.6833 | 4487.6784 | monatlich | -143.3597 | 66.166 | 452.1345 | 1047.6286 | 1422.5694 | 1731.3442 | 1984.9806 | 2018.0636 | 1587.9845 | 1003.518 | 518.3005 | 143.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmeverlustkoeffizient unbeheizt => außen |  | [W/K] | HTue_op | HT,ue | = |  |  |  | 374 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | 3452.0603 | monatlich | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 110.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmestrom Lüftung unbeheizt => außen |  | [W] | PhiVue_op | Je · HV,ue | = |  |  |  | 371 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | -286.6883 | 132.3177 | 904.1709 | 2095.0301 | 2844.8303 | 3462.3128 | 3969.5306 | 4035.6895 | 3175.6245 | 2006.8183 | 1036.4886 | 286.6883 | monatlich | -35.6088 | 16.4348 | 112.3045 | 260.2178 | 353.3484 | 430.0442 | 493.0443 | 501.2618 | 394.4355 | 249.2613 | 128.7394 | 35.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmeverlustkoeffizient unbeheizt => außen |  | [W/K] | HVue_op | HV,ue | = |  |  |  | 375 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | 220.5295 | monatlich | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 27.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darstellung Flächenberechnung nur für ein Bauteil |  |  | AusgabeZone |  |  | Auswahl siehe "Zonen" |  | Ergebnisse für Bauteil: |  | Fenster EG W | [12 empty] | Fenster W | [12 empty] | Flachdach Anbau | [12 empty] | Flachdach Anbau | [12 empty] | Fenster EG O | [12 empty] | Fenster W | [12 empty] | Kellerfenster | [12 empty] | Außentür DG | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Auswahl siehe "Zonen"
Transmission
Transmissionswärmesenken |  | [kWh/d] | QT_sinkF | QT,sink | = | Sj HT,j · (Ji - Jj) · 24 h / 1000 bei Ji > Jj |  | (12) | 387 | monatlich | 10.0141 | 9.1609 | 7.5892 | 5.1642 | 3.6374 | 2.38 | 1.3472 | 1.2125 | 2.9638 | 5.3439 | 7.3197 | 8.8466 | monatlich | 241.8651 | 221.2578 | 183.2969 | 124.7286 | 87.8523 | 57.4836 | 32.5379 | 29.2841 | 71.5834 | 129.067 | 176.7893 | 213.6656 | monatlich | 13.9591 | 12.7698 | 10.5789 | 7.1987 | 5.0704 | 3.3176 | 1.8779 | 1.6901 | 4.1314 | 7.449 | 10.2033 | 12.3316 | monatlich | 25.1603 | 23.0166 | 19.0676 | 12.975 | 9.1389 | 5.9798 | 3.3848 | 3.0463 | 7.4465 | 13.4263 | 18.3907 | 22.2268 | monatlich | 13.157 | 12.036 | 9.971 | 6.785 | 4.779 | 3.127 | 1.77 | 1.593 | 3.894 | 7.021 | 9.617 | 11.623 | monatlich | 66.3297 | 60.6783 | 50.2678 | 34.2059 | 24.0929 | 15.7645 | 8.9233 | 8.031 | 19.6312 | 35.3957 | 48.4831 | 58.5962 | monatlich | 43.1585 | 39.4813 | 32.7076 | 22.2566 | 15.6764 | 10.2574 | 5.8061 | 5.2255 | 12.7734 | 23.0308 | 31.5464 | 38.1266 | monatlich | 17.6054 | 16.1054 | 13.3422 | 9.079 | 6.3948 | 4.1842 | 2.3684 | 2.1316 | 5.2106 | 9.3948 | 12.8685 | 15.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sj HT,j · (Ji - Jj) · 24 h / 1000 bei Ji > Jj
Transmissionswärmequellen |  | [kWh/d] | QT_sourceF | QT,source | = | Sj HT,j · (Jj - Ji) · 24 h / 1000 bei Ji < Jj |  | (18) | 388 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sj HT,j · (Jj - Ji) · 24 h / 1000 bei Ji < Jj
Transmissionswärmetransferkoefffizient - außen |  | [W/K] | HTF | HT,j = HT,D | = | Sj (Uj · Aj) + DUWB · Sj Aj |  | (44) | 386 | monatlich | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | monatlich | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | 477.15 | monatlich | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | 28.275 | monatlich | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | 50.9182 | monatlich | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | monatlich | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | monatlich | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | monatlich | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 32.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sj (Uj · Aj) + DUWB · Sj Aj
Transmissionswärmetransferkoeff. - zu angrenzende Zone |  | [W/K] |  | HT,j = HT,iu | = | Sj (Uj · Aj) |  | (48) | [158 empty] | Sj (Uj · Aj)
Transmissionswärmetransferkoeff. - zu Bilanzzone |  | [W/K] |  | HT,j = HT,iz | = | Sj (Uj · Aj) |  | (52) | [158 empty] | Sj (Uj · Aj)
Transmissionswärmetransferkoeff. - zu Erdreich (Verfahren Fx-Werte) |  | [W/K] |  | HT,j = HT,s | = | Sj (Uj · Aj) + DUWB · Sj Aj |  | () | [158 empty] | Sj (Uj · Aj) + DUWB · Sj Aj
Transmissionswärmetransferkoeff. - zu Erdreich (Verfahren detailliert) | gem. DIN EN ISO 13 370 | [W/K] |  | HT,j = HT,s | = | gem. DIN EN ISO 13370 |  | gem. DIN EN ISO 13 370 | [157 empty] | gem. DIN EN ISO 13 370 | gem. DIN EN ISO 13370
Außentemperatur - außen |  | [°C] | The | Jj = Je | = | siehe "Zonen" |  | gem. Eingabe Klimaregion | 331 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe "Zonen"
Außentemperatur - angrenzende Zone (Verfahren Fx-Werte) |  | [°C] | ThjF | Jj = Ju | = | Ji - Fx · (Ji - Je) |  | (37) | 385 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ji - Fx · (Ji - Je)
Außentemperatur - angrenzende Zone (Verfahren detailliert) | gem. DIN EN ISO 13 789 | [°C] |  | Jj = Ju | = | [Fu + Ji · (HT,iu+HV,iu) + Je · (HT,ue+HV,ue)] / [HT,iu+HV,iu+HT,ue+HV,ue] |  | (38) | #N/A | [156 empty] | gem. DIN EN ISO 13 789 | [Fu + Ji · (HT,iu+HV,iu) + Je · (HT,ue+HV,ue)] / [HT,iu+HV,iu+HT,ue+HV,ue]
Außentemperatur - Erdreich (Verfahren Fx-Werte) |  | [°C] |  | Jj = Js | = | Ji - Fx · (Ji - Je) |  | (37) | #N/A | [157 empty] | Ji - Fx · (Ji - Je)
Außentemperatur - Erdreich (Verfahren detailliert) | gem. DIN EN ISO 13 370 | [°C] |  | Jj = Je | = | siehe "Zonen" |  | gem. Eingabe Klimaregion | #N/A | [156 empty] | gem. DIN EN ISO 13 370 | siehe "Zonen"
Außentemperatur - Bilanzzone |  | [°C] |  | Jj = Jj | = | siehe "Zonen" und "Nutzungsprofile" |  | Eingabe | [158 empty] | siehe "Zonen" und "Nutzungsprofile"
Fläche Bauteil |  | [m²] | A | A | = | siehe "Flächen" |  | Eingabe |  | 13.17 | [12 empty] | 318.1 | [12 empty] | 97.5 | [12 empty] | 175.58 | [12 empty] | 17.22 | [12 empty] | 86 | [12 empty] | 28.8 | [12 empty] | 6.45 | [65 empty] | siehe "Flächen"
Wärmedurchgangskoeffizient Bauteil |  | [W/(m²K)] | U | U | = | siehe "Flächen" |  | Eingabe |  | 1.4 | [12 empty] | 1.4 | [12 empty] | 0.19 | [12 empty] | 0.19 | [12 empty] | 1.4 | [12 empty] | 1.4 | [12 empty] | 2.7 | [12 empty] | 5 | [65 empty] | siehe "Flächen"
Temperatur-Korrekturfaktor (Rechenverfahren = Fx-Werte) |  | [-] | Fx | Fx | = | siehe "Flächen" |  | Eingabe |  | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [65 empty] | siehe "Flächen"
pauschaler spezif. Wärmebrückenzuschlag |  | [W/(m²K)] | dUWB | DUWB | = | siehe "Zonen" |  | Eingabe |  | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Zonen"
solare Wärmeeinträge
solare Wärmeeinträge transparente Flächen |  | [kWh/d] | QS_tr_sourceF | QS,tr | = | FF · A · geff · IS · 24 h / 1000 |  | (100) | 389 | monatlich | 1.2814 | 1.8965 | 2.7166 | 7.7175 | 8.088 | 9.2611 | 9.6315 | 7.1001 | 5.5566 | 2.6141 | 1.4352 | 0.76884 | monatlich | 34.4673 | 51.0116 | 73.0707 | 150.9636 | 158.2098 | 181.1563 | 188.4025 | 138.8865 | 108.6938 | 70.3133 | 38.6034 | 20.6804 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 2.4107 | 3.5678 | 5.1106 | 8.1722 | 8.5645 | 9.8067 | 10.199 | 7.5185 | 5.884 | 4.9178 | 2.6999 | 1.4464 | monatlich | 9.3184 | 13.7913 | 19.755 | 40.8138 | 42.7729 | 48.9765 | 50.9356 | 37.5487 | 29.3859 | 19.0096 | 10.4366 | 5.5911 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indizes vertauscht, da sonst Fläche immer j | FF · A · geff · IS · 24 h / 1000
Fläche Bauteil | bei Fenstern lichte Rohbaumasse (Bruttofläche) | [m²] | A | A | = | siehe "Flächen" |  | Eingabe |  | 13.17 | [12 empty] | 318.1 | [12 empty] | 97.5 | [12 empty] | 175.58 | [12 empty] | 17.22 | [12 empty] | 86 | [12 empty] | 28.8 | [12 empty] | 6.45 | [64 empty] | bei Fenstern lichte Rohbaumasse (Bruttofläche) | siehe "Flächen"
Abminderungsfaktor Rahmenanteil | Verhältnis transparente Fläche zu Gesamtfläche "sofern keine genaueren Werte bekannt sind, wird FF = 0,7 gesetzt" | [-] | FF | FF | = | siehe "Flaechen" |  | Eingabe |  | 0.7 | [12 empty] | 0.7 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.7 | [12 empty] | 0.7 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | Verhältnis transparente Fläche zu Gesamtfläche "sofern keine genaueren Werte bekannt sind, wird FF = 0,7 gesetzt" | siehe "Flaechen"
mittlere solare Einstrahlung während des Monats |  | [W/m²] | IsF | IS | = | siehe "Zonen" |  | gem. Eingabe Klimaregion | 395 | monatlich | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15 | monatlich | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15 | monatlich | 33 | 52 | 82 | 190 | 211 | 256 | 255 | 179 | 135 | 75 | 39 | 22 | monatlich | 33 | 52 | 82 | 190 | 211 | 256 | 255 | 179 | 135 | 75 | 39 | 22 | monatlich | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15 | monatlich | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe "Zonen"
wirks. Gesamtenergiedurchlassgrad - ohne Sonnenschutz |  | [-] | geffF | geff | = | FS · FW · FV · gsenkr |  | (101) | 393 | monatlich | 0.23166 | 0.23166 | 0.23166 | 0.27904 | 0.27904 | 0.27904 | 0.27904 | 0.27904 | 0.27904 | 0.23166 | 0.23166 | 0.23166 | monatlich | 0.25798 | 0.25798 | 0.25798 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.25798 | 0.25798 | 0.25798 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0.33331 | 0.33331 | 0.33331 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.33331 | 0.33331 | 0.33331 | monatlich | 0.25798 | 0.25798 | 0.25798 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.25798 | 0.25798 | 0.25798 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FS · FW · FV · gsenkr
wirks. Gesamtenergiedurchlassgrad - Sonnenschutz feststehend |  | [-] |  | geff | = | FS · FW · FV · gtot |  | (102) | [158 empty] | FS · FW · FV · gtot
wirks. Gesamtenergiedurchlassgrad - Sonnenschutz variabel |  | [-] |  | geff | = | FW · FV · min([a · gtot + (1 - a) · gsenkr], [FS · gsenkr]) |  | (103) | [158 empty] | FW · FV · min([a · gtot + (1 - a) · gsenkr], [FS · gsenkr])
Gesamtenergiedurchlassgrad ohne Sonnenschutz | bei senkrechtem Strahlungseinfall | [-] | gsenkr | gsenkr | = | siehe "Flaechen" |  | Eingabe |  | 0.65 | [12 empty] | 0.65 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.65 | [12 empty] | 0.65 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | bei senkrechtem Strahlungseinfall | siehe "Flaechen"
Gesamtenergiedurchlassgrad inkl. Sonnenschutz | bei senkrechtem Strahlungseinfall, Anhaltswerte: Tabelle 4 | [-] | gtot | gtot | = | siehe "Flaechen" |  | Eingabe |  | 0.12 | [12 empty] | 0.12 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.12 | [12 empty] | 0.12 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | bei senkrechtem Strahlungseinfall, Anhaltswerte: Tabelle 4 | siehe "Flaechen"
Aktivität des Sonnenschutzes | abhängig von Regelung, Neigung, Orientierung | [-] | a_SoSchuF | a | = | Tabelle C.4 und C.5 - f(Art/Betriebsweise) |  | Tabelle | 394 | monatlich | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | monatlich | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | monatlich | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | abhängig von Regelung, Neigung, Orientierung | Tabelle C.4 und C.5 - f(Art/Betriebsweise)
Art/Betriebsweise Sonnenschutz - Hauptnutzung |  | [Typ] | SoSchu_op | - | = | siehe "Flaechen" |  | Eingabe - Listenauswahl |  | manuell/zeitgesteuert | [12 empty] | automatisch | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | automatisch | [12 empty] | automatisch | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "Flaechen"
Art/Betriebsweise Sonnenschutz - Wochenende |  | [Typ] | SoSchu_we | - | = | siehe "Flaechen" |  | Eingabe - Listenauswahl |  | manuell/zeitgesteuert | [12 empty] | automatisch | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | automatisch | [12 empty] | automatisch | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "Flaechen"
Abminderungsfaktor Verschattung | durch Umgebung, andere Gebäude oder Gebäudeteile. Ohne Verschattung: FS = 1. Genauere Betrachtung: FS = min(Fh, Fo, Ff) nach Anhang C | [-] | Fs | FS | = | min(Fh; Fo; Ff) Faktoren gem. Tabelle A.1 bis A.3 |  | (109) | 396 | monatlich | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | monatlich | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | monatlich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | monatlich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | monatlich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | monatlich | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | durch Umgebung, andere Gebäude oder Gebäudeteile. Ohne Verschattung: FS = 1. Genauere Betrachtung: FS = min(Fh, Fo, Ff) nach Anhang C | min(Fh; Fo; Ff) Faktoren gem. Tabelle A.1 bis A.3
Horizontverschattung: Horizontwinkel |  | [°] | FhTyp | - | = | siehe "Flaechen" |  | Eingabe |  | 40° | [12 empty] | 30° | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0° | [12 empty] | 30° | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "Flaechen"
horizontale Überhänge: Überhangwinkel |  | [°] | FoTyp | - | = | siehe "Flaechen" |  | Eingabe |  | 0° | [12 empty] | 0° | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0° | [12 empty] | 0° | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "Flaechen"
seitiliche Abschattung: Seitenwinkel |  | [°] | FfTyp | - | = | siehe "Flaechen" |  | Eingabe |  | 0° | [12 empty] | 0° | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0° | [12 empty] | 0° | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "Flaechen"
Abminderungsfaktor nicht senkrechter Strahlungseinfall |  | [-] | Fw | FW | = | 0.9 |  | Konstante | [158 empty] | 0.9
Abminderungsfaktor Verschmutzung |  | [-] | Fv | FV | = | 0.9 |  | Konstante | [158 empty] | 0.9
solare Wärmeeinträge opake Flächen - Quellen |  | [kWh/d] | QS_op_sourceF | QS,op,source | = | Rse · U · A · (a · IS - Ff · hr · DJer) · 24 h / 1000 für aS · IS > Ff · hr · DJer |  | (105) | 390 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0.44816 | 0.24542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38413 | 0.56553 | monatlich | 0.80705 | 0.44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69176 | 1.0184 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rse · U · A · (a · IS - Ff · hr · DJer) · 24 h / 1000 für aS · IS > Ff · hr · DJer
solare Wärmeeinträge opake Flächen - Senken |  | [kWh/d] | QS_op_sinkF | QS,op,sink | = | Rse · U · A · (a · IS - Ff · hr · DJer) · 24 h / 1000 für aS · IS < Ff · hr · DJer |  | (106) | 391 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0.074693 | 1.2271 | 1.4512 | 1.9313 | 1.9207 | 1.1097 | 0.64022 | 3.18e-08 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0.13451 | 2.2098 | 2.6133 | 3.478 | 3.4588 | 1.9984 | 1.1529 | 5.7267e-08 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rse · U · A · (a · IS - Ff · hr · DJer) · 24 h / 1000 für aS · IS < Ff · hr · DJer
Wärmedurchgangskoeffizient |  | [W/(m²K)] | U | U | = | siehe "Flaechen" |  | Eingabe |  | 1.4 | [12 empty] | 1.4 | [12 empty] | 0.19 | [12 empty] | 0.19 | [12 empty] | 1.4 | [12 empty] | 1.4 | [12 empty] | 2.7 | [12 empty] | 5 | [65 empty] | siehe "Flaechen"
Absorptionskoeffizient für Solarstrahlung | Anhaltswerte: Tabelle 5 | [-] | alf | a | = | siehe "Flaechen" |  | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.6 | [12 empty] | 0.6 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | Anhaltswerte: Tabelle 5 | siehe "Flaechen"
Formfaktor zwischen Bauteil und Himmel | "Ff = 1 für waagerechte Bauteile bis 45° Neigung; Ff = 0,5 für senkrechte Bauteile ab 45° Neigung" | [-] | Ffo | Ff | = | abhängig von Neigung |  | Konstante | [157 empty] | "Ff = 1 für waagerechte Bauteile bis 45° Neigung; Ff = 0,5 für senkrechte Bauteile ab 45° Neigung" | abhängig von Neigung
äußerer Wärmeübergangswiderstand |  | [-] | Rse | Rse | = | 0.04 |  | Konstante | [158 empty] | 0.04
äußerer Abstrahlungskoeffizient | hr = 5 · e = 4,5 mit e = 0,9 ("wenn keine Werte bekannt sind") | [W/(m²K)] | hr | hr | = | 4.5 |  | Konstante | [157 empty] | hr = 5 · e = 4,5 mit e = 0,9 ("wenn keine Werte bekannt sind") | 4.5
mittlere Temperaturdifferenz Umgebung/Himmel | "vereinfachend kann DJer = 10 K angenommen werden" | [K] | dTher | DJer | = | 10 |  | Konstante | [157 empty] | "vereinfachend kann DJer = 10 K angenommen werden" | 10
erforderliche maximale Heiz- und Kühlleistung (Anhang A und B, Randbedingungen Hauptnutzung)
maximale Heizleistung (Anhang A) |  | [kW] | Qhmax | Q'h,max | = | Q'*h,max = Q'sink,max = Q'T,max + Q'V,max + Q'V,mech,min |  | (B.1, B.4) | 362 | 102.9817 | [12 empty] | 68.497 | [12 empty] | 11.4219 | [12 empty] | 18.9466 | [12 empty] | 9.2957 | [12 empty] | 75.9672 | [12 empty] | 117.5229 | [12 empty] | 4.4054 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Q'*h,max = Q'sink,max = Q'T,max + Q'V,max + Q'V,mech,min
Transmissionswärmesenken im Auslegungsfall |  | [kW] | QT_AuslegWinter | Q'T,max | = | Sj HT,j · (Ji,h,min - Jj,h,min) / 1000 |  | (B.2, B.5) | 384 | 54.0128 | [12 empty] | 44.4819 | [12 empty] | 5.9221 | [12 empty] | 11.1977 | [12 empty] | 2.1647 | [12 empty] | 40.9323 | [12 empty] | 110.4659 | [12 empty] | 3.5289 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Sj HT,j · (Ji,h,min - Jj,h,min) / 1000
Lüftungswärmesenken im Auslegungsfall | ohne Lüftungsanlage: "die Luftwechsel sind unter Berücksichtigung des nutzungsbedingt erforderlichen Luftwechsels bei nicht vorhandener oder nicht eingeschalteter mechanischer Lüftung zu ermitteln" mit Lüftungsanlage: "Infiltration und Fensterluftwechsel sind unter Berücksichtigung der Lüftungsanlage anzusetzen." | [kW] | QV_AuslegWinter | Q'V,max | = | Sk HV,k · (Ji,h,min - Jk,h,min) / 1000 |  | (B.3, B.6) | 440 | 48.9689 | [12 empty] | 12.4422 | [12 empty] | 5.4998 | [12 empty] | 3.1802 | [12 empty] | 0.87144 | [12 empty] | 35.0349 | [12 empty] | 7.0569 | [12 empty] | 0.87652 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | ohne Lüftungsanlage: "die Luftwechsel sind unter Berücksichtigung des nutzungsbedingt erforderlichen Luftwechsels bei nicht vorhandener oder nicht eingeschalteter mechanischer Lüftung zu ermitteln" mit Lüftungsanlage: "Infiltration und Fensterluftwechsel sind unter Berücksichtigung der Lüftungsanlage anzusetzen." | Sk HV,k · (Ji,h,min - Jk,h,min) / 1000
Lüftungswärmesenken Nacherwärmung Zuluft |  | [kW] | QVmech_AuslegWinter | Q'V,mech,min | = | V'mech,min · cp,a · ra · (Ji,h,min - JV,mech) / 1000 falls Ji,h,min > JV,mech |  | (B.7) | 441 | 0 | [12 empty] | 11.5729 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4.5687 | [12 empty] | 6.2595 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | V'mech,min · cp,a · ra · (Ji,h,min - JV,mech) / 1000 falls Ji,h,min > JV,mech
Bilanz-Innentemperatur Auslegungsfall - Heizbetrieb |  | [°C] | ThiHmin | Ji,h,min | = | siehe "Nutzungsprofile" |  | Eingabe |  | 20 | [12 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | [65 empty] | siehe "Nutzungsprofile"
Außentemperatur Auslegungsfall - Heizbetrieb |  | [°C] | TheHmin | Je,h,min | = | siehe "Nutzungsprofile" |  | Eingabe |  | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [65 empty] | siehe "Nutzungsprofile"
erforderliche maximale Kühlleistung (Anhang B) | Randbedingungen Auslegungsfall sowie ohne Lüftungsanlage | [164 empty] | Randbedingungen Auslegungsfall sowie ohne Lüftungsanlage
hier fehlt noch die Überströmung aus anderen Zonen!!!
max. Kühlleistung inkl. mech. Lüftung - Juli |  | [kW] | Qcmaxres | Q'*c,max,res,Jul | = | Q'c,max - V'mech,max · cp,a · ra · (Ji,c,max,d - JV,mech,soll) |  | (C.32) | 252 | 0 | [12 empty] | 30.7738 | [12 empty] | 5.9731 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Q'c,max - V'mech,max · cp,a · ra · (Ji,c,max,d - JV,mech,soll)
max. Volumenstrom Lüftungsanlage (Konstantvolumenstromanlage) |  | [kW] | Vmechmin | Vmech,max | = | V'mech,b = nmech,ZUL · V (siehe auch Gl. (87)) |  | () | 442 | 0 | [12 empty] | 11346 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 6718.6802 | [12 empty] | 9205.1999 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | V'mech,b = nmech,ZUL · V (siehe auch Gl. (87))
max. Kühlleistung ohne mech. Lüftung - Juli |  | [kW] |  | Q'*c,max,Jul | = | Q'c,max |  | () | [158 empty] | Q'c,max
erforderliche maximale Kühlleistung ohne mech. Lüftung |  | [kW] | Qcmax | Q'c,max | = | 0,8·(Q'source,max-Q'sink,max)·(1+0,3·e-t/120h)-Cwirk/60h·(DJ-2 K)+Cwirk/40h/K·(12h/tc,op,d-1) |  | (C.1) | 253 | 0 | [12 empty] | 57.7772 | [12 empty] | 5.9731 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0,8·(Q'source,max-Q'sink,max)·(1+0,3·e-t/120h)-Cwirk/60h·(DJ-2 K)+Cwirk/40h/K·(12h/tc,op,d-1)
Summe Wärmequellen am Auslegungstag |  | [kW] | Qcmax_source | Q'sink,max | = | Q'T,sink + Q'V,sink + Q'I,sink |  | (C.4) | 254 | 64.2804 | [12 empty] | 60.7463 | [12 empty] | 5.8345 | [12 empty] | 11.4445 | [12 empty] | 9.858 | [12 empty] | 57.6748 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Q'T,sink + Q'V,sink + Q'I,sink
Summe Wärmesenken am Auslegungstag |  | [kW] | Qcmax_sink | Q'source,max | = | Q'T,source + Q'V,source + Q'I,source + Q'S,source |  | (C.3) | 255 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Q'T,source + Q'V,source + Q'I,source + Q'S,source
Transmissionswärmesenken im Auslegungsfall |  | [kW] | Qcmax_Tsink | Q'T,sink | = | Sj HT,j · (Ji - Jj,c,max) / 1000 für Ji > Jj,c,max |  | (C.5, C.7, C.10) | 260 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Sj HT,j · (Ji - Jj,c,max) / 1000 für Ji > Jj,c,max
Lüftungswärmesenken im Auslegungsfall | Randbedingungen: ohne mechan. Lüftung, Fensterluftwechsel nwin = 0,1 h-1 | [kW] | Qcmax_Vsink | Q'V,sink | = | (HV,inf + HV.win) · (Ji - J,e,max) / 1000 für Ji > Je,c,max |  | (C.12, C.14) | 261 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Randbedingungen: ohne mechan. Lüftung, Fensterluftwechsel nwin = 0,1 h-1 | (HV,inf + HV.win) · (Ji - J,e,max) / 1000 für Ji > Je,c,max
interne Wärmesenken | "ANMERKUNG Wärme- oder Kälteeinträge durch Verteilleitungen und Luftkanäle sind für die Auslegungsbilanzierung zu Null gesetzt, da sie erst in einem späteren Schritt bestimmt werden. => QI,sink,c = 0" | [kW] | Qcmax_Isink | Q'I,sink | = | (QI,sink - QI,sink,c) / 24 h |  | (i.A.a. C.22, C.29) | 263 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "ANMERKUNG Wärme- oder Kälteeinträge durch Verteilleitungen und Luftkanäle sind für die Auslegungsbilanzierung zu Null gesetzt, da sie erst in einem späteren Schritt bestimmt werden. => QI,sink,c = 0" | (QI,sink - QI,sink,c) / 24 h
Transmissionswärmequellen im Auslegungsfall |  | [kW] | Qcmax_Tsource | Q'T,source | = | Sj HT,j · (Jj,c,max - Ji) / 1000 für Ji < Jj,c,max |  | (C.6, C.8, C.11) | 256 | 1.0114 | [12 empty] | 0.83404 | [12 empty] | 0.11104 | [12 empty] | 0.20996 | [12 empty] | 0.040588 | [12 empty] | 0.75303 | [12 empty] | 2.0712 | [12 empty] | 0.066166 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Sj HT,j · (Jj,c,max - Ji) / 1000 für Ji < Jj,c,max
Lüftungswärmequellen im Auslegungsfall |  | [kW] | Qcmax_Vsource | Q'V,source | = | (HV,inf + HV.win) · (Ji,e,max - Jj) / 1000 für Ji < Je,c,max |  | (C.13, C.15) | 257 | 0.36212 | [12 empty] | 0.23329 | [12 empty] | 0.020056 | [12 empty] | 0.059629 | [12 empty] | 0.01634 | [12 empty] | 0.24409 | [12 empty] | 0.13232 | [12 empty] | 0.016435 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | (HV,inf + HV.win) · (Ji,e,max - Jj) / 1000 für Ji < Je,c,max
interne Wärmequellen | "ANMERKUNG Wärme- oder Kälteeinträge durch Verteilleitungen und Luftkanäle sind für die Auslegungsbilanzierung zu Null gesetzt, da sie erst in einem späteren Schritt bestimmt werden. => QI,souce,h = 0" | [kW] | Qcmax_Isource | Q'I,source | = | (QI,souce - QI,souce,h) / 24 h |  | (i.A.a. C.21, C.28) | 259 | 9.0887 | [12 empty] | 14.6636 | [12 empty] | 0.76344 | [12 empty] | 3.3625 | [12 empty] | 8.6766 | [12 empty] | 1.9122 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "ANMERKUNG Wärme- oder Kälteeinträge durch Verteilleitungen und Luftkanäle sind für die Auslegungsbilanzierung zu Null gesetzt, da sie erst in einem späteren Schritt bestimmt werden. => QI,souce,h = 0" | (QI,souce - QI,souce,h) / 24 h
solare Wärmeeinträge |  | [kW] | Qcmax_Ssource | Q'S,source | = | QS,tr,souce - QS,op,souce |  | () | 258 | 53.8182 | [12 empty] | 45.0154 | [12 empty] | 4.9399 | [12 empty] | 7.8124 | [12 empty] | 1.1245 | [12 empty] | 54.7655 | [12 empty] | 2.8431 | [12 empty] | 0.6553 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | QS,tr,souce - QS,op,souce
solare Wärmeeinträge transparente Bauteile |  | [kW] |  | Q'S,tr,source | = | FF · A · FV · max(gtot · IS,max; gsenkr · 139 W/m²) / 1000 |  | (C.16) | [158 empty] | FF · A · FV · max(gtot · IS,max; gsenkr · 139 W/m²) / 1000
solare Wärmeeinträge opake Bauteil | "ANMERKUNG Der Fall von strahlungsbedingten Wärmesenken über opake Bauteile kommt im Auslegungsfall nicht vor." | [kW] |  | Q'S,op,source | = | Rse · U · A · (a · IS,max - Ff · hr · DJer) / 1000 für aS · IS,max > Ff · hr · DJer |  | (C.17) | [157 empty] | "ANMERKUNG Der Fall von strahlungsbedingten Wärmesenken über opake Bauteile kommt im Auslegungsfall nicht vor." | Rse · U · A · (a · IS,max - Ff · hr · DJer) / 1000 für aS · IS,max > Ff · hr · DJer
Bilanz-Innentemperatur für die Auslegung |  | [°C] | ThiCsoll | Ji = Ji,c,max,d | = | (Ji,c,max + Ji,c,soll - 2 K) / 2 |  | (C.2) |  | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [65 empty] | (Ji,c,max + Ji,c,soll - 2 K) / 2
Raum-Solltemperatur Kühlung | "Sollwert der Monatsmitteltemperatur im Raum." | [°C] | ThiCsoll | Ji,c,soll | = | siehe "Nutzungsprofile" |  | Eingabe |  | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 24 | [64 empty] | "Sollwert der Monatsmitteltemperatur im Raum." | siehe "Nutzungsprofile"
Bilanz-Innentemperatur Auslegungsfall - Kühlbetrieb |  | [°C] | ThiCmax | Ji,c,max | = | siehe "Nutzungsprofile" |  | Eingabe |  | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [64 empty] | neue Bezeichnungen mit Teil 10 abgleichen | siehe "Nutzungsprofile"
Tagesmittel Außentemperatur Auslegung Juli - Kühlbetrieb |  | [°C] | TheCmin7 | Je,c,max,Jul | = | siehe "Nutzungsprofile" |  | Eingabe |  | 24.6 | [12 empty] | 24.6 | [12 empty] | 24.6 | [12 empty] | 24.6 | [12 empty] | 24.6 | [12 empty] | 24.6 | [12 empty] | 24.6 | [12 empty] | 24.6 | [65 empty] | siehe "Nutzungsprofile"
max. solare Einstrahlung am Auslegungstag |  | [W/m²] |  | IS,max | = | für Auslegung Juli und September |  | DIN V 18 599 - 10, Tabelle 7 | [158 empty] | für Auslegung Juli und September
zugelassene Schwankung der Innentemperatur |  | [K] |  | DJ | = | 2 |  | Konstante | [158 empty] | 2
max. Kühlleistung inkl. mech. Lüftung - September |  | [kW] | Qcmaxres | Q'*c,max,res,Sep | = | Q'c,max - V'mech,max · cp,a · ra · (Ji,c,max,d - JV,mech,soll) |  | (C.32) | 252 | 0 | [12 empty] | 13.6707 | [12 empty] | 3.8705 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Q'c,max - V'mech,max · cp,a · ra · (Ji,c,max,d - JV,mech,soll)
erforderliche maximale Kühlleistung ohne mech. Lüftung |  | [kW] | Qcmax | Q'c,max | = | 0,8·(Q'source,max-Q'sink,max)·(1+0,3·e-t/120h)-Cwirk/60h·(DJ-2 K)+Cwirk/40h/K·(12h/tc,op,d-1) |  | (C.1) | 253 | 0 | [12 empty] | 40.6741 | [12 empty] | 3.8705 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | letzter Term wird nur addiert, wenn tV,mech > 0, sonst 0? | 0,8·(Q'source,max-Q'sink,max)·(1+0,3·e-t/120h)-Cwirk/60h·(DJ-2 K)+Cwirk/40h/K·(12h/tc,op,d-1)
Summe Wärmequellen am Auslegungstag |  | [kW] | Qcmax_source | Q'sink,max | = | Q'T,sink + Q'V,sink + Q'I,sink |  | (C.4) | 254 | 54.9855 | [12 empty] | 51.893 | [12 empty] | 4.8831 | [12 empty] | 10.3657 | [12 empty] | 9.6034 | [12 empty] | 53.5156 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Q'T,sink + Q'V,sink + Q'I,sink
Summe Wärmesenken am Auslegungstag |  | [kW] | Qcmax_sink | Q'source,max | = | Q'T,source + Q'V,source + Q'I,source + Q'S,source |  | (C.3) | 255 | 11.6751 | [12 empty] | 9.0723 | [12 empty] | 1.1143 | [12 empty] | 2.2915 | [12 empty] | 0.48388 | [12 empty] | 8.4755 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Q'T,source + Q'V,source + Q'I,source + Q'S,source
Transmissionswärmesenken im Auslegungsfall |  | [kW] | Qcmax_Tsink | Q'T,sink | = | Sj HT,j · (Ji - Jj,c,max) / 1000 für Ji > Jj,c,max |  | (C.5, C.7, C.10) | 260 | 8.5971 | [12 empty] | 7.0893 | [12 empty] | 0.94384 | [12 empty] | 1.7846 | [12 empty] | 0.345 | [12 empty] | 6.4007 | [12 empty] | 17.6055 | [12 empty] | 0.56241 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Sj HT,j · (Ji - Jj,c,max) / 1000 für Ji > Jj,c,max
Lüftungswärmesenken im Auslegungsfall | Randbedingungen: ohne mechan. Lüftung, Fensterluftwechsel nwin = 0,1 h-1 | [kW] | Qcmax_Vsink | Q'V,sink | = | (HV,inf + HV.win) · (Ji - J,e,max) / 1000 für Ji > Je,c,max |  | (C.12, C.14) | 261 | 3.078 | [12 empty] | 1.983 | [12 empty] | 0.17048 | [12 empty] | 0.50685 | [12 empty] | 0.13889 | [12 empty] | 2.0748 | [12 empty] | 1.1247 | [12 empty] | 0.1397 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Randbedingungen: ohne mechan. Lüftung, Fensterluftwechsel nwin = 0,1 h-1 | (HV,inf + HV.win) · (Ji - J,e,max) / 1000 für Ji > Je,c,max
interne Wärmesenken | "ANMERKUNG Wärme- oder Kälteeinträge durch Verteilleitungen und Luftkanäle sind für die Auslegungsbilanzierung zu Null gesetzt, da sie erst in einem späteren Schritt bestimmt werden. => QI,sink,c = 0" | [kW] | Qcmax_Isink | Q'I,sink | = | (QI,sink - QI,sink,c) / 24 h |  | (i.A.a. C.22, C.29) | 263 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "ANMERKUNG Wärme- oder Kälteeinträge durch Verteilleitungen und Luftkanäle sind für die Auslegungsbilanzierung zu Null gesetzt, da sie erst in einem späteren Schritt bestimmt werden. => QI,sink,c = 0" | (QI,sink - QI,sink,c) / 24 h
Transmissionswärmequellen im Auslegungsfall |  | [kW] | Qcmax_Tsource | Q'T,source | = | Sj HT,j · (Jj,c,max - Ji) / 1000 für Ji < Jj,c,max |  | (C.6, C.8, C.11) | 256 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Sj HT,j · (Jj,c,max - Ji) / 1000 für Ji < Jj,c,max
Lüftungswärmequellen im Auslegungsfall |  | [kW] | Qcmax_Vsource | Q'V,source | = | (HV,inf + HV.win) · (Ji,e,max - Jj) / 1000 für Ji < Je,c,max |  | (C.13, C.15) | 257 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | (HV,inf + HV.win) · (Ji,e,max - Jj) / 1000 für Ji < Je,c,max
interne Wärmequellen | "ANMERKUNG Wärme- oder Kälteeinträge durch Verteilleitungen und Luftkanäle sind für die Auslegungsbilanzierung zu Null gesetzt, da sie erst in einem späteren Schritt bestimmt werden. => QI,souce,h = 0" | [kW] | Qcmax_Isource | Q'I,source | = | (QI,souce - QI,souce,h) / 24 h |  | (i.A.a. C.21, C.28) | 259 | 9.9227 | [12 empty] | 15.6339 | [12 empty] | 0.77106 | [12 empty] | 3.4035 | [12 empty] | 8.6859 | [12 empty] | 1.9402 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "ANMERKUNG Wärme- oder Kälteeinträge durch Verteilleitungen und Luftkanäle sind für die Auslegungsbilanzierung zu Null gesetzt, da sie erst in einem späteren Schritt bestimmt werden. => QI,souce,h = 0" | (QI,souce - QI,souce,h) / 24 h
solare Wärmeeinträge |  | [kW] | Qcmax_Ssource | Q'S,source | = | QS,tr,souce - QS,op,souce |  | () | 258 | 45.0628 | [12 empty] | 36.2591 | [12 empty] | 4.112 | [12 empty] | 6.9623 | [12 empty] | 0.91748 | [12 empty] | 51.5754 | [12 empty] | 2.6208 | [12 empty] | 0.50268 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | QS,tr,souce - QS,op,souce
solare Wärmeeinträge transparente Bauteile |  | [kW] |  | Q'S,tr,source | = | FF · A · FV · max(gtot · IS,max; gsenkr · 139 W/m²) / 1000 |  | (C.16) | [158 empty] | FF · A · FV · max(gtot · IS,max; gsenkr · 139 W/m²) / 1000
solare Wärmeeinträge opake Bauteil | "ANMERKUNG Der Fall von strahlungsbedingten Wärmesenken über opake Bauteile kommt im Auslegungsfall nicht vor." | [kW] |  | Q'S,op,source | = | Rse · U · A · (a · IS,max - Ff · hr · DJer) / 1000 für aS · IS,max > Ff · hr · DJer |  | (C.17) | [157 empty] | "ANMERKUNG Der Fall von strahlungsbedingten Wärmesenken über opake Bauteile kommt im Auslegungsfall nicht vor." | Rse · U · A · (a · IS,max - Ff · hr · DJer) / 1000 für aS · IS,max > Ff · hr · DJer
Tagesmittel Außentemperatur Auslegung Sep. - Kühlbetrieb |  | [°C] | TheCmin9 | Ji = Ji,c,max,d | = | (Ji,c,max + Ji,c,soll - 2 K) / 2 |  | Eingabe |  | 18.9 | [12 empty] | 18.9 | [12 empty] | 18.9 | [12 empty] | 18.9 | [12 empty] | 18.9 | [12 empty] | 18.9 | [12 empty] | 18.9 | [12 empty] | 18.9 | [65 empty] | (Ji,c,max + Ji,c,soll - 2 K) / 2
-
-
-
Eingaben einblenden
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
automatisch rechnen

## 03 Luftaufbereitung
Rechnung Lüftung und Luftaufbereitung | Anmerkungen, Kommentare | [5 empty] | DIN V 18599 - Teil 2 und 3 | [159 empty] | Anmerkungen, Kommentare
Lüftungsbereiche |  | [Einheit] | ZoneSelbst | [Symbol] | = | siehe "Lüftung" | Definition |  |  | 1: Einzelbüros | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2: Großraumbüro | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 3: Sitzung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 4: Kantine | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 5: Küche | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 6: Verkehrsfläche | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 7: Keller | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 8: DG | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  |  | siehe "Lüftung"
Bilanz Lüftungswärmequellen/-senken - getrennte Darstelllung Hauptnutzung/Wochenende und Heiz-/Kühlfall | [6 empty] | DIN V 18599 - Teil 2
Auswahl Darstellung für alle Zonen (Liste):
Heizfall Hauptnutzung | Gilt auch für die Auswahl der Darstellung der Berechnung Lüftungwärmequellen/-senken bei "03 Luftaufbereitung" | [165 empty] | Gilt auch für die Auswahl der Darstellung der Berechnung Lüftungwärmequellen/-senken bei "03 Luftaufbereitung"
Lüftungswärmesenken |  | [kWh/d] | QV_sink | QV,sink | = | QV,inf,sink + QV,win,sink + QV,z,sink + QV,iu,sink + QV,mech,sink | () |  | 430 | monatlich | 775.7227 | 709.6297 | 587.8795 | 400.0363 | 281.7647 | 184.3646 | 104.3573 | 93.9216 | 229.5861 | 413.9507 | 567.008 | 685.2797 | monatlich | 338.5431 | 326.7899 | 305.1392 | 271.7353 | 250.7032 | 233.3826 | 219.155 | 217.2992 | 241.4243 | 274.2096 | 301.4276 | 322.4597 | monatlich | 84.8497 | 77.6203 | 64.3031 | 43.7566 | 30.8198 | 20.1661 | 11.4148 | 10.2733 | 25.1125 | 45.2785 | 62.0202 | 74.9569 | monatlich | 75.6041 | 74.4175 | 72.2317 | 60.6357 | 29.7295 | 19.7572 | 6.6064 | 5.9458 | 14.5341 | 64.9974 | 71.857 | 73.9804 | monatlich | 104.1807 | 107.3041 | 113.0577 | 105.5035 | 52.4096 | 38.2339 | 1.8661 | 1.6795 | 18.4919 | 113.0616 | 114.0441 | 108.4548 | monatlich | 562.9491 | 514.9848 | 426.6296 | 290.3101 | 204.4793 | 133.7951 | 75.7331 | 68.1598 | 166.6127 | 300.4078 | 411.4829 | 497.3137 | monatlich | 118.0274 | 107.9712 | 89.4468 | 60.8661 | 42.8709 | 28.0513 | 15.8781 | 14.2903 | 34.9319 | 62.9832 | 86.2711 | 104.2663 | monatlich | 14.6599 | 13.4108 | 11.1099 | 7.56 | 5.3249 | 3.4842 | 1.9722 | 1.775 | 4.3388 | 7.823 | 10.7155 | 12.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | QV,inf,sink + QV,win,sink + QV,z,sink + QV,iu,sink + QV,mech,sink
Lüftungswärmesenken - Infiltration |  | [kWh/d] | QV_inf_sink | QV,inf,sink | = | HV,inf · (Ji - Je) · 24 h / 1000 bei Ji > Je | (56) |  | 431 | monatlich | 207.251 | 189.5929 | 157.0647 | 106.8783 | 75.2795 | 49.257 | 27.8813 | 25.0932 | 61.3389 | 110.5959 | 151.4884 | 183.0873 | monatlich | 100.9485 | 92.3475 | 76.5036 | 52.0587 | 36.6674 | 23.9923 | 13.5805 | 12.2225 | 29.8771 | 53.8694 | 73.7875 | 89.1788 | monatlich | 11.1791 | 10.2266 | 8.472 | 5.765 | 4.0606 | 2.6569 | 1.5039 | 1.3535 | 3.3086 | 5.9655 | 8.1712 | 9.8757 | monatlich | 25.1527 | 23.0096 | 19.0619 | 12.9711 | 9.1362 | 5.978 | 3.3838 | 3.0454 | 7.4443 | 13.4223 | 18.3851 | 22.2201 | monatlich | 7.1048 | 6.4995 | 5.3844 | 3.6639 | 2.5807 | 1.6886 | 0.95581 | 0.86023 | 2.1028 | 3.7914 | 5.1932 | 6.2765 | monatlich | 163.7371 | 149.7864 | 124.0877 | 84.4384 | 59.474 | 38.9151 | 22.0274 | 19.8247 | 48.4603 | 87.3754 | 119.6823 | 144.6466 | monatlich | 79.954 | 73.1418 | 60.593 | 41.2319 | 29.0416 | 19.0025 | 10.7561 | 9.6805 | 23.6635 | 42.6661 | 58.4417 | 70.632 | monatlich | 9.9309 | 9.0847 | 7.5261 | 5.1213 | 3.6072 | 2.3603 | 1.336 | 1.2024 | 2.9392 | 5.2994 | 7.2589 | 8.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HV,inf · (Ji - Je) · 24 h / 1000 bei Ji > Je
Lüftungswärmesenken - Fensterlüftung |  | [kWh/d] | QV_win_sink | QV,win,sink | = | HV,win · (Ji - Je) · 24 h / 1000 bei Ji > Je | (64) |  | 432 | monatlich | 568.4716 | 520.0368 | 430.8148 | 293.158 | 206.4852 | 135.1076 | 76.476 | 68.8284 | 168.2472 | 303.3548 | 415.5196 | 502.1924 | monatlich | 96.1415 | 87.95 | 72.8606 | 49.5797 | 34.9213 | 22.8498 | 12.9338 | 11.6404 | 28.4544 | 51.3042 | 70.2738 | 84.9322 | monatlich | 73.6706 | 67.3938 | 55.8311 | 37.9916 | 26.7593 | 17.5092 | 9.9108 | 8.9198 | 21.8039 | 39.313 | 53.8489 | 65.0812 | monatlich | 23.9549 | 21.9139 | 18.1542 | 12.3534 | 8.7011 | 5.6933 | 3.2226 | 2.9004 | 7.0898 | 12.7831 | 17.5097 | 21.162 | monatlich | 6.7665 | 6.19 | 5.128 | 3.4895 | 2.4578 | 1.6082 | 0.91029 | 0.81926 | 2.0026 | 3.6108 | 4.9459 | 5.9776 | monatlich | 399.212 | 365.1984 | 302.5418 | 205.8717 | 145.0053 | 94.88 | 53.7056 | 48.3351 | 118.1524 | 213.0324 | 291.8007 | 352.6671 | monatlich | 38.0733 | 34.8294 | 28.8538 | 19.6342 | 13.8293 | 9.0488 | 5.122 | 4.6098 | 11.2683 | 20.3172 | 27.8294 | 33.6343 | monatlich | 4.729 | 4.3261 | 3.5838 | 2.4387 | 1.7177 | 1.1239 | 0.63619 | 0.57257 | 1.3996 | 2.5235 | 3.4566 | 4.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HV,win · (Ji - Je) · 24 h / 1000 bei Ji > Je
Lüftungswärmesenken - Luftwechsel aus anderer Zone |  | [kWh/d] | QV_iz_sink | QV,z,sink | = | HV,z · (Ji - Jz) · 24 h / 1000 bei Ji > Jz | (97) |  | 438 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HV,z · (Ji - Jz) · 24 h / 1000 bei Ji > Jz
Lüftungswärmesenken - zu unbeheizter Zone | gem. Gl. 95 zu Null gesetzt | [kWh/d] |  | QV,iu,sink | = | 0 | () |  | #N/A | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | gem. Gl. 95 zu Null gesetzt | 0
Lüftungswärmesenken - mechanische Lüftung |  | [kWh/d] | QV_mech_sink | QV,mech,sink | = | HV,mech · (Ji - JV,mech) · 24 h / 1000 bei Ji > JV,mech | (81) |  | 433 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 141.4531 | 146.4923 | 155.775 | 170.0969 | 179.1144 | 186.5406 | 192.6407 | 193.4363 | 183.0927 | 169.036 | 157.3663 | 148.3488 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 26.4965 | 29.494 | 35.0157 | 35.3112 | 11.8923 | 8.0859 | 0 | 0 | 0 | 38.7919 | 35.9622 | 30.5983 | monatlich | 90.3093 | 94.6146 | 102.5453 | 98.3501 | 47.3711 | 34.9371 | 0 | 0 | 14.3864 | 105.6594 | 103.9049 | 96.2007 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HV,mech · (Ji - JV,mech) · 24 h / 1000 bei Ji > JV,mech
Lüftungswärmequellen |  | [kWh/d] | QV_source | QV,source | = | QV,inf,source + QV,win,source + QV,i,ssource + QV,iu,source + QV,mech,source | () |  | 434 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2361 | 22.7628 | 2.1886 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.792 | 35.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | QV,inf,source + QV,win,source + QV,i,ssource + QV,iu,source + QV,mech,source
Lüftungswärmequellen - Infiltration |  | [kWh/d] | QV_inf_source | QV,inf,source | = | HV,inf · (Je - Ji) · 24 h / 1000 bei Ji < Je | (57) |  | 435 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HV,inf · (Je - Ji) · 24 h / 1000 bei Ji < Je
Lüftungswärmequellen - Fensterlüftung |  | [kWh/d] | QV_win_source | QV,win,source | = | HV,win · (Je - Ji) · 24 h / 1000 bei Ji < Je | (65) |  | 436 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HV,win · (Je - Ji) · 24 h / 1000 bei Ji < Je
Lüftungswärmequellen - Luftwechsel aus anderer Zone |  | [kWh/d] | QV_iz_source | QV,z,source | = | HV,z · (Jz - Ji) · 24 h / 1000 bei Ji < Jz | (98) |  | 439 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HV,z · (Jz - Ji) · 24 h / 1000 bei Ji < Jz
Lüftungswärmequellen - zu unbeheizter Zone | gem. Gl. 95 zu Null gesetzt | [kWh/d] |  | QV,iu,source | = | 0 | () |  | #N/A | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | gem. Gl. 95 zu Null gesetzt | 0
Lüftungswärmequellen - mechanische Lüftung |  | [kWh/d] | QV_mech_source | QV,mech,source | = | HV,mech · (JV,mech - Ji) · 24 h / 1000 bei Ji < JV,mech | (82) |  | 437 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2361 | 22.7628 | 2.1886 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.792 | 35.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HV,mech · (JV,mech - Ji) · 24 h / 1000 bei Ji < JV,mech
Typ Lüftung |  | [Typ] | LuftTyp1 | - | = | siehe "Lüftung" | Eingabe |  |  | Fenster | [12 empty] | vollständig Zu-/Abluftanlage | [12 empty] | Fenster | [12 empty] | vollständig Zu-/Abluftanlage | [12 empty] | vollständig Zu-/Abluftanlage | [12 empty] | Abluftanlage | [12 empty] | Fenster | [12 empty] | Fenster | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Lüftung"
Typ Luftaufbereitung |  | [Typ] | LuftTyp2 | - | = | siehe "Lüftung" | Eingabe |  |  | 0 | [12 empty] | temperaturgeregelt | [12 empty] | 0 | [12 empty] | temperaturgeregelt | [12 empty] | temperaturgeregelt | [12 empty] | ohne | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Lüftung"
Lage des Lüftungsbereichs | bei innenliegenden Lüftungsbereichen werden Infiltration und Fensterluftwechsel nicht angesetzt | [Typ] | LuftTyp4 | - | = | siehe "Lüftung" | Eingabe |  |  | außen | [12 empty] | außen | [12 empty] | außen | [12 empty] | außen | [12 empty] | außen | [12 empty] | außen | [12 empty] | außen | [12 empty] | außen | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | bei innenliegenden Lüftungsbereichen werden Infiltration und Fensterluftwechsel nicht angesetzt | siehe "Lüftung"
Bilanz-Innentemperatur Heizbetrieb - Hauptnutzung | Nutzungsprofil Zone | [°C] | ThiH_op | Ji | = | siehe "02 WaermeKaelte" |  |  | 345 | monatlich | 19.8215 | 19.9219 | 20.1069 | 20.3922 | 20.5719 | 20.7199 | 20.8415 | 20.8573 | 20.6512 | 20.3711 | 20.1386 | 19.9589 | monatlich | 19.8206 | 19.9211 | 20.1062 | 20.3918 | 20.5716 | 20.7197 | 20.8413 | 20.8572 | 20.651 | 20.3707 | 20.138 | 19.9581 | monatlich | 19.2705 | 19.4178 | 19.6893 | 20.1081 | 20.3718 | 20.5889 | 20.7673 | 20.7906 | 20.4881 | 20.0771 | 19.7358 | 19.4721 | monatlich | 19.2888 | 19.4346 | 19.7032 | 20.1175 | 20.3784 | 20.5933 | 20.7698 | 20.7928 | 20.4935 | 20.0868 | 19.7492 | 19.4883 | monatlich | 19.9237 | 20.0154 | 20.1843 | 20.4449 | 20.609 | 20.7442 | 20.8552 | 20.8697 | 20.6814 | 20.4256 | 20.2133 | 20.0492 | monatlich | 20.1243 | 20.1989 | 20.3364 | 20.5484 | 20.6819 | 20.7919 | 20.8822 | 20.894 | 20.7408 | 20.5327 | 20.3599 | 20.2264 | monatlich | -1.2548 | 0.64661 | 4.1523 | 9.6309 | 13.0352 | 15.8596 | 18.1666 | 18.4163 | 14.492 | 9.1526 | 4.7452 | 1.3452 | monatlich | 2.8765 | 4.4284 | 7.3022 | 12.1631 | 15.0163 | 17.4719 | 19.3678 | 19.3007 | 15.9333 | 11.3712 | 7.7773 | 5.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nutzungsprofil Zone | siehe "02 WaermeKaelte"
Bilanz-Innentemperatur Heizbetrieb - Wochenende | Nutzungsprofil Zone | [°C] | ThiH_we | Ji | = | siehe "02 WaermeKaelte" |  |  | 346 | monatlich | 17 | 17.1949 | 17.8478 | 18.855 | 19.4892 | 20.0114 | 20.4404 | 20.4964 | 19.7689 | 18.7804 | 17.9597 | 17.3255 | monatlich | 17 | 17.267 | 17.9074 | 18.8956 | 19.5178 | 20.0301 | 20.451 | 20.5059 | 19.7923 | 18.8224 | 18.0172 | 17.3951 | monatlich | 17 | 17.044 | 17.7227 | 18.7699 | 19.4292 | 19.9722 | 20.4182 | 20.4764 | 19.7201 | 18.6923 | 17.8391 | 17.1798 | monatlich | 17 | 17.1912 | 17.8446 | 18.8529 | 19.4877 | 20.0104 | 20.4399 | 20.4959 | 19.7677 | 18.7782 | 17.9567 | 17.3219 | monatlich | 17 | 17.2719 | 17.9115 | 18.8984 | 19.5197 | 20.0314 | 20.4517 | 20.5066 | 19.7938 | 18.8253 | 18.0211 | 17.3998 | monatlich | 17.5864 | 17.8773 | 18.413 | 19.2396 | 19.7601 | 20.1887 | 20.5408 | 20.5867 | 19.9897 | 19.1784 | 18.5049 | 17.9844 | monatlich | -1.3 | 0.60143 | 4.1072 | 9.5858 | 12.99 | 15.8145 | 18.1214 | 18.3712 | 14.4469 | 9.1075 | 4.7 | 1.3 | monatlich | 2.2964 | 3.8876 | 6.8385 | 11.8184 | 14.7466 | 17.2639 | 19.2106 | 19.1501 | 15.6967 | 11.0178 | 7.3269 | 4.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nutzungsprofil Zone | siehe "02 WaermeKaelte"
Bilanz-Innentemperatur Kühlbetrieb - Hauptnutzung | Nutzungsprofil Zone | [°C] | ThiC | Ji | = | siehe "02 WaermeKaelte" |  |  | 348 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | monatlich | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nutzungsprofil Zone | siehe "02 WaermeKaelte"
Lufttemperatur - Infiltration, Fensterlüftung |  | [°C] | The | Je | = | siehe "Nutzungsprofile" | gem. Eingabe Klimaregion |  | 331 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Nutzungsprofile"
Luftwechsel aus/in andere Zone - Temperatur andere Zone |  | [°C] | Thiz2 | Jz | = | siehe "02 WaermeKaelte" |  |  | 428 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "02 WaermeKaelte"
Zuluft-Luftwechsel aus anderer Zone - Zuweisung Zone |  | [Verweis] | nzZULZone | - | = | siehe "Lüftung" | Eingabe |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Lüftung"
Abluft-Luftwechsel in anderer Zone - Zuweisung Zone |  | [Verweis] | nzABLZone | - | = | siehe "Lüftung" | Eingabe |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Lüftung"
Lufttemperatur - mech. Lüftung - ohne Luftaufbereitung |  | [°C] | ThVmech | JV,mech | = | Je | (90) |  | 427 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | 18 | 18 | 18 | 18.4 | 19.8 | 20.2 | 21.9 | 21.9 | 20.6 | 18.2 | 18 | 18 | monatlich | 18 | 18 | 18 | 18.35 | 19.6 | 20 | 21.575 | 21.625 | 20.375 | 18.175 | 18 | 18 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Je
Lufttemperatur - mech. - Luftaufbereitung ungeregelt |  | [°C] |  | JV,mech | = | Je + hV,mech · (Ji - Je) | (91) | [160 empty] | Je + hV,mech · (Ji - Je)
Lufttemperatur - mech. - Luftaufbereitung temperaturgeregelt |  | [°C] |  | JV,mech | = | JV,mech,RLT | (93) |  |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [14 empty] | JV,mech,RLT
Lufttemperatur - mech. - Wohnungslüftung mit Wärmetauscher |  | [°C] |  | JV,mech | = | JV,mech,WLA | (92) |  |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [14 empty] | JV,mech,WLA
Nutzungsfaktor Abluft-Zuluft-Wärmetauscher |  | [%] | eta_mech | hmech | = | siehe "Lüftung" | Eingabe |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Lüftung"
Lüftungswärmetransferkoeffizient ohne mech. Lüftung | mit Außenluft eingehende Luftströme | [W/K] | HV_oLA | Sj HV,k | = | HV,inf + HV.wom + HV,z | () |  | 425 | 1530.2792 | [12 empty] | 388.818 | [12 empty] | 171.8678 | [12 empty] | 99.3817 | [12 empty] | 27.2325 | [12 empty] | 1094.8402 | [12 empty] | 220.5295 | [12 empty] | 27.3914 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | mit Außenluft eingehende Luftströme | HV,inf + HV.wom + HV,z
temperaturgew. Lüftungswärmetransferkoeff. mechan. Lüftung |  | [W/K] | HV_mechTh | HV,mech,J | = | HV,mech bei JV,mech = Je | (126) |  | 426 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | 1393.0367 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | 856.6317 | monatlich | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | 1956.105 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | für tau ohne HVz ???? | HV,mech bei JV,mech = Je
temperaturgew. Lüftungswärmetransferkoeff. - Zuluft konditioniert | für Bestimmung Zeitkonstante | [W/K] |  | HV,mech,J | = | HV,mech · (Ji,h,soll - JV,mech,soll) / 6 K bei JV,mech,soll > Je | (125) | [159 empty] | für Bestimmung Zeitkonstante | HV,mech · (Ji,h,soll - JV,mech,soll) / 6 K bei JV,mech,soll > Je
temperaturgew. Lüftungswärmetransferkoeff. - Luftheizung | Zulufttemperatur > Raumtemperatur | [W/K] |  | HV,mech,J | = | 0 | (127) |  |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | Zulufttemperatur > Raumtemperatur | 0
Lüftungswärmetransferkoeff. - Infiltration Fensterlüftung |  | [W/K] | HV_inf | HV,inf | = | ninf · V · cp,a · ra | (58) |  | 420 | 408.8471 | [12 empty] | 199.1507 | [12 empty] | 22.6438 | [12 empty] | 50.9028 | [12 empty] | 13.9483 | [12 empty] | 318.4408 | [12 empty] | 149.3909 | [12 empty] | 18.5554 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | ninf · V · cp,a · ra
Lüftungswärmetransferkoeff. - Infiltration mechanische Lüftungsanlage |  | [W/K] |  | HV,inf | = | ninf,mech · V · cp,a · ra | (58) | [160 empty] | ninf,mech · V · cp,a · ra
Lüftungswärmetransferkoeff. - Fensterlüftung |  | [W/K] | HV_win | HV,win | = | nwin · V · cp,a · ra | (66) |  | 421 | 1121.4321 | [12 empty] | 189.6673 | [12 empty] | 149.224 | [12 empty] | 48.4789 | [12 empty] | 13.2841 | [12 empty] | 776.3994 | [12 empty] | 71.1385 | [12 empty] | 8.8359 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | nwin · V · cp,a · ra
Lüftungswärmetransferkoeff. - Luftaustausch Bilanzzonen |  | [W/K] | HV_iz | HV,z | = | nz · V · cp,a · ra | (99) |  | 423 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | nz · V · cp,a · ra
Lüftungswärmetransferkoeff. - in unbeheizte Gebäudezonen |  | [W/K] |  | HV,iu | = | 0 | (95) | [160 empty] | 0
Lüftungswärmetransferkoeff. - mechanische Lüftung |  | [W/K] | HV_mech | HV,mech | = | nmech · V · cp,a · ra | (83) |  | 422 | 0 | [12 empty] | 2089.555 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 856.6317 | [12 empty] | 1956.105 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | nmech · V · cp,a · ra
mittlerer Infiltrationsluftwechsel - ohne mechan. Lüftung |  | [h-1] | n_inf | ninf | = | n50 · ewind | (59) |  | 403 | 0.21 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.21 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.21 | [12 empty] | 0.21 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | n50 · ewind
mittlerer Infiltrationsluftwechsel - mit mechan. Lüftung |  | [h-1] | n_infMech | ninf,mech | = | n50 · ewind · (1 + fV,mech · tV,mech / 24 h) | (60) |  | 405 | 0.21 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.21 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.16046 | [12 empty] | 0.21 | [12 empty] | 0.21 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | HINWEIS: auch bei Fensterlüftung, wenn andere Zone Luft absorgt, und dies mechan. belüftet ist! | n50 · ewind · (1 + fV,mech · tV,mech / 24 h)
mittlerer Infiltrationsluftwechsel - mechan. Lüftung ohne Betriebszeit | ohne Berücksichtigung der Betriebszeit | [h-1] | n_infMech0 | ninf,mech,0 | = | n50 · ewind · (1 + fV,mech) | () |  | 404 | 0.21 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.21 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.105 | [12 empty] | 0.2074 | [12 empty] | 0.21 | [12 empty] | 0.21 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | ohne Berücksichtigung der Betriebszeit | n50 · ewind · (1 + fV,mech)
Faktor Infiltration Lüftungsanlage - balancierte Zu-/Abluft |  | [-] | fVmech | fV,mech | = | 0 bei nZUL = nABL | (61) |  | 406 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.97521 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 bei nZUL = nABL
Faktor Infiltration Lüftungsanlage - nicht balanciert |  | [-] |  | fV,mech | = | 1 / (1 + fwind/ewind · ((nZUL - nABL) / n50)2) - 1 bei nZUL > nABL | (62) | [160 empty] | 1 / (1 + fwind/ewind · ((nZUL - nABL) / n50)2) - 1 bei nZUL > nABL
dto. |  | [-] |  | fV,mech | = | 1 - 1 / (1 + fwind/ewind · ((nZUL - nABL) / n50)2) bei nZUL < nABL | (63) | [160 empty] | 1 - 1 / (1 + fwind/ewind · ((nZUL - nABL) / n50)2) bei nZUL < nABL
Summe mech. Zuluft und Überströmung aus anderer Zone |  | [h-1] | n_ZUL | nZUL | = | nmech,ZUL + nz,ZUL | () |  | 413 | 0 | [12 empty] | 2.0339 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4.7121 | [12 empty] | 23.5602 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | nmech,ZUL + nz,ZUL
Summe mech. Abluft und Absaugung aus anderer Zone |  | [h-1] | n_ABL | nABL | = | nmech,ABL + nz,ABL | () |  | 414 | 0 | [12 empty] | 2.0339 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4.7121 | [12 empty] | 23.5602 | [12 empty] | 0.64266 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | nmech,ABL + nz,ABL
Luftwechsel bei 50 Pa Druckdifferenz |  | [h-1] | n50 | n50 | = | Messwert oder Tabelle 3 - f(Dichtheit) | Messwert oder Tabelle 3 |  | 407 | 3 | [12 empty] | 1.5 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 1.5 | [12 empty] | 1.5 | [12 empty] | 1.5 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Messwert oder Tabelle 3 - f(Dichtheit)
Bestimmung Luftwechsel bei 50 Pa Druckdifferenz | Messwert der Dichheitsprüfung oder Bemessungswert nach Tabelle 3, d.h. - Kategorie I: mit Dichtheitsprüfung, Anforderungen werden eingehalten - Kategorie II: ohne Dichheitsprüfung - Kategorie III: weitere Fälle - Kategorie IV: offensichtliche Undichtheiten | [Typ] | n50Typ | - | = | siehe "Lüftung" | Eingabe |  |  | Kategorie I | [12 empty] | Kategorie I | [12 empty] | Kategorie I | [12 empty] | Kategorie I | [12 empty] | Kategorie I | [12 empty] | Kategorie I | [12 empty] | Kategorie I | [12 empty] | Kategorie I | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Messwert der Dichheitsprüfung oder Bemessungswert nach Tabelle 3, d.h. - Kategorie I: mit Dichtheitsprüfung, Anforderungen werden eingehalten - Kategorie II: ohne Dichheitsprüfung - Kategorie III: weitere Fälle - Kategorie IV: offensichtliche Undichtheiten | siehe "Lüftung"
Messwert Dichtheitsprüfung | Eingabe nur bei Bestimmung = Messwert | [h-1] | n50Mess | n50,Messwert | = | siehe "Lüftung" | Eingabe |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Eingabe nur bei Bestimmung = Messwert | siehe "Lüftung"
Windschutzkoeffizient | als Standardwert gilt: ewind = 0,07 und fwind = 15 (entspricht Windschutzkoeffizient nach DIN EN ISO 13790 bei halbfreier Lage, mehr als eine Fassade dem Wind ausgesetzt) | [-] | eWind | ewind | = | 0.07 | konstant |  | 408 | 0.07 | [12 empty] | 0.07 | [12 empty] | 0.07 | [12 empty] | 0.07 | [12 empty] | 0.07 | [12 empty] | 0.07 | [12 empty] | 0.07 | [12 empty] | 0.07 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | als Standardwert gilt: ewind = 0,07 und fwind = 15 (entspricht Windschutzkoeffizient nach DIN EN ISO 13790 bei halbfreier Lage, mehr als eine Fassade dem Wind ausgesetzt) | 0.07
Windschutzkoeffizient |  | [-] | fWind | fwind | = | 15 | konstant |  | 409 | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 15
mittlerer Fensterluftwechsel - ohne mechan. Lüftung |  | [h-1] | n_win | nwin | = | 0,1 h-1 + Dnwin · tnutz / 24 h | (67) |  | 416 | 0.57601 | [12 empty] | 0.1 | [12 empty] | 1.3839 | [12 empty] | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | [12 empty] | 0.39123 | [12 empty] | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0,1 h-1 + Dnwin · tnutz / 24 h
mittlerer Fensterluftwechsel - mit mechan. Lüftung |  | [h-1] |  | nwin | = | 0,1 h-1 + Dnwin · (tnutz - tV,mech) / 24 h + Dnwin,mech · tV,mech / 24 h | (71, 72) | [160 empty] | 0,1 h-1 + Dnwin · (tnutz - tV,mech) / 24 h + Dnwin,mech · tV,mech / 24 h
zusätzlicher Fensterluftwechsel - ohne mechanische Lüftung |  | [h-1] | dn_win | Dnwin | = | max(0, nnutz - (nnutz - 0,2 h-1) / h-1 · ninf - 0,1 h-1) bei nnutz < 1,2 h-1 | (68, 70) |  | 417 | 1.0386 | [12 empty] | 1.8289 | [12 empty] | 4.402 | [12 empty] | 4.5071 | [12 empty] | 23.3552 | [12 empty] | 0.47163 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | max(0, nnutz - (nnutz - 0,2 h-1) / h-1 · ninf - 0,1 h-1) bei nnutz < 1,2 h-1
dto. |  | [h-1] |  | Dnwin | = | max(0, nnutz - ninf - 0,1 h-1) bei nnutz >= 1,2 h-1 | (69, 70) | [160 empty] | max(0, nnutz - ninf - 0,1 h-1) bei nnutz >= 1,2 h-1
zusätzlicher Fensterluftwechsel - mit mechanischer Lüftung |  | [h-1] | dn_winMech0 | Dnwin,mech,0 | = | max(0, nnutz - (nnutz - 0,2 h-1) / h-1 · ninf,mech,0 - 0,1 h-1 bei nnutz < 1,2 h-1 | (73, 75) |  | 418 | 1.0386 | [12 empty] | 1.8289 | [12 empty] | 4.402 | [12 empty] | 4.5071 | [12 empty] | 23.3552 | [12 empty] | 0.50118 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | max(0, nnutz - (nnutz - 0,2 h-1) / h-1 · ninf,mech,0 - 0,1 h-1 bei nnutz < 1,2 h-1
dto. |  | [h-1] |  | Dnwin,mech,0 | = | max(0, nnutz - ninf,mech,0 - 0,1 h-1) bei nnutz >= 1,2 h-1 | (74, 75) | [160 empty] | max(0, nnutz - ninf,mech,0 - 0,1 h-1) bei nnutz >= 1,2 h-1
zusätzlicher Fensterluftwechsel - während Betrieb | der nutzungsbedingte notwendige Luftwechsel ist durch die Zuluft gedeckt | [h-1] | dn_winMech | Dnwin,mech | = | 0 bei Dnwin,mech,0 <= nZUL und nABL <= (nZUL + ninf) | (76 bis 79) |  | 419 | 1.0386 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4.402 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.53766 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | der nutzungsbedingte notwendige Luftwechsel ist durch die Zuluft gedeckt | 0 bei Dnwin,mech,0 <= nZUL und nABL <= (nZUL + ninf)
dto. |  | [h-1] |  | Dnwin,mech | = | nABL - nZUL - ninf bei Dnwin,mech,0 <= nZUL und nABL > (nZUL + ninf) | [161 empty] | nABL - nZUL - ninf bei Dnwin,mech,0 <= nZUL und nABL > (nZUL + ninf)
dto. | der nutzungsbedingte notwendige Luftwechsel ist nicht durch die Zuluft gedeckt | [h-1] |  | Dnwin,mech | = | Dnwin,mech,0 - nZUL bei Dnwin,mech,0 > nZUL und nABL <= (Dnwin,mech,0 + ninf) | [160 empty] | der nutzungsbedingte notwendige Luftwechsel ist nicht durch die Zuluft gedeckt | Dnwin,mech,0 - nZUL bei Dnwin,mech,0 > nZUL und nABL <= (Dnwin,mech,0 + ninf)
dto. |  | [h-1] |  | Dnwin,mech | = | nABL - nZUL - ninf bei Dnwin,mech,0 > nZUL und nABL > (Dnwin,mech,0 + ninf) | [161 empty] | nABL - nZUL - ninf bei Dnwin,mech,0 > nZUL und nABL > (Dnwin,mech,0 + ninf)
mittlerer Luftwechsel aus anderer Zone bei mech. Lüftung |  | [h-1] | n_zZULd | nz,d | = | nz,ZUL · tV,mech / 24 h | (100) |  | 429 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | nz,ZUL · tV,mech / 24 h
Zuluft-Luftwechsel aus anderer Zone entweder/oder |  | [h-1] | nzZUL | nz,ZUL | = | bisher vereinfacht Eingabe | Eingabe |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | bisher vereinfacht Eingabe
Zuluft-Luftwechsel aus anderer Zone - Zuweisung Zone |  | [Verweis] | nzZULZone | - | = | siehe "Lüftung" | Eingabe |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Lüftung"
Abluft-Luftwechsel in anderer Zone |  | [h-1] | nzABL | nz,ABL | = | bisher vereinfacht Eingabe | Eingabe |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | bisher vereinfacht Eingabe
Abluft-Luftwechsel in anderer Zone - Zuweisung Zone |  | [Verweis] | nzABLZone | - | = | siehe "Lüftung" | Eingabe |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Lüftung"
mittlerer Anlagenluftwechsel |  | [h-1] | n_mech | nmech | = | max(nnutz, nmech,ZUL) · tV,mech / 24 h | (84 erweitert) |  | 415 | 0 | [12 empty] | 1.1017 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1.767 | [12 empty] | 14.7251 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | max(nnutz, nmech,ZUL) · tV,mech / 24 h
Zuluftwechsel - vollständige Belüftung |  | [h-1] | n_mechZUL | nmech,ZUL | = | nnutz | () |  | 411 | 0 | [12 empty] | 2.0339 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4.7121 | [12 empty] | 23.5602 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | nnutz
Zuluftwechsel - vollständige Kühlung (Konstantvolumenstrom) |  | [h-1] |  | nmech,ZUL | = | [Q'c,max / (cp,a · ra · (Ji - JV,mech)] / V | (86, 87) |  |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [14 empty] | [Q'c,max / (cp,a · ra · (Ji - JV,mech)] / V
Zuluftwechsel - teilweise Belüftung |  | [h-1] |  | nmech,ZUL | = | 0.4 | (85) | [160 empty] | 0.4
Zuluftwechsel - reine Abluftanlagen |  | [h-1] |  | nmech,ZUL | = | 0 | (88) | [160 empty] | 0
Abluftwechsel - vollständige Belüftung |  | [h-1] | n_mechABL | nmech,ABL | = | nmech,ZUL | () |  | 412 | 0 | [12 empty] | 2.0339 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4.7121 | [12 empty] | 23.5602 | [12 empty] | 0.64266 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | nmech,ZUL
Abluftwechsel - teilweise Belüftung |  | [h-1] |  | nmech,ABL | = | 0.4 | () | [160 empty] | 0.4
Abluftwechsel - reine Abluftanlagen |  | [h-1] |  | nmech,ABL | = | nnutz | () | [160 empty] | nnutz
nutzungsbedingter Mindestluftwechsel |  | [h-1] | n_nutz | nnutz | = | V'A · AB,V / V | (80) |  | 410 | 1.3486 | [12 empty] | 2.0339 | [12 empty] | 4.712 | [12 empty] | 4.7121 | [12 empty] | 23.5602 | [12 empty] | 0.64266 | [12 empty] | 0.049834 | [12 empty] | 0.0375 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | V'A · AB,V / V
Mindestaußenluftvolumenstrom | "flächenbezogener Luftvolumenstrom, der über Infiltration, Fensterlüftung und Lüftungsanlage ausgetauscht wird. In den ausführlichen Profilblättern (Anhang) sind weitere Angaben zu personenbezogenen Volumenströmen und Luftwechseln getroffen." | [m³/(h m²)] | VStromA_op | V'A | = | siehe "Nutzungsprofile" | Eingabe |  |  | 4 | [12 empty] | 6 | [12 empty] | 18 | [12 empty] | 18 | [12 empty] | 90 | [12 empty] | 1.9658 | [12 empty] | 0.15 | [12 empty] | 0.15 | [65 empty] | "flächenbezogener Luftvolumenstrom, der über Infiltration, Fensterlüftung und Lüftungsanlage ausgetauscht wird. In den ausführlichen Profilblättern (Anhang) sind weitere Angaben zu personenbezogenen Volumenströmen und Luftwechseln getroffen." | siehe "Nutzungsprofile"
Bezugsfläche des Lüftungsbereichs |  | [m²] | AB | AB | = | siehe "Zonen" | Eingabe |  |  | 1930.53 | [12 empty] | 1891 | [12 empty] | 83.02 | [12 empty] | 373.26 | [12 empty] | 102.28 | [12 empty] | 1908.15 | [12 empty] | 695.12 | [12 empty] | 64.97 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Zonen"
Nettoraumvolumen des Lüftungsbereichs |  | [m³] | V | V | = | siehe "Zonen" | Eingabe |  |  | 5726.15 | [12 empty] | 5578.45 | [12 empty] | 317.14 | [12 empty] | 1425.85 | [12 empty] | 390.71 | [12 empty] | 5836.73 | [12 empty] | 2092.31 | [12 empty] | 259.88 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Zonen"
Eingabe
Nutzungsprofil |  | [Typ] | NutzProfil | - | = | siehe "Zone" | Eingabe - Listenauswahl |  |  | 02 Gruppenbüro | [12 empty] | 03 Großraumbüro | [12 empty] | 12 Kantine | [12 empty] | 12 Kantine | [12 empty] | 14 Küche | [12 empty] | 19a Verkehrsfläche Bsp | [12 empty] | 18 Nebenflächen | [12 empty] | 18 Nebenflächen | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Zone"
Betriebszeit RLT täglich | "Dauer der täglichen Betriebszeit der RLT-Anlage. Sofern die RLT-Anlage nicht durchlaufen muss, ist gegenüber der Nutzungszeit ein zweistündiger Vor- und ein einstündiger Nachlauf angenommen." | [h/d] | tVopd_op | tV,mech | = | siehe "Nutzungsprofile" | Eingabe | zh |  | 13 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | "Dauer der täglichen Betriebszeit der RLT-Anlage. Sofern die RLT-Anlage nicht durchlaufen muss, ist gegenüber der Nutzungszeit ein zweistündiger Vor- und ein einstündiger Nachlauf angenommen." | siehe "Nutzungsprofile"
Betriebstage Heizung und RLT pro Jahr | "Anzahl der Tage im Jahr, an denen die Heizung und die RLT-Anlage mit dem täglichen Profil betrieben wird." | [d/a]; [d/mth] | dop | tRLT-Betrieb=dop | = | siehe "Nutzungsprofile" | Eingabe | zd |  | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 300 | 25.4795 | 23.0137 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | "Anzahl der Tage im Jahr, an denen die Heizung und die RLT-Anlage mit dem täglichen Profil betrieben wird." | siehe "Nutzungsprofile"
Sollwert der ZulufttemperaturHeizfall |  | [°C] | Th_hmechmin | Jh,mech,min | = | siehe "Lüftung" | Eingabe | tzu,Soll |  | 0 | [12 empty] | 17 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 18 | [12 empty] | 18 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Lüftung"
Sollwert der Zulufttemperatur Kühlfall |  | [°C] | Th_cmechmin | Jc,mech,min | = | siehe "Lüftung" | Eingabe |  |  | 0 | [12 empty] | 17 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 18 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Lüftung"
Eingabe
volumenbezogene spezif. Wärmekapazität Luft |  | [Wh/(m³K)] |  | ra · cp,a | = | 0.34 | konstant | [160 empty] | 0.34
Lüftungswärmesenken Auslegung Heizlast | ohne Lüftungsanlage: "die Luftwechsel sind unter Berücksichtigung des nutzungsbedingt erforderlichen Luftwechsels bei nicht vorhandener oder nicht eingeschalteter mechanischer Lüftung zu ermitteln" mit Lüftungsanlage: "Infiltration und Fensterluftwechsel sind unter Berücksichtigung der Lüftungsanlage anzusetzen." | [kW] | QV_AuslegWinter | Q'V,max | = | Sk HV,k · (Ji,h,min - Jk,h,min) / 1000 | (A.3) |  | 440 | 48.9689 | [12 empty] | 12.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ohne Lüftungsanlage: "die Luftwechsel sind unter Berücksichtigung des nutzungsbedingt erforderlichen Luftwechsels bei nicht vorhandener oder nicht eingeschalteter mechanischer Lüftung zu ermitteln" mit Lüftungsanlage: "Infiltration und Fensterluftwechsel sind unter Berücksichtigung der Lüftungsanlage anzusetzen." | Sk HV,k · (Ji,h,min - Jk,h,min) / 1000
Lüftungswärmesenken Nacherwärmung Zuluft | ohne mechan. Lüftung | [kW] | QVmech_AuslegWinter | Q'V,mech,min | = | V'mech,min · cp,a · ra · (Ji,h,min - JV,mech,soll) / 1000 falls Ji,h,min > JV,mech,soll | (B.7) |  | 441 | 0 | [12 empty] | 11.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | ohne mechan. Lüftung | V'mech,min · cp,a · ra · (Ji,h,min - JV,mech,soll) / 1000 falls Ji,h,min > JV,mech,soll
Mindestvolumenstrom Lüftungsanlage Auslegung Winter |  | [kW] | Vmechmin | Vmech,min | = | V'mech,b = nmech,ZUL · V (siehe auch Gl. (87)) | () |  | 442 | 0 | [12 empty] | 11346 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 6718.6802 | [12 empty] | 9205.1999 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | V'mech,b = nmech,ZUL · V (siehe auch Gl. (87))
Bilanz-Innentemperatur Auslegungsfall Winter | Nutzungsprofil Zone | [°C] | ThiHmin | Ji,H,min | = | siehe "Nutzungsprofile" | Eingabe |  |  | 20 | [12 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | [65 empty] | Nutzungsprofil Zone | siehe "Nutzungsprofile"
Außentemperatur Auslegungsfall Winter | Nutzungsprofil Zone | [°C] | TheHmin | Je,H,min | = | siehe "Nutzungsprofile" | Eingabe |  |  | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [65 empty] | Nutzungsprofil Zone | siehe "Nutzungsprofile"
Rechnung Nutzenergien Luftaufbereitung RLT | [6 empty] | DIN V 18599 - Teil 3
Nutzenergie - Luftaufbereitung Heizregister |  | [kWh/mth] | QVH | QV,H,m | = | qH,m · V'mech,m / 1000 | (7-17) |  | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7358.4859 | 2278.0691 | 1544.9259 | 846.8671 | 236.2725 | 46.8581 | 23.4291 | 23.4291 | 93.7162 | 62.4775 | 108.4941 | 601.6446 | 1492.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239.1144 | 1279.1139 | 871.3598 | 460.6128 | 126.8714 | 41.1206 | 5.0148 | 3.1343 | 2.5074 | 24.1647 | 98.1156 | 410.8266 | 916.2725 | 32970.8215 | 7843.3019 | 6048.3228 | 4232.7273 | 1411.7136 | 833.4088 | 69.7064 | 31.0379 | 27.4677 | 527.254 | 1533.5646 | 3907.3387 | 6504.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44568.4218 |  | qH,m · V'mech,m / 1000
Nutzenergie - Luftaufbereitung Kühlregister |  | [kWh/mth] | QVC | QV,C,m | = | qC,m · V'mech,m / 1000 | (7-17) |  | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22216.0073 | 0 | 0 | 0 | 240.0967 | 2351.8278 | 3501.5584 | 5537.1419 | 6216.5494 | 3893.9251 | 390.6445 | 84.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22216.0073 |  | qC,m · V'mech,m / 1000
Nutzenergie - Luftaufbereitung Befeuchtung |  | [kWh/mth] | QVSt | QV,St,m | = | qSt,m · V'mech,m / 1000 | (7-17) |  | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | qSt,m · V'mech,m / 1000
Umrechnung Rückwärmezahl - Wärme | (FWRG <> 0%, 45%, 60%, 75%) | [Wh/(m³/h)] | qHTab | qH,m | = | lineare Interpolation: qi,m' + (qi,m'' - qi,m')/(FWRG'' - FWRG') · (FWRG - FWRG') | (7-16) |  | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.5533 | 200.7817 | 136.1648 | 74.6402 | 20.8243 | 4.1299 | 2.065 | 2.065 | 8.2598 | 5.5066 | 9.5623 | 53.027 | 131.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.9445 | 190.3817 | 129.6921 | 68.557 | 18.8834 | 6.1203 | 0.7464 | 0.4665 | 0.3732 | 3.5966 | 14.6034 | 61.1469 | 136.3769 | 3581.7605 | 852.0512 | 657.055 | 459.8192 | 153.3605 | 90.5367 | 7.5725 | 3.3718 | 2.9839 | 57.2778 | 166.5976 | 424.4708 | 706.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (FWRG <> 0%, 45%, 60%, 75%) | lineare Interpolation: qi,m' + (qi,m'' - qi,m')/(FWRG'' - FWRG') · (FWRG - FWRG')
Umrechnung Rückwärmezahl - Kälte | (FWRG <> 0%, 45%, 60%, 75%) | [Wh/(m³/h)] | qCTab | qC,m | = | lineare Interpolation: qi,m' + (qi,m'' - qi,m')/(FWRG'' - FWRG') · (FWRG - FWRG') | (7-16) |  | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.0475 | 0 | 0 | 0 | 21.1614 | 207.2826 | 308.6161 | 488.0259 | 547.9067 | 343.1981 | 34.4302 | 7.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.3935 | 0 | 0 | 0 | 27.1898 | 112.2627 | 143.292 | 248.5812 | 282.2325 | 180.3091 | 10.4385 | 2.0877 | 0 | 1840.9598 | 0 | 0 | 0 | 49.4747 | 204.2736 | 260.7345 | 453.2915 | 517.4403 | 332.9525 | 18.994 | 3.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (FWRG <> 0%, 45%, 60%, 75%) | lineare Interpolation: qi,m' + (qi,m'' - qi,m')/(FWRG'' - FWRG') · (FWRG - FWRG')
Umrechnung Rückwärmezahl - Dampf | (FWRG <> 0%, 45%, 60%, 75%) | [Wh/(m³/h)] | qStTab | qSt,m | = | lineare Interpolation: qi,m' + (qi,m'' - qi,m')/(FWRG'' - FWRG') · (FWRG - FWRG') | (7-16) |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (FWRG <> 0%, 45%, 60%, 75%) | lineare Interpolation: qi,m' + (qi,m'' - qi,m')/(FWRG'' - FWRG') · (FWRG - FWRG')
Umrechnung Betriebszeit - Wärme | (tV,mech,m <> 12 h, ganzjährig) | [Wh/(m³/h)] |  | qH,m | = | qH,12h,m · tV,mech,m / 12 h · fh,H · dV,mech,m / dmth,m | (7-9) | [159 empty] | (tV,mech,m <> 12 h, ganzjährig) | qH,12h,m · tV,mech,m / 12 h · fh,H · dV,mech,m / dmth,m
Umrechnung Betriebszeit - Kälte | (tV,mech,m <> 12 h, ganzjährig) | [Wh/(m³/h)] |  | qC,m | = | qC,12h,m · tV,mech,m / 12 h · fh,C · dV,mech,m / dmth,m | (7-10) | [159 empty] | (tV,mech,m <> 12 h, ganzjährig) | qC,12h,m · tV,mech,m / 12 h · fh,C · dV,mech,m / dmth,m
Umrechnung Betriebszeit - Dampf | (tV,mech,m <> 12 h, ganzjährig) | [Wh/(m³/h)] |  | qSt,m | = | qSt,12h,m · tV,mech,m / 12 h · fh,St · dV,mech,m / dmth,m | (7-11) | [159 empty] | (tV,mech,m <> 12 h, ganzjährig) | qSt,12h,m · tV,mech,m / 12 h · fh,St · dV,mech,m / dmth,m
Umrechnung Zulufttemperatur (JHC > 18 °C) - Wärme |  | [Wh/(m³/h)] |  | qH,12h,m | = | qH,18°C,12h,m + gH,o,m · (JHC - 18°C) bei 18 °C < JHC <=22 °C | (7-4) | [160 empty] | qH,18°C,12h,m + gH,o,m · (JHC - 18°C) bei 18 °C < JHC <=22 °C
Umrechnung Zulufttemperatur (JHC < 18 °C) - Wärme |  | [Wh/(m³/h)] |  | qH,12h,m | = | qH,18°C,12h,m + gH,u,m · (JHC - 18°C) bei 14 °C <= JHC < 18 °C | (7-5) | [160 empty] | qH,18°C,12h,m + gH,u,m · (JHC - 18°C) bei 14 °C <= JHC < 18 °C
Umrechnung Zulufttemperatur (JHC > 18 °C) - Kälte |  | [Wh/(m³/h)] |  | qC,12h,m | = | qC,18°C,12h,m - gC,o,m · (JHC - 18°C) bei 18 °C < JHC <= 22 °C | (7-6) | [160 empty] | qC,18°C,12h,m - gC,o,m · (JHC - 18°C) bei 18 °C < JHC <= 22 °C
Umrechnung Zulufttemperatur (JHC < 18 °C) - Kälte |  | [Wh/(m³/h)] |  | qC,12h,m | = | qC,18°C,12h,m - gC,u,m · (JHC - 18°C) bei 14 °C <= JHC < 18 °C | (7-7) | [160 empty] | qC,18°C,12h,m - gC,u,m · (JHC - 18°C) bei 14 °C <= JHC < 18 °C
Basis-Kennwert spezifischer Nutzenergiebedarf - Wärme |  | [Wh/(m³/h)] |  | qH,18°C,12h,m | = | Tabelle A1..A12 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ, Rückwärmezahl) | Tabelle | [160 empty] | Tabelle A1..A12 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ, Rückwärmezahl)
Gradient Zulufttemperatur (JHC > 18 °C) - Wärme |  | [Wh/(Km³/h)] |  | gH,o,m | = | Tabelle A1..A12 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ, Rückwärmezahl) | Tabelle | [160 empty] | Tabelle A1..A12 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ, Rückwärmezahl)
Gradient Zulufttemperatur (JHC < 18 °C) - Wärme |  | [Wh/(Km³/h)] |  | gH,u,m | = | Tabelle A1..A12 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ, Rückwärmezahl) | Tabelle | [160 empty] | Tabelle A1..A12 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ, Rückwärmezahl)
Basis-Kennwert spezifischer Nutzenergiebedarf - Kälte |  | [Wh/(m³/h)] |  | qC,18°C,12h,m | = | Tabelle A1..A12 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ, Rückwärmezahl) | Tabelle | [160 empty] | Tabelle A1..A12 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ, Rückwärmezahl)
Gradient Zulufttemperatur (JHC > 18 °C) - Kälte |  | [Wh/(Km³/h)] |  | gC,o,m | = | Tabelle A1..A12 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ, Rückwärmezahl) | Tabelle | [160 empty] | Tabelle A1..A12 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ, Rückwärmezahl)
Gradient Zulufttemperatur (JHC < 18 °C) - Kälte |  | [Wh/(Km³/h)] |  | gC,u,m | = | Tabelle A1..A12 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ, Rückwärmezahl) | Tabelle | [160 empty] | Tabelle A1..A12 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ, Rückwärmezahl)
Basis-Kennwert spezifischer Nutzenergiebedarf - Dampf |  | [Wh/(m³/h)] |  | qSt,12h,m | = | Tabelle A1..A12 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ, Rückwärmezahl) | Tabelle | [120 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Tabelle A1..A12 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ, Rückwärmezahl)
Korrektur Betriebszeit - Wärme |  | [-] | fhH | fh,H | = | 0,874 + 1,456 · 10-2 · tV,mech,m - 5,139 · 10-4 · tV,mech,m2 + 6,944 · 10-6 · tV,mech,m3 | (7-12) |  | 457 | 0 | [12 empty] | 1.0061 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.97847 | [12 empty] | 1.0169 | [12 empty] | 1.0061 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0,874 + 1,456 · 10-2 · tV,mech,m - 5,139 · 10-4 · tV,mech,m2 + 6,944 · 10-6 · tV,mech,m3
Korrektur Betriebszeit - Kälte - Feuchteanf. ohne Toleranz |  | [-] | fhC | fh,C | = | 1,113 - 2,055 · 10-2 · tV,mech,m + 1,466 · 10-3 · tV,mech,m2 - 4,446 · 10-5 · tV,mech,m3 | (7-13) |  | 459 | 0 | [12 empty] | 0.98417 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1.0402 | [12 empty] | 0.94633 | [12 empty] | 0.98417 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 1,113 - 2,055 · 10-2 · tV,mech,m + 1,466 · 10-3 · tV,mech,m2 - 4,446 · 10-5 · tV,mech,m3
Korrektur Betriebszeit - Kälte - Feuchteanf. mit Toleranz |  | [-] |  | fh,C | = | 1,093 - 1,771 · 10-2 · tV,mech,m - 3,385 · 10-4 · tV,mech,m2 -1,302 · 10-5 · tV,mech,m3 | (7-14) | [160 empty] | 1,093 - 1,771 · 10-2 · tV,mech,m - 3,385 · 10-4 · tV,mech,m2 -1,302 · 10-5 · tV,mech,m3
Korrektur Betriebszeit - Dampf |  | [-] | fhSt | fh,St | = | 1 | (7-15) |  | 458 | 0 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 1
Feuchteanforderung | mit Toleranz (m. T.); ohne Toleranz (o. T.); keine Anforderung (-) "Festlegung, ob die RLT-Anlage mit oder ohne Toleranz der Feuchteregelung betrieben wird." | [Typ] | FAnf | - | = | siehe "Nutzungsprofile" | Eingabe | - |  | m. T. | [12 empty] | m. T. | [12 empty] | m. T. | [12 empty] | m. T. | [12 empty] | m. T. | [12 empty] | - | [12 empty] | - | [12 empty] | - | [65 empty] | mit Toleranz (m. T.); ohne Toleranz (o. T.); keine Anforderung (-) "Festlegung, ob die RLT-Anlage mit oder ohne Toleranz der Feuchteregelung betrieben wird." | siehe "Nutzungsprofile"
WRG-Typ |  | [Typ] | WTyp | - | = | siehe "Lüftung" | Eingabe | - |  | 0 | [12 empty] | Wärme und Feuchte | [12 empty] | 0 | [12 empty] | nur Wärme | [12 empty] | nur Wärme | [12 empty] | keine WRG | [12 empty] | keine WRG | [12 empty] | keine WRG | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Lüftung"
Nutzenergie - Luftförderung |  | [kWh] | QVE | QV,E,m | = | (PV,ZUL,m + PV,ABL,m) / 1000 · tV,mech,m · dV,mech,m | (6-4) |  | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33289.4768 | 2827.3254 | 2553.7133 | 2827.3254 | 2736.1214 | 2827.3254 | 2736.1214 | 2827.3254 | 2827.3254 | 2736.1214 | 2827.3254 | 2736.1214 | 2827.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11967.6482 | 1016.4304 | 918.0662 | 1016.4304 | 983.6423 | 1016.4304 | 983.6423 | 1016.4304 | 1016.4304 | 983.6423 | 1016.4304 | 983.6423 | 1016.4304 | 32793.5231 | 2785.2034 | 2515.6675 | 2785.2034 | 2695.358 | 2785.2034 | 2695.358 | 2785.2034 | 2785.2034 | 2695.358 | 2785.2034 | 2695.358 | 2785.2034 | 4232.9555 | 359.5113 | 324.7199 | 359.5113 | 347.9142 | 359.5113 | 347.9142 | 359.5113 | 359.5113 | 347.9142 | 359.5113 | 347.9142 | 359.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 x, d.h. Bilanz und Zone! | (PV,ZUL,m + PV,ABL,m) / 1000 · tV,mech,m · dV,mech,m
elektrische Leistung - Zuluftventilator |  | [W] | Pzu | PV,ZUL,m | = | V'ZUL · DpZUL / hZUL / (3,6 · 103) | (6-1) |  | 455 | 0 | [12 empty] | 6303.3331 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 2986.08 | [12 empty] | 4091.1998 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | V'ZUL · DpZUL / hZUL / (3,6 · 103)
elektrische Leistung - Abluftventilator |  | [W] | Pab | PV,ABL,m | = | V'ABL · DpABL / hABL / (3,6 · 103) | (6-2) |  | 456 | 0 | [12 empty] | 3939.5832 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 2332.875 | [12 empty] | 3196.2498 | [12 empty] | 1302.4479 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | V'ABL · DpABL / hABL / (3,6 · 103)
Nutzenergie - Luftförderung bei variablem Volumenstrom |  | [m³/h] |  | QV,xxx | = | Abschnitt 6.2 | (6-4..11) |  |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [14 empty] | Abschnitt 6.2
Gesamtdruckerhöhung - Zuluftventilator |  | [Pa] | dp_zu | DpZUL | = | siehe "Lüftung" | Eingabe | Dpges,Zu |  | 0 | [12 empty] | 1200 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 960 | [12 empty] | 960 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Lüftung"
Gesamtwirkungsgrad - Zuluftventilator |  | [-] | eta_zu | hZUL | = | siehe "Lüftung" | Eingabe | hges,Zu |  | 0 | [12 empty] | 0.6 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.6 | [12 empty] | 0.6 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Lüftung"
Gesamtdruckerhöhung - Abluftventilator |  | [Pa] | dp_ab | DpABL | = | siehe "Lüftung" | Eingabe | Dpges,Ab |  | 0 | [12 empty] | 750 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 750 | [12 empty] | 750 | [12 empty] | 750 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Lüftung"
Gesamtwirkungsgrad - Abluftventilator |  | [-] | eta_ab | hABL | = | siehe "Lüftung" | Eingabe | hges,Ab |  | 0 | [12 empty] | 0.6 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.6 | [12 empty] | 0.6 | [12 empty] | 0.6 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Lüftung"
mittl. Zuluftvolumenstrom (Anlagen mit konstantem Volumenstrom) | Vereinfachung: nutzungsbedingter Volumentrom | [m³/h] | Vmech | V'mech,m | = | V'ZUL = V'ABL = V'* = V'mech,b,m = nnutz · V | (5.1, 6.3) |  | 447 | 7722.1201 | [12 empty] | 11346 | [12 empty] | 1494.3599 | [12 empty] | 6718.6802 | [12 empty] | 9205.1999 | [12 empty] | 3751.0501 | [12 empty] | 104.268 | [12 empty] | 9.7455 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Vereinfachung: nutzungsbedingter Volumentrom | V'ZUL = V'ABL = V'* = V'mech,b,m = nnutz · V
monatliche korrigierte Zulufttemperatur | wird an Berechnung Lüftungswärmequellen/-senken übergeben | [°C] | ThHC | JHC,m | = | JV,mech,m - PV,ZUL,m / (cp,L · rL · V'mech,m) + 1,4 K | (7-3 angepasst) |  | 446 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | monatlich | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | 18.0928 | monatlich | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | wird an Berechnung Lüftungswärmequellen/-senken übergeben, Gleichung wurde umgestellt (keine Auswirkung auf Ergebnis) | JV,mech,m - PV,ZUL,m / (cp,L · rL · V'mech,m) + 1,4 K
monatliche korrigierte Zulufttemperatur | wird an Berechnung Lüftungswärmequellen/-senken übergeben | [°C] |  | JHC,m | = | JV,mech,m - QV,E,ZUL,m · 103 / (tV,mech,m · dV,mech,m · cp,L · rL · V'mech,m) + 1,4 K | (7-3) | [159 empty] | wird an Berechnung Lüftungswärmequellen/-senken übergeben, Gleichung wurde umgestellt (keine Auswirkung auf Ergebnis) | JV,mech,m - QV,E,ZUL,m · 103 / (tV,mech,m · dV,mech,m · cp,L · rL · V'mech,m) + 1,4 K
mittlere monatliche Zulufttemperatur - Heiz-/Kühlfunktion |  | [°C] | ThVmech | JV,mech,m | = | JV,mech,Soll (Bilanzgröße) | () |  | 427 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | 18 | 18 | 18 | 18.4 | 19.8 | 20.2 | 21.9 | 21.9 | 20.6 | 18.2 | 18 | 18 | monatlich | 18 | 18 | 18 | 18.35 | 19.6 | 20 | 21.575 | 21.625 | 20.375 | 18.175 | 18 | 18 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | JV,mech,Soll (Bilanzgröße)
mittlere monatliche Zulufttemperatur - nur Heizfunktion |  | [°C] |  | JV,mech,m |  | Tabelle 5-1 - f(Betriebszeit, Sollwert Zulufttemperatur), lineare Interpolation | Tabelle | [160 empty] | Tabelle 5-1 - f(Betriebszeit, Sollwert Zulufttemperatur), lineare Interpolation
mittlere monatliche Zulufttemperatur - keine Heiz-/Kühlfunktion |  | [°C] |  | JV,mech,m |  | Tabelle 5-2 - f(Betriebszeit, Rückwärmezahl), lineare Interpolation | Tabelle | [160 empty] | Tabelle 5-2 - f(Betriebszeit, Rückwärmezahl), lineare Interpolation
Sollwert Zulufttemperatur |  | [kWh] | ThVmechSoll | JV,mech,Soll | = | Jh,mech,min bzw. Jc,mech,min (Werte Heiz-/Kühlfall müssen gleich sein!) wir nehmen h | () |  | 445 | 0 | [12 empty] | 17 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 18 | [12 empty] | 18 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Jh,mech,min bzw. Jc,mech,min (Werte Heiz-/Kühlfall müssen gleich sein!) wir nehmen h
Rückwärmezahl |  | [%] | WRG | FWRG | = | siehe "Lüftung" | Eingabe | F |  | 0 | [12 empty] | 70 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 60 | [12 empty] | 45 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Lüftung"
Zulufttemperatur Wohnungslüftungsanlage mit Wärmetauscher | wird an Berechnung Lüftungswärmequellen/-senken übergeben | [°C] | Th_zu_WRG | JWLA | = |  | Tabelle |  |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | wird an Berechnung Lüftungswärmequellen/-senken übergeben
Auslegungs-Volumenstrom |  | [m³/h] | Vmechmax | V'* | = | V'mech,m | () |  | 482 | 7722.1201 | [12 empty] | 11346 | [12 empty] | 1494.3599 | [12 empty] | 6718.6802 | [12 empty] | 9205.1999 | [12 empty] | 3751.0501 | [12 empty] | 104.268 | [12 empty] | 9.7455 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | V'mech,m
Dichte der Luft |  | [kg/m³] | rhoL | rL | = | 1,275 · 273 / (273 + Jh,mech,min) | () |  | 483 | 1.275 | [12 empty] | 1.2003 | [12 empty] | 1.275 | [12 empty] | 1.1961 | [12 empty] | 1.1961 | [12 empty] | 1.275 | [12 empty] | 1.275 | [12 empty] | 1.275 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 1,275 · 273 / (273 + Jh,mech,min)
spezifische Wärmekapazität der Luft |  | [kJ/(kgK)] | cpL | cp,L | = | 1 | Konstante | [160 empty] | 1
Betriebstage Heizung und RLT pro Jahr | "Anzahl der Tage im Jahr, an denen die Heizung und die RLT-Anlage mit dem täglichen Profil betrieben wird." | [d/a]; [d/mth] | dop | tRLT-Betrieb=dop | = | siehe "Nutzungsprofile" | Eingabe | zd |  | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 300 | 25.4795 | 23.0137 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | "Anzahl der Tage im Jahr, an denen die Heizung und die RLT-Anlage mit dem täglichen Profil betrieben wird." | siehe "Nutzungsprofile"
Betriebszeit RLT täglich | "Dauer der täglichen Betriebszeit der RLT-Anlage. Sofern die RLT-Anlage nicht durchlaufen muss, ist gegenüber der Nutzungszeit ein zweistündiger Vor- und ein einstündiger Nachlauf angenommen." | [h/d] | tVopd_op | tV,mech | = | siehe "Nutzungsprofile" | Eingabe | zh |  | 13 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | "Dauer der täglichen Betriebszeit der RLT-Anlage. Sofern die RLT-Anlage nicht durchlaufen muss, ist gegenüber der Nutzungszeit ein zweistündiger Vor- und ein einstündiger Nachlauf angenommen." | siehe "Nutzungsprofile"
Zulufttemperatur Auslegung Winter |  | [°C] | Th_hmechmin | JZUL,Wi | = | Jh,mech,min |  |  |  | 0 | [12 empty] | 17 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 18 | [12 empty] | 18 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Jh,mech,min
Zulufttemperatur Auslegung Sommer |  | [°C] | Th_cmechmin | JZUL,So | = | Jc,mech,min |  |  |  | 0 | [12 empty] | 17 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 18 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Jc,mech,min
Rückwärmezahl |  | [%] | WRG | FWRG | = | siehe "Lüftung" | Eingabe | F |  | 0 | [12 empty] | 70 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 60 | [12 empty] | 45 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | siehe "Lüftung"
jährliche absolute Komponentenlaufzeit - Erhitzer |  | [h/a] | tH_RLT | tH | = | tH,r,14°,12h · tV,mech · dV,mech | (B-6) |  | 553 | 0 | [12 empty] | 949.2708 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 843.75 | [12 empty] | 2272.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | tH,r,14°,12h · tV,mech · dV,mech
jährliche absolute Komponentenlaufzeit - Dampfbefeuchter |  | [h/a] | tSt_RLT | tSt | = | tSt,r,14°,12h · tV,mech · dV,mech | (B-6) |  | 554 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | tSt,r,14°,12h · tV,mech · dV,mech
jährliche absolute Komponentenlaufzeit - Kühler |  | [h/a] | tC_RLT | tC | = | tC,r,14°,12h · tV,mech · dV,mech | (B-6) |  | 555 | 0 | [12 empty] | 887.5963 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 585.0857 | [12 empty] | 1064.6241 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | tC,r,14°,12h · tV,mech · dV,mech
jährliche absolute Komponentenlaufzeit - Wärmerückgewinnung |  | [h/a] | tWRG_RLT | tWRG | = | tWRG,r,14°,12h · tV,mech · dV,mech | (B-6) |  | 556 | 0 | [12 empty] | 2145 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1417.5 | [12 empty] | 2835 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | tWRG,r,14°,12h · tV,mech · dV,mech
jährliche absolute Komponentenlaufzeit - Verdunstungsbefeuchter |  | [h/a] | tVB_RLT | tVB | = | tVB,r,14°,12h · tV,mech · dV,mech | (B-6) |  | 557 | 0 | [12 empty] | 1852.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | tVB,r,14°,12h · tV,mech · dV,mech
Umrechnung Laufzeit tV,mech - Erhitzer |  | [h/a] | tHr | tH,r | = | tH,r,14°,12h + (tH,r,22°,12h + tH,r,14°,12h) · (JV,mech,soll - 14 °C) / 8 K | (B-1) |  | 489 | 0 | [12 empty] | 0.29208 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.375 | [12 empty] | 0.505 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | tH,r,14°,12h + (tH,r,22°,12h + tH,r,14°,12h) · (JV,mech,soll - 14 °C) / 8 K
Umrechnung Laufzeit tV,mech - Dampfbefeuchter |  | [h/a] | tStr | tSt,r | = | tSt,r,12h = konstant | (B-2) |  | 490 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | tSt,r,12h = konstant
Umrechnung Laufzeit tV,mech - Kühler |  | [h/a] | tCr | tC,r | = | tH,r,14°,12h + (tH,r,22°,12h + tH,r,14°,12h) · (JV,mech,soll - 14 °C) / 8 K) · fh,C | (B-3) |  | 491 | 0 | [12 empty] | 0.27311 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.26004 | [12 empty] | 0.23658 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | tH,r,14°,12h + (tH,r,22°,12h + tH,r,14°,12h) · (JV,mech,soll - 14 °C) / 8 K) · fh,C
Umrechnung Laufzeit tV,mech - Wärmerückgewinnung |  | [h/a] | tWRGr | tWRG,r | = | tWRG,r,12h = konstant | (B-4) |  | 492 | 0 | [12 empty] | 0.66 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.63 | [12 empty] | 0.63 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | tWRG,r,12h = konstant
Umrechnung Laufzeit tV,mech - Verdunstungsbefeuchter |  | [h/a] | tVBr | tVB,r | = | tVB,r,12h = konstant | (B-5) |  | 493 | 0 | [12 empty] | 0.57 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | tVB,r,12h = konstant
relative Nutzungszeit JV,mech = 14°C - Erhitzer |  | [h/a] | tHr14 | tH,r,14°,12h | = | Tabelle B1..B2 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ), lin. Interpolation WRG | Tabelle |  | 494 | 0 | [12 empty] | 0.063333 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.04 | [12 empty] | 0.25 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle B1..B2 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ), lin. Interpolation WRG
relative Nutzungszeit JV,mech = 22°C - Erhitzer |  | [h/a] | tHr22 | tH,r,22°,12h | = | Tabelle B1..B2 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ), lin. Interpolation WRG | Tabelle |  | 495 | 0 | [12 empty] | 0.67333 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.71 | [12 empty] | 0.76 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle B1..B2 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ), lin. Interpolation WRG
relative Nutzungszeit - Dampfbefeuchter |  | [h/a] | tStr12 | tSt,r,12h | = | Tabelle B1..B2 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ), lin. Interpolation WRG | Tabelle |  | 496 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle B1..B2 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ), lin. Interpolation WRG
relative Nutzungszeit JV,mech = 14°C - Kühler |  | [h/a] | tCr14 | tC,r,14°,12h | = | Tabelle B1..B2 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ), lin. Interpolation WRG | Tabelle |  | 497 | 0 | [12 empty] | 0.36 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.37 | [12 empty] | 0.37 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle B1..B2 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ), lin. Interpolation WRG
relative Nutzungszeit JV,mech = 22°C - Kühler |  | [h/a] | tCr22 | tC,r,22°,12h | = | Tabelle B1..B2 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ), lin. Interpolation WRG | Tabelle |  | 498 | 0 | [12 empty] | 0.14 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.13 | [12 empty] | 0.13 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle B1..B2 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ), lin. Interpolation WRG
relative Nutzungszeit - Wärmerückgewinnung |  | [h/a] | tWRGr12 | tWRG,r,12h | = | Tabelle B1..B2 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ), lin. Interpolation WRG | Tabelle |  | 499 | 0 | [12 empty] | 0.66 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.63 | [12 empty] | 0.63 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle B1..B2 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ), lin. Interpolation WRG
relative Nutzungszeit - Verdunstungsbefeuchter |  | [h/a] | tVBr12 | tVB,r,12h | = | Tabelle B1..B2 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ), lin. Interpolation WRG | Tabelle |  | 500 | 0 | [12 empty] | 0.57 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle B1..B2 - f(Feuchteanford., Befeuchtertyp, WRG-Typ), lin. Interpolation WRG
maximale Dampfleistung |  | [kW] | Qmax_St | Q'*St | = | V'* · rL · (hZUL,Wi - hAUL,Wi - DhWRG,St) / 3600 | (8-25) |  | 460 | 0 | [12 empty] | 125.6357 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 16.0761 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | V'* · rL · (hZUL,Wi - hAUL,Wi - DhWRG,St) / 3600
Enthalpiedifferenz ohne Wärmerückgewinnung/nur Wärme |  | [kJ/kg] | dhWRGSt | DhWRG,St | = | 0 | (8-23) |  | 461 | 0 | [12 empty] | 8.7535 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
Enthalpiedifferenz Wärmerückgewinnung - Wärme und Feuchte |  | [kJ/kg] |  | DhWRG,St | = | 2501 · FWRG · (xABL,Wi - xAUL,Wi) | (8-24) | [160 empty] | 2501 · FWRG · (xABL,Wi - xAUL,Wi)
maximale Heizleistung - ohne Dampfbefeuchtung |  | [kW] | Qmax_H | Q'*H | = | V'* · rL · (hZUL,Wi - hAUL,Wi - DhWRG,Wi) / 3600 | (8-17) |  | 462 | 0 | [12 empty] | 34.0291 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 22.1325 | [12 empty] | 45.922 | [12 empty] | 16.0761 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | V'* · rL · (hZUL,Wi - hAUL,Wi - DhWRG,Wi) / 3600
maximale Heizleistung - mit Dampfbefeuchtung |  | [kW] |  | Q'*H | = | V'* · rL · (cp,L · (JZUL,Wi - JAUL,Wi) - DhWRG,Wi) | (8-18) | [160 empty] | V'* · rL · (cp,L · (JZUL,Wi - JAUL,Wi) - DhWRG,Wi)
Enthalpiedifferenz ohne Wärmerückgewinnung |  | [kJ/kg] | dhWRGWi | DhWRG,Wi | = | 0 | (8-14) |  | 463 | 0 | [12 empty] | 32.97 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 20.4 | [12 empty] | 15.3 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
Enthalpiedifferenz Wärmerückgewinnung - nur Wärme |  | [kJ/kg] |  | DhWRG,Wi | = | FWRG / 100 · cp,L · (JABL,Wi - JAUL,Wi) | (8-15) | [160 empty] | FWRG / 100 · cp,L · (JABL,Wi - JAUL,Wi)
Enthalpiedifferenz Wärmerückgewinnung - Wärme und Feuchte |  | [kJ/kg] |  | DhWRG,Wi | = | FWRG / 100 · (hABL,Wi - hAUL,Wi) | (8-16) | [160 empty] | FWRG / 100 · (hABL,Wi - hAUL,Wi)
Zuluft-Enthalpie |  | [kJ/kg] | hZULWi | hZUL,Wi | = | 1,01 · JZUL,Wi + xABL,Wi· (2501 K + 1,86 · JZUL,Wi) | (8-2, 8-6, 8-10) |  | 464 | 15.006 | [12 empty] | 32.3657 | [12 empty] | 15.006 | [12 empty] | 20.7145 | [12 empty] | 20.7145 | [12 empty] | 2.501 | [12 empty] | 2.501 | [12 empty] | 2.501 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 1,01 · JZUL,Wi + xABL,Wi· (2501 K + 1,86 · JZUL,Wi)
Außenlufttemperatur |  | [°C] | ThAULWi | JAUL,Wi | = | Tabelle 8-1 | Tabelle |  | 465 | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle 8-1
Außenluft-Wasserdampfgehalt |  | [kg/kg] | xAULWi | xAUL,Wi | = | Tabelle 8-1 | Tabelle |  | 466 | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle 8-1
Außenluftenthalpie |  | [kJ/kg] | hAULWi | hAUL,Wi | = | Tabelle 8-1 | Tabelle |  | 467 | -9.6 | [12 empty] | -9.6 | [12 empty] | -9.6 | [12 empty] | -9.6 | [12 empty] | -9.6 | [12 empty] | -9.6 | [12 empty] | -9.6 | [12 empty] | -9.6 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle 8-1
Ablufttemperatur |  | [°C] | ThABLWi | JABL,Wi | = | Tabelle 8-2 - f(Feuchteanforderung) | Tabelle |  | 468 | 22 | [12 empty] | 22 | [12 empty] | 22 | [12 empty] | 22 | [12 empty] | 22 | [12 empty] | 22 | [12 empty] | 22 | [12 empty] | 22 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle 8-2 - f(Feuchteanforderung)
Abluft-Wasserdampfgehalt |  | [kg/kg] | xABLWi | xABL,Wi | = | Tabelle 8-2 - f(Feuchteanforderung) | Tabelle |  | 469 | 0.006 | [12 empty] | 0.006 | [12 empty] | 0.006 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0.001 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle 8-2 - f(Feuchteanforderung)
Abluftenthalpie |  | [kJ/kg] | hABLWi | hABL,Wi |  | Tabelle 8-2 - f(Feuchteanforderung) | Tabelle |  | 470 | 37.5 | [12 empty] | 37.5 | [12 empty] | 37.5 | [12 empty] | 24.8 | [12 empty] | 24.8 | [12 empty] | 24.8 | [12 empty] | 24.8 | [12 empty] | 24.8 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle 8-2 - f(Feuchteanforderung)
maximale Kühlleistung |  | [kW] | Qmax_C | Q'*C | = | V'* · rL · (hAUL,So - hZUL,So - DhWRG,So) / 3600 | (8-22) |  | 471 | 0 | [12 empty] | 44.9443 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 71.6303 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | V'* · rL · (hAUL,So - hZUL,So - DhWRG,So) / 3600
Enthalpiedifferenz ohne Wärmerückgewinnung |  | [kJ/kg] | dhWRGSo | DhWRG,So | = | 0 | (8-19) |  | 472 | 0 | [12 empty] | 6.09 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 3.6 | [12 empty] | 2.7 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0
Enthalpiedifferenz Wärmerückgewinnung - nur Wärme |  | [kJ/kg] |  | DhWRG,So | = | FWRG / 100 · cp,L · (JAUL,So - JABL,So) | (8-20) | [160 empty] | FWRG / 100 · cp,L · (JAUL,So - JABL,So)
Enthalpiedifferenz Wärmerückgewinnung - Wärme und Feuchte |  | [kJ/kg] |  | DhWRG,So | = | FWRG / 100 · (hAUL,So - hABL,So) | (8-21) | [160 empty] | FWRG / 100 · (hAUL,So - hABL,So)
Zuluft-Enthalpie |  | [kJ/kg] | hZULSo | hZUL,So | = | 1,01·JZUL,So + xABL,So · (2501 K + 1,86·JZUL,So) für pS(JZUL,So) > 1892 Pa | (8-3, 8-7, 8-11) |  | 473 | 9.0817 | [12 empty] | 45.0288 | [12 empty] | 9.0817 | [12 empty] | 48.5938 | [12 empty] | 9.0817 | [12 empty] | 9.0817 | [12 empty] | 9.0817 | [12 empty] | 9.0817 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 1,01·JZUL,So + xABL,So · (2501 K + 1,86·JZUL,So) für pS(JZUL,So) > 1892 Pa
dto. |  | [kJ/kg] |  | hZUL,So | = | 1,01·JZUL,So + xZUL,So · (2501 K + 1,86·JZUL,So) für pS(JZUL,So) <= 1892 Pa | (8-4, 8-8, 8-12) | [160 empty] | 1,01·JZUL,So + xZUL,So · (2501 K + 1,86·JZUL,So) für pS(JZUL,So) <= 1892 Pa
Zuluft-Wasserdampfgehalt |  | [kg/kg] | xZULSo | xZUL,So | = | 0,5911 / (105 Pa / pS(JZUL,So) - 0,95) kg/kg | (8-5, 8-9, 8-13) |  | 474 | 0.0036312 | [12 empty] | 0.011674 | [12 empty] | 0.0036312 | [12 empty] | 0.01245 | [12 empty] | 0.0036312 | [12 empty] | 0.0036312 | [12 empty] | 0.0036312 | [12 empty] | 0.0036312 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0,5911 / (105 Pa / pS(JZUL,So) - 0,95) kg/kg
Wasserdampf-Sättigungsdruck (Näherung) |  | [Pa] | pS | pS(JZUL,So) | = | exp(23,621 - (4065 / (JZUL,So + 236,2506))) für 0,01 °C <= JZUL,So <= 80 °C | (8-1) |  | 475 | 610.7541 | [12 empty] | 1938.569 | [12 empty] | 610.7541 | [12 empty] | 2064.9001 | [12 empty] | 610.7541 | [12 empty] | 610.7541 | [12 empty] | 610.7541 | [12 empty] | 610.7541 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | exp(23,621 - (4065 / (JZUL,So + 236,2506))) für 0,01 °C <= JZUL,So <= 80 °C
Außenlufttemperatur |  | [°C] | ThAULSo | JAUL,So | = | Tabelle 8-1 | Tabelle |  | 476 | 32 | [12 empty] | 32 | [12 empty] | 32 | [12 empty] | 32 | [12 empty] | 32 | [12 empty] | 32 | [12 empty] | 32 | [12 empty] | 32 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle 8-1
Außenluft-Wasserdampfgehalt |  | [kg/kg] | xAULSo | xAUL,So | = | Tabelle 8-1 | Tabelle |  | 477 | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle 8-1
Außenluftenthalpie |  | [kJ/kg] | hAULSo | hAUL,So | = | Tabelle 8-1 | Tabelle |  | 478 | 63 | [12 empty] | 63 | [12 empty] | 63 | [12 empty] | 63 | [12 empty] | 63 | [12 empty] | 63 | [12 empty] | 63 | [12 empty] | 63 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle 8-1
Ablufttemperatur |  | [°C] | ThABLSo | JABL,So | = | Tabelle 8-2 - f(Feuchteanforderung) | Tabelle |  | 479 | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 26 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle 8-2 - f(Feuchteanforderung)
Abluft-Wasserdampfgehalt |  | [kg/kg] | xABLSo | xABL,So | = | Tabelle 8-2 - f(Feuchteanforderung) | Tabelle |  | 480 | 0.011 | [12 empty] | 0.011 | [12 empty] | 0.011 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0.012 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle 8-2 - f(Feuchteanforderung)
Abluftenthalpie |  | [kJ/kg] | hABLSo | hABL,So |  | Tabelle 8-2 - f(Feuchteanforderung) | Tabelle |  | 481 | 54.3 | [12 empty] | 54.3 | [12 empty] | 54.3 | [12 empty] | 56.9 | [12 empty] | 56.9 | [12 empty] | 56.9 | [12 empty] | 56.9 | [12 empty] | 56.9 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | Tabelle 8-2 - f(Feuchteanforderung)
-
-
-
Eingaben ausblenden
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
automatisch rechnen

## VerweisTest (hidden)
Zuordnung Zonen zu Gebäude
Zonen
| Gebäude | 1: Einzelbüros | 2: Großraumbüro | 3: Sitzung
1 | Gebäude A | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Zuordnung Nutzungsprofil zu Zone (HN=Hauptnutzung, WE=Wochenende)
Nutzungsprofile
| Zonen | 01 Einzelbüro | 02 Gruppenbüro | 03 Großraumbüro | 04 Sitzung | 05 Schalterhalle | 06 Einzelhandel | 07 Handel+Kühl | 08 Klassenzimmer | 09 Hörsaal | 10 Bettenzimmer | 11 Hotelzimmer | 12 Kantine
1 | 1: Einzelbüros | #REF! | HN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 2: Großraumbüro | #REF! | #REF! | HN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 3: Sitzung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | HN
Zuordnung Lüftungsbereich zu Zone | [7 empty] | Zuordnung Beleuchtungsbereich zu Zone
|  | Lüftungsbereiche | [7 empty] | Beleuchtungsbereiche
| Zonen | 1: Einzelbüros | 2: Großraumbüro | 3: Sitzung |  |  |  |  | Zonen | 1.1 Einzelbüros | 1.2 Einzelbüros | 2.1 Großraumbüro | 2.2 Großraumbüro
1 | 1: Einzelbüros | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 1 | 1: Einzelbüros | x | x | x | x
2 | 2: Großraumbüro | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 2 | 2: Großraumbüro
3 | 3: Sitzung | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 3 | 3: Sitzung
Zuordnung Flächen zu Zonen
Flächen
| Zonen | Fenster W | Fenster W | Fenster W | Fenster W o | Fenster N | Fenster N | Fenster O | Fenster O | Fenster O | Fenster S | Fenster S | Fenster S o | Tür zum Turm | AW Turm W | AW Turm W | AW Turm W | AW Turm W | AW Turm N | AW Turm N | AW Turm O
1 | 1: Einzelbüros | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | 2: Großraumbüro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | 3: Sitzung

## 04 Beleuchtung
Rechnung Beleuchtung | Anmerkungen, Kommentare | [5 empty] | DIN V 18599 - Teil 4 | [157 empty] | Anmerkungen, Kommentare
Zone |  | [Einheit] | ZoneSelbst | [Symbol] | = | siehe "Zonen" | Definition |  | 1: Einzelbüros | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2: Großraumbüro | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 3: Sitzung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 4: Kantine | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 5: Küche | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 6: Verkehrsfläche | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 7: Keller | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 8: DG | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  | siehe "Zonen"
Ausgangsgrößen für andere Normenteile
Endenergiebedarf Beleuchtung je Zone |  | [kWh/mth] | QLfZone | QI,f,n | = | Ql,b | (1) | 501 | 26660.4607 | 2955.11 | 2237.3058 | 2105.1671 | 1780.2193 | 1680.1956 | 1574.588 | 1680.1956 | 1839.5599 | 2037.2585 | 2450.4564 | 2834.08 | 3486.3244 | 47762.8749 | 4860.2782 | 3887.5224 | 3871.4151 | 3447.4794 | 3376.9835 | 3208.2384 | 3376.9835 | 3562.3953 | 3746.5308 | 4273.1407 | 4673.59 | 5478.3176 | 760.4111 | 69.9881 | 59.3924 | 62.5818 | 58.5152 | 59.055 | 56.8087 | 59.4076 | 60.8184 | 61.2456 | 66.8139 | 69.0956 | 76.689 | 3052.8489 | 288.3333 | 239.8855 | 248.5281 | 229.5051 | 229.5733 | 220.3334 | 231.4688 | 239.0507 | 244.1798 | 271.2739 | 286.3695 | 324.3474 | 5613.7722 | 486.007 | 433.21 | 474.6618 | 455.9191 | 468.9892 | 453.1743 | 468.9892 | 471.1164 | 459.3501 | 479.2708 | 469.9863 | 493.0978 | 11702.9517 | 1016.6429 | 903.8204 | 988.2924 | 947.9472 | 974.2172 | 941.1366 | 974.4173 | 979.7455 | 956.7992 | 1000.5037 | 983.892 | 1035.5372 | 995.3504 | 84.5366 | 76.3556 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 93.0313 | 7.9013 | 7.1366 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ql,b
Nutzenergiebedarf Beleuchtung je Zone |  | [kWh/mth] | QLbZone | QI,b,n | = | Ft,n · Sm Ql,b,m | (1) | 504 | 26660.4607 | 2955.11 | 2237.3058 | 2105.1671 | 1780.2193 | 1680.1956 | 1574.588 | 1680.1956 | 1839.5599 | 2037.2585 | 2450.4564 | 2834.08 | 3486.3244 | 47762.8749 | 4860.2782 | 3887.5224 | 3871.4151 | 3447.4794 | 3376.9835 | 3208.2384 | 3376.9835 | 3562.3953 | 3746.5308 | 4273.1407 | 4673.59 | 5478.3176 | 760.4111 | 69.9881 | 59.3924 | 62.5818 | 58.5152 | 59.055 | 56.8087 | 59.4076 | 60.8184 | 61.2456 | 66.8139 | 69.0956 | 76.689 | 3052.8489 | 288.3333 | 239.8855 | 248.5281 | 229.5051 | 229.5733 | 220.3334 | 231.4688 | 239.0507 | 244.1798 | 271.2739 | 286.3695 | 324.3474 | 5613.7722 | 486.007 | 433.21 | 474.6618 | 455.9191 | 468.9892 | 453.1743 | 468.9892 | 471.1164 | 459.3501 | 479.2708 | 469.9863 | 493.0978 | 11702.9517 | 1016.6429 | 903.8204 | 988.2924 | 947.9472 | 974.2172 | 941.1366 | 974.4173 | 979.7455 | 956.7992 | 1000.5037 | 983.892 | 1035.5372 | 995.3504 | 84.5366 | 76.3556 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 93.0313 | 7.9013 | 7.1366 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ft,n · Sm Ql,b,m
Ql,b / dop
Eingangsgrößen aus anderen Normteilen | [165 empty] | Ql,b / dwe
Nutzungsprofil |  | [Typ] | NutzProfil | - | = | siehe "Zone" | Eingabe |  | 02 Gruppenbüro | [12 empty] | 03 Großraumbüro | [12 empty] | 12 Kantine | [12 empty] | 12 Kantine | [12 empty] | 14 Küche | [12 empty] | 19a Verkehrsfläche Bsp | [12 empty] | 18 Nebenflächen | [12 empty] | 18 Nebenflächen | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit |  | [h/a]; [h/mth] | tTag | tTag | = | siehe "Nutzungsprofile" | Eingabe | 334 | 2543 | 215.9808 | 195.0795 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 2543 | 215.9808 | 195.0795 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 1748.0001 | 148.4603 | 134.0932 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 1748.0001 | 148.4603 | 134.0932 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 2404 | 204.1753 | 184.4164 | 204.1753 | 197.589 | 204.1753 | 197.589 | 204.1753 | 204.1753 | 197.589 | 204.1753 | 197.589 | 204.1753 | 2543 | 215.9808 | 195.0795 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 2543 | 215.9808 | 195.0795 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 2543 | 215.9808 | 195.0795 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit |  | [h/a]; [h/mth] | tNacht | tNacht | = | siehe "Nutzungsprofile" | Eingabe | 335 | 207 | 17.5808 | 15.8795 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 207 | 17.5808 | 15.8795 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 2 | 0.16986 | 0.15342 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 2 | 0.16986 | 0.15342 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 1496 | 127.0575 | 114.7616 | 127.0575 | 122.9589 | 127.0575 | 122.9589 | 127.0575 | 127.0575 | 122.9589 | 127.0575 | 122.9589 | 127.0575 | 207 | 17.5808 | 15.8795 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 207 | 17.5808 | 15.8795 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 207 | 17.5808 | 15.8795 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe "Zone"
Wartungswert der Beleuchtungsstärke |  | [lx] | Em | Em | = | siehe "Nutzungsprofile" oder "Licht" | Eingabe | 524 | 500 | [12 empty] | 500 | [12 empty] | 200 | [12 empty] | 200 | [12 empty] | 500 | [12 empty] | 100 | [12 empty] | 100 | [12 empty] | 100 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Anzahl der Nutzungsstunden innerhalb der Nutzungszeit während eines Jahres, zu denen Tageslicht vorhanden ist. Nutzungszeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang." | siehe "Nutzungsprofile"
Höhe der Nutzebene |  | [m] | hNe | hNe | = | siehe "Nutzungsprofile" oder "Licht" | Eingabe | 525 | 0.8 | [12 empty] | 0.8 | [12 empty] | 0.8 | [12 empty] | 0.8 | [12 empty] | 0.8 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.8 | [12 empty] | 0.8 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Anzahl der Nutzungsstunden innerhalb der Nutzungszeit während eines Jahres, zu denen kein Tageslicht vorhanden ist. Nutzungszeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang." | siehe "Nutzungsprofile"
Minderungsfaktor Bereich Sehaufgabe |  | [-] | kA | kA | = | siehe "Nutzungsprofile" oder "Licht" | Eingabe | 526 | 0.92 | [12 empty] | 0.93 | [12 empty] | 0.97 | [12 empty] | 0.97 | [12 empty] | 0.96 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Angegeben ist der für den Bereich der Sehaufgabe geforderte Wartungswert der Beleuchtungsstärke in lx." | siehe "Nutzungsprofile" oder "Licht"
relative Abwesenheit |  | [-] | CA | CA | = | siehe "Nutzungsprofile" oder "Licht" | Eingabe | 527 | 0.3 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.8 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Höhe der Nachweisebene für den Wartungswert der Beleuchtungsstärke über dem Boden." | siehe "Nutzungsprofile" oder "Licht"
Raumindex |  | [-] | kRaum | k | = | siehe "Nutzungsprofile" oder "Licht" | Eingabe | 528 | 1.25 | [12 empty] | 2.5 | [12 empty] | 2.5 | [12 empty] | 2.5 | [12 empty] | 1.5 | [12 empty] | 0.8 | [12 empty] | 1.5 | [12 empty] | 1.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Angabe, um wie viel der Wartungswert der Beleuchtungsstärke gemindert werden darf. Der Minderungsfaktor wird aufgrund eines für die Nutzung angenommenen Flächenverhältnisses des Bereichs der Sehaufgabe zu dem Umgebungsbereich und des Verhältnisses des für den Bereich der Sehaufgabe und des für den Umgebungsbereich geforderten Wartungswertes der Beleuchtungsstärke ermittelt." | siehe "Nutzungsprofile" oder "Licht"
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit für Beleuchtung |  | [-] | Ft | Ft | = | siehe "Nutzungsprofile" oder "Licht" | Eingabe | 529 | 0.7 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Gibt den Anteil an der Nutzungszeit an, zu dem sich in einem Berechnungsbereich keine Person aufhält (CA,m = 0: permanenter Aufenthalt, CA,m = 1: keine Aufenthalt). Die relative Abwesenheit berücksichtigt einen zeitlichen Teilbetrieb eines Nutzungstages (Besprechungen, Pausen, usw.)." | siehe "Nutzungsprofile" oder "Licht"
Verschmutzungsfaktor |  | [-] | k2 | k2 | = | siehe "Nutzungsprofile" | Eingabe |  | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Dimensionslose geometrische Kenngröße zur Bestimmung des Raumwirkungsgrades." | siehe "Nutzungsprofile" oder "Licht"
[165 empty] | "Gibt an, um wie viel die für das jeweilige Nutzungsprofil angegebene Nutzungszeit bei der Berechnung des Energiebedarfs für Beleuchtung gemindert werden darf. Der Teilbetriebsfaktor berücksichtigt einen zeitlichen Teilbetrieb im Bilanzzeitraum (Urlaub, Ferien, Krankheit, usw.)." | siehe "Nutzungsprofile" oder "Licht"
Darstellung Berechnung nur für einen Beleuchtungsbereich |  |  | AusgabeBeleuchtung |  |  | Auswahl siehe "Zonen" | Ergebnisse für Bereich: |  | 1.1 Einzelbüros | [12 empty] | 2.1 Großraumbüro | [12 empty] | 3.1 Sitzung | [12 empty] | 4.2 Kantine | [12 empty] | 5.1 Küche | [12 empty] | 6.1 Verkehr | [12 empty] | 7.1 Keller | [12 empty] | 8.1 DG | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Für alle Nutzungen wird ein Wert von k2 = 0,9 angenommen. Durch den Faktor wird die Reduktion der Tageslichtversorgung berücksichtigt." | siehe "Nutzungsprofile"
Nutzenergiebedarf Beleuchtung je Berechnungsbereich |  | [kWh/mth] | QLb | QI,b,n,j | = | pj · [ATL,j · (teff,Tag,TL,j+teff,Nacht,j) + AkTL,j · (teff,Tag,kTL,j+teff,Nacht,j)] · (Aj + Azu,j) / Aj / 1000 | (2) | 505 | 24817.5253 | 2821.8962 | 2102.4126 | 1943.2738 | 1614.8751 | 1503.9626 | 1402.3052 | 1503.9626 | 1668.7043 | 1880.5876 | 2300.2141 | 2704.2961 | 3371.0352 | 16694.0525 | 1830.1248 | 1395.2984 | 1322.8713 | 1126.7948 | 1069.2445 | 1004.0721 | 1069.2445 | 1164.3546 | 1280.198 | 1528.943 | 1755.7482 | 2147.1582 | 270.8747 | 25.3794 | 21.2447 | 22.127 | 20.514 | 20.5783 | 19.7646 | 20.7332 | 21.3527 | 21.713 | 23.9855 | 25.1602 | 28.3221 | 973.1718 | 96.0437 | 77.2791 | 77.6954 | 70.1159 | 68.9582 | 65.8882 | 69.8319 | 73.3268 | 76.8802 | 88.1802 | 96.3277 | 112.6445 | 5613.7725 | 486.0071 | 433.21 | 474.6618 | 455.9191 | 468.9892 | 453.1743 | 468.9892 | 471.1165 | 459.3502 | 479.2708 | 469.9863 | 493.0978 | 2040.8096 | 173.329 | 156.5553 | 173.329 | 167.7378 | 173.329 | 167.7378 | 173.329 | 173.329 | 167.7378 | 173.329 | 167.7378 | 173.329 | 995.3504 | 84.5366 | 76.3556 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 81.8096 | 84.5366 | 93.0313 | 7.9013 | 7.1366 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 7.6464 | 7.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Auswahl siehe "Zonen"
Fassadenausrichtung |  | [Typ] | Ausrichtung | - | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | vertikal | [12 empty] | vertikal | [12 empty] | vertikal | [12 empty] | vertikal | [12 empty] | vertikal | [12 empty] | vertikal | [12 empty] | vertikal | [12 empty] | vertikal
Orientierung Fassade/Oberlicht |  | [Typ] | Ori | - | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | Ost/West | [12 empty] | Ost/West | [12 empty] | Nord | [12 empty] | Süd | [12 empty] | Ost/West | [12 empty] | Süd | [12 empty] | kein Tageslicht | [12 empty] | kein Tageslicht | [65 empty] | pj · [ATL,j · (teff,Tag,TL,j+teff,Nacht,j) + AkTL,j · (teff,Tag,kTL,j+teff,Nacht,j)] · (Aj + Azu,j) / Aj / 1000
zugeschlagene Fläche |  | [m²] | Azu | Azu | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 210.4 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "Licht"
siehe "Licht"
Gesamtfläche Beleuchtungsbereich |  | [m²] | Am | Aj | = | ATL,j + AkTL,j | (3) | 506 | 1122.6 | [12 empty] | 794.59 | [12 empty] | 32.01 | [12 empty] | 141.44 | [12 empty] | 102.28 | [12 empty] | 496.33 | [12 empty] | 695.12 | [12 empty] | 64.97 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Licht"
Teilfläche mit Tageslichtversorgung |  | [m²] | ATL | ATL,j | = | min[aTL; 1,25 · aTL,max] · bTL | Eingabe oder (8 erweitert) | 507 | 1122.6 | [12 empty] | 729.29 | [12 empty] | 32.01 | [12 empty] | 133.8 | [12 empty] | 37.37 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Teilfläche ohne Tageslichtversorgung |  | [m²] | AkTL | AkTL,j | = | (aR - aTL) · (bR - bTL) | Eingabe oder () | 508 | 0 | [12 empty] | 65.3 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 7.64 | [12 empty] | 64.91 | [12 empty] | 496.33 | [12 empty] | 695.12 | [12 empty] | 64.97 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | ATL,j + AkTL,j
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | "Dabei erfolgt die Berechnung der Tiefe des Tageslichtbereichs ab der raumseitigen Oberfläche der Außenwand in Höhe der Nutzebene senkrecht zur betrachteten Fassade. Ist die Raumtiefe geringer als die berechnete maximale Tiefe des Tageslichtbereichs, so ist abweichend die Raumtiefe als Tiefe des Tageslichtbereichs anzusetzen. Es ist zulässig, eine geringere als die maximal zulässige Tiefe anzusetzen." | [m] | aTLv | aTL | = | siehe "Licht" | Eingabe | 530 | 5.58 | [12 empty] | 5.125 | [12 empty] | 6.01 | [12 empty] | 7.85 | [12 empty] | 7.85 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | min[aTL; 1,25 · aTL,max] · bTL
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | "Die Breite des Tageslichtbereichs entspricht üblicherweise der raumseitigen Fassadenbreite der Gebäudezone oder des Berechnungsbereichs. Innenwände dürfen vereinfachend überrechnet werden. Sind nur in einem Teilbereich der Fassade Fenster angeordnet, so entspricht die Breite Tageslichtbereichs, der dieser Fassade zugeordnet ist, der Breite des mit Fenstern ausgestatteten Fassadenabschnitts zuzüglich der halben Tiefe des Tageslichtbereichs." | [m] | bTLv | bTL | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | (aR - aTL) · (bR - bTL)
Raumtiefe | auch für Tabellen- und Wirkungsgradverfahren | [m] | aR | aR | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 5.58 | [12 empty] | 13.14 | [12 empty] | 6.01 | [12 empty] | 15.56 | [12 empty] | 12.66 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | "Dabei erfolgt die Berechnung der Tiefe des Tageslichtbereichs ab der raumseitigen Oberfläche der Außenwand in Höhe der Nutzebene senkrecht zur betrachteten Fassade. Ist die Raumtiefe geringer als die berechnete maximale Tiefe des Tageslichtbereichs, so ist abweichend die Raumtiefe als Tiefe des Tageslichtbereichs anzusetzen. Es ist zulässig, eine geringere als die maximal zulässige Tiefe anzusetzen." | siehe "Licht"
Raumbreite | auch für Tabellen- und Wirkungsgradverfahren | [m] | bR | bR | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 3.4 | [12 empty] | 3.4 | [12 empty] | 5 | [12 empty] | 3.4 | [12 empty] | 3.4 | [12 empty] | 3.4 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | "Die Breite des Tageslichtbereichs entspricht üblicherweise der raumseitigen Fassadenbreite der Gebäudezone oder des Berechnungsbereichs. Innenwände dürfen vereinfachend überrechnet werden. Sind nur in einem Teilbereich der Fassade Fenster angeordnet, so entspricht die Breite Tageslichtbereichs, der dieser Fassade zugeordnet ist, der Breite des mit Fenstern ausgestatteten Fassadenabschnitts zuzüglich der halben Tiefe des Tageslichtbereichs." | siehe "Licht"
altenativ: Angabe Fläche tageslichtversorgter Bereich | falls hier Eingabe, dann wird Fläche nicht aus Angabe Breite/Tiefe berechnet | [m²] | ATLEingabe | ATL,Eingabe | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 1122.6 | [12 empty] | 729.29 | [12 empty] | 32.01 | [12 empty] | 133.8 | [12 empty] | 37.37 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | auch für Tabellen- und Wirkungsgradverfahren | siehe "Licht"
altenativ: Angabe Fläche nicht tageslichtversorgter Bereich | falls hier Eingabe, dann wird Fläche nicht aus Angabe Breite/Tiefe berechnet | [m²] | AkTLEingabe | AkTL,Eingabe | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 65.3 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 7.64 | [12 empty] | 64.91 | [12 empty] | 496.33 | [12 empty] | 695.12 | [12 empty] | 64.97 | [64 empty] | auch für Tabellen- und Wirkungsgradverfahren | siehe "Licht"
max. mögliche Tiefe tageslichtversorgter Bereich | informativ | [m] | aTLmax | aTL,max | = | 2,5 · (hSt - hNe) | (7) | 509 | 5.125 | [12 empty] | 5.125 | [12 empty] | 7.85 | [12 empty] | 7.85 | [12 empty] | 7.85 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | falls hier Eingabe, dann wird Fläche nicht aus Angabe Breite/Tiefe berechnet | siehe "Licht"
Höhendifferenz Leuchtebene / Nutzebene | für Tabellen- und Wirkungsgradverfahren | [m] | hR | hR | = | hSt - hNe | () | 510 | 2.05 | [12 empty] | 2.05 | [12 empty] | 3.14 | [12 empty] | 3.14 | [12 empty] | 3.14 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | falls hier Eingabe, dann wird Fläche nicht aus Angabe Breite/Tiefe berechnet | siehe "Licht"
Höhe Sturz über Fussboden (= Höhe Leuchtenebene?) | auch für Tabellen- und Wirkungsgradverfahren sowie Kassifizierung Tageslichtversorgung | [m] | hSt | hSt | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 2.85 | [12 empty] | 2.85 | [12 empty] | 3.94 | [12 empty] | 3.94 | [12 empty] | 3.94 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | informativ | 2,5 · (hSt - hNe)
[165 empty] | für Tabellen- und Wirkungsgradverfahren | hSt - hNe
spezifische elektrische Bewertungsleistung |  | [W/m²] | pj | pj | = | nach Verfahren (Tabellenverf., Wirkungsgradverf., Fachplanung = Eingabe) |  | 511 | 21.804 | [12 empty] | 16.182 | [12 empty] | 8.1014 | [12 empty] | 8.1014 | [12 empty] | 15.12 | [12 empty] | 6.23 | [12 empty] | 3.591 | [12 empty] | 3.591 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | auch für Tabellen- und Wirkungsgradverfahren sowie Kassifizierung Tageslichtversorgung | siehe "Licht"
Verfahren zur Bestimmung der spez. installierten Leistung | Tabellenverfahren, Wirkungsgradverfahren oder detaillierte Fachplanung (Eingabe) | [Typ] | pjVerfahren | - | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | Tabelle | [12 empty] | Tabelle | [12 empty] | Tabelle | [12 empty] | Tabelle | [12 empty] | Tabelle | [12 empty] | Tabelle | [12 empty] | Tabelle | [12 empty] | Tabelle
Tabellenverfahren: Rechenwert spez. elektr. Bewertungsleistung |  | [W/m²] |  | pj | = | pj,lx · Em · kA · kL · kR | (10) | [158 empty] | nach Verfahren (Tabellenverf., Wirkungsgradverf., Fachplanung = Eingabe)
spez. elektrische Bewertungsleistung je lux Beleuchtungsstärke |  | [W/(m² lx)] | pjlx | pj,lx | = | Tabelle 1 - f(Beleuchtungsart, Vorschaltgerät) | Tabelle | 512 | 0.06 | [12 empty] | 0.06 | [12 empty] | 0.06 | [12 empty] | 0.06 | [12 empty] | 0.05 | [12 empty] | 0.05 | [12 empty] | 0.057 | [12 empty] | 0.057 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Tabellenverfahren, Wirkungsgradverfahren oder detaillierte Fachplanung (Eingabe) | siehe "Licht"
Beleuchtungsart | nur Tabellenverfahren | [Typ] | BeleuchtungsART | - | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | direkt/indirekt | [12 empty] | direkt/indirekt | [12 empty] | direkt/indirekt | [12 empty] | direkt/indirekt | [12 empty] | direkt | [12 empty] | direkt | [12 empty] | direkt | [12 empty] | direkt | [65 empty] | pj,lx · Em · kA · kL · kR
Anpassungsfaktor Lampe |  | [-] | kL | kL | = | Tabelle 2 - f(Lampenart, Vorschaltgerät) | Tabelle | 513 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1.2 | [12 empty] | 1.2 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1.4 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Tabelle 1 - f(Beleuchtungsart, Vorschaltgerät)
Lampenart | nur Tabellenverfahren | [Typ] | LampeART | - | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | stabförm. Leuchtstofflampe | [12 empty] | stabförm. Leuchtstofflampe | [12 empty] | Leuchtstofflampe kompakt | [12 empty] | Leuchtstofflampe kompakt | [12 empty] | stabförm. Leuchtstofflampe | [12 empty] | Leuchtstofflampe kompakt | [12 empty] | stabförm. Leuchtstofflampe | [12 empty] | stabförm. Leuchtstofflampe | [64 empty] | nur Tabellenverfahren | siehe "Licht"
Vorschaltgerät Typ | nur Tabellenverfahren | [Typ] | VorschaltART | - | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | elektronisch EVG | [12 empty] | elektronisch EVG | [12 empty] | elektronisch EVG | [12 empty] | elektronisch EVG | [12 empty] | elektronisch EVG | [12 empty] | verlustarm VVG | [12 empty] | verlustarm VVG | [12 empty] | verlustarm VVG | [65 empty] | Tabelle 2 - f(Lampenart, Vorschaltgerät)
Anpassungsfaktor Raum |  | [-] | kR | kR | = | Tabelle 3 - f(Beleuchtungsart, Raumindex) | Tabelle | 514 | 0.79 | [12 empty] | 0.58 | [12 empty] | 0.58 | [12 empty] | 0.58 | [12 empty] | 0.63 | [12 empty] | 0.89 | [12 empty] | 0.63 | [12 empty] | 0.63 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | nur Tabellenverfahren | siehe "Licht"
Raumindex | für Tabellen- und Wirkungsgradverfahren, falls keine Übernahme aus Nutzungsprofi Zone | [-] | kRaum | k | = | min[0,6; aR · bR / (hR · (bR + aR))] oder Eingabe oder aus Nutzungsprofil | (11) | 528 | 1.25 | [12 empty] | 2.5 | [12 empty] | 2.5 | [12 empty] | 2.5 | [12 empty] | 1.5 | [12 empty] | 0.8 | [12 empty] | 1.5 | [12 empty] | 1.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | nur Tabellenverfahren | siehe "Licht"
Raumindex berechen ja/nein? |  | [ja/nein] | kRechnen | - | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | Tabelle 3 - f(Beleuchtungsart, Raumindex)
Wirkungsgradverfahren: spez. installierte Leistung | "Bei verschieden Leuchtentypen in einem Berechnungsbereich sind die elektrischen Bewertungsleistungen anteilig zu überlagern." | [W/m²] |  | pj | = | kA · Em / (WF · hS · hLB · hR) | (12) | [157 empty] | für Tabellen- und Wirkungsgradverfahren, falls keine Übernahme aus Nutzungsprofi Zone | min[0,6; aR · bR / (hR · (bR + aR))] oder Eingabe oder aus Nutzungsprofil
Wartungsfaktor | nur Wirkungsgradverfahren "Wartungsfaktor, der nach DIN EN 12464 -1 Alterungsprozesse bis zur nächsten Anlagenwartung berücksichtigt. Liegt kein anderer Wert vor, ist WF = 0,67 anzusetzen" | [-] | WF | WF | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | hSt stat hR (hR nicht extra) | siehe "Licht"
Systemlichtausbeute Leuchtmittels mit Betriebsgerät | nur Wirkungsgradverfahren | [-] | etaS | hS | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | "Bei verschieden Leuchtentypen in einem Berechnungsbereich sind die elektrischen Bewertungsleistungen anteilig zu überlagern." Werte erscheinen zu hoch! | kA · Em / (WF · hS · hLB · hR)
Betriebswirkungsgrad Leuchte | nur Wirkungsgradverfahren | [-] | etaLB | hLB | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | nur Wirkungsgradverfahren "Wartungsfaktor, der nach DIN EN 12464 -1 Alterungsprozesse bis zur nächsten Anlagenwartung berücksichtigt. Liegt kein anderer Wert vor, ist WF = 0,67 anzusetzen" | siehe "Licht"
Raumwirkungsgrad |  | [-] | etaR | hR | = | Eingabe oder Tabelle 4 - f(Beleuchtungsart, Raumindex) | Eingabe oder Tabelle | 515 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | nur Wirkungsgradverfahren | siehe "Licht"
Fachplanung: spez. installierte Leistung - Eingabe |  | [W/m²] |  | pj | = | siehe "Licht" | Eingabe | [157 empty] | nur Wirkungsgradverfahren | siehe "Licht"
Eingabe oder Tabelle 4 - f(Beleuchtungsart, Raumindex)
eff. Betriebszeit Tageszeit mit Tageslichtversorgung |  | [h/a]; [h/mth] | teffTagTL | teff,Tag,TL,j | = | tTag,j · FTL,Monat,j · FPrä,j | (4) | 516 | 705.8658 | 84.5198 | 60.9817 | 54.2899 | 43.3965 | 39.175 | 36.0829 | 39.175 | 44.8431 | 52.5386 | 66.5708 | 80.8791 | 103.4134 | 961.3533 | 116.5836 | 83.4634 | 73.601 | 58.228 | 52.1097 | 47.829 | 52.1097 | 60.1689 | 71.2268 | 91.0627 | 111.5229 | 143.4477 | 1042.5291 | 97.6966 | 81.769 | 85.155 | 78.9403 | 79.1828 | 76.0505 | 79.78 | 82.1689 | 83.5639 | 92.3216 | 96.8569 | 109.0438 | 795.8573 | 79.9468 | 63.4735 | 63.0199 | 56.3068 | 54.9595 | 52.4066 | 55.7655 | 58.9897 | 62.5471 | 72.6924 | 80.488 | 95.2616 | 1665.152 | 157.7431 | 132.2763 | 137.6642 | 127.1512 | 127.6248 | 122.2935 | 127.6248 | 131.3896 | 133.2235 | 145.8213 | 152.0474 | 170.2923 | 610.32 | 51.8354 | 46.8191 | 51.8354 | 50.1633 | 51.8354 | 50.1633 | 51.8354 | 51.8354 | 50.1633 | 51.8354 | 50.1633 | 51.8354 | 368.7351 | 31.3172 | 28.2865 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 368.7351 | 31.3172 | 28.2865 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe "Licht"
eff. Betriebszeit Tageszeit ohne Tageslichtversorgung |  | [h/a]; [h/mth] | teffTagkTL | teff,Tag,kTL,j | = | tTag,j · FPrä,j | (5) | 517 | 1818.245 | 154.4263 | 139.4818 | 154.4263 | 149.4448 | 154.4263 | 149.4448 | 154.4263 | 154.4263 | 149.4448 | 154.4263 | 149.4448 | 154.4263 | 2543 | 215.9808 | 195.0795 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 209.0137 | 215.9808 | 1748.0001 | 148.4603 | 134.0932 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 1748.0001 | 148.4603 | 134.0932 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 143.6712 | 148.4603 | 2404 | 204.1753 | 184.4164 | 204.1753 | 197.589 | 204.1753 | 197.589 | 204.1753 | 204.1753 | 197.589 | 204.1753 | 197.589 | 204.1753 | 610.32 | 51.8354 | 46.8191 | 51.8354 | 50.1633 | 51.8354 | 50.1633 | 51.8354 | 51.8354 | 50.1633 | 51.8354 | 50.1633 | 51.8354 | 368.7351 | 31.3172 | 28.2865 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 368.7351 | 31.3172 | 28.2865 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 30.307 | 31.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
eff. Betriebszeit Nachtzeit |  | [h/a]; [h/mth] | teffNacht | teff,Nacht,j | = | tNacht,j · FPrä,j | (6) | 518 | 148.005 | 12.5703 | 11.3538 | 12.5703 | 12.1648 | 12.5703 | 12.1648 | 12.5703 | 12.5703 | 12.1648 | 12.5703 | 12.1648 | 12.5703 | 207 | 17.5808 | 15.8795 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 17.0137 | 17.5808 | 2 | 0.16986 | 0.15342 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 2 | 0.16986 | 0.15342 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 0.16438 | 0.16986 | 1496 | 127.0575 | 114.7616 | 127.0575 | 122.9589 | 127.0575 | 122.9589 | 127.0575 | 127.0575 | 122.9589 | 127.0575 | 122.9589 | 127.0575 | 49.68 | 4.2194 | 3.8111 | 4.2194 | 4.0833 | 4.2194 | 4.0833 | 4.2194 | 4.2194 | 4.0833 | 4.2194 | 4.0833 | 4.2194 | 30.015 | 2.5492 | 2.3025 | 2.5492 | 2.467 | 2.5492 | 2.467 | 2.5492 | 2.5492 | 2.467 | 2.5492 | 2.467 | 2.5492 | 30.015 | 2.5492 | 2.3025 | 2.5492 | 2.467 | 2.5492 | 2.467 | 2.5492 | 2.5492 | 2.467 | 2.5492 | 2.467 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | tTag,j · FTL,Monat,j · FPrä,j
Teilbetriebsfaktor - Präsenz |  | [-] | FPrae | FPrä,j | = | 1 - CA,j · CPrä,kon,j | (32) | 520 | 0.715 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0.24 | [12 empty] | 0.145 | [12 empty] | 0.145 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | tTag,j · FPrä,j
Faktor Effizienz Präsenzkontrolle |  | [-] | CPraeKon | CPrä,kon,j | = | Tabelle 22 - f(Präsenzkontrolle) | Tabelle | 519 | 0.95 | [12 empty] | 0.33 | [12 empty] | 0.95 | [12 empty] | 0.33 | [12 empty] | 0.33 | [12 empty] | 0.95 | [12 empty] | 0.95 | [12 empty] | 0.95 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | tNacht,j · FPrä,j
Effizienz Präsenzkontrolle |  | [-] | PraeKonART | - | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | mit Präsenzkontrolle | [12 empty] | ohne | [12 empty] | mit Präsenzkontrolle | [12 empty] | ohne | [12 empty] | ohne | [12 empty] | mit Präsenzkontrolle | [12 empty] | ohne | [12 empty] | ohne | [65 empty] | 1 - CA,j · CPrä,kon,j
Teilbetriebsfaktor Tageslichtversorgung - monatlich |  | [-] | FTLMon | FTL,Monat,j | = | 1 - vMonat,i · CTL,Vers,j · CTL,kon,j für CTL,Monat,i · CTL,Vers,j · CTL,kon,j < 1 | (30) | 521 | monatlich | 0.54731 | 0.4372 | 0.35156 | 0.29039 | 0.25368 | 0.24145 | 0.25368 | 0.29039 | 0.35156 | 0.43108 | 0.5412 | 0.66966 | monatlich | 0.53979 | 0.42784 | 0.34078 | 0.27858 | 0.24127 | 0.22883 | 0.24127 | 0.27858 | 0.34078 | 0.42162 | 0.53357 | 0.66417 | monatlich | 0.65807 | 0.60979 | 0.57359 | 0.54945 | 0.53336 | 0.52934 | 0.53738 | 0.55347 | 0.58163 | 0.62186 | 0.67416 | 0.7345 | monatlich | 0.53851 | 0.47335 | 0.42449 | 0.39191 | 0.3702 | 0.36477 | 0.37563 | 0.39734 | 0.43535 | 0.48964 | 0.56022 | 0.64166 | monatlich | 0.77259 | 0.71727 | 0.67425 | 0.64351 | 0.62507 | 0.61893 | 0.62507 | 0.64351 | 0.67425 | 0.7142 | 0.76951 | 0.83405 | monatlich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | monatlich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | monatlich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tabelle 22 - f(Präsenzkontrolle)
monatlicher Verteilungsschlüssel - vertikale Fassaden |  | [-] | CTLMon | vMonat,i | = | Tabelle 20-21 - (Fassadenausrichtung, Orientierung, System, Monat) | Tabelle | 522 | monatlich | 0.74 | 0.92 | 1.06 | 1.16 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.16 | 1.06 | 0.93 | 0.75 | 0.54 | monatlich | 0.74 | 0.92 | 1.06 | 1.16 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.16 | 1.06 | 0.93 | 0.75 | 0.54 | monatlich | 0.85 | 0.97 | 1.06 | 1.12 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 0.94 | 0.81 | 0.66 | monatlich | 0.85 | 0.97 | 1.06 | 1.12 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 0.94 | 0.81 | 0.66 | monatlich | 0.74 | 0.92 | 1.06 | 1.16 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.16 | 1.06 | 0.93 | 0.75 | 0.54 | monatlich | 0.85 | 0.97 | 1.06 | 1.12 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 0.94 | 0.81 | 0.66 | monatlich | 0.85 | 0.97 | 1.06 | 1.12 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 0.94 | 0.81 | 0.66 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe "Licht"
Teilbetriebsfaktor Tageslichtversorgung - jährlich |  | [-] | FTL | FTL,m | = | 1 - CTL,Vers,j · CTL,kon,j | (13) | 523 | 0.38826 | [12 empty] | 0.37809 | [12 empty] | 0.59772 | [12 empty] | 0.45707 | [12 empty] | 0.69268 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 1 - vMonat,i · CTL,Vers,j · CTL,kon,j für CTL,Monat,i · CTL,Vers,j · CTL,kon,j < 1
Faktor tageslichtabhängiges Beleuchtungskontrollgerät |  | [-] | CTLkon | CTL,kon,m | = | Tabelle 18 - f(En, Tageslichtversorgung, Kontrollsystem) | Tabelle | 533 | 0.81 | [12 empty] | 0.81 | [12 empty] | 0.43 | [12 empty] | 0.81 | [12 empty] | 0.4 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Tabelle 20-21 - (Fassadenausrichtung, Orientierung, System, Monat)
Art des Kontrollsystems Beleuchtungssystem |  | [Typ] | KontrollART | - | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | autark ausschaltend | [12 empty] | autark ausschaltend | [12 empty] | manuell | [12 empty] | autark ausschaltend | [12 empty] | manuell | [12 empty] | manuell | [12 empty] | manuell | [12 empty] | manuell | [65 empty] | 1 - CTL,Vers,j · CTL,kon,j
Tageslichtversorgungsfaktor - jährlich |  | [-] | CTLvers | CTL,Vers,m | = | trel,TL,SA,j · CTL,Vers,SA,j + (1 - trel,TL,SA,j) · CTL,Vers,SNA,j | (25) | 534 | 0.75523 | [12 empty] | 0.76779 | [12 empty] | 0.93553 | [12 empty] | 0.67029 | [12 empty] | 0.76829 | [12 empty] | 0.0495 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Tabelle 18 - f(En, Tageslichtversorgung, Kontrollsystem)
relativer Zeitanteil Aktivierung Sonnenschutz |  | [-] | trelTLSA | trel,TL,SA,m | = | Tabelle 6 - f(Orientierung) | Tabelle | 535 | 0.2 | [12 empty] | 0.2 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.33 | [12 empty] | 0.2 | [12 empty] | 0.33 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Licht"
Tageslichtversorgungsfaktor - Sonnenschutz aktiv |  | [-] | CTLversSA | CTL,Vers,SA,m | = | Tabelle 11 - f(Systemart) | Tabelle | 536 | 0.6 | [12 empty] | 0.6 | [12 empty] | 0.15 | [12 empty] | 0.15 | [12 empty] | 0.6 | [12 empty] | 0.15 | [12 empty] | 0.7 | [12 empty] | 0.7 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | trel,TL,SA,j · CTL,Vers,SA,j + (1 - trel,TL,SA,j) · CTL,Vers,SNA,j
Tageslichtversorgungsfaktor - Sonnenschutz nicht aktiv |  | [-] | CTLversSNA | CTL,Vers,SNA,m | = | a1 · [2/(1 + exp(-1,5·IRB·teff,SNA,j·a3)) - 1] + a2 · [2/(1 + exp(-0,5·IRB·teff,SNA,j·a3)) - 1] | (27) | 537 | 0.79404 | [12 empty] | 0.80974 | [12 empty] | 0.93553 | [12 empty] | 0.92655 | [12 empty] | 0.81036 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Tabelle 6 - f(Orientierung)
effektiver Transmissionsgrad - Sonnenschutz nicht aktiv |  | [-] | taueffSNA | teff,SNA,m | = | tD65,SNA · k1 · k2 · k3 | (26) | 538 | 0.41769 | [12 empty] | 0.41769 | [12 empty] | 0.41769 | [12 empty] | 0.41769 | [12 empty] | 0.41769 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Tabelle 11 - f(Systemart)
Art des Sonnen-/Blendschutzes |  | [Typ] | SonnenschutzART | - | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | lichtlenkend | [12 empty] | lichtlenkend | [12 empty] | nur Blendschutz | [12 empty] | nur Blendschutz | [12 empty] | lichtlenkend | [12 empty] | nur Blendschutz | [12 empty] | kein Sonnen-/Blendschutz | [12 empty] | 0 | [65 empty] | a1 · [2/(1 + exp(-1,5·IRB·teff,SNA,j·a3)) - 1] + a2 · [2/(1 + exp(-0,5·IRB·teff,SNA,j·a3)) - 1]
Lichttransmissionsgrad - Sonnenschutz nicht aktiv | "Ist das zu bewertende lichtdurchlässige Fassadenelement aus unterschiedlichen Komponenten zusammengesetzt, ist der effektive Lichttransmissionsgrad flächenanteilig zu gewichten. Die äußere Fassadenebene bei Glasdoppelfassaden ist separat bei der Bestimmung des Verbauungsindexes nach Gleichungen (16) und (22) zu bestimmen. Anhaltswerte für die Lichttransmission gemäß Definition sind Tabelle 7 zu entnehmen." | [-] | tauSNA | tD65,SNA | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0.78 | [12 empty] | 0.78 | [12 empty] | 0.78 | [12 empty] | 0.78 | [12 empty] | 0.78 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | tD65,SNA · k1 · k2 · k3
Minderungsfaktor Rahmen/Versprossung | "Ist der Minderungsfaktor für Rahmen und Versprossung nicht bekannt, ist er mit 0,75 anzunehmen." Siehe auch Hinweis zu Gl. 23 | [-] | kSNA1 | k1 | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0.7 | [12 empty] | 0.7 | [12 empty] | 0.7 | [12 empty] | 0.7 | [12 empty] | 0.7 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.7 | [12 empty] | 0.7 | [65 empty] | siehe "Licht"
Minderungsfaktor Verschmutzung | "Bei halbjährigen Reinigungszyklen ist mit einem Verschmutzungsfaktor von k2 = 0,9 zu rechnen. Genauere Angaben zu der lichttechnischen Wirksamkeit unterschiedlicher Minderungsfaktoren für Verschmutzung sind [6] zu entnehmen." | [-] | kSNA2 | k2 | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | [64 empty] | "Ist das zu bewertende lichtdurchlässige Fassadenelement aus unterschiedlichen Komponenten zusammengesetzt, ist der effektive Lichttransmissionsgrad flächenanteilig zu gewichten. Die äußere Fassadenebene bei Glasdoppelfassaden ist separat bei der Bestimmung des Verbauungsindexes nach Gleichungen (16) und (22) zu bestimmen. Anhaltswerte für die Lichttransmission gemäß Definition sind Tabelle 7 zu entnehmen." | siehe "Licht"
Minderungsfaktor diffuser Lichteinfall auf Fassade | "(0,85 i.A. ausreichend)" | [-] | kSNA3 | k3 | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0.85 | [12 empty] | 0.85 | [12 empty] | 0.85 | [12 empty] | 0.85 | [12 empty] | 0.85 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0.85 | [12 empty] | 0.85 | [64 empty] | "Ist der Minderungsfaktor für Rahmen und Versprossung nicht bekannt, ist er mit 0,75 anzunehmen." Siehe auch Hinweis zu Gl. 23 | siehe "Licht"
Parameter zur Bestimmung Tageslichtversorgungsfaktor SNA |  | [-] |  | a1, a2, a3 | = | Tabelle 9 - f(Beleuchtungsstärke), Tabelle 10 - f(Orientierung) | Tabelle | [157 empty] | "Bei halbjährigen Reinigungszyklen ist mit einem Verschmutzungsfaktor von k2 = 0,9 zu rechnen. Genauere Angaben zu der lichttechnischen Wirksamkeit unterschiedlicher Minderungsfaktoren für Verschmutzung sind [6] zu entnehmen." | siehe "Licht"
[165 empty] | "(0,85 i.A. ausreichend)" | siehe "Licht"
Kassifizierung Tageslichtversorgung - vertikale Fassade |  | [Typ] | TLVersorgung | - | = | Tabelle 5 - f(Tageslichtquotiont) | Tabelle | 539 | gut | [12 empty] | gut | [12 empty] | gut | [12 empty] | gut | [12 empty] | gut | [12 empty] | keine | [12 empty] | keine | [12 empty] | keine | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Tabelle 9 - f(Beleuchtungsstärke), Tabelle 10 - f(Orientierung)
Verfahren zur Bestimmung der Tageslichtversorgung |  | [Typ] | TLVerfahren | - | = | siehe "Licht" | Eingabe - Listenauswahl |  | Tabelle | [12 empty] | Tabelle | [12 empty] | Tabelle | [12 empty] | Tabelle | [12 empty] | Tabelle | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Tabelle | [12 empty] | Tabelle
Rechnung: Tageslichtquotient | "Liegt der Tageslichtquotient aus anderen, validierten Verfahren vor, kann er ersatzweise an Stelle von Gleichung (24) und Tabelle 5 zur Klassifizierung der Tageslichtversorgung herangezogen werden. Der Tageslichtquotient ist hierbei als Mittelwert über die Achse in halber Raumtiefe parallel zum betrachteten Fassadenbereich für die Rohbauöffnung zu bestimmen.!" | [%] | I_Rechnung | DRB,m = IRB,m | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | Tabelle 5 - f(Tageslichtquotiont)
Näherung: Masskriterium Tageslichtversorgung |  | [%] | DRB | DRB,m = IRB,m | = | (4,13 + 20 · ITr,j - 1,36 · IRt,j) · IV,j | (24) | 540 | 7.5634 | [12 empty] | 8.0522 | [12 empty] | 9.6926 | [12 empty] | 6.8117 | [12 empty] | 8.0728 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Licht"
Transparenzindex - vertikale Fassade |  | [-] | ITr | ITr,j | = | ARb / ATL,j | (14) | 541 | 0.35676 | [12 empty] | 0.36611 | [12 empty] | 0.54233 | [12 empty] | 0.34193 | [12 empty] | 0.36714 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Liegt der Tageslichtquotient aus anderen, validierten Verfahren vor, kann er ersatzweise an Stelle von Gleichung (24) und Tabelle 5 zur Klassifizierung der Tageslichtversorgung herangezogen werden. Der Tageslichtquotient ist hierbei als Mittelwert über die Achse in halber Raumtiefe parallel zum betrachteten Fassadenbereich für die Rohbauöffnung zu bestimmen.!" | siehe "Licht"
Fläche Rohbauöffnung | "Bei der Bestimmung des verglasten Flächenanteils werden Bereiche unterhalb der Nutzebene (z.B. 0,8 m Höhe über dem Boden bei Büros) nicht angerechnet. Die Höhe der jeweiligen Nutzebene kann aus den Nutzungsprofilen in Teil 10 dieser Normenreihe entnommen werden." | [m²] | ARb | ARb | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 400.5 | [12 empty] | 267 | [12 empty] | 17.36 | [12 empty] | 45.75 | [12 empty] | 13.72 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | (4,13 + 20 · ITr,j - 1,36 · IRt,j) · IV,j
Raumtiefeindex - vertikale Fassade |  | [%] | IRt | IRt,j | = | aTL / (hSt - hNe) | (15) | 542 | 2.722 | [12 empty] | 2.5 | [12 empty] | 1.914 | [12 empty] | 2.5 | [12 empty] | 2.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | ARb / ATL,j
Höhe Sturz über Fussboden | auch für Tabellen- und Wirkungsgradverfahren sowie Kassifizierung Tageslichtversorgung | [m] | hSt | hSt | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 2.85 | [12 empty] | 2.85 | [12 empty] | 3.94 | [12 empty] | 3.94 | [12 empty] | 3.94 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | "Bei der Bestimmung des verglasten Flächenanteils werden Bereiche unterhalb der Nutzebene (z.B. 0,8 m Höhe über dem Boden bei Büros) nicht angerechnet. Die Höhe der jeweiligen Nutzebene kann aus den Nutzungsprofilen in Teil 10 dieser Normenreihe entnommen werden." | siehe "Licht"
Verbauungsindex - vertikale Fassade |  | [-] | IV | IV,j | = | IV,lV · IV,hA · IV,vA · IV,In,At · IV,GDF | (16) | 543 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0.78333 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Raumtiefeindex - horizontale Fassade = 1 gestrichen | aTL / (hSt - hNe)
Anpassungsfaktor lineare Verbauung |  | [-] | IVlv | IV,lV | = | cos(1,5 · gV,lV) für gV,lV < 60° | (17) | 544 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | auch für Tabellen- und Wirkungsgradverfahren sowie Kassifizierung Tageslichtversorgung | siehe "Licht"
vorhanden? - lineare Verbauung | "Als Nachweisort für die Verbauung kann vereinfachend ein Fenster in der Mitte des bewerteten Fassadenbereichs herangezogen werden. Jeweils unterschiedliche Verbauungseinflüsse sind zu mitteln." | [ja/nein] | VerbauLin | - | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | IV,lV · IV,hA · IV,vA · IV,In,At · IV,GDF
Verbauungshöhenwinkel |  | [°] | gVlv | gV,lV | = | siehe "Licht" | Eingabe - Definition Bild 4 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | cos(1,5 · gV,lV) für gV,lV < 60°
Anpassungsfaktor horizontale Auskragung |  | [-] | IVhA | IV,hA | = | cos(1,33 · gV,hA) für gV,hA,m < 67,5° | (18) | 545 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Als Nachweisort für die Verbauung kann vereinfachend ein Fenster in der Mitte des bewerteten Fassadenbereichs herangezogen werden. Jeweils unterschiedliche Verbauungseinflüsse sind zu mitteln." | siehe "Licht"
vorhanden? - horizontale Auskragung |  | [ja/nein] | VerbauHor | - | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "Licht"
Winkel horizontale Auskragung |  | [°] | gVhA | gV,hA | = | siehe "Licht" | Eingabe - Definition Bild 5 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | cos(1,33 · gV,hA) für gV,hA,m < 67,5°
Anpassungsfaktor vertikale Auskragung |  | [-] | IVvA | IV,vA | = | 1 - gV,vA / 300° | (19) | 546 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0.78333 | [12 empty] | 0.9 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Licht"
vorhanden? - vertikale Auskragung |  | [ja/nein] | VerbauVert | - | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | ja | [12 empty] | ja | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "Licht"
Winkel vertikale Auskragung |  | [°] | gVvA | gV,vA | = | siehe "Licht" | Eingabe - Definition Bild 6 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 65 | [12 empty] | 30 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | 1 - gV,vA / 300°
Anpassungsfaktor Innenhöfe |  | [-] | IVin | IV,In,At | = | 1 - 0,85 · wi für wi <= 1,18 | (21) | 547 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Licht"
Anpassungsfaktor Atrien |  | [-] | IVat | IV,In,At | = | tV,In,At,D65 kV,In,At,1 · kV,In,At,2 · kV,In,At,3 · (1 - 0,85 · wi) für wi <= 1,18 | (21) | 548 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Licht"
Lichtschachtindex für Innenhof- und Atriengeometrie |  | [-] | wi | wi | = | hIn,At · (aIn,At + bIn,At) / (2 · aIn,At · bIn,At) | (20) | 549 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 1 - 0,85 · wi für wi <= 1,18
vorhanden? - Innenhöfe oder Atrien | "Sowohl Innenhöfe als auch Atrien kommen in einer Vielzahl von Varianten vor. Es wird von einem 4-seitig umbauten Innenhof (Atrium) ausgegangen. Bei 3-seitig oder 2-seitig (linearen) umbauten Innenhöfen (Atrien), ist durchaus mit erhöhter Tageslichtversorgung zu rechnen. Dies kann separat mit detaillierten Berechnungsverfahren ermittelt und nachgewiesen werden." | [ja/nein] | VerbauHof | - | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | tV,In,At,D65 kV,In,At,1 · kV,In,At,2 · kV,In,At,3 · (1 - 0,85 · wi) für wi <= 1,18
Innenhof oder Atrium? |  | [Typ] | VerbauHofArt | - | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | Innenhof | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | hIn,At · (aIn,At + bIn,At) / (2 · aIn,At · bIn,At)
Höhe Innenhof/Atrium | "ermittelt vom Boden der betrachteten Gebäudeebene" | [m] | hAt | hIn,At | = | siehe "Licht" | Eingabe - Definition Bild 7 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | "Sowohl Innenhöfe als auch Atrien kommen in einer Vielzahl von Varianten vor. Es wird von einem 4-seitig umbauten Innenhof (Atrium) ausgegangen. Bei 3-seitig oder 2-seitig (linearen) umbauten Innenhöfen (Atrien), ist durchaus mit erhöhter Tageslichtversorgung zu rechnen. Dies kann separat mit detaillierten Berechnungsverfahren ermittelt und nachgewiesen werden." | siehe "Licht"
Tiefe Innenhof/Atrium |  | [m] | aAt | aIn,At | = | siehe "Licht" | Eingabe - Definition Bild 7 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "Licht"
Breite Innenhof/Atrium |  | [m] | bAt | bIn,At | = | siehe "Licht" | Eingabe - Definition Bild 7 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | "ermittelt vom Boden der betrachteten Gebäudeebene" | siehe "Licht"
Lichttransmission Atriumverglasung |  | [-] | tauAt | tV,In,At,D65 | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "Licht"
Minderungsfaktor Versprossung Atriumfassade |  | [-] | kAt1 | kV,In,At,1 | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "Licht"
Minderungsfaktor Verschmutzung Atriumfassade |  | [-] | kAt2 | kV,In,At,2 | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "Licht"
Minderungsfaktor diffuser Lichteinfall Atriumfassade | "(0,85 i.A. ausreichend)" | [-] | kAt3 | kV,In,At,3 | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "Licht"
Anpassungsfaktor Doppelfassade |  | [-] | IVgdf | IV,GDF | = | tV,GDF,D65 · kV,GDF,1 · kV,GDF,2 · kV,GDF,3 | (22) | 550 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Licht"
vorhanden? - Doppelfassade | "Vertikale und horizontale Schotten im Zwischenraum der Glasdoppelfassade können näherungsweise als vertikale und horizontale Auskragungen mittels IV,vA und IV,hA berücksichtigt werden." | [ja/nein] | VerbauGDF | - | = | siehe "Licht" | Eingabe - Listenauswahl |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | "(0,85 i.A. ausreichend)" | siehe "Licht"
Lichttransmission Doppelfassade | der äußeren Verglasungsebene | [-] | tauGDF | tV,GDF,D65 | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | tV,GDF,D65 · kV,GDF,1 · kV,GDF,2 · kV,GDF,3
Minderungsfaktor Versprossung Doppelfassade | = lichtdurchlässige Fläche / Fläche Rohbauöffnung (Gl. 23) "Bei der Ermittlung von kV,GDF,1 findet lediglich der auf den transparenten inneren Fassadeteil projezierte Anteil der Glasdoppelfassade Berücksichtigung." | [-] | kGDF1 | kV,GDF,1 | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | "Vertikale und horizontale Schotten im Zwischenraum der Glasdoppelfassade können näherungsweise als vertikale und horizontale Auskragungen mittels IV,vA und IV,hA berücksichtigt werden." | siehe "Licht"
Minderungsfaktor Verschmutzung Doppelfassade | "Bei Glasdoppelfassaden wird von einem vernachlässigbar verschmutzten Zwischenraum von Glasdoppelfassade und raumseitiger Fassade ausgegangen, so dass hier im allgemeinen die Berücksichtigung der Verschmutzung der eigentlichen Fassadenebene (siehe auch Gleichung (26) als ausreichend zugrunde gelegt wird. Es gilt d.h. kV,GDF,2 = 1." | [-] | kGDF2 | kV,GDF,2 | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | der äußeren Verglasungsebene | siehe "Licht"
Minderungsfaktor diffuser Lichteinfall Doppelfassade | "(0,85 i.A. ausreichend)" | [-] | kGDF3 | kV,GDF,3 | = | siehe "Licht" | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | = lichtdurchlässige Fläche / Fläche Rohbauöffnung (Gl. 23) "Bei der Ermittlung von kV,GDF,1 findet lediglich der auf den transparenten inneren Fassadeteil projezierte Anteil der Glasdoppelfassade Berücksichtigung." | siehe "Licht"
[165 empty] | "Bei Glasdoppelfassaden wird von einem vernachlässigbar verschmutzten Zwischenraum von Glasdoppelfassade und raumseitiger Fassade ausgegangen, so dass hier im allgemeinen die Berücksichtigung der Verschmutzung der eigentlichen Fassadenebene (siehe auch Gleichung (26) als ausreichend zugrunde gelegt wird. Es gilt d.h. kV,GDF,2 = 1." | siehe "Licht"
Tageslichtversorgung - horizontale Fassade |  | [Typ] | VersorgungHorizontal | - | = | Tabelle 2 - f(D) | Tabelle |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | "(0,85 i.A. ausreichend)" | siehe "Licht"
Tageslichtquotient |  | [%] | D | D | = | DA · tG,D65 kG,1 · kG,2 · kG,3 · AG,n / AR,n · hR · 100 % |  |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt
Außentageslichtquotient |  | [-] | DA | DA | = | Tabelle - f(Neigung) | Tabelle |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | Tabelle 2 - f(D)
Raumwirkungsgrad |  | [-] | etaR | hR | = | Tabelle - f(Art Oberlicht, Geometrie) |  |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | DA · tG,D65 kG,1 · kG,2 · kG,3 · AG,n / AR,n · hR · 100 %
Raumindex |  | [-] | k | k | = | WR · LR / (HR · (WR + LR)) |  |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | Tabelle - f(Neigung)
Summe aller Raumbegrenzungsflächen |  | [-] | AR | AR,n | = | 2 · (HR · LR + HR · WR + LR · WR) |  |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | Tabelle - f(Art Oberlicht, Geometrie)
Art der Oberlichter |  | [Typ] | OberlichtArt | - | = | siehe "Licht" | Eingabe | [158 empty] | WR · LR / (HR · (WR + LR))
Fassadenneigung |  | [Typ] | OberlichtNeigung | - | = | siehe "Licht" | Eingabe | [158 empty] | 2 · (HR · LR + HR · WR + LR · WR)
Fläche der Lichtöffnungen |  | [m²] | AG_rl | AG,n | = | siehe "Licht" | Eingabe | [158 empty] | siehe "Licht"
siehe "Licht"
siehe "Licht"
-
-
+
+
+
Eingaben ausblenden
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
automatisch rechnen

## 05 Heizung
Rechnung Heizung je Erzeuger | Anmerkungen, Kommentare | [6 empty] | DIN V 18599 - Teil 5 | [92 empty] | Anmerkungen, Kommentare
Wärmeerzeuger |  | [Einheit] | ErzeugerSelbst | [Symbol] | = | siehe "HErzeuger" |  | Definition |  | Brennwertkessel | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Fernwärme | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | TWW elektrisch | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  | siehe "HErzeuger"
Ausgangsgrößen für andere Normenteile
Wärmeverluste Erzeugung Heizsystem | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | [kWh/mth] | QhgEE | Qh,g | = | Si Qh,g,i (bei Mehrkesselanlagen) |  | siehe unten | 34 | 41696.5231 | 9466.7939 | 6967.0688 | 4904.3956 | 1422.9888 | 889.828 | 485.8963 | 486.4073 | 506.846 | 880.9651 | 2325.4901 | 5269.8352 | 8090.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | Si Qh,g,i (bei Mehrkesselanlagen)
Hilfsenergie Erzeugung Heizsystem | "Die Berechnung des Elektroenergieaufwands von Heizungsumwälzpumpen erfolgt über den hydraulischen Bedarf der Verteilung und eine Aufwandszahl, die den Pumpenbetrieb beschreibt." | [kWh/mth] | QhgauxEE | Qh,g,aux | = | Si Qh,g,aux,i (bei Mehrkesselanlagen) |  | siehe unten | 35 | 1369.4911 | 255.7874 | 201.8487 | 166.9861 | 68.0283 | 42.1477 | 26.5725 | 29.1833 | 31.0014 | 42.6637 | 106.0432 | 170.6825 | 228.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Die Berechnung des Elektroenergieaufwands von Heizungsumwälzpumpen erfolgt über den hydraulischen Bedarf der Verteilung und eine Aufwandszahl, die den Pumpenbetrieb beschreibt." | Si Qh,g,aux,i (bei Mehrkesselanlagen)
ungeregelter Wärmeeintrag Erzeugung (1. Bilanz, informativ) |  | [kWh/mth] | QIhgEE | QI,h,g | = | Si QI,h,g,i (bei Mehrkesselanlagen) |  | siehe unten | 36 | 5923.5943 | 929.79 | 752.7588 | 671.5356 | 417.9864 | 317.4059 | 195.1485 | 185.9827 | 186.4359 | 302.1591 | 489.2661 | 650.8163 | 824.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Si QI,h,g,i (bei Mehrkesselanlagen)
Wärmeverluste Speicherung Heizsystem |  | [kWh/mth] | QhsE | Qh,s | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
Hilfsenergie Speicherung Heizsystem |  | [kWh/mth] | QhsauxE | Qh,s,aux | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
ungeregelter Wärmeeintrag Speicherung (1. Bilanz, informativ) |  | [kWh/mth] | QIhsE | QI,h,s | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
Wärmeverluste Verteilung Heizsystem |  | [kWh/mth] | QhdE | Qh,d | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 41 | 5760.6563 | 1150.6122 | 894.222 | 723.2706 | 319.9047 | 184.9496 | 76.5291 | 54.5707 | 55.1542 | 167.1349 | 439.3254 | 711.4831 | 983.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
Hilfsenergie Verteilung Heizsystem |  | [kWh/mth] | QhdauxE | Qh,d,aux | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 45 | 59071.4746 | 10295.3077 | 8181.8097 | 6984.8689 | 3655.9735 | 2500.8659 | 1420.1901 | 1337.3702 | 1340.3226 | 2368.7053 | 4813.2115 | 7005.0037 | 9167.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
ungeregelter Wärmeeintrag Verteilung (1. Bilanz, informativ) |  | [kWh/mth] | QIhdE | QI,h,d | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 51 | 5760.6563 | 1150.6122 | 894.222 | 723.2706 | 319.9047 | 184.9496 | 76.5291 | 54.5707 | 55.1542 | 167.1349 | 439.3254 | 711.4831 | 983.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
Wärmeverluste Übergabe Heizsystem |  | [kWh/mth] | QhceE | Qh,ce | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 40 | 41535.4521 | 8866.8089 | 6915.8505 | 5540.8426 | 1883.4191 | 753.1624 | 114.0653 | 7.9194 | 11.7034 | 650.5647 | 3229.1336 | 5705.3485 | 7856.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
Hilfsenergie Übergabe Heizsystem |  | [kWh/mth] | QhceauxE | Qh,ce,aux | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 44 | 463.2029 | 57.2069 | 44.2173 | 48.8212 | 38.3311 | 33.9816 | 22.6356 | 23.3901 | 23.3901 | 31.7463 | 41.4968 | 44.8782 | 53.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
regenerativer Energieeintrag |  | [kWh/mth] |  | Qh,reg | = | Qh,sol + Qh,in |  | DIN V 18 599 - 1 |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | Qh,sol + Qh,in
monatliche rechnerische Betriebszeit |  | [d/mth] | dhrBE | dh,rB | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 24 | 279.8371 | 28.8122 | 25.6731 | 27.7081 | 25.7458 | 22.3893 | 15.411 | 15.411 | 15.411 | 21.6138 | 26.6858 | 26.6956 | 28.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
Eingangsgrößen aus anderen Normteilen
Nutzwärmebedarf 2. Bilanz - Summe Bereich |  | [kWh/mth] | QhbE | Qh,b | = | Si Qh,b,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 1+2 | 5 | 432210.6591 | 92266.4647 | 71965.1322 | 57657.0399 | 19598.5298 | 7837.2768 | 1186.9438 | 82.4077 | 121.7832 | 6769.6627 | 33601.7997 | 59368.8596 | 81754.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Si Qh,b,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen)
Nutzwärmebedarf 1. Bilanz - Summe Bereich |  | [kWh/mth] | Qhb1E | Qh,b | = | Si Qh,b,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 1+2 | 6 | 436293.0597 | 93172.2687 | 72658.667 | 58194.842 | 19785.0229 | 7916.1885 | 1199.4989 | 82.9266 | 122.408 | 6839.5794 | 33898.6245 | 59903.527 | 82519.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Si Qh,b,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen)
maximale Gebäudeheizleistung - Summe Bereich |  | [kW] | QhmaxE | Q'h,max | = | Si (Q'h,max,i + Q'h*,max,i) (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 2 | 9 | 389.1938 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Si (Q'h,max,i + Q'h*,max,i) (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen)
maximale Gebäudeheizleistung - Summe Bereich |  | [kW] | QhvmaxE | Q'h*,max | = | Si Q'*H,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 3 | 84 | 102.0837 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Si Q'*H,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen)
Erzeugernutzwärmeabgabe an Heizsystem |  | [kWh/mth] | QhoutgE | Qh,outg | = | Si Qh,outg,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 1+5 | 111 | 502521.6115 | 102283.8858 | 79775.2047 | 63921.1531 | 22050.5836 | 11211.783 | 5005.0046 | 5881.1425 | 6628.7231 | 11621.304 | 37674.9499 | 65872.9846 | 90594.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Si Qh,outg,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen)
Erzeugerwärmeabgabe des RLT-Geräts |  | [kWh/mth] | QhRLTbE | Qh*,b | = | Si Qh*,b,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 1+7 | 23 | 23014.844 | 0 | 0 | 0 | 248.73 | 2436.3942 | 3627.4664 | 5736.2448 | 6440.0823 | 4033.9417 | 404.6912 | 87.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Si Qh*,b,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen)
Endenergie für Kälteerzeuger |  | [kWh/mth] |  | Qc,f | = | nicht umgesetzt |  | DIN V 18 599 - 1+7 |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | nicht umgesetzt
Erzeugernutzwärmeabgabe an Trinkwarmwassersystem |  | [kWh/mth] | QwoutgE | Qw,outg | = | Si Qw,outg,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 1+8 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Si Qw,outg,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen)
Erzeugernutzwärmeabgabe Wohlungslüftungsgerät |  | [kWh/mth] |  | Qrv,h,outg | = | nicht umgesetzt |  | DIN V 18 599 - 6 |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | nicht umgesetzt
Brennwert-Heizwert-Verhältnis des verwendeten Brennstoffs |  | [-] | fHsHiE | fHs/Hi | = | DIN V 18 599 - 1 Tabelle 7 - f(Energieträger) |  | DIN V 18 599 - 1 | 69 | 1.11 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | DIN V 18 599 - 1 Tabelle 7 - f(Energieträger)
verwendeter Energieträger |  | [Typ] | Energietraeger | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | Erdgas | [12 empty] | FW-KWK fossil | [12 empty] | Strom-Mix | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | später Teil 1 | siehe "HErzeuger"
Nutzfläche |  | [-] | ABE | AB | = | Si AB,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | Eingabe | 8 | 6288.2401 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Si AB,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen)
monatliche Heizzeit (Bedarfszeit) 2. Bilanz |  | [h/mth] | tHmE | th | = | max(th,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 2 | 10 | 6556.9369 | 744 | 672 | 744 | 720 | 642.9327 | 138.9993 | 23.8068 | 35.1004 | 628.0977 | 744 | 720 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | max(th,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen)
monatliche Heizzeit (Bedarfszeit) 1. Bilanz |  | [h/mth] | th1Z | th | = | max(th,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 2 | 230 | 5987.6605 | 744 | 672 | 744 | 720 | 455.3955 | 68.8233 | 1.2554e-13 | 1.0713e-13 | 375.4416 | 744 | 720 | 744 | 5842.8133 | 744 | 672 | 744 | 720 | 300.4959 | 77.1078 | 23.9555 | 35.2791 | 317.9749 | 744 | 720 | 744 | 5722.0053 | 744 | 672 | 744 | 621.4781 | 352.0115 | 44.1756 | 0 | 8.4781e-14 | 336.3401 | 744 | 720 | 744 | 5463.6102 | 744 | 672 | 744 | 720 | 216.5649 | 15.0409 | 5.5444e-14 | 5.0437e-15 | 144.0044 | 744 | 720 | 744 | 4529.7575 | 686.1899 | 615.5541 | 675.7726 | 441.5473 | 77.4567 | 19.2121 | 1.8993 | 3.4043 | 73.1935 | 569.0556 | 670.5565 | 695.9157 | 6504.0208 | 744 | 672 | 744 | 720 | 645.47 | 140.2268 | 0 | 5.4769e-14 | 630.3239 | 744 | 720 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | max(th,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen)
Tageslaufzeit des Kessels zur Trinkwassererwärmung |  | [h/d] | tw100E | tw,100% | = | siehe "08 Trinkwasser" |  | DIN V 18 599 - 8 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe "08 Trinkwasser"
Bedarfzeit Heizregister der RLT-Anlage des Versorgungsbereich | 0,1 · tRLT-Betrieb <= th*,op,mth <= tRLT-Betrieb | [h/mth] | thRLTE | th*,op | = | max(th*,op,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 7 | 212 | 5510.3613 | 557.1278 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 453.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 · tRLT-Betrieb <= th*,op,mth <= tRLT-Betrieb | max(th*,op,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen)
tägliche Nutzungszeit | "Dauer der täglichen Betriebszeit. Beschrieben ist der Zeitraum, in dem der nutzungsbedingte Sollwert realisiert wird. Außerhalb der Betriebszeit wird eine Nacht- und oder Wochenendabsenkung angenommen. Als Standardwert für die Betriebszeit wird ausgehend von der Nutzungszeit ein zweistündiger Aufheizzeitraum am Morgen ergänzt." | [h/d] | tNutzdE | tNutz,d | = | max(tNutz,d,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 10 | 12 | 13 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Dauer der täglichen Betriebszeit. Beschrieben ist der Zeitraum, in dem der nutzungsbedingte Sollwert realisiert wird. Außerhalb der Betriebszeit wird eine Nacht- und oder Wochenendabsenkung angenommen. Als Standardwert für die Betriebszeit wird ausgehend von der Nutzungszeit ein zweistündiger Aufheizzeitraum am Morgen ergänzt." | max(tNutz,d,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen)
Nutzungstage pro Jahr/Monat | "Anzahl der Tage im Jahr, an denen die Heizung und die RLT-Anlage mit dem täglichen Profil betrieben wird." | [d/a]; [d/mth] | dNutzE | dNutz,a; dNutz,mth | = | max(dNutz,a,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 10 | 15 | 300 | 25.4795 | 23.0137 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Anzahl der Tage im Jahr, an denen die Heizung und die RLT-Anlage mit dem täglichen Profil betrieben wird." | max(dNutz,a,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen)
tägliche Betriebszeit - Heizung | "Dauer der täglichen Betriebszeit. Beschrieben ist der Zeitraum, in dem der nutzungsbedingte Sollwert realisiert wird. Außerhalb der Betriebszeit wird eine Nacht- und oder Wochenendabsenkung angenommen. Als Standardwert für die Betriebszeit wird ausgehend von der Nutzungszeit ein zweistündiger Aufheizzeitraum am Morgen ergänzt." | [h/d] | tHopdE | th,op | = | max(th,op,d,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 10 | 13 | 15 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Dauer der täglichen Betriebszeit. Beschrieben ist der Zeitraum, in dem der nutzungsbedingte Sollwert realisiert wird. Außerhalb der Betriebszeit wird eine Nacht- und oder Wochenendabsenkung angenommen. Als Standardwert für die Betriebszeit wird ausgehend von der Nutzungszeit ein zweistündiger Aufheizzeitraum am Morgen ergänzt." | max(th,op,d,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen)
tägliche Betriebszeit - RLT-Heizregister | "Anzahl der Tage im Jahr, an denen die Heizung und die RLT-Anlage mit dem täglichen Profil betrieben wird." | [h/d] | tVopdE | th*,op | = | max(tV,op,d,i) = max(tV,mech,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 10 | 14 | 15 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Anzahl der Tage im Jahr, an denen die Heizung und die RLT-Anlage mit dem täglichen Profil betrieben wird." | max(tV,op,d,i) = max(tV,mech,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen)
tägliche Betriebszeit - Raumkühlsystem | "Anzahl der Tage im Jahr, an denen die Heizung und die RLT-Anlage mit dem täglichen Profil betrieben wird." | [h/d] | tVopdE | tc,op | = | max(tV,op,d,i) = max(tV,mech,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 10 | 14 | 15 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Anzahl der Tage im Jahr, an denen die Heizung und die RLT-Anlage mit dem täglichen Profil betrieben wird." | max(tV,op,d,i) = max(tV,mech,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen)
Tage pro Jahr/Monat | "Anzahl der Tage im Jahr, an denen die Heizung und die RLT-Anlage mit dem täglichen Profil betrieben wird." | [d/a]; [d/mth] | dmth | dmth | = | siehe "Nutzung" |  | DIN V 18 599 - 10 | 332 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | "Anzahl der Tage im Jahr, an denen die Heizung und die RLT-Anlage mit dem täglichen Profil betrieben wird." | siehe "Nutzung"
Betriebsart Nachtabsenkung |  | [Typ] | NATypE | - | = | siehe "Zonen" |  | Eingabe | 17 | Absenkung | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | ungünstigster Fall | siehe "Zonen"
Betriebsart Wochenendabsenkung |  | [Typ] | WETypE | - | = | siehe "Zonen" |  | Eingabe | 18 | Absenkung | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | ungünstigster Fall | siehe "Zonen"
Umgebungstemperatur |  | [°C] | ThiE | Ji | = | je nach Leitungsführung/Aufstellung, siehe unten |  | DIN V 18 599 - 2 | 7 | monatlich | 19.0324 | 19.1747 | 19.4878 | 19.971 | 20.2752 | 20.5258 | 20.7316 | 20.7584 | 20.4095 | 19.9352 | 19.5415 | 19.2373 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | je nach Leitungsführung/Aufstellung, siehe unten
mittlere Heizmitteltemperatur Nutzungszeit Heizregister |  | [°C] |  | Jh* | = | nicht umgesetzt |  | DIN V 18 599 - 7 |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mit Heizkreistemperatur gleichgesetzt ?!?!?!
mittlere Heizmitteltemperatur Nutzungszeit Absorptionskältemaschine |  | [°C] |  | Jr,Nutz | = | nicht umgesetzt |  | DIN V 18 599 - 7 |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | nicht umgesetzt
Raumtemperatur während der Nutzungszeit |  | [°C] | ThiNutzE | Ji,h,soll | = | max(Ji,h,soll,i) |  | DIN V 18 599 - 10 | 11 | 21 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | max(Ji,h,soll,i)
Außenlufttemperatur | nur für Wärmepumpen | [°C] | TheE | Je | = | min(Je,i) |  | DIN V 18 599 - 10 | 19 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nur für Wärmepumpen | min(Je,i)
Tagesmittel Auslegungstemperatur | nur für Wärmepumpen | [°C] | TheminE | Je,min | = | min(Je,min,i) |  | DIN V 18 599 - 10 | 20 | -12 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | nur für Wärmepumpen | min(Je,min,i)
allgemeine Größen
Art des Wärmeerzeugers | Weitere Eingaben zum Wärmeerzeuger erfolgen je Art getrennt. 'dezentral Brennstoff' nur bei Einsatz für Raumheizung. | [Typ] | ErzeugerArt | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | Kessel | [12 empty] | Fernwärme | [12 empty] | elektrisch | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Weitere Eingaben zum Wärmeerzeuger erfolgen je Art getrennt. 'dezentral Brennstoff' nur bei Einsatz für Raumheizung. | siehe "HErzeuger"
verwendeter Energieträger |  | [Typ] | Energietraeger | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | Erdgas | [12 empty] | FW-KWK fossil | [12 empty] | Strom-Mix | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Eingabe, später Teil 1 oder 13 | siehe "HErzeuger"
Endenergie Wärme Heizsystem |  | [kWh/mth] | QhfE | Qh,f | = | Qh,outg + Si Qh,g,i - Qh,reg = Q*h,outg + Si Qh,g,i |  | DIN V 18 599 - 1 | 31 | 544218.1346 | 111750.6797 | 86742.2736 | 68825.5487 | 23473.5724 | 12101.6111 | 5490.901 | 6367.5498 | 7135.5691 | 12502.2691 | 40000.44 | 71142.8197 | 98684.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qh,outg + Si Qh,g,i - Qh,reg = Q*h,outg + Si Qh,g,i
Summe Hilfsenergie Heizsystem |  | [kWh/mth] | QhauxE | Qh,aux | = | Qh,ce,aux + Qh,d,aux + Qh,s,aux + Si Qh,g,aux,i |  | DIN V 18 599 - 1 | 32 | 60904.1686 | 10608.302 | 8427.8757 | 7200.6762 | 3762.3329 | 2576.9951 | 1469.3981 | 1389.9436 | 1394.7142 | 2443.1152 | 4960.7515 | 7220.5644 | 9449.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qh,ce,aux + Qh,d,aux + Qh,s,aux + Si Qh,g,aux,i
Summe ungeregelte Wärmeeinträge (1. Bilanz, informativ) | "Die ungeregelten Wärmeeinträge in die Zone wird für DIN V 18 599-2 zusammengetragen. Dabei ist darauf zu achten, welche Prozessbereiche in der jeweiligen Zone angeordnet sind und entsprechend zu berücksichtigen." | [kWh/mth] | QIhE | QI,h | = | QI,h,d + QI,h,s + Si QI,h,g,i |  | DIN V 18 599 - 1 | 33 | 11684.2507 | 2080.4022 | 1646.9808 | 1394.8062 | 737.8911 | 502.3555 | 271.6775 | 240.5533 | 241.5901 | 469.294 | 928.5915 | 1362.2994 | 1807.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Die ungeregelten Wärmeeinträge in die Zone wird für DIN V 18 599-2 zusammengetragen. Dabei ist darauf zu achten, welche Prozessbereiche in der jeweiligen Zone angeordnet sind und entsprechend zu berücksichtigen." | QI,h,d + QI,h,s + Si QI,h,g,i
verbleibende Erzeugernutzwärmeabgabe | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | [kWh/mth] | QhoutgRestE | Q*h,outg | = | Qh,outg - Qh,sol - Qrv,h,outg |  | (6.23) | 112 | 502521.6115 | 102283.8858 | 79775.2047 | 63921.1531 | 22050.5836 | 11211.783 | 5005.0046 | 5881.1425 | 6628.7231 | 11621.304 | 37674.9499 | 65872.9846 | 90594.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | Qh,outg - Qh,sol - Qrv,h,outg
Erzeugernutzwärmeabgabe an das Heizsystem |  | [kWh/mth] | QhoutgE | Qh,outg | = | (Qh,b + Qh*,b + Qc,f) + Qh,ce + Qh,d,+ Qh,s |  | DIN V 18 599 - 1 | 111 | 502521.6115 | 102283.8858 | 79775.2047 | 63921.1531 | 22050.5836 | 11211.783 | 5005.0046 | 5881.1425 | 6628.7231 | 11621.304 | 37674.9499 | 65872.9846 | 90594.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (Qh,b + Qh*,b + Qc,f) + Qh,ce + Qh,d,+ Qh,s
monatliche rechnerische Laufzeit Heizung |  | [h/mth] | thrLE | th,rL | = | th,rL,d · dh,rB |  | () | 28 | 4669.9758 | 565.3745 | 483.8205 | 482.4991 | 391.4534 | 335.8394 | 231.1644 | 231.1644 | 231.1644 | 324.2064 | 410.1121 | 458.3147 | 524.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | th,rL,d · dh,rB
monatliche rechnerische Betriebstage |  | [d/mth] | dhrBE | dh,rB | = | dmth · (365 - fL,WA · (365 - dNutz,a)) / 365 · th / (dmth · 24 h) |  | () | 24 | 279.8371 | 28.8122 | 25.6731 | 27.7081 | 25.7458 | 22.3893 | 15.411 | 15.411 | 15.411 | 21.6138 | 26.6858 | 26.6956 | 28.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dmth · (365 - fL,WA · (365 - dNutz,a)) / 365 · th / (dmth · 24 h)
Laufzeitfaktor Wochenendabsenkung |  | [-] | fLWA | fL,WA | = | 1 - (JWA,Grenz - Je) / (JWA,Grenz - Je,min) mit fL,WA <= 1 |  | () | 25 | monatlich | 0.3963 | 0.46667 | 0.5963 | 0.7963 | 0.92222 | 1 | 1 | 1 | 0.97778 | 0.78148 | 0.61852 | 0.49259 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 - (JWA,Grenz - Je) / (JWA,Grenz - Je,min) mit fL,WA <= 1
Laufzeitfaktor Wochenendabschaltung |  | [-] |  | fL,WA | = | 1 |  | () | [93 empty] | 1
Laufzeitfaktor durchgehender Wochenendbetrieb |  | [-] |  | fL,WA | = | 0 |  | () | [93 empty] | 0
Grenztemperatur Wochenendabsenkung |  | [°C] |  | JWA,Grenz | = | 15 |  | Konstante | [93 empty] | 15
tägliche rechnerische Laufzeit Heizung |  | [h/d] | thrdLE | th,rL,d | = | 24 h - fL,NA · (24 h - th,op) |  | () | 26 | 197.1818 | 19.6227 | 18.8455 | 17.4136 | 15.2045 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.3682 | 17.1682 | 18.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 h - fL,NA · (24 h - th,op)
Laufzeitfaktor Nachtabsenkung |  | [-] | fLNA | fL,NA | = | 1 - (JNA,Grenz - Je) / (JNA,Grenz - Je,min) mit fL,NA <= 1 |  | () | 27 | monatlich | 0.48636 | 0.57273 | 0.73182 | 0.97727 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95909 | 0.75909 | 0.60455 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 - (JNA,Grenz - Je) / (JNA,Grenz - Je,min) mit fL,NA <= 1
Laufzeitfaktor Nachtabschaltung |  | [-] |  | fL,NA | = | 1 |  | () | [93 empty] | 1
Laufzeitfaktor durchgehender Nachtbetrieb |  | [-] |  | fL,NA | = | 0 |  | () | [93 empty] | 0
Grenztemperatur Nachtabsenkung |  | [°C] |  | JNA,Grenz | = | 10 |  | Konstante | [93 empty] | 10
Betriebszeit inkl. Heizregister bzw. Kältemaschine | "aus Kapitel 4.1" | [h/d] | thopneu | th,op,i | = | max(th,op,i, th*,op,i, tc,op,i) falls Betrieb durch Heizsystem |  | () | 85 | 7709.0304 | 744 | 672 | 744 | 720 | 642.9327 | 450 | 450 | 450 | 628.0977 | 744 | 720 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "aus Kapitel 4.1" | max(th,op,i, th*,op,i, tc,op,i) falls Betrieb durch Heizsystem
Zeit im abgesenkten/abgeschalteten Betrieb | "aus Kapitel 4.1" | [h/d] | tNAE | tNA,i | = | 24 h - th,op |  | () | 29 | 9 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "aus Kapitel 4.1" | 24 h - th,op
Heizmedientemperatur inkl. Heizregister bzw. Kältemaschine | "aus Kapitel 4.1" | [h/d] | ThHKgE | JHK,m | = | max(JHK,m, Jh*, Jr,Nutz) falls Betrieb durch Heizsystem |  | (6.68a) | 63 | monatlich | 43.4077 | 41.0667 | 36.7359 | 28.1839 | 24.946 | 22.2824 | 21.2359 | 21.2876 | 24.5999 | 31.4891 | 37.4812 | 41.4537 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "aus Kapitel 4.1" | max(JHK,m, Jh*, Jr,Nutz) falls Betrieb durch Heizsystem
mittlere Übertemperatur Heizmedium - Heizregister |  | [K] | ThHKgE | Jh* | = | JHK,m |  | (5.4a) | 63 | monatlich | 43.4077 | 41.0667 | 36.7359 | 28.1839 | 24.946 | 22.2824 | 21.2359 | 21.2876 | 24.5999 | 31.4891 | 37.4812 | 41.4537 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JHK,m ???
mittlere Heizmedientemperatur - Erzeugung | "aus Kapitel 5.4" ist aber 5.2 | [°C] | ThHKgE | JHK,m(bh,g) | = | 0,5 · (JVL,m(bh,g) + JRL,m(bh,g)) |  | (5.4) | 63 | monatlich | 43.4077 | 41.0667 | 36.7359 | 28.1839 | 24.946 | 22.2824 | 21.2359 | 21.2876 | 24.5999 | 31.4891 | 37.4812 | 41.4537 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "aus Kapitel 5.4" ist aber 5.2 | 0,5 · (JVL,m(bh,g) + JRL,m(bh,g))
mittlere Übertemperatur Heizmedium - Erzeugung |  | [K] | dThHKgE | DJHK(bh,g) | = | JVL,m(bh,g) - JRL,m(bh,g) |  | (5.4a) | 64 | monatlich | 9.146 | 8.1905 | 6.4228 | 2.9322 | 1.6106 | 0.52344 | 0.096272 | 0.11739 | 1.4693 | 4.2813 | 6.727 | 8.3484 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JVL,m(bh,g) - JRL,m(bh,g)
mittlere Vorlauftemperatur Heizmedium - Erzeugung |  | [K] | ThVLgE | JVL,m(bh,g) | = | JVA - Ji,h,soll) · bh,g1/n + Ji,h,soll |  | () | 61 | monatlich | 47.9807 | 45.162 | 39.9473 | 29.65 | 25.7514 | 22.5442 | 21.284 | 21.3463 | 25.3345 | 33.6298 | 40.8447 | 45.6279 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JVA - Ji,h,soll) · bh,g1/n + Ji,h,soll
mittlere Rücklauftemperatur Heizmedium - Erzeugung |  | [K] | ThRLgE | JRL,m(bh,g) | = | (JRA - Ji,h,soll) · bh,g1/n + Ji,h,soll |  | () | 62 | monatlich | 38.8347 | 36.9715 | 33.5245 | 26.7178 | 24.1407 | 22.0207 | 21.1877 | 21.2289 | 23.8652 | 29.3485 | 34.1177 | 37.2794 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (JRA - Ji,h,soll) · bh,g1/n + Ji,h,soll
mittlere Heizmedientemperatur - Verteilung | "aus Kapitel 5.4" ist aber 5.2 | [°C] | ThHKdE | JHK,m(bh,d) | = | 0,5 · (JVL,m(bh,d) + JRL,m(bh,d)) |  | (5.4) | 59 | monatlich | 43.2179 | 40.8974 | 36.6019 | 28.1045 | 24.8834 | 22.2285 | 21.1653 | 21.2218 | 24.5401 | 31.396 | 37.347 | 41.2865 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "aus Kapitel 5.4" ist aber 5.2 | 0,5 · (JVL,m(bh,d) + JRL,m(bh,d))
mittlere Übertemperatur Heizmedium - Verteilung |  | [K] | dThHKdE | DJHK(bh,d) | = | JVL,m(bh,d) - JRL,m(bh,d) |  | (5.4a) | 60 | monatlich | 9.0685 | 8.1214 | 6.3681 | 2.8998 | 1.585 | 0.50142 | 0.067481 | 0.090514 | 1.4449 | 4.2433 | 6.6722 | 8.2802 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JVL,m(bh,d) - JRL,m(bh,d)
mittlere Vorlauftemperatur Heizmedium - Verteilung |  | [K] | ThVLdE | JVL,m(bh,d) | = | (JVA - Ji,h,soll) · bh,d1/n + Ji,h,soll |  | () | 57 | monatlich | 47.7522 | 44.958 | 39.7859 | 29.5543 | 25.6759 | 22.4792 | 21.1991 | 21.267 | 25.2625 | 33.5177 | 40.6831 | 45.4266 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (JVA - Ji,h,soll) · bh,d1/n + Ji,h,soll
mittlere Rücklauftemperatur Heizmedium - Verteilung |  | [K] | ThRLdE | JRL,m(bh,d) | = | JRA - Ji,h,soll) · bh,d1/n + Ji,h,soll |  | () | 58 | monatlich | 38.6837 | 36.8367 | 33.4178 | 26.6546 | 24.0908 | 21.9778 | 21.1316 | 21.1765 | 23.8176 | 29.2744 | 34.0108 | 37.1464 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JRA - Ji,h,soll) · bh,d1/n + Ji,h,soll
mittlere Übertemperatur Heizmedium Auslegungsbedingungen |  | [K] | dThaE | DJA | = | (JVA + JRA) / 2 + Ji,h,soll |  | (5.5) | 55 | 49 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | (JVA + JRA) / 2 + Ji,h,soll
Temperaturspreizung unter Auslegungsbedingungen |  | [K] | dThHKaE | DJHK | = | JVA - JRA |  | () | 56 | 20 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | JVA - JRA
Heizkörperexponent |  | [-] | nHKE | n | = | Standardwert: 1,33 für Heizkörper; 1,1 für FB-Heizung |  | () | 54 | 1.33 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Standardwert: 1,33 für Heizkörper; 1,1 für FB-Heizung
Vorlauftemperatur Heizmedium Auslegungsbedingungen |  | [°C] | ThVL | JVA | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | 80 | [12 empty] | 80 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HErzeuger"
Rücklauftemperatur Heizmedium Auslegungsbedingungen |  | [°C] | ThRL | JRA | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | 60 | [12 empty] | 60 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HErzeuger"
mittlere Belastung Erzeugung |  | [-] | betaHgE | bh,g | = | (Qh,b + Qh,ce + Qh,d + Qh,s) / (Q'h,max · th) |  | (5.3) | 50 | monatlich | 0.35324 | 0.30502 | 0.22075 | 0.077803 | 0.03507 | 0.0078655 | 0.00082734 | 0.0010771 | 0.031038 | 0.12871 | 0.23476 | 0.31287 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wenn tH > 0, sonst 0? | (Qh,b + Qh,ce + Qh,d + Qh,s) / (Q'h,max · th)
mittlere Belastung Erzeugung - mehrere Heizkreise |  | [-] |  | bh,g | = | SI (bh,g,i · Q'N,i · tH,i) / (Q'N,max · tP) |  | () |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | SI (bh,g,i · Q'N,i · tH,i) / (Q'N,max · tP)
mittlere Belastung Speicherung |  | [-] |  | bh,s | = | (Qh,b + Qh,ce + Qh,d) / (Q'h,max · th) |  | (5.2a) |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | wenn tH > 0, sonst 0? | (Qh,b + Qh,ce + Qh,d) / (Q'h,max · th)
mittlere Belastung Verteilung - allgemein |  | [-] | betahdE | bh,d | = | (Qh,b + Qh,ce) / (Q'h,max · th) |  | (5.2) | 48 | monatlich | 0.34927 | 0.3016 | 0.21825 | 0.076661 | 0.034331 | 0.0074285 | 0.00051575 | 0.00076218 | 0.030355 | 0.1272 | 0.23223 | 0.30947 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wenn tH > 0, sonst 0? | (Qh,b + Qh,ce) / (Q'h,max · th)
mittlere Belastung Verteilung - Einrohrheizung | "Der Gesamtmassestrom und damit der Durchfluss an der Pumpe sind annähernd konstant. Die Pumpe arbeitet ganzjährig im Auslegungspunkt." | [-] |  | bh,d | = | 1 |  | () |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | "Der Gesamtmassestrom und damit der Durchfluss an der Pumpe sind annähernd konstant. Die Pumpe arbeitet ganzjährig im Auslegungspunkt." | 1
mittlere Belastung Verteilung - Überströmventile | "Überströmventile werden eingesetzt zur Sicherstellung einer Mindestdurchlaufwassermenge am Wärmeerzeuger bzw. zur Begrenzung der Druckdifferenz am Verbraucher. Die jeweilige Funktion des Überströmventils ergibt sich dabei aus dem Zusammenwirken von Anlagendruckverlust, Pumpenkennlinie und Ansprechdruck des Ventils. Die Auswirkungen auf den mittleren hydraulische Bedarf lassen sich mit Hilfe der Gl. (6.18) abschätzen." | [-] |  | bh,d | = | b'h,d + (1 - b'h,d) · V'min/V' |  | (6.18) |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | "Überströmventile werden eingesetzt zur Sicherstellung einer Mindestdurchlaufwassermenge am Wärmeerzeuger bzw. zur Begrenzung der Druckdifferenz am Verbraucher. Die jeweilige Funktion des Überströmventils ergibt sich dabei aus dem Zusammenwirken von Anlagendruckverlust, Pumpenkennlinie und Ansprechdruck des Ventils. Die Auswirkungen auf den mittleren hydraulische Bedarf lassen sich mit Hilfe der Gl. (6.18) abschätzen." | b'h,d + (1 - b'h,d) · V'min/V'
nach Definition der mittleren Belastung | nach Definition der mittleren Belastung | [-] |  | b'h,d | = |  |  |  |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nach Definition der mittleren Belastung
minimaler Volumenstrom | "Der minimale Volumenstrom ist aus den Erfordernissen des Wärmeerzeugers bzw. aus der Überdrucksicherung des Verbraucherkreises abzuleiten." | [m³/h] |  | V'min | = |  |  |  |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | "Der minimale Volumenstrom ist aus den Erfordernissen des Wärmeerzeugers bzw. aus der Überdrucksicherung des Verbraucherkreises abzuleiten."
mittlere Belastung Wärmeübergabe |  | [-] |  | bh,ce | = | Qh,b / (Q'h,max · th,Nutz) |  | (5.1) | #N/A | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | gibts nich mehr | Qh,b / (Q'h,max · th,Nutz)
maximale Wärmeerzeugerleistung | "Die maximale erforderliche Wärmeerzeugerleistung eines Gebäudes/ einer Gebäudezone für Heizung, zentrale Trinkwassererwärmung, Wohnungslüftung, RLT ergibt sich aus der Summe aller Leistungen, die parallel angefordert werden bzw.- aus der größten Leistung im Vorrangbetrieb" | [kW] | QNE | Q'N | = | Standardwert: max(S Q'N,parallel, Q'Vorrang) |  | Eingabe oder (6.65) | 67 | 279.8683 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Die maximale erforderliche Wärmeerzeugerleistung eines Gebäudes/ einer Gebäudezone für Heizung, zentrale Trinkwassererwärmung, Wohnungslüftung, RLT ergibt sich aus der Summe aller Leistungen, die parallel angefordert werden bzw.- aus der größten Leistung im Vorrangbetrieb" | Standardwert: max(S Q'N,parallel, Q'Vorrang)
Betriebsweise bei mehreren Prozessbereichen (Einkesselanlagen) |  | [Typ] | Betriebsweise | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | Vorrangbetrieb | [12 empty] | Vorrangbetrieb | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HErzeuger"
Kessel-Nennleistung Trinkwassererwärmung |  | [kW] | QNwE | Q'N,w | = | siehe "08 Trinkwasser" |  | Eingabe oder Standardwert | 66 | 279.8683 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "08 Trinkwasser"
Kessel-Nennleistung Heizwärmeerzeugung - Neubau |  | [kW] | QNhE | Q'N,h | = | 1,3 · Si (Q'h,max,i + Q'h*,max,i) |  | (5.7) | 65 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 1,3 · Si (Q'h,max,i + Q'h*,max,i)
Kessel-Nennleistung Heizwärmeerzeugung - Bestand |  | [kW] |  | Q'N,h | = | Standardwert: 2,5 · Si (Q'h,max,i + Q'h*,max,i) (5.8) |  | Eingabe oder Standardwert | [93 empty] | Standardwert: 2,5 · Si (Q'h,max,i + Q'h*,max,i) (5.8)
Gebäudetyp (Neubau/Bestand) |  | [Typ] | NeubauBestand | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | Neubau | [12 empty] | Neubau | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HErzeuger"
mittlere Umgebungstemperatur | "aus Kapitel 4.1 bzw. Tabelle 5.3-2" | [°C] | ThigE | Ji,g | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe oder Standardwert | 130 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "aus Kapitel 4.1 bzw. Tabelle 5.3-2" | siehe "HErzeuger"
alternativ: Umgebungstemperatur über Aufstellung Erzeuger | alternativ zur Angabe Umgebungstemperatur HINWEIS: innerhalb Zone legt auch Verrechnung der Wärmeeinträge fest. Lage beheizt/unbeheizt für Standardwerte | [Typ] | LageErzeugerART | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | innerhalb Zone | [12 empty] | innerhalb Zone | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | alternativ zur Angabe Umgebungstemperatur HINWEIS: innerhalb Zone legt auch Verrechnung der Wärmeeinträge fest. Lage beheizt/unbeheizt für Standardwerte | siehe "HErzeuger"
wenn Aufstellung innerhalb Zone: Zuordnung Zone |  | [Verweis] | LageErzeugerZone | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | 7: Keller | [12 empty] | 7: Keller | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HErzeuger"
Erzeugung - brennstoffgespeiste Systeme (Kessel)
Wärmeverlust Erzeugung | "In diesem Kapitel wird der Index i bei Rechnung mit mehreren Kesseln verwendet" | [kWh/mth] | QhgE | Qh,g,i | = | Qh,g,v,i · dh,rB |  | (6.69) | 43 | 41696.5231 | 9466.7939 | 6967.0688 | 4904.3956 | 1422.9888 | 889.828 | 485.8963 | 486.4073 | 506.846 | 880.9651 | 2325.4901 | 5269.8352 | 8090.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "In diesem Kapitel wird der Index i bei Rechnung mit mehreren Kesseln verwendet" | Qh,g,v,i · dh,rB
täglichen Erzeugungsverluste des Heizkessels |  | [kWh/d] | Qhgv | Qh,g,v,i | = | ((jh,i/jK,pl) · (Q'V,g,pl - Q'B,h) + Q'B,h) · (th,rL,d - tw,100%) bei 0 < jh,i < jK,pl |  | (6.71) | 115 | 1417.2551 | 305.3804 | 248.8239 | 158.2063 | 47.433 | 33.2163 | 25.9145 | 25.9417 | 27.0318 | 33.6622 | 75.0158 | 175.6612 | 260.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ((jh,i/jK,pl) · (Q'V,g,pl - Q'B,h) + Q'B,h) · (th,rL,d - tw,100%) bei 0 < jh,i < jK,pl
dto. |  | [kWh/d] |  | Qh,g,v,i | = | ((jh,i-jK,pl)/(1-jK,pl) · (Q'V,g,100% - Q'V,g,pl) + Q'V,g,pl) · (th,rL,d - tw,100%) bei jK,pl < jh,i < 1 |  | (6.72) | [93 empty] | ((jh,i-jK,pl)/(1-jK,pl) · (Q'V,g,100% - Q'V,g,pl) + Q'V,g,pl) · (th,rL,d - tw,100%) bei jK,pl < jh,i < 1
Belastungsgrad Kessel - Einkesselanlage |  | [-] | phiH | jh,i | = | Q'd,in / Q'N |  | (6.65a) | 113 | monatlich | 0.64642 | 0.58916 | 0.47336 | 0.20127 | 0.11929 | 0.077362 | 0.090905 | 0.10246 | 0.12808 | 0.32824 | 0.51356 | 0.61674 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wenn jh,i > 1. was dann? bisher nur ein Erzeuger je Strang | Q'd,in / Q'N
Belastungsgrad Kessel - Mehrkesselanlage Parallelschaltung |  | [-] |  | jh,i | = | Q'd,in / (Si Q'N,i) |  | (6.66) | [93 empty] | Q'd,in / (Si Q'N,i)
Belastungsgrad Kessel - Mehrkesselanlage Vorrangschaltung |  | [-] |  | jh,i | = | 1 wenn Q'd,in >= (S(n=1...i) Q'N,n) |  | (6.67) | [93 empty] | 1 wenn Q'd,in >= (S(n=1...i) Q'N,n)
dto. |  | [-] |  | jh,i | = | (Q'd,in - (S(n=1...i-1) Q'N,n)) / Q'N,i wenn Q'd,in < (S(n=1...i) Q'N,n) |  | (6.68) | [93 empty] | (Q'd,in - (S(n=1...i-1) Q'N,n)) / Q'N,i wenn Q'd,in < (S(n=1...i) Q'N,n)
Belastungsgrad Kessel - Mehrkesselanlage Wechselschaltung |  | [-] |  | jh,i | = |  |  | (6.67)
dto. |  | [-] |  | jh,i | = |  |  | (6.68)
Schaltungsweise bei Mehrkesselanlagen | "Werden mehrere Wärmeerzeuger eingesetzt, sind sie in der Reihenfolge ihrer energetischen Verwendung zu rechnen. " | [Typ] | Mehrkesselschaltung | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Werden mehrere Wärmeerzeuger eingesetzt, sind sie in der Reihenfolge ihrer energetischen Verwendung zu rechnen. " HINWEIS: Die Definition der Wärmeerzeuger von links nach rechts legt gleichzeitig die Schaltungsreihenfolge fest. Die Schaltungsweise wird einmal beim Führungskessel bestimmt, d.h. dem (von links gesehen) ersten Erzeuger. | siehe "HErzeuger"
durchschnittliche Wärmeabgabe an das Heiznetz |  | [kW] | QdinE | Q'd,in | = | Q*h,outg / (dh,rB · (th,rL,d - tw,100%)) |  | (6.73) | 114 | 1087.8072 | 180.9135 | 164.886 | 132.4793 | 56.33 | 33.3844 | 21.6513 | 25.4414 | 28.6754 | 35.8454 | 91.865 | 143.7287 | 172.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q*h,outg / (dh,rB · (th,rL,d - tw,100%))
Verlustleistung des Kessels bei Teillast |  | [kW] | QVgPL | Q'V,g,pl | = | (fHs/Hi - hk,pl) / hk,pl · jK,pl · Q'N |  | (6.78) | 116 | monatlich | 5.9278 | 5.6058 | 5.0163 | 3.8747 | 3.4501 | 3.1039 | 2.9686 | 2.9753 | 3.405 | 4.3124 | 5.1172 | 5.6589 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (fHs/Hi - hk,pl) / hk,pl · jK,pl · Q'N
Verlustleistung des Kessel bei Nennleistung |  | [kW] | QVg100 | Q'V,g,100% | = | (fHs/Hi - hk,100%) / hk,100% · Q'N |  | (6.79) | 117 | monatlich | 25.3963 | 23.9983 | 21.4455 | 16.5283 | 14.7083 | 13.2277 | 12.65 | 12.6785 | 14.515 | 18.4096 | 21.8817 | 24.2285 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (fHs/Hi - hk,100%) / hk,100% · Q'N
Verlustleistung im Betriebsbereitschaftsfall/Stillstand |  | [kW] | QB | Q'B,h | = | qB,J · (Q'N / h100%) · fHs/Hi |  | (6.74) | 118 | monatlich | 2.4339 | 2.3027 | 2.0598 | 1.5803 | 1.3988 | 1.2494 | 1.1907 | 1.1936 | 1.3794 | 1.7656 | 2.1016 | 2.3244 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | qB,J · (Q'N / h100%) · fHs/Hi
Bereitschaftswärmeverlust bei mittlerer Kesseltemperatur |  | [-] | qBTh | qB,J | = | qB,70 · (JHK,m - Ji) / (70°C - 20°C) |  | (6.75) | 120 | monatlich | 0.0075565 | 0.007149 | 0.0063951 | 0.0049063 | 0.0043427 | 0.003879 | 0.0036968 | 0.0037058 | 0.0042824 | 0.0054817 | 0.0065248 | 0.0072164 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | qB,70 · (JHK,m - Ji) / (70°C - 20°C)
Kesselwirkungsgrad bei Teillast inkl. Korrektur Prüftemperatur |  | [-] | etaPLBetrieb | hk,pl | = | hk,pl + H · (Jg,test,pl - JHK,m) bei Brennwertkessel JRL,m statt JHK,m |  | (6.77) | 121 | monatlich | 1.0368 | 1.0405 | 1.0474 | 1.061 | 1.0662 | 1.0704 | 1.0721 | 1.072 | 1.0667 | 1.0558 | 1.0462 | 1.0399 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | hk,pl + H · (Jg,test,pl - JHK,m) bei Brennwertkessel JRL,m statt JHK,m
Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung inkl. Korrektur Prüftemperatur |  | [-] | eta100Betrieb | hk,100% | = | hk,100% + G · (Jg,test,100% - JHK,m) bei Brennwertkessel JRL,m statt JHK,m |  | (6.76) | 122 | monatlich | 1.0177 | 1.0223 | 1.031 | 1.0481 | 1.0546 | 1.0599 | 1.062 | 1.0619 | 1.0553 | 1.0415 | 1.0295 | 1.0216 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | hk,100% + G · (Jg,test,100% - JHK,m) bei Brennwertkessel JRL,m statt JHK,m
Betriebsbereitschaftsverlust bei mittlerer Temperatur 70°C |  | [-] | qB70 | qB,70 | = | Standardwert: f(Kesseltyp, Baujahr, Nennleistung) |  | Eingabe oder Standardwert | 123 | 0.0087041 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Standardwert: f(Kesseltyp, Baujahr, Nennleistung)
Kesselwirkungsgrad bei Teillast |  | [-] | etaPL | hk,pl | = | Standardwert: f(Kesseltyp, Baujahr, Nennleistung) |  | Eingabe oder Standardwert | 125 | 1.0545 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Standardwert: f(Kesseltyp, Baujahr, Nennleistung)
Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung |  | [-] | eta100 | hk,100% | = | Standardwert: f(Kesseltyp, Baujahr, Nennleistung) |  | Eingabe oder Standardwert | 126 | 0.96447 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Standardwert: f(Kesseltyp, Baujahr, Nennleistung)
alternativ: Abgasverlust bestehender Kessel bekannt |  | [-] |  | hk,100% | = | 100 - qA - qSt |  | () | [93 empty] | 100 - qA - qSt
Strahlungsverlust Kessel |  | [-] | qSt | qSt | = | Standardwert: f(Kesseltyp, Baujahr, Nennleistung) |  | Standardwert | 127 | 0.0057754 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Standardwert: f(Kesseltyp, Baujahr, Nennleistung)
Abgasverlust |  | [-] | qA | qA | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HErzeuger"
Prüftemperatur bei Ermittlung Teillast-Kesselwirkungsgrad |  | [°C] | ThTestPL | Jg,test,pl | = | Standardwert: f(Kesseltyp) |  | Eingabe oder Standardwert | 128 | 30 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Standardwert: f(Kesseltyp)
Prüftemperatur bei Ermittlung Nennleistung-Kesselwirkungsgrad |  | [°C] | ThTest100 | Jg,test,100% | = | Standardwert: f(Kesseltyp) |  | Eingabe oder Standardwert | 129 | 70 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Standardwert: f(Kesseltyp)
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegenden Lastbereich mit Teillast | "bei Öl- und Gasheizkesseln = 0,3, bei automatisch beschickten Biomassewärmeerzeugern zwischen 0,3 und 0,5" | [-] | phiPL | jK,pl | = | Standardwert: f(Kesseltyp) |  | Eingabe oder Standardwert | 124 | 0.3 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "bei Öl- und Gasheizkesseln = 0,3, bei automatisch beschickten Biomassewärmeerzeugern zwischen 0,3 und 0,5" | Standardwert: f(Kesseltyp)
Hilfsenergie Erzeugung |  | [kWh/mth] | QhgauxE | Qh,g,aux,i | = | Si [Ph,g,aux,i · (th,rL,d - tw,100% · dmth · dNutz,a / 365 d) + Paux,SB · (24 h · dmth - th,rL)] |  | (6.83) | 47 | 1369.4911 | 255.7874 | 201.8487 | 166.9861 | 68.0283 | 42.1477 | 26.5725 | 29.1833 | 31.0014 | 42.6637 | 106.0432 | 170.6825 | 228.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Si [Ph,g,aux,i · (th,rL,d - tw,100% · dmth · dNutz,a / 365 d) + Paux,SB · (24 h · dmth - th,rL)]
elektr. Leistungsaufnahme Kessel Betrieb |  | [kW] | Phgaux | Ph,g,aux,i | = | ((jh,i/jK,pl) · (Paux,pl,i - Paux,SB) + Paux,SB bei 0 < jh,i < jK,pl |  | (6.84) | 134 | monatlich | 0.4461 | 0.40942 | 0.33525 | 0.157 | 0.10119 | 0.072657 | 0.081875 | 0.08974 | 0.10718 | 0.24229 | 0.36099 | 0.42709 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ((jh,i/jK,pl) · (Paux,pl,i - Paux,SB) + Paux,SB bei 0 < jh,i < jK,pl
dto. |  | [kW] |  | Ph,g,aux,i | = | ((jh,i-jK,pl)/(1-jK,pl) · (Paux,100% - Paux,pl) + Paux,pl bei jK,pl < jh,i < 1 |  | (6.85) | [93 empty] | ((jh,i-jK,pl)/(1-jK,pl) · (Paux,100% - Paux,pl) + Paux,pl bei jK,pl < jh,i < 1
elektr. Leistungsaufnahme Kessel bei Nennleistung | Standardwert gem. Auswahl Kesselart bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | [kW] | Paux100 | Paux,100% | = | Standardwert: f(Kesseltyp, Baujahr, Nennleistung) |  | Eingabe oder Standardwert | 131 | 0.67259 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Standardwert gem. Auswahl Kesselart bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | Standardwert: f(Kesseltyp, Baujahr, Nennleistung)
elektr. Leistungsaufnahme Kessel bei Teillast | Standardwert gem. Auswahl Kesselart bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | [kW] | PauxPL | Paux,pl | = | Standardwert: f(Kesseltyp, Baujahr, Nennleistung) |  | Eingabe oder Standardwert | 132 | 0.2242 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Standardwert gem. Auswahl Kesselart bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | Standardwert: f(Kesseltyp, Baujahr, Nennleistung)
elektr. Leistungsaufnahme Kessel bei Schlummerbetrieb | Standardwert gem. Regelung bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | [kW] | PauxSB | Paux,SB | = | Standardwert: f(Kesseltyp, Baujahr, Nennleistung) |  | Eingabe oder Standardwert | 133 | 0.02 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Standardwert gem. Regelung bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | Standardwert: f(Kesseltyp, Baujahr, Nennleistung)
elektr. Leistungsaufnahme Kessel Teillast - Biomassekessel |  | [kW] | PauxPLBio | Paux,pl,Bio,korr. | = | Paux,pl · fBio,j bei 1 < fBio,j < 3 |  | (6.87) |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | wenn fBio,q < 1. was dann? | Paux,pl · fBio,j bei 1 < fBio,j < 3
dto. |  | [kW] |  | Paux,pl,Bio,korr. | = | Paux,pl · 3 bei fBio,j > 3 |  | (6.88) |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | Paux,pl · 3 bei fBio,j > 3
Biomassekessel ohne Pufferspeicher: Korrekturfaktor |  | [-] | fBio | fJ,Bio | = | jK,pl / jh,i |  | (6.86) |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | wenn tH > 0, sonst 0? | jK,pl / jh,i
ungeregelter Wärmeeintrag durch Erzeugung |  | [kWh/mth] | QIhgE | QI,h,g,i | = | qs,J · Q'N / hk,100% · (th,rL,d - tw,100%­) · dh,rB |  | (6.82) | 53 | 5923.5943 | 929.79 | 752.7588 | 671.5356 | 417.9864 | 317.4059 | 195.1485 | 185.9827 | 186.4359 | 302.1591 | 489.2661 | 650.8163 | 824.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | qs,J · Q'N / hk,100% · (th,rL,d - tw,100%­) · dh,rB
Strahlungsverluste über Außenhülle des Erzeugers |  | [-] | qSTh | qs,J | = | 0,5 · qB,J Gas-Spezial-Heizkessel; 0,75 · qB,J übrige Kessel |  | (6.80, 6.81) | 119 | monatlich | 0.0056674 | 0.0053617 | 0.0047963 | 0.0036797 | 0.003257 | 0.0029092 | 0.0027726 | 0.0027794 | 0.0032118 | 0.0041113 | 0.0048936 | 0.0054123 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,5 · qB,J Gas-Spezial-Heizkessel; 0,75 · qB,J übrige Kessel
Erzeugung - Fern- und Nahwärme (BHKW)
Endenergie Erzeugung |  | [kWh/mth] | QhfE | Qh,f | = | HDS · (JDS - Ji,g) |  | (5.103) | 31 | 544218.1346 | 111750.6797 | 86742.2736 | 68825.5487 | 23473.5724 | 12101.6111 | 5490.901 | 6367.5498 | 7135.5691 | 12502.2691 | 40000.44 | 71142.8197 | 98684.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HDS · (JDS - Ji,g)
mittlere Temperatur |  | [°C] | ThDSh | JDS | = | DDS · Jprim,DS + (1 - DDS) · Jsek,DS |  | (5.105) | 78 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DDS · Jprim,DS + (1 - DDS) · Jsek,DS
mittlere Temperatur Primärseite (Auslegung) |  | [°C] | Thprim | Jprim,DS | = | Tabelle 7.9.11-1 - f(Art) |  | Tabelle | 73 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tabelle 7.9.11-1 - f(Art)
mittlere Temperatur Sekundärseite |  | [°C] | Thsekh | Jsek,DS | = | JHK,m(bh,g) |  | () | 79 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JHK,m(bh,g) ????
Koeffizient | Standardwert gem. Auswahl Kesselart bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | [kWh/(K mth)]] | HDS | HDS | = | BDS · FDS1/3 |  | (5.104) | 75 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Standardwert gem. Auswahl Kesselart bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | BDS · FDS1/3
Koeffizient |  | [-] | DDS | DDS | = | Tabelle 7.9.11-1 - f(Art) |  | Tabelle | 76 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tabelle 7.9.11-1 - f(Art)
Koeffizient |  | [-] | BDS | BDS | = | Tabelle 7.9.11-2 - f(Art, Dämmklasse) |  | Tabelle | 77 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tabelle 7.9.11-2 - f(Art, Dämmklasse)
Art der Fernwärme-Hausstation |  | [Typ] | ErzDS | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe | #N/A | 0 | [12 empty] | Wasser niedr. Temp. | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HErzeuger"
Nennleistung Fernwärme-Hausstation |  | [kW] | QNE | FDS | = | Q'N |  | () | 67 | 279.8683 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | gibt es hier Standardwerte? | Q'N
Dämmklasse Sekundär-/Primärseite nach prEN ISO 12 241 | Dämmklasse der Komponenten der Fernwärme-Hausstation nach prEN ISO 12 241 | [Typ] | ErzDaemmDS | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe | #N/A | 0 | [12 empty] | Klasse 1/2 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Dämmklasse der Komponenten der Fernwärme-Hausstation nach prEN ISO 12 241 | siehe "HErzeuger"
Hilfsenergie Erzeugung - Fernwärme |  | [kWh/mth] | QhgauxE | Qh,g,aux | = | 10 |  | Konstante | 47 | 1369.4911 | 255.7874 | 201.8487 | 166.9861 | 68.0283 | 42.1477 | 26.5725 | 29.1833 | 31.0014 | 42.6637 | 106.0432 | 170.6825 | 228.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
ungeregelter Wärmeeintrag durch Erzeugung |  | [kWh/mth] |  | QI,h,g | = | 0 |  | () | [93 empty] | 0
Erzeugung - elektrisch beheizte Wärmeerzeuger
Wärmeverlust Erzeugung+Speicherung - separate Erzeugung |  | [kWh/mth] | QhgE | Qh,s + Qh,g | = | 0,11 · Q*h,outg |  | () | 43 | 41696.5231 | 9466.7939 | 6967.0688 | 4904.3956 | 1422.9888 | 889.828 | 485.8963 | 486.4073 | 506.846 | 880.9651 | 2325.4901 | 5269.8352 | 8090.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0,11 · Q*h,outg
Endenergie Erzeugung+Speicherung - integrierte Erzeugung |  | [kWh/mth] |  | Qh,s + Qh,g | = | 0,09 · Q*h,outg |  | () | [93 empty] | 0,09 · Q*h,outg
Endenergie Erzeugung - dezentrale Systeme |  | [kWh/mth] |  | Qh,s + Qh,g | = | 0 (Dezentrale elektrische Systeme werden bei der Übergabe berücksichtigt) |  | () | [93 empty] | 0 (Dezentrale elektrische Systeme werden bei der Übergabe berücksichtigt)
Hilfsenergie Erzeugung |  | [kWh/mth] | QhgauxE | Qh,g,aux | = | 0 |  | () | 47 | 1369.4911 | 255.7874 | 201.8487 | 166.9861 | 68.0283 | 42.1477 | 26.5725 | 29.1833 | 31.0014 | 42.6637 | 106.0432 | 170.6825 | 228.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 nicht definiert!
Art des Wärmeerzeugers | zentral: Speicherung mit separater oder integrierter Erzeugung | [Typ] | ErzElektroH | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe | #N/A | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | zentral separat | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | zentral: Speicherung mit separater oder integrierter Erzeugung | siehe "HErzeuger"
ungeregelter Wärmeeintrag durch Erzeugung |  | [kWh/mth] |  | QI,h,g | = | 0 |  | () | [93 empty] | 0
Erzeugung - dezentrale brennstoffgespeiste Systeme
Endenergie Erzeugung - Gasraumheizer Schornstein |  | [kWh/mth] | QhfE | Qh,f | = | 1,34 · Qh,b (Baujahr ab 1985) bzw. 1,40 · Qh,b (Baujahr vor 1985) |  | () | 31 | 544218.1346 | 111750.6797 | 86742.2736 | 68825.5487 | 23473.5724 | 12101.6111 | 5490.901 | 6367.5498 | 7135.5691 | 12502.2691 | 40000.44 | 71142.8197 | 98684.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,34 · Qh,b (Baujahr ab 1985) bzw. 1,40 · Qh,b (Baujahr vor 1985)
Endenergie Erzeugung - Gasraumheizer Außenwand |  | [kWh/mth] |  | Qh,f | = | 1,40 · Qh,b (Baujahr ab 1985) bzw. 1,47 · Qh,b (Baujahr vor 1985) |  | () | [93 empty] | 1,40 · Qh,b (Baujahr ab 1985) bzw. 1,47 · Qh,b (Baujahr vor 1985)
Endenergie Erzeugung - ölbefeuerter Einzelofen |  | [kWh/mth] |  | Qh,f | = | 1,34 · Qh,b (Baujahr ab 1985) bzw. 1,40 · Qh,b (Baujahr vor 1985) |  | () | [93 empty] | 1,34 · Qh,b (Baujahr ab 1985) bzw. 1,40 · Qh,b (Baujahr vor 1985)
Endenergie Erzeugung - Kachelofen |  | [kWh/mth] |  | Qh,f | = | 1,55 · Qh,b |  | () | [93 empty] | 1,55 · Qh,b
Endenergie Erzeugung - Kohleofen |  | [kWh/mth] |  | Qh,f | = | 1,60 · Qh,b |  | () | [93 empty] | 1,60 · Qh,b
Art des Wärmeerzeugers | Schornstein = schornsteingebunden | [Typ] | ErzDezentral | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe | #N/A | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Schornstein = schornsteingebunden | siehe "HErzeuger"
Baualtersklasse Erzeuger | Angabe nicht notwendig für Kachel-/Kohleöfen | [Typ] | ErzDezAlter | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe | #N/A | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Angabe nicht notwendig für Kachel-/Kohleöfen | siehe "HErzeuger"
Hilfsenergie Erzeugung - Fernwärme |  | [kWh/mth] | QhgauxE | Qh,g,aux | = | 0 |  | () | 47 | 1369.4911 | 255.7874 | 201.8487 | 166.9861 | 68.0283 | 42.1477 | 26.5725 | 29.1833 | 31.0014 | 42.6637 | 106.0432 | 170.6825 | 228.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 nicht definiert!
ungeregelter Wärmeeintrag durch Erzeugung |  | [kWh/mth] |  | QI,h,g | = | 0 |  | () | [93 empty] | 0
Verteilung (zentrale Systeme)
Wärmeverluste Verteilung | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | [kWh/mth] | QhdE | Qh,d | = | Si Qh,d,i = Si Ui · (JHK,m - Ji) · Li · th,rL,i / 1000 | Berechnung je Rohrabschnitt siehe unten | (6.7) | 41 | 5760.6563 | 1150.6122 | 894.222 | 723.2706 | 319.9047 | 184.9496 | 76.5291 | 54.5707 | 55.1542 | 167.1349 | 439.3254 | 711.4831 | 983.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | Si Qh,d,i = Si Ui · (JHK,m - Ji) · Li · th,rL,i / 1000
Hilfsenergie Verteilung - intermittierender Betrieb | "Die Berechnung des Elektroenergieaufwands von Heizungsumwälzpumpen erfolgt über den hydraulischen Bedarf der Verteilung und eine Aufwandszahl, die den Pumpenbetrieb beschreibt." | [kWh/mth] | QhdauxE | Qh,d,aux | = | Wh,hydr · eh,d,aux · (1,03 · th,rL + fP,A · (th - th,rL)) / th |  | (6.16) | 45 | 59071.4746 | 10295.3077 | 8181.8097 | 6984.8689 | 3655.9735 | 2500.8659 | 1420.1901 | 1337.3702 | 1340.3226 | 2368.7053 | 4813.2115 | 7005.0037 | 9167.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Die Berechnung des Elektroenergieaufwands von Heizungsumwälzpumpen erfolgt über den hydraulischen Bedarf der Verteilung und eine Aufwandszahl, die den Pumpenbetrieb beschreibt." | Wh,hydr · eh,d,aux · (1,03 · th,rL + fP,A · (th - th,rL)) / th
Korrketurfaktor Absenkung/Abschaltung Pumpe |  | [-] | fPA | fP,A | = | Standardwert: 0 bei Abschaltung; 0,6 bei Absenkung |  | Eingabe oder Standardwert | 110 | 0.6 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Standardwert: 0 bei Abschaltung; 0,6 bei Absenkung
Hilfsenergie Verteilung - durchgängiger Betrieb | "Die Berechnung des Elektroenergieaufwands von Heizungsumwälzpumpen erfolgt über den hydraulischen Bedarf der Verteilung und eine Aufwandszahl, die den Pumpenbetrieb beschreibt." | [kWh/mth] |  | Qh,d,aux,i | = | Wh,d,hydr · eh,d,aux |  | (6.9) | [92 empty] | "Die Berechnung des Elektroenergieaufwands von Heizungsumwälzpumpen erfolgt über den hydraulischen Bedarf der Verteilung und eine Aufwandszahl, die den Pumpenbetrieb beschreibt." | Wh,d,hydr · eh,d,aux
Aufwandszahl für Betrieb der Heizungspumpe | wenn tH > 0, sonst 0? | [-] | ehdauxV | eh,d,aux | = | fe · (CP1 + CP2 · bh,d-1) |  | (6.15) | 98 | monatlich | 1.5851 | 1.6455 | 1.8147 | 2.9454 | 5.0944 | 19.1888 | 260.2643 | 176.5032 | 5.6042 | 2.2529 | 1.7779 | 1.6342 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wenn tH > 0, sonst 0? | fe · (CP1 + CP2 · bh,d-1)
Dimensionierung Heizungspumpe | Standardwert: Näherungsgleichung für fe | [W] | PPumpeV | PPumpe | = | Standardwert: f(Phydr, Auslegung) |  | Eingabe oder Standardwert | 109 | 36036.5098 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Standardwert: Näherungsgleichung für fe | Standardwert: f(Phydr, Auslegung)
Konstanten nach Tabelle 1 |  | [-] | CP1V | CP1 | = | Tabelle 1 - f(Pumpenregelung) |  | Tabelle | 106 | 0.9 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Tabelle 1 - f(Pumpenregelung)
Konstanten nach Tabelle 1 |  | [-] | CP2V | CP2 | = | Tabelle 1 - f(Pumpenregelung) |  | Tabelle | 107 | 0.1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Tabelle 1 - f(Pumpenregelung)
Typ Pumpenregelung |  | [Typ] | PumpeReg | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | dp=variabel | [12 empty] | dp=variabel | [12 empty] | dp=variabel | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HErzeuger"
Hydraulischer Energiebedarf |  | [kWh/mth] | WhdhydrV | Wh,d,hydr | = | Phydr / 1000 · bh,d · th · fSch · fAbgl |  | (6.10) | 97 | monatlich | 7008.5456 | 5466.4597 | 4379.6194 | 1488.7011 | 595.3183 | 90.1601 | 6.2597 | 9.2506 | 514.2225 | 2552.3872 | 4509.6489 | 6210.0782 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Phydr / 1000 · bh,d · th · fSch · fAbgl
Hydraulische Leistung der Pumpe im Auslegungspunkt |  | [W] | PhydrV | Phydr | = | 0,2778 · Dp · V' |  | (6.11) | 99 | 26971.1687 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0,2778 · Dp · V'
Differenzdruck im Auslegungspunkt | "Der Differenzdruck im Auslegungspunkt ist gegeben durch den Widerstand des Rohrnetzes (mit Einzelwiderständen) und den Anteilen für zusätzliche Widerstände " | [kPa] | dpaV | Dp | = | 0,13 · Lmax + 2 + DpFBH + DpWE |  | (6.13) | 101 | 5737.589 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Der Differenzdruck im Auslegungspunkt ist gegeben durch den Widerstand des Rohrnetzes (mit Einzelwiderständen) und den Anteilen für zusätzliche Widerstände " | 0,13 · Lmax + 2 + DpFBH + DpWE
maximale Rohrleitungslänge |  | [m] | LmaxV | Lmax | = | Standardwert: 2 · (LG + BG/2 + nG · hG + ld) (6.14) |  | Eingabe oder Standardwert | 95 | 68.2 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Standardwert: 2 · (LG + BG/2 + nG · hG + ld) (6.14)
Differenzdruck Fußbodenheizung |  | [kPa] | dpFBHV | DpFBH | = | 25 kPa wenn vorhanden |  | () | 102 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 25 kPa wenn vorhanden
Differenzdruck Wärmeerzeuger - Wasserinhalt >= 0,15 l/kW |  | [kPa] | dpWEV | DpWE | = | 1 |  | () | 103 | 5726.723 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 1
Differenzdruck Wärmeerzeuger - Wasserinhalt < 0,15 l/kW |  | [kPa] |  | DpWE | = | 20 · V'2 |  | () | [92 empty] | Näherungsformel kleiner Wasserinhalt fraglich | 20 · V'2
Differenzdruck Wärmeerzeuger: Wasserinhalt < 0,15 l/kW? |  | [Typ] | dpWBklein | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | ja | [12 empty] | ja | [12 empty] | ja | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HErzeuger"
Volumenstrom im Auslegungspunkt |  | [m³/h] | VaV | V' | = | Q'h,max / (1,15 · DJHK) |  | (6.12) | 100 | 16.9215 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Q'h,max / (1,15 · DJHK)
Korrekturfaktor hydraulische Schaltung - Zweirohrnetz |  | [-] | fSchV | fSch | = | 1 |  | Konstante | 104 | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 1
Korrekturfaktor hydraulische Schaltung - Einrohrnetz |  | [-] |  | fSch | = | 8,6 · m / 100 + 0,7 |  | () | [92 empty] | Vermutung: % wird für Näherungleichung umgerechnet (/100) | 8,6 · m / 100 + 0,7
Rohrnetz-Typ |  | [Typ] | RohrnetzTyp | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | Zweirohrnetz | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Zweirohrnetz | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HErzeuger"
anteiliger Heizkörpermassestrom |  | [%] | mass | m | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HErzeuger"
Korrekturfaktor hydraulischer Abgleich - abgeglichen |  | [-] | fAbglV | fAbgl | = | 1 |  | () | 105 | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 1
Korrekturfaktor hydraulischer Abgleich - nicht abgeglichen |  | [-] |  | fAbgl | = | 1.1 |  | () | [93 empty] | 1.1
hydraulisch abgeglichen ja/nein? |  | [Typ] | Abgl | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | ja | [12 empty] | ja | [12 empty] | ja | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HErzeuger"
ungeregelter Wärmeeintrag Verteilung (informativ) | "In den Zonen, in denen die Leitungen durchgeführt werden, entspricht der Verlust dem ungeregelten Wärmeeintrag" | [kWh/mth] | QIhdE | QI,h,d,i | = | Qh,d,i falls Zuordnung Wärmeeinträge zur Zone |  | (6.8) | 51 | 5760.6563 | 1150.6122 | 894.222 | 723.2706 | 319.9047 | 184.9496 | 76.5291 | 54.5707 | 55.1542 | 167.1349 | 439.3254 | 711.4831 | 983.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "In den Zonen, in denen die Leitungen durchgeführt werden, entspricht der Verlust dem ungeregelten Wärmeeintrag" | Qh,d,i falls Zuordnung Wärmeeinträge zur Zone
Übergabe
Wärmeverluste Übergabe | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | [kWh/mth] | QhceE | Qh,ce | = | ((fRadiant · fint · fhydr) / hh,ce - 1) · Qh,b | Berechnung je Zone siehe unten | (6.1) | 40 | 41535.4521 | 8866.8089 | 6915.8505 | 5540.8426 | 1883.4191 | 753.1624 | 114.0653 | 7.9194 | 11.7034 | 650.5647 | 3229.1336 | 5705.3485 | 7856.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | ((fRadiant · fint · fhydr) / hh,ce - 1) · Qh,b
Hilfsenergie Übergabe |  | [kWh/mth] | QhceauxE | Qh,ce,aux | = | QC + QV,P |  | (6.4) | 44 | 463.2029 | 57.2069 | 44.2173 | 48.8212 | 38.3311 | 33.9816 | 22.6356 | 23.3901 | 23.3901 | 31.7463 | 41.4968 | 44.8782 | 53.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | QC + QV,P
Darstellung Berechnung Verteilung nur für einen Rohrabschnitt |  |  | AusgabeHVerteil |  |  | Auswahl siehe "HErzeuger" |  | Ergebnisse für Rohrabschnitt: |  | Verteilung Keller | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Auswahl siehe "HErzeuger"
Wärmeverluste Verteilung | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | [kWh/mth] | QhdV | Qh,d,i | = | Ui · (JHK,m - Ji) · Li · th,rL,i / 1000 |  | (6.7) | 86 | 1524.8457 | 239.1509 | 193.6651 | 172.8508 | 107.678 | 81.7923 | 50.2924 | 47.887 | 48.0147 | 77.8698 | 126.0229 | 167.5293 | 212.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | Ui · (JHK,m - Ji) · Li · th,rL,i / 1000
Länge Rohrabschnitt |  | [m] | LRohrV | Li | = | siehe "HVerteilung" |  | Eingabe oder Standardwert | 94 | 48.9375 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HVerteilung"
längenbez. Wärmedurchgangskoeffizient Rohrabschnitt | Standard: f(Lage, Baualtersklasse) | [W/(mK)] | URohrV | Ui | = | siehe "HVerteilung" |  | Eingabe oder Standardwert | 93 | 0.2 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Standard: f(Lage, Baualtersklasse) | siehe "HVerteilung"
mittlere Umgebungstemperatur Rohrabschnitt | Standard: f(Lage) | [°C] | ThiRohrV | J,i,d | = | siehe "HVerteilung" |  | Eingabe oder Standardwert | 96 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Standard: f(Lage) | siehe "HVerteilung"
alternativ: Umgebungstemperatur über Lage Rohrabschnitt | alternativ zur Angabe Umgebungstemperatur - "beheizt/unbeheizt" für Standardwerte. - "pauschal Versorgungsbereich", d.h. flächenanteilige Umlage auf alle vom Erzeuger versorgten Zonen HINWEIS: legt auch Verrechnung der Wärmeeinträge fest. | [Typ] | LageRohr | - | = | siehe "HVerteilung" |  | Eingabe |  | innerhalb Zone | [90 empty] | alternativ zur Angabe Umgebungstemperatur - "beheizt/unbeheizt" für Standardwerte. - "pauschal Versorgungsbereich", d.h. flächenanteilige Umlage auf alle vom Erzeuger versorgten Zonen HINWEIS: legt auch Verrechnung der Wärmeeinträge und Umlage Verluste auf Zone fest. | siehe "HVerteilung"
wenn Lage innerhalb Zone: Zuordnung Zone |  | [Verweis] | ZordZone | - | = | siehe "HVerteilung" |  | Eingabe |  | 7: Keller | [91 empty] | siehe "HVerteilung"
Darstellung Berechnung Übergabe nur für eine Zone |  |  | AusgabeHUebergabe |  |  | Auswahl siehe "HErzeuger" |  | Ergebnisse für Zone: |  | 1: Einzelbüros | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Auswahl siehe "HErzeuger"
zugeordnete Übergabe |  | [Verweis] | HUebergabe1 | - | = | siehe "Zonen" |  | Eingabe |  | Radiator | [91 empty] | siehe "Zonen"
Wärmeverluste Übergabe | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | [kWh/mth] | QhceEZ | Qh,ce,i | = | ((fRadiant · fint · fhydr) / hh,ce - 1) · Qh,b |  | (6.1) | 80 | 15076.016 | 3327.8644 | 2573.8979 | 2011.3031 | 624.6236 | 223.0979 | 33.6769 | 0 | 0 | 183.7934 | 1090.3311 | 2083.5648 | 2923.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | ((fRadiant · fint · fhydr) / hh,ce - 1) · Qh,b
Faktor für den hydraulischen Abgleich | "Derzeit ist der Faktor gleich 1 zu setzen." | [-] | fhydr | fhydr | = | 1 |  | Konstante |  | #VALUE! | [90 empty] | "Derzeit ist der Faktor gleich 1 zu setzen." | 1
Faktor für intermittierenden Betrieb (sofern vorhanden) | "(als intermittierender Betrieb wird die zeitabhängige Möglichkeit zur raumweisen Temperaturabsenkung verstanden)" | [-] | fint | fint | = | Tabellenwerte - f(System, systemabh. Eingaben) |  | Tabellen/Text |  | #VALUE! | [90 empty] | "(als intermittierender Betrieb wird die zeitabhängige Möglichkeit zur raumweisen Temperaturabsenkung verstanden)" | Tabellenwerte - f(System, systemabh. Eingaben)
Faktor für Strahlungseinfluss | "(nur relevant bei Hallenheizungen mit h > 4m)" | [-] | fRadiant | fRadiant | = | Tabellenwerte - f(System, systemabh. Eingaben) |  | Tabellen/Text |  | #VALUE! | [90 empty] | "(nur relevant bei Hallenheizungen mit h > 4m)" | Tabellenwerte - f(System, systemabh. Eingaben)
Gesamtnutzungsgrad für die Wärmeübergabe im Raum | Gilt nicht für Elektroheizung, dort Tabellenwert | [-] | etaHce | hh,ce | = | 1 / (4 - (hL + hC + hB)) |  | (6.2) |  | #VALUE! | [90 empty] | Gilt nicht für Elektroheizung, dort Tabellenwert | 1 / (4 - (hL + hC + hB))
Teilnutzungsgrad für vertikales Lufttemperaturprofil | "In einzelnen Anwendungsfällen wird auf diese Aufgliederung verzichtet." | [-] | etaL | hL | = | Tabellenwerte - f(System, systemabh. Eingaben) |  | Tabellen/Text |  | #VALUE! | [90 empty] | "In einzelnen Anwendungsfällen wird auf diese Aufgliederung verzichtet." | Tabellenwerte - f(System, systemabh. Eingaben)
Teilnutzungsgrad für Raumtemperaturregelung |  | [-] | etaC | hC | = | Tabellenwerte - f(System, systemabh. Eingaben) |  | Tabellen/Text |  | #VALUE! | [91 empty] | Tabellenwerte - f(System, systemabh. Eingaben)
Teilnutzungsgrad für spezifische Verluste der Außenbauteile |  | [-] | etaB | hB | = | Tabellenwerte - f(System, systemabh. Eingaben) |  | Tabellen/Text |  | #VALUE! | [91 empty] | Tabellenwerte - f(System, systemabh. Eingaben)
Wärmeübergabe - System |  | [Typ] | ceSystem | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | freie Heizflächen | [91 empty] | siehe "HErzeuger"
Hilfsenergie Übergabe |  | [kWh/mth] | QhceauxEZ | Qh,ce,aux | = | QC + QV,P |  | (6.4) | 81 | 57.9004 | 7.1509 | 5.5272 | 6.1026 | 4.7914 | 4.2477 | 2.8295 | 2.9238 | 2.9238 | 3.9683 | 5.1871 | 5.6098 | 6.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | QC + QV,P
Hilfsenergie Regelung |  | [kWh/mth] | QhcCEZ | QC | = | PC · nC · dmth · 24 h / 1000 |  | (6.4a) | 82 | 0.876 | 0.0744 | 0.0672 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PC · nC · dmth · 24 h / 1000
Hilfsenergie Ventilatoren, Gebläse, zus. Pumpen |  | [kWh/mth] | QhcVPEZ | QV,P | = | (PV · nV + PP · nP) · th,rL / 1000 |  | (6.4b) | 83 | 793.8959 | 96.1137 | 82.2495 | 82.0248 | 66.5471 | 57.0927 | 39.2979 | 39.2979 | 39.2979 | 55.1151 | 69.7191 | 77.9135 | 89.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (PV · nV + PP · nP) · th,rL / 1000
elektr. Nennleistungsaufnahme Regelung mit Hilfsenergie | "(nach Tabelle 6.1.1 oder Produktwerte)" | [W] | PhcC | PC | = | Standardwert: Tabelle 6.1.1 - f(Typ) |  | Eingabe oder Standardwert | 90 | #VALUE! | [90 empty] | "(nach Tabelle 6.1.1 oder Produktwerte)" | Standardwert: Tabelle 6.1.1 - f(Typ)
elektr. Nennleistungsaufnahme Ventilator/Gebläse | "(nach Tabelle 6.1.2 oder Produktwerte)" | [W] | PhcV | PV | = | Standardwert: Tabelle 6.1.2 - f(Typ) |  | Eingabe oder Standardwert | 91 | #VALUE! | [90 empty] | "(nach Tabelle 6.1.2 oder Produktwerte)" | Standardwert: Tabelle 6.1.2 - f(Typ)
elektr. Nennleistungsaufnahme Pumpe | "(nach Herstellerangaben oder Gleichung)" | [W] | PhcP | PP | = | Standardwert: 50 · Q'LH0,08 |  | Eingabe oder Standardwert | 92 | #VALUE! | [90 empty] | "(nach Herstellerangaben oder Gleichung)" | Standardwert: 50 · Q'LH0,08
Anzahl Stellantriebe Regelung |  | [W] | ce_nC | nC | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | 1 | [91 empty] | siehe "HErzeuger"
Anzahl Geräte Ventilatoren/Gebläse |  | [W] | ce_nV | nV | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | 2 | [91 empty] | siehe "HErzeuger"
Anzahl zusätzlicher Pumpen |  | [W] | ce_nP | nP | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | 3 | [91 empty] | siehe "HErzeuger"
Hilfsenergie Übergabe Hallenheizung ohne direkte Beheizung | h > 4 m | [kWh/mth] | QhceauxHalle | Qh,ce,aux,Halle | = | Ph,ce,aux · tC,V / 1000 |  | (6.6) |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | h > 4 m | Ph,ce,aux · tC,V / 1000
Hilfsenergie Hallenheizung mit direkter Beheizung | h > 4 m | [kWh/mth] | QhauxHalle | Qh,aux,Halle | = | Ph,aux · tC,V / 1000 |  | (6.5 doppelt) |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | h > 4 m | Ph,aux · tC,V / 1000
Betriebsdauer des Ventilators/Gebläses einschließlich Regelung |  | [h/mth] | tcV | tC,V | = | (24 h - fint · tNA) · (th,M · th,Betrieb) / 24 h |  | (ohne Nr) |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | (24 h - fint · tNA) · (th,M · th,Betrieb) / 24 h
Hallenheizung (h > 4 m): Art der Beheizung |  | [Typ] | HalleArt | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | siehe "HErzeuger"
Nennleistungsaufnahme des Gerätes | "nach Tabelle 6.1.3 oder Herstellerangaben" mit direkter Beiheizung: Wärmeerzeugung und Wärmeübergabe ohne direkte Beheizung: Wärmeübergabe | [W] | HallePaux | Ph,aux;Ph,ce,aux | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe oder Standardwert |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | "nach Tabelle 6.1.3 oder Herstellerangaben" mit direkter Beiheizung: Wärmeerzeugung und Wärmeübergabe ohne direkte Beheizung: Wärmeübergabe | siehe "HErzeuger"
-
-
Eingaben ausblenden
-
+
+
+
+
+
+
+
automatisch rechnen

## 08 Trinkwasser
Rechnung Trinkwassererwärmung je Erzeuger | Anmerkungen, Kommentare | [6 empty] | DIN V 18599 - Teil 8 | [92 empty] | Anmerkungen, Kommentare
Wärmeerzeuger |  | [Einheit] | ErzeugerSelbst | [Symbol] | = | siehe "HErzeuger" |  | Definition |  | Brennwertkessel | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Fernwärme | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | TWW elektrisch | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  | siehe "HErzeuger"
Ausgangsgrößen für andere Normenteile
Wärmeverluste Erzeugung Trinkwarmwassersystem | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | [kWh/mth] | QwgEE | Qw,g | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | Berechnung siehe unten
Hilfsenergie Erzeugung Trinkwarmwassersystem | "Die Berechnung des Elektroenergieaufwands von Heizungsumwälzpumpen erfolgt über den hydraulischen Bedarf der Verteilung und eine Aufwandszahl, die den Pumpenbetrieb beschreibt." | [kWh/mth] | QwgauxEE | Qw,g,aux | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Die Berechnung des Elektroenergieaufwands von Heizungsumwälzpumpen erfolgt über den hydraulischen Bedarf der Verteilung und eine Aufwandszahl, die den Pumpenbetrieb beschreibt." | Berechnung siehe unten
Hilfsenergie Erzeugung Solarpumpe |  | [kWh/mth] | Qwgsolaux | Qw,g,sol,aux | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
ungeregelter Wärmeeintrag Erzeugung (1. Bilanz, informativ) |  | [kWh/mth] | QIwgEE | QI,w,g | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
Wärmeverluste Speicherung Trinkwarmwassersystem |  | [kWh/mth] | QwsE | Qw,s | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
Hilfsenergie Speicherung Trinkwarmwassersystem |  | [kWh/mth] | QwsauxE | Qw,s,aux | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
ungeregelter Wärmeeintrag Speicherung (1. Bilanz, informativ) |  | [kWh/mth] | QIwsE | QI,w,s | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
Wärmeverluste Verteilung Trinkwarmwassersystem |  | [kWh/mth] | QwdE | Qw,d | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
Hilfsenergie Verteilung Trinkwarmwassersystem |  | [kWh/mth] | QwdauxE | Qw,d,aux | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
ungeregelter Wärmeeintrag Verteilung (1. Bilanz, informativ) |  | [kWh/mth] | QIwdE | QI,w,d | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
Wärmeverluste Übergabe Trinkwarmwassersystem |  | [kWh/mth] | QwceE | Qw,ce | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
Hilfsenergie Übergabe Trinkwarmwassersystem |  | [kWh/mth] | QwceauxE | Qw,ce,aux | = | Berechnung siehe unten |  | siehe unten | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Berechnung siehe unten
regenerativer Energieeintrag |  | [kWh/mth] | Qwreg | Qw,reg | = | Qw,sol + Qw,in |  | DIN V 18 599 - 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qw,sol + Qw,in
Nutzenergiebedarf Trinkwarmwasser |  | [kWh/mth] | QwbE | Qw,b | = | Si (Qw,b,d,i · dNutz,mth,i) (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | () | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189109.1974 | 16061.329 | 14507.0069 | 16061.329 | 15543.2219 | 16061.329 | 15543.2219 | 16061.329 | 16061.329 | 15543.2219 | 16061.329 | 15543.2219 | 16061.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Si (Qw,b,d,i · dNutz,mth,i) (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen)
Tageslaufzeit des Kessels zur Trinkwassererwärmung |  | [h/d] | tw100E | tW,100% | = | Q*w,outg / (Q'N · dNutz,mth) |  | (5.57) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q*w,outg / (Q'N · dNutz,mth)
Eingangsgrößen aus anderen Normteilen
Nutzenergiebedarf Trinkwarmwasser | gem. Tabelle 5 | [kWh/d] | QwbdE | Qw,b,d | = | Si (qw,b,d,i · Bezug) (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 10 | 21 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 730.8668 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | gem. Tabelle 5 | Si (qw,b,d,i · Bezug) (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen)
Anzahl der Spitzenzapfungen am Tag | "Berücksichtigt die Gleichzeitigkeit der Trinkwarmwasserzapfung (nSp = 1: Bedarf über den Tag verteilt; nSp = 2: Bedarf zu bestimmten Zeiten). " | [-] | nSpE | nSp | = | max(nSp,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 10 | 22 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Berücksichtigt die Gleichzeitigkeit der Trinkwarmwasserzapfung (nSp = 1: Bedarf über den Tag verteilt; nSp = 2: Bedarf zu bestimmten Zeiten). " | max(nSp,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen)
Nutzfläche |  | [-] | ABE | AB | = | Si AB,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | Eingabe | 8 | 6288.2401 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Si AB,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen)
monatliche rechnerische Betriebszeit |  | [d/mth] | dhrBE | dh,rB | = | siehe "05 Heizung" |  | DIN V 18 599 - 5 | 24 | 279.8371 | 28.8122 | 25.6731 | 27.7081 | 25.7458 | 22.3893 | 15.411 | 15.411 | 15.411 | 21.6138 | 26.6858 | 26.6956 | 28.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe "05 Heizung"
tägliche Nutzungszeit | "Dauer der täglichen Betriebszeit. Beschrieben ist der Zeitraum, in dem der nutzungsbedingte Sollwert realisiert wird. Außerhalb der Betriebszeit wird eine Nacht- und oder Wochenendabsenkung angenommen. Als Standardwert für die Betriebszeit wird ausgehend von der Nutzungszeit ein zweistündiger Aufheizzeitraum am Morgen ergänzt." | [h/d] | tNutzdE | tNutz,d | = | max(tNutz,d,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 10 | 12 | 13 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Dauer der täglichen Betriebszeit. Beschrieben ist der Zeitraum, in dem der nutzungsbedingte Sollwert realisiert wird. Außerhalb der Betriebszeit wird eine Nacht- und oder Wochenendabsenkung angenommen. Als Standardwert für die Betriebszeit wird ausgehend von der Nutzungszeit ein zweistündiger Aufheizzeitraum am Morgen ergänzt." | max(tNutz,d,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen)
Nutzungstage pro Jahr/Monat |  | [d/a]; [d/mth] | dNutzE | dNutz,a | = | max(dNutz,a,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 10 | 15 | 300 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | max(dNutz,a,i) (Maximum aller vom Erzeuger versorgten Zonen)
Tage pro Jahr/Monat | "Anzahl der Tage im Jahr, an denen die Heizung und die RLT-Anlage mit dem täglichen Profil betrieben wird." | [d/a]; [d/mth] | dmth | dmth | = | siehe "Nutzung" |  | DIN V 18 599 - 10 | 332 | 365 | [12 empty] | 365 | [12 empty] | 365 | [12 empty] | 365 | [12 empty] | 365 | [12 empty] | 365 | [12 empty] | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | "Anzahl der Tage im Jahr, an denen die Heizung und die RLT-Anlage mit dem täglichen Profil betrieben wird." | siehe "Nutzung"
Umgebungstemperatur |  | [°C] | ThiE | Ji | = | je nach Leitungsführung/Aufstellung, siehe unten |  | DIN V 18 599 - 2 | 7 | monatlich | 19.0324 | 19.1747 | 19.4878 | 19.971 | 20.2752 | 20.5258 | 20.7316 | 20.7584 | 20.4095 | 19.9352 | 19.5415 | 19.2373 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | je nach Leitungsführung/Aufstellung, siehe unten
Außenlufttemperatur | nur für Wärmepumpen | [°C] | TheE | Je | = | min(Je,i) (Minimum aller vom Erzeuger versorgten Zonen) |  | DIN V 18 599 - 10 | 19 | monatlich | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nur für Wärmepumpen | min(Je,i) (Minimum aller vom Erzeuger versorgten Zonen)
Raumtemperatur während der Nutzungszeit |  | [°C] | ThiNutzE | Ji,h,soll | = | max(Ji,h,soll,i) |  | DIN V 18 599 - 10 | 11 | 21 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | max(Ji,h,soll,i)
Erzeugernutzwärmeabgabe Wohlungslüftungsgerät |  | [kWh/mth] |  | Qrv,w,outg | = | nicht umgesetzt |  | DIN V 18 599 - 6 |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | nicht umgesetzt
Brennwert-Heizwert-Verhältnis des verwendeten Brennstoffs |  | [-] | fHsHiE | fHs/Hi | = | DIN V 18 599 - 1 Tabelle 7 - f(Energieträger) |  | DIN V 18 599 - 1 | 69 | 1.11 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | DIN V 18 599 - 1 Tabelle 7 - f(Energieträger)
verwendeter Energieträger |  | [Typ] | Energietraeger | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | Erdgas | [12 empty] | FW-KWK fossil | [12 empty] | Strom-Mix | [64 empty] | später Teil 1 | siehe "HErzeuger"
allgemeine Größen
Art des Wärmeerzeugers | Weitere Eingaben zum Wärmeerzeuger erfolgen je Art getrennt. 'dezentral Brennstoff' nur bei Einsatz für Raumheizung. | [Typ] | ErzeugerArt | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | Kessel | [12 empty] | Fernwärme | [12 empty] | elektrisch | [64 empty] | Weitere Eingaben zum Wärmeerzeuger erfolgen je Art getrennt. 'dezentral Brennstoff' nur bei Einsatz für Raumheizung. | siehe "HErzeuger"
verwendeter Energieträger |  | [Typ] | Energietraeger | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | Erdgas | [12 empty] | FW-KWK fossil | [12 empty] | Strom-Mix | [64 empty] | Eingabe, später Teil 1 oder 13 | siehe "HErzeuger"
Endenergie Wärme |  | [kWh/mth] | QwfE | Qw,f | = | Qw,outg + Qw,g - Qw,reg = Q*w,outg + Qw,g |  | DIN V 18 599 - 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qw,outg + Qw,g - Qw,reg = Q*w,outg + Qw,g
verbleibende Erzeugernutzwärmeabgabe |  | [kWh/mth] | QwoutgRestE | Q*w,outg | = | Qw,outg - Qw,sol - Qrv,w,outg |  | (5.41a) | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qw,outg - Qw,sol - Qrv,w,outg
Erzeugernutzwärmeabgabe | "vom Wärmeerzeuger zur Verfügung zu stellender Wärmebedarf zur Trinkwasserbereitung" | [kWh/mth] | QwoutgE | Qw,outg | = | Qw,b + Qw,ce + Qw,d + Qw,s |  | DIN V 18 599 - 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "vom Wärmeerzeuger zur Verfügung zu stellender Wärmebedarf zur Trinkwasserbereitung" | Qw,b + Qw,ce + Qw,d + Qw,s
Summe Hilfsenergie Trinkwarmwassersystem |  | [kWh/mth] | QwgauxEE | Qw,aux | = | Qw,ce,aux + Qw,d,aux + Qw,s,aux + Qw,g,aux + Qw,g,sol,aux |  | DIN V 18 599 - 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qw,ce,aux + Qw,d,aux + Qw,s,aux + Qw,g,aux + Qw,g,sol,aux
Summe ungeregelte Wärmeeinträge (1. Bilanz, informativ) | "Die ungeregelten Wärmeeinträge in die Zone wird für DIN V 18 599-2 zusammengetragen. Dabei ist darauf zu achten, welche Prozessbereiche in der jeweiligen Zone angeordnet sind und entsprechend zu berücksichtigen." | [kWh/mth] | QIwE | QI,w | = | QI,w,d + QI,w,s + QI,w,g |  | DIN V 18 599 - 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Die ungeregelten Wärmeeinträge in die Zone wird für DIN V 18 599-2 zusammengetragen. Dabei ist darauf zu achten, welche Prozessbereiche in der jeweiligen Zone angeordnet sind und entsprechend zu berücksichtigen." | QI,w,d + QI,w,s + QI,w,g
maximale Wärmeerzeugerleistung | "Die maximale erforderliche Wärmeerzeugerleistung eines Gebäudes/ einer Gebäudezone für Heizung, zentrale Trinkwassererwärmung, Wohnungslüftung, RLT ergibt sich aus der Summe aller Leistungen, die parallel angefordert werden bzw.- aus der größten Leistung im Vorrangbetrieb" | [kW] | QNE | Q'N | = | Standardwert: max(S Q'N,parallel, Q'Vorrang) |  | Eingabe oder () | 67 | 279.8683 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Die maximale erforderliche Wärmeerzeugerleistung eines Gebäudes/ einer Gebäudezone für Heizung, zentrale Trinkwassererwärmung, Wohnungslüftung, RLT ergibt sich aus der Summe aller Leistungen, die parallel angefordert werden bzw.- aus der größten Leistung im Vorrangbetrieb" | Standardwert: max(S Q'N,parallel, Q'Vorrang)
Kessel-Nennleistung Trinkwassererwärmung |  | [kW] | QNwE | Q'N,w | = | Standardwert: 0,42 · (Qw,b,d/0,036)0,7 bzw. Kombikessel: 24 (5.62) |  | Eingabe oder Standardwert | 66 | 279.8683 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Standardwert: 0,42 · (Qw,b,d/0,036)0,7 bzw. Kombikessel: 24 (5.62)
Kessel-Nennleistung Heizwärmeerzeugung |  | [kW] | QNhE | Q'N,h | = | siehe "05 Heizung" |  | DIN V 18 599 - 5 | 65 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "05 Heizung"
Betriebsweise bei mehreren Prozessbereichen (Einkesselanlagen) |  | [Typ] | Betriebsweise | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe |  | Vorrangbetrieb | [12 empty] | Vorrangbetrieb | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "HErzeuger"
mittlere Umgebungstemperatur Erzeuger/Fernwärmeübergabe | "aus Kapitel 4.1 bzw. Tabelle 5-2" | [°C] | ThigE | Ji | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe oder Standardwert | 130 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "aus Kapitel 4.1 bzw. Tabelle 5-2" | siehe "HErzeuger"
alternativ: Umgebungstemperatur über Aufstellung Erzeuger | alternativ zur Angabe Umgebungstemperatur HINWEIS: innerhalb Zone legt auch Verrechnung der Wärmeeinträge fest. Lage beheizt/unbeheizt für Standardwerte | [Typ] | LageErzeugerART | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe oder Standardwert |  | innerhalb Zone | [12 empty] | innerhalb Zone | [12 empty] | 0 | [64 empty] | alternativ zur Angabe Umgebungstemperatur HINWEIS: innerhalb Zone legt auch Verrechnung der Wärmeeinträge fest. Lage beheizt/unbeheizt für Standardwerte | siehe "HErzeuger"
wenn Aufstellung innerhalb Zone: Zuordnung Zone |  | [Verweis] | LageErzeugerZone | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe oder Standardwert |  | 7: Keller | [12 empty] | 7: Keller | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "HErzeuger"
mittlere Umgebungstemperatur Speicher |  | [°C] | ThisE | Ji | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe oder Standardwert | 158 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe "HErzeuger"
alternativ: Umgebungstemperatur über Aufstellung Erzeuger | alternativ zur Angabe Umgebungstemperatur HINWEIS: innerhalb Zone legt auch Verrechnung der Wärmeeinträge fest. Lage beheizt/unbeheizt für Standardwerte | [Typ] | LageWSpeicherART | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe oder Standardwert |  | innerhalb Zone | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | alternativ zur Angabe Umgebungstemperatur HINWEIS: innerhalb Zone legt auch Verrechnung der Wärmeeinträge fest. Lage beheizt/unbeheizt für Standardwerte | siehe "HErzeuger"
wenn Aufstellung innerhalb Zone: Zuordnung Zone |  | [Verweis] | LageWSpeicherZone | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe oder Standardwert |  | 7: Keller | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "HErzeuger"
ohne/mit Zirkulation |  | [Typ] | ZirkART | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe oder Standardwert |  | mit Zirkulation | [12 empty] | mit Zirkulation | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "HErzeuger"
Erzeugung - brennstoffgespeiste Systeme (Kessel)
Wärmeverlust Erzeugung |  | [kWh/mth] | QwgE | Qw,g | = | Qw,g,100% · dnutz,mth + QB,w · max(0, dNutz,mth - dh,rB) |  | (5.52) | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qw,g,100% · dnutz,mth + QB,w · max(0, dNutz,mth - dh,rB)
Tageswärmeverlust Kessel |  | [kWh/d] | Qwg100E | Qw,g,100% | = | (fHs/Hi - hk,100%) / hk,100% · Q*w,outg / dNutz,mth |  | (5.54) | 151 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (fHs/Hi - hk,100%) / hk,100% · Q*w,outg / dNutz,mth
Verlustleistung Kessel im Stillstand |  | [kWh/d] | QBwE | QB,w | = | qB,J · Q'N / hk,100% · (tNutz,d - tw,100%) · fHs/Hi |  | (5.55) | 152 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | qB,J · Q'N / hk,100% · (tNutz,d - tw,100%) · fHs/Hi
Bereitschaftswärmeverlust bei mittlerer Kesseltemperatur |  | [-] | qBThwE | qB,J | = | qB,70 · (Jg,m - Ji) / (70°C - 20°C) |  | (5.56) | 153 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | qB,70 · (Jg,m - Ji) / (70°C - 20°C)
Tageslaufzeit des Kessels bei Nennwärmeleistung |  | [h/d] | tw100E | tw,100% | = | Qw,outg / (Q'N · dNutz,mth) |  | (5.57) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne Stern !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | Qw,outg / (Q'N · dNutz,mth)
Mehrkesselanlage: Kennwärmeleistung Betriebs-Kessel |  | [kW] | QNEE | Q'N | = |  |  | () | 68 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Kesseltemperatur Stillstandszeit - mit Zirkulation |  | [°C] | ThgmE | Jg,m | = | 50 °C |  | Konstante | 155 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 50 °C
mittlere Kesseltemperatur Stillstandszeit - ohne Zirkulation | auch Umlaufwasserheizer oder Kombikessel | [°C] |  | Jg,m | = | 40 °C |  | Konstante | [92 empty] | auch Umlaufwasserheizer oder Kombikessel | 40 °C
Betriebsbereitschaftsverlust bei mittlerer Temperatur 70°C |  | [-] | qB70 | qB,70 | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe oder Standardwert | 123 | 0.0087041 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | nicht aktuell! | siehe "HErzeuger"
Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung |  | [-] | eta100 | hk,100% | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe oder Standardwert | 126 | 0.96447 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | nicht aktuell! | siehe "HErzeuger"
ohne/mit Zirkulation |  | [Typ] | ZirkART | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe oder Standardwert |  | mit Zirkulation | [12 empty] | mit Zirkulation | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "HErzeuger"
Hilfsenergie Erzeugung |  | [kWh/mth] | QwgauxE | Qw,g,aux | = | Paux,100% · tw,100% · dNutz,mth + Paux,SB · (24 h - tw,100%) · max(0, dNutz,mth - dh,rB) |  | (5.61) | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Paux,100% · tw,100% · dNutz,mth + Paux,SB · (24 h - tw,100%) · max(0, dNutz,mth - dh,rB)
elektr. Leistungsaufnahme Kessel bei Nennleistung | Standardwert gem. Auswahl Kesselart bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | [kW] | Paux100 | Paux,100% | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe oder Standardwert | 131 | 0.67259 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Standardwert gem. Auswahl Kesselart bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | siehe "HErzeuger"
elektr. Leistungsaufnahme Kessel bei Schlummerbetrieb | Standardwert gem. Regelung bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | [kW] | PauxSB | Paux,SB | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe oder Standardwert | 133 | 0.02 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Standardwert gem. Regelung bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | siehe "HErzeuger"
ungeregelter Wärmeeintrag durch Erzeugung |  | [kWh/mth] | QIwgE | QI,w,g | = | qs,J · Q'N / hk,100% · ((tNutz,d - tw,100%) · max(0, dNutz,mth - dh,rB) + tw,100% · dNutz,mth) |  | (5.60) | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | qs,J · Q'N / hk,100% · ((tNutz,d - tw,100%) · max(0, dNutz,mth - dh,rB) + tw,100% · dNutz,mth)
Strahlungsverluste über Außenhülle des Erzeugers |  | [-] | qSThwE | qs,J | = | 0,5 · qB,J Gas-Spezial-Heizkessel; 0,75 · qB,J übrige Kessel |  | (5.58, 5.59) | 156 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,5 · qB,J Gas-Spezial-Heizkessel; 0,75 · qB,J übrige Kessel
Erzeugung - Fernwärme
Endenergie Erzeugung |  | [kWh/mth] | QwgE | Qw,g | = | HDS · (JDS - Ji,g) |  | (5.103) | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HDS · (JDS - Ji,g)
mittlere Temperatur |  | [°C] | ThDSw | JDS | = | DDS · Jprim,DS + (1 - DDS) · Jsek,DS |  | (5.105) | 72 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DDS · Jprim,DS + (1 - DDS) · Jsek,DS
mittlere Temperatur Primärseite (Auslegung) |  | [°C] | Thprim | Jprim,DS | = | Tabelle 7.9.11-1 - f(Art) |  | Tabelle | 73 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tabelle 7.9.11-1 - f(Art)
mittlere Temperatur Sekundärseite |  | [°C] | Thsekw | Jsek,DS | = | Jg,m |  | () | 74 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Jg,m ???
Koeffizient | Standardwert gem. Auswahl Kesselart bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | [kWh/(K mth)]] | HDS | HDS | = | BDS · FDS1/3 |  | (5.104) | 75 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Standardwert gem. Auswahl Kesselart bzw. bei neueren Kesseln alternative Auswahl | BDS · FDS1/3
Koeffizient |  | [-] | DDS | DDS | = | Tabelle 7.9.11-1 - f(Art) |  | Tabelle | 76 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tabelle 7.9.11-1 - f(Art)
Koeffizient |  | [-] | BDS | BDS | = | Tabelle 7.9.11-2 - f(Art, Dämmklasse) |  | Tabelle | 77 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tabelle 7.9.11-2 - f(Art, Dämmklasse)
Art der Fernwärme-Hausstation |  | [Typ] | ErzDS | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe | #N/A | 0 | [12 empty] | Wasser niedr. Temp. | [12 empty] | 0 | [65 empty] | siehe "HErzeuger"
Nennleistung Fernwärme-Hausstation |  | [kW] | QNE | FDS | = | Q'N |  | () | 67 | 279.8683 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Q'N
Dämmklasse Sekundär-/Primärseite nach prEN ISO 12 241 | Dämmklasse der Komponenten der Fernwärme-Hausstation nach prEN ISO 12 241 | [Typ] | ErzDaemmDS | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe | #N/A | 0 | [12 empty] | Klasse 1/2 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | Dämmklasse der Komponenten der Fernwärme-Hausstation nach prEN ISO 12 241 | siehe "HErzeuger"
Hilfsenergie Erzeugung - Fernwärme |  | [kWh/mth] | QwgauxE | Qw,g,aux | = | 10 |  | Konstante | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
ungeregelter Wärmeeintrag durch Erzeugung |  | [kWh/mth] |  | QI,w,g | = | 0 |  | () | [93 empty] | 0
Erzeugung - Elektro-Durchlauferhitzer
Endenergie Erzeugung |  | [kWh/mth] | QwfE | Qw,f | = | Q*w,outg (Baujahr ab 1980) bzw. 1,01 · Q*w,outg (Baujahr vor 1980) |  | (5.97, 5.98) | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Q*w,outg (Baujahr ab 1980) bzw. 1,01 · Q*w,outg (Baujahr vor 1980)
Hilfsenergie Erzeugung - |  | [kWh/mth] | QwgauxE | Qw,g,aux | = | 0 |  | () | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
Baualtersklasse Elektro-Durchlauferhitzer |  | [Typ] | ErzDLEAlter | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe | #N/A | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | vor 1980 | [65 empty] | siehe "HErzeuger"
ungeregelter Wärmeeintrag durch Erzeugung |  | [kWh/mth] |  | QI,w,g | = | 0 |  | () | [93 empty] | 0
Erzeugung - Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung
monatl. Energieeintrag Solaranlage Trinkwarmwasser |  | [kWh/mth] | Qwsol | Qw,sol | = | fM · Qw,sol,a |  | (5.44) | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | fM · Qw,sol,a
Faktor Anteil Monat am Jahresertrag |  | [-] | fMsol | fM | = | Tabelle 5.1.4 - Konstanten |  | Tabelle | 192 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tabelle 5.1.4 - Konstanten
Jahresenergieeintrag Solaranlage |  | [kWh/a] | Qwsola | Qw,sol,a | = | Qsys · fNGA · fslr · fs,Vaux · fs,loss + Qw,s,a |  | (5.43) | 193 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Qsys · fNGA · fslr · fs,Vaux · fs,loss + Qw,s,a
Referenz-Jahresenergieertrag - kleine Anlagen |  | [kWh/a] | Qsys | Qsys | = | (271 · h0 - 18,8 · k1 - 653 · k2 + 172 · IAM(50°) - 0,792 · c - 20,7) · Ac |  | (5.45) | 194 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | (271 · h0 - 18,8 · k1 - 653 · k2 + 172 · IAM(50°) - 0,792 · c - 20,7) · Ac
Referenz-Jahresenergieertrag - große Anlagen |  | [kWh/a] |  | Qsys | = | (355 · h0 - 26,8 · k1 - 998 · k2 + 221 · IAM(50°) - 0,655 · c) · Ac |  | (5.46) | [93 empty] | (355 · h0 - 26,8 · k1 - 998 · k2 + 221 · IAM(50°) - 0,655 · c) · Ac
Größe der Solaranlage |  | [Typ] | SolarGroesse | - | = | siehe "HErzeugung" |  | Eingabe | 195 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HErzeugung"
Korrekturfaktor Neigung/Ausrichtung |  | [-] | fNGA | fNGA | = | Tabelle 5.1-4 - f(Neigungs-/Ausrichtungswinkel) |  | Tabelle | 196 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Tabelle 5.1-4 - f(Neigungs-/Ausrichtungswinkel)
Ausrichtung des Kollektorfeldes |  | [Typ] | SolarOri | - | = | siehe "HErzeugung" |  | Eingabe oder Standardwert | 197 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HErzeugung"
Neigung des Kollektorfeldes |  | [Typ] | SolarNei | - | = | siehe "HErzeugung" |  | Eingabe oder Standardwert | 198 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HErzeugung"
Korrekturfaktor Auslastung - kleine Anlagen |  | [-] | fslr | fslr | = | - 2,73 - 0,6 · ln(Ac / Qw,outg.a) |  | (5.47) | 199 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | - 2,73 - 0,6 · ln(Ac / Qw,outg.a)
Korrekturfaktor Auslastung - große Anlagen |  | [-] |  | fslr | = | - 2,9 - 0,6 · ln(Ac / Qw,outg.a) |  | (5.48) | [93 empty] | - 2,9 - 0,6 · ln(Ac / Qw,outg.a)
Korrekturfaktor Volumen Bereitschaftsteil - kleine Anlagen |  | [-] | fsVaux | fs,Vaux | = | 1,12 - 2,36 · (Vs,aux / Qw,outg,a) |  | (5.49) | 200 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 1,12 - 2,36 · (Vs,aux / Qw,outg,a)
Korrekturfaktor Volumen Bereitschaftsteil - große Anlagen |  | [-] |  | fs,Vaux | = | 1 |  | ( ) | [93 empty] | 1
Korrekturfaktor Wärmeverlustrate Speicher - kleine Anlagen |  | [-] | fsloss | fs,loss | = | 1,22 - 0,464 · Qw,outg.a0,5 · qB,s / Vs,aux |  | (5.50) | 201 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 1,22 - 0,464 · Qw,outg.a0,5 · qB,s / Vs,aux
Korrekturfaktor Wärmeverlustrate Speicher - große Anlagen |  | [-] |  | fs,loss | = | 1 |  | ( ) | [93 empty] | 1
jährlicher Bereitschafts-Wärmeverlust Trinkwasserspeicher |  | [kWh/a] | Qwsa | Qw,s,a | = | SMonate Qw,s (indirekt beheizter oder bivalenter Solaraspeicher) |  | () | 202 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | SMonate Qw,s (indirekt beheizter oder bivalenter Solaraspeicher)
jährlicher Wärmebedarf Trinkwassererwärmungsanlage |  | [kWh/a] | Qwoutga | Qw,outg,a | = | SMonate Qw,outg |  | () | 203 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | SMonate Qw,outg
Kollektorfläche (Apertur) |  | [m²] | Ac | Ac | = | nach Planung oder Tabelle 5.1-10 - f(Gebäudegeometrie) |  | Eingabe oder Standardwert | 204 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | nach Planung oder Tabelle 5.1-10 - f(Gebäudegeometrie)
Konversionsfaktor |  | [-] | eta0 | h0 | = | Produktwerte oder Tabelle 5.1-10 - f(Typ, Baualter) |  | Eingabe oder Standardwert | 205 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Produktwerte oder Tabelle 5.1-10 - f(Typ, Baualter)
Wärmeverlustkoeffizient |  | [W/(m²K)] | k1 | k1 | = | Produktwerte oder Tabelle 5.1-10 - f(Typ, Baualter) |  | Eingabe oder Standardwert | 206 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Produktwerte oder Tabelle 5.1-10 - f(Typ, Baualter)
Wärmeverlustkoeffizient |  | [W/(m²K)] | k2 | k2 | = | Produktwerte oder Tabelle 5.1-10 - f(Typ, Baualter) |  | Eingabe oder Standardwert | 207 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Produktwerte oder Tabelle 5.1-10 - f(Typ, Baualter)
Einstrahlwinkelkorrektur bei Q = 50° |  | [-] | IAM50 | IAM(50°) | = | Produktwerte oder Tabelle 5.1-10 - f(Typ, Baualter) |  | Eingabe oder Standardwert | 208 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Produktwerte oder Tabelle 5.1-10 - f(Typ, Baualter)
effektive Wärmekapazität |  | [kJ/(kgK)] | c | c | = | Produktwerte oder Tabelle 5.1-10 - f(Typ, Baualter) |  | Eingabe oder Standardwert | 209 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Produktwerte oder Tabelle 5.1-10 - f(Typ, Baualter)
Hilfsenergiebedarf Solarpumpe |  | [kWh/mth] | Qwgsolaux | Qw,g,sol,aux | = | 0,001 · PP,sol · tP,sol (Standardwert: 0,05 · Qw,sol) |  | (5.50a) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wohin? | 0,001 · PP,sol · tP,sol (Standardwert: 0,05 · Qw,sol)
Nennleistungsaufnahme Solarpumpe | für Hilfsenergie | [W] | PPsol | PP,sol | = | siehe "HErzeugung" |  | Eingabe oder Standardwert |  | Standard | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | für Hilfsenergie | siehe "HErzeugung"
Betriebsdauer Solarpumpe für Heizungssystem |  | [h/mth] | tPsol | tP,sol | = | siehe "HErzeugung" |  | Eingabe oder Standardwert |  | Standard | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | Monatswerte?!?!?! | siehe "HErzeugung"
Speicherung
Wärmeverlust Speicherung - indirekt beheizte/E-Speicher |  | [kWh] | QwsE | Qw,s | = | fVerbindung · (50°C - Ji) / 45 · dNutz,mth · qB,s |  | (5.14) | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | fVerbindung · (50°C - Ji) / 45 · dNutz,mth · qB,s
Wärmeverlust Speicherung - bivalenter Solarspeicher | Summe über alle Speicher (max. Speichergröße Vs,aux + Vs,sol = 1.000 l) | [kWh] |  | Qw,s | = | SSpeicher fVerbindung · DJi · 24 h · 3600 · dNutz,mth · [(UA)sb,s,a · Vs,aux / (Vs,aux + Vs,sol)]Speicher |  | (5.23) |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | Summe über alle Speicher (max. Speichergröße Vs,aux + Vs,sol = 1.000 l) | SSpeicher fVerbindung · DJi · 24 h · 3600 · dNutz,mth · [(UA)sb,s,a · Vs,aux / (Vs,aux + Vs,sol)]Speicher
Wärmeverlust Speicherung - gasbeheizte Speicher |  | [kWh] |  | Qw,s | = | (55°C - qi) / 45 · dNutz,mth · qB,s |  | (5.38) | [93 empty] | (55°C - qi) / 45 · dNutz,mth · qB,s
Art des Wärmespeichers |  | [Typ] | TWWSpeicherART | - | = | siehe "HErzeuger" |  | Eingabe oder Standardwert |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [64 empty] | bisher keine bivalenten Speicher | siehe "HErzeuger"
Bereitschafts-Wärmeverlust |  | [kWh/d] | qBsE | qB,s | = | Standardwert: f(Typ, Vs, Baujahr) Gl. (5.15..19, 24, 33..35, 39..41) |  | Eingabe oder Standardwert | 157 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Standardwert: f(Typ, Vs, Baujahr) Gl. (5.15..19, 24, 33..35, 39..41)
Verlust der Verbindung | Vereinfachung: bei indirekt beheizten Speichern immer Speicher und Erzeuger im gleichen Raum. Wenn nicht, dann über Länge Verteilleitungen zusätzlich berücksichtigen. | [-] | fVerbindungw | fVerbindung | = | 1,2 indirekt beheizte Speicher; 1 gasbeheizte, E-Speicher |  | Konstante | 159 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Vereinfachung: bei indirekt beheizten Speichern immer Speicher und Erzeuger im gleichen Raum. Wenn nicht, dann über Länge Verteilleitungen zusätzlich berücksichtigen. | 1,2 indirekt beheizte Speicher; 1 gasbeheizte, E-Speicher
Gesamt-Volumen der Speicher (Speicher-Nenninhalt) | "Dabei ist davon auszugehen, dass der Nenninhalt eines Speichers maximal 500 l betragen darf. Wird ein Speicher-Nenninhalt über 500 l erforderlich, so ist der Speicher aus mehreren Speichern zusammenzusetzen. In diesem Fall sind die Wärmeverluste der einzelnen Speicher zu addieren." | [l] | Vws | Vs | = | Standardwert: fTyp · Qw,b,d · fN · 860 / ((Jw,m - Jk) · hs (5.20, 5.36..37) |  | Eingabe oder Standardwert | 160 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Dabei ist davon auszugehen, dass der Nenninhalt eines Speichers maximal 500 l betragen darf. Wird ein Speicher-Nenninhalt über 500 l erforderlich, so ist der Speicher aus mehreren Speichern zusammenzusetzen. In diesem Fall sind die Wärmeverluste der einzelnen Speicher zu addieren." | Standardwert: fTyp · Qw,b,d · fN · 860 / ((Jw,m - Jk) · hs (5.20, 5.36..37)
Anzahl Speicher |  | [l] | AnzVws | Anzahl | = | Vs > 1.000 l (E-, Solarspeicher) bzw Vs > 500 l (gasbeheizt) erfordert mehere Speicher |  | () | 161 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Vs > 1.000 l (E-, Solarspeicher) bzw Vs > 500 l (gasbeheizt) erfordert mehere Speicher
Faktor Nutzung Nichtwohngebäude |  | [-] | fNw | fN | = | 1 / (tNutz,d · nSp) |  | (5.22) | 162 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Problem: bei mehreren Zonen und unterschiedlichen Spitzenzapfungen: max? | 1 / (tNutz,d · nSp)
mittlere Speichertemperatur |  | [°C] | Thwm | Jw,m | = | Tabelle 5-2 |  | Tabelle | 163 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Problem: wenn ohne Zirkulation dann welches U, d.h. von welchem Rohrabschnitt? Vereinfachung: immer 50°C | Tabelle 5-2
Kaltwassertemperatur |  | [°C] |  | Jk | = | 10 |  | Konstante | [93 empty] | 10
Speichernutzungsgrad |  | [-] | etaws | hs | = | 0,95 stehende Speicher; 0,9 liegende Speicher |  | Konstante | 164 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0,95 stehende Speicher; 0,9 liegende Speicher
Faktor Speichertyp |  | [-] | fTypw | fTyp | = | 1 indirekt beheizt; 1,42 E-Nachtspeicher; 0,67 E-Tagesspeicher, gasbeheizt |  | Konstante | 165 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 1 indirekt beheizt; 1,42 E-Nachtspeicher; 0,67 E-Tagesspeicher, gasbeheizt
Solarspeicher: Gesamt-Bereitschafts-Wärmeverlustrate | nach EN 12977-3 | [W/K] | UABs | (UA)sb,s,a | = | qB,s Standardwert: f(Typ, Vs, Baujahr) Gl. (5.24) |  | Eingabe oder Standardwert | 190 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | nach EN 12977-3 | qB,s Standardwert: f(Typ, Vs, Baujahr) Gl. (5.24)
Solarspeicher: Gesamt-Volumen Bereitschaftsteil |  | [l] | Vwsaux | Vs,aux | = | Vs indirekt beheizter Speicher (Tabelle 5.1-10) |  | Eingabe oder Standardwert | 188 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Vs indirekt beheizter Speicher (Tabelle 5.1-10)
Solarspeicher: Gesamt-Volumen (untenliegender) Solarteil |  | [l] | Vwssol | Vs,sol | = | Standardwert: 2 · (LG · BG · nG)0,9 (Tabelle 5.1-10) |  | Eingabe oder Standardwert | 189 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Standardwert: 2 · (LG · BG · nG)0,9 (Tabelle 5.1-10)
Solarspeicher: Temperaturdifferenz Speicher/Umgebung |  | [K] |  | DJi | = | 47 |  | Konstante | [93 empty] | 47
Hilfsenergie Speicherung - indirekt beheizte/Solarspeicher |  | [kWh/d] | QwsauxE | Qw,s,aux | = | 0,001 · PP · tP |  | (5.25) | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,001 · PP · tP
Hilfsenergie Speicherung - elektrisch beheizter Speicher |  | [kWh/d] |  | Qw,s,aux | = | 0 |  | () | [93 empty] | 0
Hilfsenergie Speicherung - gasbeheizter Speicher |  | [kWh/d] |  | Qw,s,aux | = | 0 | [94 empty] | 0 ??? | 0
Betriebsdauer Umwälzpumpe/Speicherladepumpe |  | [h/mth] | tPws | tP | = | Qw,outg · 1,1 / Q'N |  | (5.26) | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne Stern !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | Qw,outg · 1,1 / Q'N
Nennleistungsaufnahme Pumpe |  | [W] | PPws | PP | = | Standardwert: 44 + 0,05 · Vs1,43 (5.27) |  | Eingabe oder Standardwert | 167 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Standardwert: 44 + 0,05 · Vs1,43 (5.27)
ungeregelter Wärmeeintrag durch Speicherung |  | [kWh] | QIwsE | Qi,w,s | = | Qw,s |  | (5.14a) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qw,s
Verteilung (zentrale Systeme und Wärmeverlust dezentrale Systeme)
Wärmeverluste Verteilung | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | [kWh/mth] | QwdE | Qw,d | = | Si Qw,d,i | Berechnung je Rohrabschnitt siehe unten | (5.3) | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | Si Qw,d,i
Hilfsenergie Verteilung | "Die Berechnung des Elektroenergieaufwands von Heizungsumwälzpumpen erfolgt über den hydraulischen Bedarf der Verteilung und eine Aufwandszahl, die den Pumpenbetrieb beschreibt." | [kWh/mth] | QwdauxE | Qw,d,aux | = | Ww,d,hydr · ew,d,aux |  | (5.4) | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Die Berechnung des Elektroenergieaufwands von Heizungsumwälzpumpen erfolgt über den hydraulischen Bedarf der Verteilung und eine Aufwandszahl, die den Pumpenbetrieb beschreibt." | Ww,d,hydr · ew,d,aux
Aufwandszahl für Betrieb der Heizungspumpe |  | [-] | ewdauxV | ew,d,aux | = | fe · (CP1 + CP2) |  | (5.11) | 173 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | wenn tH > 0, sonst 0? | fe · (CP1 + CP2)
Effizienzfaktor |  | [-] | feVw | fe | = | PPumpe / Phydr |  | () | 174 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | PPumpe / Phydr
Dimensionierung Heizungspumpe | Standardwert: Näherungsgleichung für fe | [W] | PPumpeVw | PPumpe | = | siehe "HErzeuger |  | Eingabe oder Standardwert | 175 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Standardwert: Näherungsgleichung für fe | siehe "HErzeuger
Konstanten nach Tabelle 1 |  |  | CP1Vw | CP1 | = | Tabelle 1 - f(Pumpenregelung) |  | Tabelle | 176 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Tabelle 1 - f(Pumpenregelung)
Konstanten nach Tabelle 1 |  |  | CP2Vw | CP2 | = | Tabelle 1 - f(Pumpenregelung) |  | Tabelle | 177 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Tabelle 1 - f(Pumpenregelung)
Typ Pumpenregelung |  | [Typ] | PumpeReg | - | = | siehe "HErzeuger |  | Eingabe |  | dp=variabel | [12 empty] | dp=variabel | [12 empty] | dp=variabel | [65 empty] | siehe "HErzeuger
Hydraulischer Energiebedarf |  | [kWh/mth] | WdhydrVw | Ww,d,hydr | = | Phydr / 1000 · dNutz,mth · z |  | (5.5) | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Phydr / 1000 · dNutz,mth · z
Hydraulische Leistung der Pumpe im Auslegungspunkt |  | [W] | PhydrVw | Phydr | = | 0,2778 · Dp · V' |  | (5.7) | 179 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0,2778 · Dp · V'
Differenzdruck im Auslegungspunkt | "Der Differenzdruck im Auslegungspunkt ist gegeben durch den Widerstand des Rohrnetzes (mit Einzelwiderständen) und den Anteilen für zusätzliche Widerstände " | [kPa] | dpaVw | Dp | = | 0,1 · Lmax + DpRV,TH + DpApp |  | (5.9) | 180 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Der Differenzdruck im Auslegungspunkt ist gegeben durch den Widerstand des Rohrnetzes (mit Einzelwiderständen) und den Anteilen für zusätzliche Widerstände " | 0,1 · Lmax + DpRV,TH + DpApp
maximale Rohrleitungslänge |  | [m] | LmaxVw | Lmax | = | Standardwert: 2 · (LG + 2,5 + nG · hG) (5.10) |  | Eingabe oder Standardwert | 181 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Standardwert: 2 · (LG + 2,5 + nG · hG) (5.10)
Differenzdruck Rückflussverhinderer und Thermostat-Drosselventil |  | [kPa] |  | DpRV,TH | = | 12 |  | Konstante | [93 empty] | 12
Differenzdruck Trinkwassererwärmer |  | [kPa] | dpAppVw | DpApp | = | 1 bei Speichern; 15 bei Durchflusssystemen |  | () | 182 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 1 bei Speichern; 15 bei Durchflusssystemen
Volumenstrom im Auslegungspunkt |  | [m³/h] | VaVw | V' | = | Q'w,d / 1000 / (1,15 · DJz) |  | (5.8) | 183 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Q'w,d / 1000 / (1,15 · DJz)
Auslegungs-Wärmeverlustleistung im Zirkulationsnetz |  | [W] | QwdVw | Q'w,d | = | Si Ui · Li · (57,5°C - Ji,h,soll) |  | () | 184 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Si Ui · Li · (57,5°C - Ji,h,soll)
Auslegungs-Temperaturspreizung im Zirkulationskreis |  | [K] |  | DJz | = | Tabelle 5-2: 5 |  | Tabelle, Konstante | [93 empty] | Tabelle 5-2: 5
ungeregelter Wärmeeintrag durch Verteilung | "In den Zonen, in denen die Leitungen durchgeführt werden, entspricht der Verlust dem ungeregelten Wärmeeintrag" | [kWh/mth] | QIwdE | QI,w,d,i | = | Qw,d,i falls Zuordnung Wärmeeinträge zur Zone |  | (5.3a) | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "In den Zonen, in denen die Leitungen durchgeführt werden, entspricht der Verlust dem ungeregelten Wärmeeintrag" | Qw,d,i falls Zuordnung Wärmeeinträge zur Zone
Übergabe
Wärmeverluste Übergabe | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | [kWh/mth] | QwceE | Qw,ce | = | 0 |  | () | 144 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "an die jeweilige Umgebung (z.B. Raum, Zone, Keller)" | 0
Hilfsenergie Übergabe |  | [kWh/mth] | QwceauxE | Qw,ce,aux | = | 0 |  | () | 145 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0
Darstellung Berechnung nur für einen Rohrabschnitt |  |  | AusgabeHVerteil |  |  | Auswahl siehe "HErzeuger" |  | Ergebnisse für Rohrabschnitt: |  | Verteilung Keller | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Auswahl siehe "HErzeuger"
Wärmeverlust Verteilung - zentrale Systeme mit Zirkulation |  | [kWh] | QwdV | Qw,d,i | = | 1/1000 · Ui · Li · dNutz,mth · [(Jw,m,Zirk - Ji) · z + 0,5 · (Jw,m,ohneZirk - Ji) · (24 h - z)] |  | (5.2) | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1/1000 · Ui · Li · dNutz,mth · [(Jw,m,Zirk - Ji) · z + 0,5 · (Jw,m,ohneZirk - Ji) · (24 h - z)]
Wärmeverlust Verteilung - zentrale Systeme ohne Zirkulation |  | [kWh] |  | Qw,d,i | = | 1/1000 · Ui · Li · (Jw,m,ohneZirk - Ji) · dNutz,mth · 24 h |  | (5.2) | [93 empty] | 1/1000 · Ui · Li · (Jw,m,ohneZirk - Ji) · dNutz,mth · 24 h
Wärmeverlust Verteilung - dezentrale/wohnungszentrale Systeme | nur Anbindeleitungen, keine Verteil- oder Stichleitungen | [kWh] |  | Qw,d,i | = | 1/1000 · Ui · Li · (Jw,m,ohneZirk - Ji) · dNutz,mth · 24 h |  | (5.2) | [92 empty] | nur Anbindeleitungen, keine Verteil- oder Stichleitungen | 1/1000 · Ui · Li · (Jw,m,ohneZirk - Ji) · dNutz,mth · 24 h
dezentrale/wohnungstentrale Systeme: Anzahl Geräte | "Sofern die Anzahl der installierten Geräre nicht bekannt ist, ist pro 80 m² mit jeweils einem Gerät zu rechnen." | [-] | AnzDezentral | nGeräte | = | Standardwert: pro 80 m² jeweils ein Gerät |  | Eingabe oder Standardwert | 185 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "Sofern die Anzahl der installierten Geräre nicht bekannt ist, ist pro 80 m² mit jeweils einem Gerät zu rechnen." | Standardwert: pro 80 m² jeweils ein Gerät
Laufzeit der Zirkulationspumpe |  | [h/d] | zirkE | z | = | Standardwert (Nichtwohngebäude) wenn mit Zirkulation: tNutz,d |  | Eingabe oder Standardwert | 170 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Standardwert (Nichtwohngebäude) wenn mit Zirkulation: tNutz,d
ohne/mit Zirkulation | bisher: ohne Rohrbegleitheizung | [Typ] | ZirkART | - | = | siehe "HErzeugung" |  | Eingabe |  | mit Zirkulation | [90 empty] | bisher: ohne Rohrbegleitheizung | siehe "HErzeugung"
längenbez. Wärmedurchgangskoeffizient Rohrabschnitt |  | [W/(mK)] | URohrV | Ui | = | siehe "HVerteilung" |  | Eingabe oder Standardwert | 93 | 0.2 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HVerteilung"
Länge Rohrabschnitt |  | [m] | LRohrV | Li | = | siehe "HVerteilung" |  | Eingabe oder Standardwert | 94 | 48.9375 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "HVerteilung"
mittlere Wassertemperatur - mit Zirkulation |  | [°C] | ThwdmZ | Jw,m,Zirk | = | Tabelle 5-2: 50 |  | Tabelle | 169 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Tabelle 5-2: 50
mittlere Wassertemperatur - ohne Zirkulation |  | [°C] | ThwdoZ | Jw,m,ohneZirk | = | Tabelle 5-2: 23 · U-0,2 |  | Tabelle | 168 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Tabelle 5-2: 23 · U-0,2
mittlere Wassertemperatur - denzentrale Systeme |  | [°C] | ThwdoZ | Jw,m,ohneZirk | = | Tabelle 5-2: 23 · U-0,2 |  | Tabelle | 168 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Tabelle 5-2: 23 · U-0,2
mittlere Umgebungstemperatur Rohrabschnitt | Standard: f(Lage) | [°C] | ThiRohrV | Ji | = | siehe "HVerteilung" |  | Eingabe oder Standardwert | 96 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Standard: f(Lage) | siehe "HVerteilung"
alternativ: Umgebungstemperatur über Lage Rohrabschnitt | alternativ zur Angabe Umgebungstemperatur - "beheizt/unbeheizt" für Standardwerte. - "pauschal Versorgungsbereich", d.h. flächenanteilige Umlage auf alle vom Erzeuger versorgten Zonen HINWEIS: legt auch Verrechnung der Wärmeeinträge fest. | [Typ] | LageRohr | - | = | siehe "HVerteilung" |  | Eingabe | [92 empty] | alternativ zur Angabe Umgebungstemperatur - "beheizt/unbeheizt" für Standardwerte. - "pauschal Versorgungsbereich", d.h. flächenanteilige Umlage auf alle vom Erzeuger versorgten Zonen HINWEIS: legt auch Verrechnung der Wärmeeinträge und Umlage Verluste auf Zone fest. | siehe "HVerteilung"
wenn Lage innerhalb Zone: Zuordnung Zone |  | [Verweis] | ZordZone | - | = | siehe "HVerteilung" |  | Eingabe | [93 empty] | siehe "HVerteilung"
-
-
Eingaben ausblenden
-
+
+
+
+
+
+
+
+
automatisch rechnen

## 07 RLT+Kuehlung
Rechnung Kühlung je Zone | Anmerkungen, Kommentare | [5 empty] | DIN V 18599 - Teil 7 | [157 empty] | Anmerkungen, Kommentare
Zone |  | [Einheit] | ZoneSelbst | [Symbol] | = | siehe "Zonen" | Definition |  | 1: Einzelbüros | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2: Großraumbüro | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 3: Sitzung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 4: Kantine | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 5: Küche | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 6: Verkehrsfläche | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 7: Keller | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 8: DG | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 0 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  | siehe "Zonen"
Ausgangsgrößen für andere Normenteile
Nutzenergie für das Heizregister der Zone |  | [kWh/mth] | QhRLTb | Qh*,b,i | = | Qh*,b | DIN V 18 599 - 1 + 5 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14334.3345 | 3025.8761 | 2219.4185 | 1451.5539 | 779.8997 | 571.5439 | 545.7719 | 545.7719 | 623.0878 | 588.7252 | 639.3435 | 1181.809 | 2161.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11583.3186 | 2106.705 | 1523.637 | 1071.8151 | 704.6996 | 610.3738 | 570.6574 | 568.5888 | 567.8993 | 591.7223 | 673.0683 | 1017.0504 | 1577.1018 | 38164.1899 | 8819.3571 | 6808.0141 | 4810.859 | 1707.7439 | 1071.6085 | 231.5359 | 189.0006 | 185.0734 | 734.8383 | 1841.78 | 4452.9316 | 7311.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qh*,b
Bedarfzeit Heizregister der RLT-Anlage des Versorgungsbereich | 0,1 · tRLT-Betrieb <= th*,op,mth <= tRLT-Betrieb | [h/mth] | thRLT | th*,op,i | = | th*,op | DIN V 18 599 - 1 + 5 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3899.9999 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510.3613 | 557.1278 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 453.2336 | 5510.3613 | 557.1278 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 453.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 · tRLT-Betrieb <= th*,op,mth <= tRLT-Betrieb | th*,op
Endenergie der Dampfversorgung der Zone |  | [kWh/mth] | Qmf | Qm*,f,i | = | Berechnung siehe unten | siehe unten | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qm*,outg · fm*,f
Endenergie Kompressionskältemaschine |  | [kWh/mth] | Qcfel | Qc,f,elektr,i | = | Qc,f,elektr · Qc,outg,i / Qc,outg,Erzeuger | DIN V 18 599 - 1 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12518.1477 | 0 | 49.776 | 116.1002 | 568.1841 | 1438.3633 | 2214.8815 | 3160.707 | 2884.2031 | 1596.0859 | 338.2586 | 103.9344 | 47.6536 | 717.1183 | 0 | 0 | 0 | 25.3101 | 67.6237 | 157.8876 | 249.1764 | 176.2679 | 40.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qc,f,elektr · Qc,outg,i / Qc,outg,Erzeuger
Endenergie Absorptionskältemaschine |  | [kWh/mth] | Qcfth | Qc,f,therm,i | = | Qc,f,therm · Qc,outg,i / Qc,outg,Erzeuger | DIN V 18 599 - 1 |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [13 empty] | Qc,f,therm · Qc,outg,i / Qc,outg,Erzeuger
eingesetzte regenerative Energien Kompressionskältemaschine |  | [kWh/mth] | Qcfreg | Qc,f,reg,i | = | Qc,f,reg · Qc,outg,i / Qc,outg,Erzeuger | DIN V 18 599 - 1 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51322.0924 | 0 | 204.0724 | 475.9892 | 2329.4498 | 5897.0237 | 9080.6047 | 12958.3148 | 11824.6999 | 6543.6572 | 1386.7979 | 426.1117 | 195.371 | 2621.0674 | 0 | 0 | 0 | 92.5085 | 247.1647 | 577.079 | 910.7397 | 644.2593 | 149.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qc,f,reg · Qc,outg,i / Qc,outg,Erzeuger
Verluste der Erzeugung |  | [kWh/mth] | Qcg | Qc,g,i | = | Qc,g · Qc,outg,i / Qc,outg,Erzeuger | DIN V 18 599 - 1 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qc,g · Qc,outg,i / Qc,outg,Erzeuger
Erzeugernutzkälteabgabe RLT-System der Zone |  | [kWh/mth] | QcRLToutgZ | Qc*,outg,i | = | Qc*,b,i + Qc*,ce,i + Qc*,d,i + Qc*,s,i | DIN V 18 599 - 1 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27847.9621 | 0 | 0 | 0 | 300.9634 | 2948.037 | 4389.2345 | 6940.8564 | 7792.4998 | 4881.0696 | 489.6764 | 105.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qc*,b,i + Qc*,ce,i + Qc*,d,i + Qc*,s,i
Erzeugernutzkälteabgabe Raumsystem der Zone |  | [kWh/mth] | QcoutgZ | Qc,outg,i | = | Qc,b,i + Qc,ce,i + Qc,d,i + Qc,s,i | DIN V 18 599 - 1 | 639 | 0 | [12 empty] | 35992.278 | [12 empty] | 3338.1858 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Qc,b,i + Qc,ce,i + Qc,d,i + Qc,s,i
Hilfsenergie Erzeugung |  | [kWh/mth] | QcauxB | Qc,g,aux,i | = | Qc,g,aux · Qc,outg,i / Qc,outg,Erzeuger | DIN V 18 599 - 1 | 653 | 0 | [12 empty] | 3960.6263 | [12 empty] | 245.8514 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Qc,g,aux · Qc,outg,i / Qc,outg,Erzeuger
Hilfsenergie RLT-System der Zone |  | [kWh/mth] | QcRLTaux | Qc*,aux,i | = | Qc*,ce,aux,i + Qc*,d,aux,i + Qc*,s,aux,i + Qhr,f,aux,i | DIN V 18 599 - 1 | 654 | 0 | [12 empty] | 705.2275 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 107.6541 | [12 empty] | 294.9918 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Qc*,ce,aux,i + Qc*,d,aux,i + Qc*,s,aux,i + Qhr,f,aux,i
Hilfsenergie Raumsystem der Zone |  | [kWh/mth] | Qcaux | Qc,aux,i | = | Qc,ce,aux,i + Qc,d,aux,i + Qc,s,aux,i | DIN V 18 599 - 1 | 655 | 0 | [12 empty] | 1511.9464 | [12 empty] | 222.477 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Qc,ce,aux,i + Qc,d,aux,i + Qc,s,aux,i
Hilfsenergie Wasserbefeuchter der Zone |  | [kWh/mth] | Qmhfaux | Qm*,aux,i | = | Qmh,f,aux,i | DIN V 18 599 - 1 | 647 | 0 | [12 empty] | 840.7386 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Qmh,f,aux,i
Interne Wärmequellen durch mech. Lüftung |  | [kWh/mth] | QIvh | QI,vh,i | = | Qvh,ce + Qvh,d | (Anhang C) | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6975.8486 | 747.8069 | 674.4926 | 604.6867 | 543.6272 | 524.6858 | 522.3429 | 522.3429 | 529.3716 | 526.2477 | 530.8494 | 580.1645 | 669.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7344.2042 | 827.591 | 652.2771 | 611.2024 | 577.8282 | 569.2532 | 565.6426 | 565.4545 | 565.3918 | 567.5576 | 574.9527 | 606.2238 | 660.8293 | 5193.3684 | 976.0553 | 759.6913 | 578.1317 | 296.0303 | 238.1998 | 161.8295 | 157.9627 | 157.6057 | 207.5843 | 308.2154 | 545.5929 | 806.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qvh,ce + Qvh,d
Interne Wärmequellen durch Ventilatoren der Raumkühlung |  | [kWh/mth] | QIch | QI,ch,i | = | Qc,ce,aux | (Anhang C) | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qc,ce,aux
Interne Wärmesenken durch Kaltwasser RLT | fällt nur in der Technikzentrale an | [kWh/mth] | QIcRLT | QI,c*,i | = | Qc*,ce + Qc*,d | (Anhang C) | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4833.1181 | 0 | 0 | 0 | 52.2333 | 511.6429 | 761.7681 | 1204.6116 | 1352.4175 | 847.1279 | 84.9852 | 18.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fällt nur in der Technikzentrale an | 0 + Qc*,ce + Qc*,d
Interne Wärmesenken durch Kaltwasser Raumkühlung |  | [kWh/mth] | QIc | QI,c,i | = | Qc,ce + Qc,d | (Anhang C) | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qc,ce + Qc,d
Interne Wärmesenken durch mech. Lüftung |  | [kWh/mth] | QIcv | QI,vc,i | = | Qvc,ce + Qvc,d | (Anhang C) | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.8366 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 84.5663 | 125.908 | 199.1029 | 223.5329 | 140.0166 | 14.0467 | 3.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 + Qvc,ce + Qvc,d
Interne Wärmesenken durch Erzeugung | fällt nur in der Technikzentrale an | [kWh/mth] | QIcg | QI,c,g,i | = | QI,c,g | (Anhang C) | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fällt nur in der Technikzentrale an | QI,c,g
Eingangsgrößen aus anderen Normteilen - Einzelwerte der Zone
Nutzkältebedarf für Raumkühlung der Zone - 2. Bilanz |  | [kWh/mth] | QcbZ | Qc,b,i | = | siehe "02 WaermeKaelte" | DIN V 18 599 - 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe "02 WaermeKaelte"
maximale Raumkühlleistung der Zone |  | [kW] | QcmaxZZ | Q'c,max,i | = | siehe "02 WaermeKaelte" | DIN V 18 599 - 2 | 551 | 0 | [12 empty] | 30.7738 | [12 empty] | 5.9731 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "02 WaermeKaelte"
Nutzkälte der Luftaufbereitung der Zone - 2. Bilanz |  | [kWh/mth] | QVC_RLT | Qvc,b,i | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22216.0073 | 0 | 0 | 0 | 240.0967 | 2351.8278 | 3501.5584 | 5537.1419 | 6216.5494 | 3893.9251 | 390.6445 | 84.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe "03 Luftaufbereitung"
maximale Kühlleistung für Luftaufbereitung der Zone |  | [kW] | QmaxC_RLT | Q'c*,max,i | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 562 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6303 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe "03 Luftaufbereitung"
Nutzwärme der Luftaufbereitung der Zone - 2. Bilanz |  | [kWh/mth] | QVH_RLT | Qvh,b,i | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7358.4859 | 2278.0691 | 1544.9259 | 846.8671 | 236.2725 | 46.8581 | 23.4291 | 23.4291 | 93.7162 | 62.4775 | 108.4941 | 601.6446 | 1492.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239.1144 | 1279.1139 | 871.3598 | 460.6128 | 126.8714 | 41.1206 | 5.0148 | 3.1343 | 2.5074 | 24.1647 | 98.1156 | 410.8266 | 916.2725 | 32970.8215 | 7843.3019 | 6048.3228 | 4232.7273 | 1411.7136 | 833.4088 | 69.7064 | 31.0379 | 27.4677 | 527.254 | 1533.5646 | 3907.3387 | 6504.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe "03 Luftaufbereitung"
maximale Heizleistung für Luftaufbereitung der Zone |  | [kW] | QmaxH_RLT | Q'h*,max,i | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0291 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe "03 Luftaufbereitung"
Nutzfeuchte der Luftaufbereitung der Zone - 2. Bilanz |  | [kWh/mth] | QVSt_RLT | Qvm,b,i | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe "03 Luftaufbereitung"
Betriebszeit RLT-Anlage täglich |  | [h/d] | tVopd_op | tv,op,d,i | = | siehe "Nutzung" | DIN V 18 599 - 10 |  | 13 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 13 | [65 empty] | siehe "Nutzung"
Betriebszeit Raumkühlung täglich |  | [h/d] | tVopd_op | tc,op,d,i = tv,op,d | = | siehe "Nutzung" | DIN V 18 599 - 10 |  | 13 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 13 | [65 empty] | siehe "Nutzung"
Betriebstage Heizung, Kühlung und RLT pro Jahr |  | [d/a]; [d/mth] | dopJ | dop,i | = | siehe "Nutzung" | DIN V 18 599 - 10 |  | 250 | [12 empty] | 250 | [12 empty] | 250 | [12 empty] | 250 | [12 empty] | 300 | [12 empty] | 250 | [12 empty] | 250 | [12 empty] | 250 | [65 empty] | siehe "Nutzung"
Bedarfzeit zur Raumkühlung nach Teil 2, Anhang D |  | [h/mth] | tcZ | tc,i | = | siehe "02 WaermeKaelte" | DIN V 18 599 - 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.9298 | 0 | 54.9924 | 128.2671 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 267.6263 | 91.9444 | 52.6476 | 1074.6501 | 0 | 0 | 0 | 131.4994 | 191.0959 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 184.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe "02 WaermeKaelte"
Jährliche Nutzungszeit Heizregister der RLT-Anlage |  | [h/a] | tH_RLT | th*,r,i | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 2 | 553 | 0 | [12 empty] | 949.2708 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 843.75 | [12 empty] | 2272.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "03 Luftaufbereitung"
Jährliche Nutzungszeit Dampf der RLT-Anlage | wird für keine Berechnung benötigt | [h/a] | tSt_RLT | tm*,r,i | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 554 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | wird für keine Berechnung benötigt | siehe "03 Luftaufbereitung"
Jährliche Nutzungszeit Kühlregister der RLT-Anlage |  | [h/a] | tC_RLT | tc*,r,i | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 555 | 0 | [12 empty] | 887.5963 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 585.0857 | [12 empty] | 1064.6241 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "03 Luftaufbereitung"
Jährliche Nutzeit der WRG |  | [h/mth] | tWRG_RLT | tWRG | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 556 | 0 | [12 empty] | 2145 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1417.5 | [12 empty] | 2835 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "03 Luftaufbereitung"
Jährliche Nutzeit der Befeuchterpumpe |  | [h/mth] | tVB_RLT | tVB | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 557 | 0 | [12 empty] | 1852.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "03 Luftaufbereitung"
Lufvolumenstrom der RLT-Anlage der Zone |  | [m³/h] | Vzumech | Vzu,mech,i | = | siehe "02 WaermeKaelte" | DIN V 18 599 - 2 | 552 | 7722.1201 | [12 empty] | 11346 | [12 empty] | 1494.3599 | [12 empty] | 6718.6802 | [12 empty] | 9205.1999 | [12 empty] | 3751.0501 | [12 empty] | 104.268 | [12 empty] | 9.7455 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "02 WaermeKaelte"
Bezugsfläche der Zone |  | [m] | AB | AB,Zone | = | siehe "Zonen" | Eingabe |  | 1930.53 | [12 empty] | 1891 | [12 empty] | 83.02 | [12 empty] | 373.26 | [12 empty] | 102.28 | [12 empty] | 1908.15 | [12 empty] | 695.12 | [12 empty] | 64.97 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Zonen"
zugeordnetes Nutzungsprofil |  | [Typ] | NutzProfil | - | = | siehe "Zonen" | Eingabe - Listenauswahl |  | 02 Gruppenbüro | [12 empty] | 03 Großraumbüro | [12 empty] | 12 Kantine | [12 empty] | 12 Kantine | [12 empty] | 14 Küche | [12 empty] | 19a Verkehrsfläche Bsp | [12 empty] | 18 Nebenflächen | [12 empty] | 18 Nebenflächen | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Zonen"
Feuchteanforderung |  | [Verweis] | FAnf | - | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 |  | m. T. | [12 empty] | m. T. | [12 empty] | m. T. | [12 empty] | m. T. | [12 empty] | m. T. | [12 empty] | - | [12 empty] | - | [12 empty] | - | [64 empty] | Feuchteanforderung | siehe "03 Luftaufbereitung"
Wärmerückgewinnung |  | [Verweis] | WTyp | - | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 |  | 0 | [12 empty] | Wärme und Feuchte | [12 empty] | 0 | [12 empty] | nur Wärme | [12 empty] | nur Wärme | [12 empty] | keine WRG | [12 empty] | keine WRG | [12 empty] | keine WRG | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Wärmerückgewinnung | siehe "03 Luftaufbereitung"
Befeuchtertyp |  | [Verweis] | FTyp | - | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 |  | 0 | [12 empty] | Verdunstung regelbar | [12 empty] | 0 | [12 empty] | keine Befeuchtung | [12 empty] | keine Befeuchtung | [12 empty] | keine Befeuchtung | [12 empty] | keine Befeuchtung | [12 empty] | keine Befeuchtung | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "03 Luftaufbereitung"
zugeordneter Verteilkreis - RLT-Anlage |  | [Verweis] | KKreisRLT | - | = | siehe "Zonen" | Eingabe - Verweis |  | 0 | [12 empty] | Verteil-RLT1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Verteil-RLT2 | [12 empty] | Verteil-RLT2 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Zonen"
zugeordneter Verteilkreis - Raumkühlung |  | [Verweis] | KKreisC | - | = | siehe "Zonen" | Eingabe - Verweis |  | 0 | [12 empty] | Verteil-Raum1 | [12 empty] | Verteil-Raum2 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "Zonen"
zugeordneter Kälteerzeuger - RLT-Anlage |  | [Verweis] | KErzeugerName | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe - Verweis | [14 empty] | Erzeuger A | [25 empty] | Erzeuger C | [12 empty] | Erzeuger C | [104 empty] | siehe "KKreis"
zugeordneter Kälteerzeuger - Raumkühlung |  | [Verweis] | KErzeugerName | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe - Verweis | [14 empty] | Erzeuger A | [12 empty] | Erzeuger B | [130 empty] | siehe "KKreis"
Summe über den gesamten Versorgungsbereich
Nutzkältebedarf Raum-Kühlung 1. Bilanz - Summe Bereich |  | [kWh/mth] | QcbB | Qc,b | = | Si Qc,b,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) | () | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Si Qc,b,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen)
maximale Gebäudekühlleistung - Summe Bereich |  | [kW] | QcmaxB | Q'c,max | = | Si Qc,max,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) | () | 565 | 0 | [12 empty] | 30.7738 | [12 empty] | 5.9731 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Si Qc,max,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen)
Nutzkältebedarf RLT-Kühlung 1. Bilanz - Summe Bereich |  | [kWh/mth] | QvcB | Qvc,b | = | Si Qvc,b,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) | () | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22216.0073 | 0 | 0 | 0 | 240.0967 | 2351.8278 | 3501.5584 | 5537.1419 | 6216.5494 | 3893.9251 | 390.6445 | 84.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Si Qvc,b,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen)
maximale RLT-Kühlleistung - Summe Bereich |  | [kW] | QvcmaxB | Q'c*,max | = | Si Qc*,max,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) | () | 567 | 0 | [12 empty] | 44.9443 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Si Qc*,max,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen)
Nutzwärmebedarf RLT-Kühlung 1. Bilanz - Summe Bereich |  | [kWh/mth] | QvhB | Qvh,b | = | Si Qvh,b,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) | () | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7358.4859 | 2278.0691 | 1544.9259 | 846.8671 | 236.2725 | 46.8581 | 23.4291 | 23.4291 | 93.7162 | 62.4775 | 108.4941 | 601.6446 | 1492.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37209.9359 | 9122.4158 | 6919.6826 | 4693.34 | 1538.585 | 874.5294 | 74.7212 | 34.1721 | 29.9751 | 551.4187 | 1631.6802 | 4318.1653 | 7421.2504 | 37209.9359 | 9122.4158 | 6919.6826 | 4693.34 | 1538.585 | 874.5294 | 74.7212 | 34.1721 | 29.9751 | 551.4187 | 1631.6802 | 4318.1653 | 7421.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Si Qvh,b,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen)
maximale RLT-Heizleistung - Summe Bereich |  | [kW] | QvhmaxB | Q'h*,max | = | Si Qh*,max,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) | () | 569 | 0 | [12 empty] | 34.0291 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 68.0545 | [12 empty] | 68.0545 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Si Qh*,max,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen)
tägliche Betriebzeit RLT-Anlage - Maximalwert Bereich | "aus Kapitel 4.1" | [h/d] | tvopdB | tv,op,d | = | max(tv,op,d,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen) | () | 570 | 0 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "aus Kapitel 4.1" | max(tv,op,d,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen)
tägliche Betriebzeit Raum-Kühlung - Maximalwert Bereich | "aus Kapitel 4.1" | [h/d] | tcopdB | tc,op,d | = | max(tc,op,d,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen) | () | 571 | 0 | [12 empty] | 13 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | "aus Kapitel 4.1" | max(tc,op,d,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen)
Betriebstage RLT-Anlage pro Zeitraum |  | [d/a]; [d/mth] | dopB | dv,op | = | max(dop,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen) | () | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 25.4795 | 23.0137 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 300 | 25.4795 | 23.0137 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | max(dop,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen)
Betriebstage Raumkühlung pro Zeitraum |  | [d/a]; [d/mth] | dopB | dc,op | = | max(dop,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen) | () | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 21.2329 | 19.1781 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 20.5479 | 21.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 25.4795 | 23.0137 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 300 | 25.4795 | 23.0137 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 24.6575 | 25.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | max(dop,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen)
Bedarfzeit zur Raumkühlung - Maximalwert Bereich |  | [h/a]; [h/mth] | tcB | tc | = | max(tc,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen) | () | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.9298 | 0 | 54.9924 | 128.2671 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 267.6263 | 91.9444 | 52.6476 | 1074.6501 | 0 | 0 | 0 | 131.4994 | 191.0959 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 184.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | max(tc,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen)
Jährliche Heizzeit der RLT-Anlage - Maximalwert Bereich |  | [h/a] | tvhB | th*,r | = | max(th*,r,,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen) | () | 574 | 0 | [12 empty] | 949.2708 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 2272.5 | [12 empty] | 2272.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | max(th*,r,,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen)
Jährliche Kühlzeit der RLT-Anlage - Maximalwert Bereich |  | [h/a] | tvcB | tc*,r | = | max(tc*,r,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen) | () | 575 | 0 | [12 empty] | 887.5963 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1064.6241 | [12 empty] | 1064.6241 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | max(tc*,r,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen)
Lufvolumenstrom der RLT-Anlage des Bereiches |  | [m³/h] | VzumechB | Vzu,mech | = | Si Vzu,mech,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) | () | 576 | 0 | [12 empty] | 11346 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 15923.8801 | [12 empty] | 15923.8801 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Si Vzu,mech,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen)
Bezugsfläche des Versorgungsbereiches der RLT-Anlage |  | [m] | ABRLT | AB,RLT-Kreis | = | Si AB,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) | () | 577 | 0 | [12 empty] | 1891 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 475.54 | [12 empty] | 475.54 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Si AB,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen)
Bezugsfläche des Versorgungsbereiches der Raumkühlung |  | [m] | ABc | AB,Raum-Kreis | = | Si AB,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) | () | 578 | 0 | [12 empty] | 1891 | [12 empty] | 83.02 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Si AB,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen)
allgemeine Größen
jährliche Betriebszeit RLT-Anlage des Versorgungsbereiches |  | [h/a]; [h/mth] | tRLTBetrieb | tRLT-Betrieb | = | tv,op,d · dv,op | () | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.9999 | 276.0274 | 249.3151 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 382.1918 | 345.2055 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 4500 | 382.1918 | 345.2055 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | tv,op,d · dv,op
jährliche Betriebszeit Raumkühlung des Versorgungsbereiches |  | [h/a]; [h/mth] | tcBetrieb | tRaum-Betrieb | = | tc,op,d · dc,op | () | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.9999 | 276.0274 | 249.3151 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 382.1918 | 345.2055 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 4500 | 382.1918 | 345.2055 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 369.863 | 382.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | tc,op,d · dc,op
Vollbenutzungsstunden des Stranges monatlich |  | [h/mth] | bvhmth | bvh,mth | = | Qvh,b / Q’h*,max | (5.3-5) | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2407 | 66.9446 | 45.4001 | 24.8865 | 6.9432 | 1.377 | 0.6885 | 0.6885 | 2.754 | 1.836 | 3.1883 | 17.6803 | 43.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.7663 | 134.0456 | 101.6785 | 68.9644 | 22.6081 | 12.8504 | 1.098 | 0.50213 | 0.44046 | 8.1026 | 23.9761 | 63.4515 | 109.0486 | 546.7663 | 134.0456 | 101.6785 | 68.9644 | 22.6081 | 12.8504 | 1.098 | 0.50213 | 0.44046 | 8.1026 | 23.9761 | 63.4515 | 109.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qvh,b / Q’h*,max
Vollbenutzungsstunden des Stranges jährlich |  | [h/a] | bvha | bvh,a | = | Σ bvh,mth | (5.3-6) | 585 | 0 | [12 empty] | 216.2407 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 546.7663 | [12 empty] | 546.7663 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Σ bvh,mth
Bedarfzeit Heizregister der RLT-Anlage des Versorgungsbereich | 0,1 · tRLT-Betrieb <= th*,op,mth <= tRLT-Betrieb | [h/mth] | thRLT | th*,op | = | max(0,1 · tRLT,Betrieb,mth; min(tRLT,Betrieb,mth; th*,r · bvh,mth / bvh,a)) | (5.3-4) | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3899.9999 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510.3613 | 557.1278 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 453.2336 | 5510.3613 | 557.1278 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 453.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 · tRLT-Betrieb <= th*,op,mth <= tRLT-Betrieb | max(0,1 · tRLT,Betrieb,mth; min(tRLT,Betrieb,mth; th*,r · bvh,mth / bvh,a))
Vollbenutzungsstunden des Stranges monatlich |  | [h/mth] | bvcmth | bvc,mth | = | Qvc,b / Q’c*,max | (5.4-5) | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.3008 | 0 | 0 | 0 | 5.3421 | 52.3276 | 77.9088 | 123.2001 | 138.3167 | 86.6389 | 8.6917 | 1.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tRLT-Betrieb: Monatswerte!!! | Qvc,b / Q’c*,max
Vollbenutzungsstunden des Stranges jährlich |  | [h/a] | bvca | bvc,a | = | Σ bvc,mth | (5.4-6) | 587 | 0 | [12 empty] | 494.3008 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Σ bvc,mth
Bedarfzeit Kühlregister der RLT-Anlage des Versorgungsbereich | tc*,op,mth <= tRLT-Betrieb | [h/mth] | tcRLT | tc*,op | = | min(tRLT,Betrieb; tc*,r · bvc,mth / bvc,a) | (5.4-4) | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.5963 | 0 | 0 | 0 | 9.5926 | 93.9626 | 139.8978 | 221.2255 | 248.3698 | 155.574 | 15.6074 | 3.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tc*,op,mth <= tRLT-Betrieb | min(tRLT,Betrieb; tc*,r · bvc,mth / bvc,a) <= tRLT-Betrieb
Bedarfzeit Raumkühlung bei korrigierter Mindestauslastung |  | [h/mth] | tcZneu | tc,op,i | = | di · tV,mech · bc,i / bc,grenz für bc,i <= bc,grenz bzw. di · tV,mech für bc,i > bc,grenz | () | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.7784 | 0 | 13.7481 | 32.0668 | 140.6323 | 237.6131 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 176.4855 | 66.9066 | 22.9861 | 13.1619 | 914.6688 | 0 | 0 | 0 | 65.7497 | 175.6705 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 106.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qc,b,i wenn Qc,b,Strang >= 0,15 · Qc,b,max,Strang sonst 0
Bedarfzeit Raumkühlung im Versorgungsbereich |  | [h/mth] | tcBneu | tc,op | = | max(tc,op,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen) | () | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.7784 | 0 | 13.7481 | 32.0668 | 140.6323 | 237.6131 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 176.4855 | 66.9066 | 22.9861 | 13.1619 | 914.6688 | 0 | 0 | 0 | 65.7497 | 175.6705 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 106.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | tc,op,Strang wenn Qc,b,Strang >= 0,15 · Qc,b,max, ,Strang sonst 0
monatlicher Erzeugernutzkältebedarf des Versorgungsbereich |  | [kWh/mth] | QcRLToutgB | Qc*,outg,Strang | = | Si Qc*,outg,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) |  | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27847.9621 | 0 | 0 | 0 | 300.9634 | 2948.037 | 4389.2345 | 6940.8564 | 7792.4998 | 4881.0696 | 489.6764 | 105.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Si Qc*,outg,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen)
monatlicher Erzeugernutzkältebedarf des Versorgungsbereich |  | [kWh/mth] | QcoutgB | Qc,outg,Strang | = | Si Qc,outg,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) |  | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Si Qc,outg,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen)
Luftbefeuchtung mit Dampf
Endenergie Dampf der Zone |  | [kWh/mth] | Qmf | Qm*,f,i | = | Qm*,outg,i · fm*,f | (7.2-1) | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qm*,outg,i · fm*,f
Endenergiefaktor Dampferzeugung |  | [-] | fmf | fm*,f | = | siehe "KKreis" RLT | [15 empty] | #VALUE! | [25 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [104 empty] | siehe "KKreis" RLT
Erzeugernutzwärmeabgabe Dampf der Zone |  | [kWh/mth] | Qmoutg | Qm*,outg,i | = | Qm*,b,i + Qm*,ce,i + Qm*,d,i | (6.4-8) | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qm*,b,i + Qm*,ce,i + Qm*,d,i
Wärmeabgabe der Übergabe |  | [kWh/mth] | Qmce | Qm*,ce,i | = | 0 | (6.4-8) | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Wärmeabgabe der Verteilung |  | [kWh/mth] | Qmd | Qm*,d,i | = | 0 | (6.4-8) | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Nutzenergie Dampf für Dampfbefeuchtung |  | [kWh/mth] | Qmvcce | Qm*,b,i | = | Qvm,b,i | (5.6-1) | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qvm,b,i
Art der Dampfbefeuchtung |  | [Typ] | Dampf | - | = | siehe "KKreis" RLT | Eingabe | [14 empty] | 0 | [25 empty] | Elektrisch | [12 empty] | Elektrisch | [104 empty] | siehe "KKreis" RLT
Energieauwand der Wasserbefeuchtung
Hilfsenergie der Befeuchterpumpe |  | [kWh/mth] | Qmhfaux | Qmh,f,aux,i | = | V’Außenluft · Pel,mh · tVB · fmh | (6.6-4) | 647 | 0 | [12 empty] | 840.7386 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | V’Außenluft · Pel,mh · tVB · fmh
Leistungsaufnahme der Wascherpumpe |  | [W/(m³/h)] | Pelmh | Pel,mh | = | siehe "KKreis" RLT | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | [25 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [104 empty] | siehe "KKreis" RLT
Teillastfaktor für die Regelung der Befeuchtung |  | [-] | fmh | fmh | = | siehe "KKreis" RLT | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | [25 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [104 empty] | siehe "KKreis" RLT
Art des Wasserbefeuchters |  | [Typ] | Befeuchter | - | = | siehe "KKreis" RLT | Eingabe | [14 empty] | Umlaufsprüh | [25 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [104 empty] | siehe "KKreis" RLT
Nutzenergie für das Heizregister der RLT-Anlage
Nutzengie für das Heizregister |  | [kWh/mth] | QhRLTb | Qh*,b | = | Qvh,b,i + Qvh,ce,i + Qvh,d,i | (5.3-1) | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14334.3345 | 3025.8761 | 2219.4185 | 1451.5539 | 779.8997 | 571.5439 | 545.7719 | 545.7719 | 623.0878 | 588.7252 | 639.3435 | 1181.809 | 2161.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11583.3186 | 2106.705 | 1523.637 | 1071.8151 | 704.6996 | 610.3738 | 570.6574 | 568.5888 | 567.8993 | 591.7223 | 673.0683 | 1017.0504 | 1577.1018 | 38164.1899 | 8819.3571 | 6808.0141 | 4810.859 | 1707.7439 | 1071.6085 | 231.5359 | 189.0006 | 185.0734 | 734.8383 | 1841.78 | 4452.9316 | 7311.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qvh,b,i + Qvh,ce,i + Qvh,d,i
Verluste der Übergabe |  | [kWh/mth] | Qvhce | Qvh,ce | = | (1 - hvh,ce) · Qvh,b,i | (5.3-2) | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.8488 | 227.807 | 154.4926 | 84.6867 | 23.6273 | 4.6858 | 2.3429 | 2.3429 | 9.3716 | 6.2477 | 10.8494 | 60.1645 | 149.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.9115 | 127.9114 | 87.136 | 46.0613 | 12.6871 | 4.1121 | 0.50148 | 0.31343 | 0.25074 | 2.4165 | 9.8116 | 41.0827 | 91.6273 | 3297.0829 | 784.3304 | 604.8324 | 423.2728 | 141.1714 | 83.3409 | 6.9706 | 3.1038 | 2.7468 | 52.7254 | 153.3565 | 390.734 | 650.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (1 - hvh,ce) · Qvh,b,i
Nutzungsgrad Übergabe Wärme an den Raum |  | [-] | etaVhce | hvh,ce | = | siehe "KKreis" RLT | Eingabe | [14 empty] | 0.9 | [25 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | [104 empty] | siehe "KKreis" RLT
Verluste der Verteilung |  | [kWh/mth] | Qvhd | Qvh,d | = | Qvh,d,intern + Qvh,d,extern |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6239.9998 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6920.2927 | 699.6796 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 569.202 | 1896.2855 | 191.7249 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 155.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qvh,d,intern + Qvh,d,extern
Luftverteilung innerhalb der therm. Hülle |  | [kWh/mth] | Qvhdin | Qvh,d,intern | = | 0 | Konstante | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Luftverteilung außerhalb der therm. Hülle | Wenn hier die Betriebszeit und nicht die Bedarfszeit eingeht, dann ergeben sich Verteilverluste auch in Monaten ohne Kühlbedarf | [kWh/mth] | Qvhdex | Qvh,d,extern | = | fvh,d · AK,A ·th*,op/ 1000 | (5.3-3) | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6239.9998 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6920.2927 | 699.6796 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 565.1411 | 569.202 | 1896.2855 | 191.7249 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 154.8589 | 155.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wenn hier die Betriebszeit und nicht die Bedarfszeit eingeht, dann ergeben sich Verteilverluste auch in Monaten ohne Kühlbedarf | fvh,d · AK,A · tRLT-Betrieb th*,op/ 1000
Verlustfaktor Luftverteilung - Heizen |  | [W/m²] | fvhd | fvh,d | = | 16 | Konstante | 603 | 0 | [12 empty] | 16 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 16 | [12 empty] | 16 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 16
Luftkanalfläche außerhalb des Gebäudes für den Bereich |  | [m²] | AKAB | AK,A,Strang | = | siehe "KKreis" RLT | Eingabe | [14 empty] | 100 | [25 empty] | 100 | [12 empty] | 100 | [104 empty] | siehe "KKreis" RLT
Luftkanalfläche außerhalb des Gebäudes für die Zone |  | [m²] | AKA | AK,A,Zone | = | AK,A,Strang · AB,Zone / AB,RLT-Strang | DIN V 18 599 - 1 | 604 | 0 | [12 empty] | 100 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 78.4918 | [12 empty] | 21.5082 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | AK,A,Strang · AB,Zone / AB,RLT-Strang
Nutzenergie für das Kühlregister der RLT-Anlage
Nutzengie für das Kühlregister |  | [kWh/mth] | QcRLTb | Qc*,b | = | Qvc,b,i + Qvc,ce,i + Qvc,d,i | (5.4-1) | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23014.844 | 0 | 0 | 0 | 248.73 | 2436.3942 | 3627.4664 | 5736.2448 | 6440.0823 | 4033.9417 | 404.6912 | 87.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qvc,b,i + Qvc,ce,i + Qvc,d,i
Verluste der Übergabe |  | [kWh/mth] | Qvcce | Qvc,ce | = | (1 - hvc,ce) · Qvc,b,i | (5.4-2) | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (1 - hvc,ce) · Qvc,b,i
Nutzungsgrad Übergabe Kälte an den Raum |  | [-] | etaVcce | hvc,ce | = | siehe "KKreis" RLT | Eingabe | [14 empty] | Standard | [25 empty] | Standard | [12 empty] | Standard | [104 empty] | siehe "KKreis" RLT
Verluste der Verteilung |  | [kWh/mth] | Qvcd | Qvc,d | = | Qvc,d,intern + Qvc,d,extern |  | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.8366 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 84.5663 | 125.908 | 199.1029 | 223.5329 | 140.0166 | 14.0467 | 3.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qvc,d,intern + Qvc,d,extern
Luftverteilung innerhalb der therm. Hülle |  | [kWh/mth] | Qvcdin | Qvc,d,intern | = | 0 | Konstante | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Luftverteilung außerhalb der therm. Hülle | Wenn hier die Betriebszeit und nicht die Bedarfszeit eingeht, dann ergeben sich Verteilverluste auch in Monaten ohne Kühlbedarf | [kWh/mth] | Qvcdex | Qvc,d,extern | = | fvc,d · AK,A · tc*,op/ 1000 | (5.4-3) | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.8366 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 84.5663 | 125.908 | 199.1029 | 223.5329 | 140.0166 | 14.0467 | 3.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wenn hier die Betriebszeit und nicht die Bedarfszeit eingeht, dann ergeben sich Verteilverluste auch in Monaten ohne Kühlbedarf | fvc,d · AK,A · tRLT-Betrieb tc*,op/ 1000
Verlustfaktor Luftverteilung - Kühlen |  | [W/m²] | fvcd | fvc,d | = | 9 | Konstante | 610 | 0 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 9
Luftkanalfläche außerhalb des Gebäudes für den Bereich |  | [m²] | AKAB | AK,A,Strang | = | siehe "KKreis" RLT | Eingabe | [14 empty] | 100 | [25 empty] | 100 | [12 empty] | 100 | [104 empty] | siehe "KKreis" RLT
Luftkanalfläche außerhalb des Gebäudes für die Zone |  | [m²] | AKA | AK,A,Zone | = | AK,A,Strang · AB,Zone / AB,RLT-Strang | DIN V 18 599 - 1 | 604 | 0 | [12 empty] | 100 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 78.4918 | [12 empty] | 21.5082 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | AK,A,Strang · AB,Zone / AB,RLT-Strang
Energieauwand der WRG
Hilfsenergie der WRG |  | [kWh/mth] | Qhrfaux | Qhr,f,aux,i | = | Pel,av / 1000 · tWRG | (6.6-1)od.(6.6-3) | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.1 | 32.7921 | 29.6186 | 32.7921 | 31.7342 | 32.7921 | 31.7342 | 32.7921 | 32.7921 | 31.7342 | 32.7921 | 31.7342 | 32.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6541 | 9.1432 | 8.2584 | 9.1432 | 8.8483 | 9.1432 | 8.8483 | 9.1432 | 9.1432 | 8.8483 | 9.1432 | 8.8483 | 9.1432 | 294.9918 | 25.0541 | 22.6295 | 25.0541 | 24.2459 | 25.0541 | 24.2459 | 25.0541 | 25.0541 | 24.2459 | 25.0541 | 24.2459 | 25.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pel,av / 1000 · tWRG
Leistung der KVS-Pumpe oder des Rotors der Zone |  | [W] | PelavZ | Pel,av,zone | = | Pel,zu,Strang · V’Zone / V'Strang | DIN V 18 599 - 1 | 612 | 0 | [12 empty] | 180 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 75.9465 | [12 empty] | 104.0535 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Pel,zu,Strang · V’Zone / V'Strang
Leistung der KVS-Pumpe oder des Rotors des Bereiches |  | [W] | PelavB | Pel,av,Strang | = | Gleichung (6.6-3) bzw. Tabelle 5.6-1 - f(Volumenstrom) | Tabelle | 613 | 0 | [12 empty] | 180 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 180 | [12 empty] | 180 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Gleichung (6.6-3) bzw. Tabelle 5.6-1 - f(Volumenstrom)
Kreislaufverbundsystem oder Rotationswärmetauscher? |  | [Typ] | WRGTyp | - | = | siehe "KKreis" RLT | Eingabe | [14 empty] | RotationsWT | [25 empty] | RotationsWT | [12 empty] | RotationsWT | [104 empty] | siehe "KKreis" RLT
Darstellung Berechnung nur für einen Kreistyp |  |  | AusgabeKKreis |  |  | Auswahl siehe "Zonen" | Ergebnisse für Kreistyp: |  | Raumkühl-Kreis | [12 empty] | Raumkühl-Kreis | [12 empty] | Raumkühl-Kreis | [12 empty] | RLT-Kreis | [12 empty] | RLT-Kreis | [12 empty] | RLT-Kreis | [12 empty] | RLT-Kreis | [12 empty] | RLT-Kreis | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Auswahl siehe "Zonen"
Bezeichnung Verteil-Kreis |  | [Name] | KKreisName | - | = | siehe "KKreis" |  | 597 | 0 | [12 empty] | Verteil-Raum1 | [12 empty] | Verteil-Raum2 | [12 empty] | Verteil-RLT2 | [12 empty] | Verteil-RLT2 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | siehe "KKreis"
Übergabe Kühlregister der RLT-Anlage (*) bzw. Raumkühlung (ohne *)
Verluste der Übergabe |  | [kWh/mth] | QvcceK | QZ,ce | = | ((1 - hZ,ce · ) + (1 - hZ,ce,sens)) · QZ,b,i | (6.2-2, 6) | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ((1 - hZ,ce · ) + (1 - hZ,ce,sens)) · QZ,b,i
Nutzungsgrad der Kälteübergabe |  | [-] | etaCce | hZ,ce | = | Tabelle 6.2.1-1 - f(System, Feuchteanf., Leitungsführung) | Tabelle | [14 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [104 empty] | Tabelle 6.2.1-1 - f(System, Feuchteanf., Leitungsführung)
Sensibler Nutzungsgrad der Kälteübergabe |  | [-] | etaCcesens | hZ,ce,sens | = | Tabelle 6.2.1-1 - f(System, Feuchteanf., Leitungsführung) | Tabelle | [14 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [104 empty] | Tabelle 6.2.1-1 - f(System, Feuchteanf., Leitungsführung)
Hilfsenergie Übergabe |  | [kWh/mth] | QvcceauxK | QZ,ce,aux | = | fc,ce,aux · QZ,outg | (6.3-1) | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | fc,ce,aux · QZ,outg
Faktor für spez. Energiebedarf der Übergabe |  | [W/m²] | fcceaux | fc,ce,aux | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [104 empty] | siehe "KKreis"
Verteilung Kühlregister der RLT-Anlage (c*) bzw. Raumkühlung (c)
Kälteabgabe Verteilung |  | [kWh/mth] | QvcdK | QZ,d | = | (1 - hZ,d) · QZ,b,i | (6.2-3, 7) | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (1 - hZ,d) · QZ,b,i
Nutzungsgrad der Kälteverteilung |  | [-] | etaCd | hZ,d | = | Tabelle 6.2.1-1 - f(System) | Tabelle | [14 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [104 empty] | Tabelle 6.2.1-1 - f(System)
Hilfsenergie Verteilung (Sekundärkreise) |  | [kWh/mth] | QvcdauxK | QZ,aux,d | = | Wd,hydr · ed · AB,Zone / AB,Kreis | (6.5-2) | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.9464 | 0 | 5.32 | 12.4087 | 82.0707 | 195.1695 | 321.8788 | 411.2474 | 324.1323 | 119.8404 | 25.8905 | 8.8948 | 5.0932 | 222.477 | 0 | 0 | 0 | 6.8951 | 25.5202 | 50.008 | 73.2103 | 54.9587 | 11.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Wd,hydr · ed · AB,Zone / AB,Kreis
Hydraulischer Energiebedarf des Verteilkreises |  | [kWh/mth] | Wcdhydr | Wd,hydr | = | Phydr / 1000 · bd · td · fAbgl | (6.5-3) | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.3244 | 0 | 1.5511 | 3.6179 | 33.4136 | 92.311 | 168.8011 | 224.3308 | 169.0493 | 52.6225 | 7.5487 | 2.5934 | 1.485 | 79.4472 | 0 | 0 | 0 | 1.4751 | 7.246 | 18.4035 | 29.0442 | 20.5459 | 2.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Phydr / 1000 · bd · td · fAbgl
Hydraulische Leistung der Pumpe im Verteilkreis |  | [W] | Pchydr | Phydr | = | 1000/3600 · DpZ · V'Z | (6.5-4) | 619 | 0 | [12 empty] | 752.1657 | [12 empty] | 149.5653 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 1000/3600 · DpZ · V'Z
Volumenstrom im Auslegungspunkt des Verteilkreises |  | [m³/h] | Vchydr | V'Z | = | 3600 · Q'Z,max / (DJZ,cl · ccl · rcl) | (6.5-5) | 620 | 0 | [12 empty] | 13.2519 | [12 empty] | 2.5721 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 3600 · Q'Z,max / (DJZ,cl · ccl · rcl)
Temperaturspreizung im Auslegungspunkt |  | [K] | dThcd | DJZ,cl | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | [12 empty] | 6 | [12 empty] | 6 | [104 empty] | siehe "KKreis"
Spezifische Wärmekapazität des Kälteträgers |  | [kJ/kgK] | ccl | ccl | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 4.18 | [12 empty] | 4.18 | [12 empty] | 4.18 | [12 empty] | 4.18 | [104 empty] | siehe "KKreis"
Dichte des Kälteträgers |  | [kg/m³] | rcl | rcl | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 1000 | [12 empty] | 1000 | [12 empty] | 1000 | [12 empty] | 1000 | [104 empty] | siehe "KKreis"
Kälteträger |  | [Typ] | KMittel |  | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | Wasser | [12 empty] | Wasser | [12 empty] | Wasser | [12 empty] | Wasser | [104 empty] | siehe "KKreis"
Differenzdruck im Auslegungspunkt des Verteilkreises |  | [kPa] | dpcd | DpZ | = | R · Lmax · (1 + z) + DpWÜE + DpRV + DpWÜV | (6.5-7) | 621 | 0 | [12 empty] | 204.3333 | [12 empty] | 209.3333 | [12 empty] | 93.6 | [12 empty] | 93.6 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | R · Lmax · (1 + z) + DpWÜE + DpRV + DpWÜV
maximale Rohrleitungslänge im Verteilkreis |  | [m] | Lmaxcd | Lmax | = | siehe "KKreis" | Eingabe oder Standardwert | [14 empty] | 200 | [12 empty] | 200 | [12 empty] | 40 | [12 empty] | 40 | [104 empty] | siehe "KKreis"
Druckgefälle in Rohrleitungen |  | [kPa/m] | Rdp | R | = | siehe "KKreis" | Eingabe oder Standardwert | [14 empty] | 0.45 | [12 empty] | 0.45 | [12 empty] | 0.6 | [12 empty] | 0.6 | [104 empty] | siehe "KKreis"
Anteil der Einzelwiderstände |  | [-] | zAnt | z | = | siehe "KKreis" | Eingabe oder Standardwert | [14 empty] | 0.4 | [12 empty] | 0.4 | [12 empty] | 0.4 | [12 empty] | 0.4 | [104 empty] | siehe "KKreis"
Differenzdruck der Wärmeübertrager am Erzeuger |  | [kPa] | dpWUEE | DpWÜE | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [104 empty] | siehe "KKreis"
Druckverlust am Kühlturm |  | [kPa] | dpKT | DpKT | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [104 empty] | siehe "KKreis"
Druckverlust Hydraulische Übergabe |  | [kPa] | dpUEG | DpÜG | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [104 empty] | siehe "KKreis"
Druckverlust Übergabe Wasser/Wasser |  | [kPa] | dpWUE | DpWÜ | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [104 empty] | siehe "KKreis"
Druckverlust am Verbraucher |  | [kPa] | dpWUEV | DpWÜV | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [104 empty] | siehe "KKreis"
Druckverlust der Regelventile |  | [kPa] | dpRV | DpRV | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [104 empty] | siehe "KKreis"
Druckverlust des Rückschlagventils |  | [kPa] | dpRSV | DpRSV | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [104 empty] | siehe "KKreis"
Korrekturfaktor hydraulischer Abgleich |  | [-] | fAbgl | fAbgl | = | 1 oder 1,25 | () | 622 | 0 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 1 oder 1,25
hydraulisch abgeglichen ja/nein |  |  | Abgl | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | ja | [12 empty] | ja | [12 empty] | ja | [12 empty] | ja | [104 empty] | siehe "KKreis"
Betriebszeit der Pumpen im Verteilkreis |  | [h/mth] | tcd | td | = | tc* oder tc |  | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.7784 | 0 | 13.7481 | 32.0668 | 140.6323 | 237.6131 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 176.4855 | 66.9066 | 22.9861 | 13.1619 | 914.6688 | 0 | 0 | 0 | 65.7497 | 175.6705 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 106.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | tc* oder tc
Betriebsart der Pumpe |  |  | Betriebsart | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | Bedarfsgesteuert | [12 empty] | Bedarfsgesteuert | [12 empty] | Bedarfsgesteuert | [12 empty] | Bedarfsgesteuert | [104 empty] | siehe "KKreis"
mittlere Belastung Verteilkreis |  | [-] | betacd | bd | = | b'd oder b'd + (1 - b'd) · V'Z,min / V’Z | (6.5-11) | 631 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.31588 | 0.5165 | 0.84014 | 1.0805 | 0.81423 | 0.39641 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.27578 | 0.66536 | 1.0162 | 0.71886 | 0.17216 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | b'd oder b'd + (1 - b'd) · V'Z,min / V’Z
mittlere Belastung Verteilkreis - ohne Überströmventile |  | [-] |  | b'd | = | QZ,outg,Strang / (Q'Z,max · td,i) | (6.5-10) | [158 empty] | QZ,outg,Strang / (Q'Z,max · td,i)
Hydraulische Entkoppelung der Kreise oder Umlenkventile? |  | [Typ] | Entkoppelung | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | nein | [12 empty] | nein | [12 empty] | nein | [12 empty] | nein
Überstömventile ja/nein |  |  | UestoemJN | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | nein | [12 empty] | nein | [12 empty] | ja | [12 empty] | ja | [104 empty] | siehe "KKreis"
minimaler Volumenstrom im Verteilkreis |  | [-] | Vzmin | V'Z,min / V’Z | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 0.05 | [12 empty] | 0.05 | [12 empty] | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | [104 empty] | Woher?
Aufwandszahl für Betrieb der Pumpe im Verteilkreis |  | [-] | ecdaux | ed | = | fe · (CP1 + CP2 · bc*,d-1) | (6.5-12) | 624 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 3.4298 | 3.4298 | 2.4562 | 2.1143 | 1.9069 | 1.8332 | 1.9174 | 2.2774 | 3.4298 | 3.4298 | 3.4298 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 4.6744 | 3.522 | 2.7173 | 2.5207 | 2.6749 | 4.3492 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | fe · (CP1 + CP2 · bc*,d-1)
Effizienzfaktor der Pumpe |  | [-] | fePumpe | fe | = | PPumpe / Phydr,Kreis oder fe,unbekannt | (6.5-13) | 625 | 0 | [12 empty] | 1.8539 | [12 empty] | 2.5267 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | PPumpe / Phydr,Kreis oder fe,unbekannt
Effizienzfaktor bei unbekannter Pumpe |  | [-] |  | fe,unbekannt | = | (1,25+(200/Pd,hydr,a) 0,5)·fAdap·b·(1+(n²CL/(16·Pd,hydr,a)0,4)) | (6.5-15) | [158 empty] | (1,25+(200/Pd,hydr,a) 0,5)·fAdap·b·(1+(n²CL/(16·Pd,hydr,a)0,4))
Viskosität des Kälteträgers |  | [mm/s²] | ncl | ncl | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [104 empty] | siehe "KKreis"
Dimensionierung Verteilpumpe falls bekannt |  | [W] | PPumpeD | PPumpe | = | siehe "KKreis" | Eingabe oder Standardwert | [14 empty] | Standard | [12 empty] | Standard | [12 empty] | Standard | [12 empty] | Standard | [104 empty] | siehe "KKreis"
Bewertungsfaktor Bestand oder Neubau |  | [-] | bFaktor | b | = | Bestand:b=1,2; Neubau:b=1 | () | 632 | 0 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Unbekannte Pumpe: Neubau oder Bestand? |  | [Typ] | NeuAlt | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | Neubau | [12 empty] | Neubau | [12 empty] | Neubau | [12 empty] | Neubau | [104 empty] | siehe "KKreis"
Korrekturfaktor Adaption |  | [-] | fAdap | fAdap | = | 1 oder 1,2 oder 1,05 | () | 627 | 0 | [12 empty] | 1.05 | [12 empty] | 1.05 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 1 oder 1,2 oder 1,05
Konstante 1 zur Leistungsanpassung |  |  | CPumpe1 | CP1 | = | Tabelle 6.5-4 - f(Pumpenregelung) |  | 628 | 0 | [12 empty] | 0.85 | [12 empty] | 0.85 | [12 empty] | 0.85 | [12 empty] | 0.85 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Tabelle 6.5-4 - f(Pumpenregelung)
Konstante 2 zur Leistungsanpassung |  |  | CPumpe2 | CP2 | = | Tabelle 6.5-4 - f(Pumpenregelung) |  | 629 | 0 | [12 empty] | 0.15 | [12 empty] | 0.15 | [12 empty] | 0.15 | [12 empty] | 0.15 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Tabelle 6.5-4 - f(Pumpenregelung)
Pumenregelung |  | [Typ] | PumpeReg | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | geregelt | [12 empty] | geregelt | [12 empty] | geregelt | [12 empty] | geregelt | [104 empty] | siehe "KKreis"
ungeregelter Kälteeintrag durch Verteilung |  | [kWh/mth] | QIcd | QI,Z,d | = | Qc,d oder Qc*,d |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4833.1181 | 0 | 0 | 0 | 52.2333 | 511.6429 | 761.7681 | 1204.6116 | 1352.4175 | 847.1279 | 84.9852 | 18.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Qc,d oder Qc*,d falls Zuordnung Wärmeeinträge zur Zone
Speicherung Kühlregister der RLT-Anlage
Kälteabgabe Speicherung |  | [kWh/mth] | QcsK | QZ,s | = | 0 | (6.2-4) | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Hilfsenergie Speicherung |  | [kWh/mth] | QcsauxK | QZ,s,aux | = | 0 |  | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
notwendige Eingabedaten für die Anlagentechnik
Nummer der Kennwerttabelle | für die Kältetechnik werden nur 15 verschiedene Profile betrachtet. Nicht vorhandene Profile aus Teil 10 werden einem anderen Profil zugewisen. Wenn unbekannt, dann A2 | [-] | KennwertKaelte | - | = | siehe "Nutzung" | Eingabe |  | A2 | [12 empty] | A2 | [12 empty] | A8 | [12 empty] | A8 | [12 empty] | A9 | [12 empty] | - | [12 empty] | A2 | [12 empty] | A2 | [64 empty] | für die Kältetechnik werden nur 15 verschiedene Profile betrachtet. Nicht vorhandene Profile aus Teil 10 werden einem anderen Profil zugewisen. Wenn unbekannt, dann A2 | siehe "Nutzung"
mittlerer Teillastfaktor RLT-Kühlung |  | [-] | PLVcAusg | PLVav,z | = | Tabelle Anhang |  | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tabelle Anhang
mittlerer Nutzungsfaktor Rückkühlung |  | [-] | fRAVcAusg | fR,AV,z | = | Tabelle Anhang |  | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tabelle Anhang
Kreistyp |  | [Typ] | Kreistyp | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | GEB | [12 empty] | GEB | [12 empty] | RLT | [12 empty] | RLT | [104 empty] | siehe "KKreis"
zugeordneter Wärmeerzeuger |  | [Typ] | KErzeugerName | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | Erzeuger A | [12 empty] | Erzeuger B | [12 empty] | Erzeuger C | [12 empty] | Erzeuger C | [104 empty] | siehe "KKreis"
Systembezeichnung der Kältemaschine im Anhang |  | [Typ] | SystemNr | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [104 empty] | siehe "KErzeuger"
Verdunstungs- oder Trockenrückkühler? |  | [Typ] | Kuehler | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe | [14 empty] | Verdunstung | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Verdunstung | [12 empty] | Verdunstung | [104 empty] | siehe "KErzeuger"
Kühlwassereintritt konstant oder variabel? |  | [Typ] | Kwasser | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe | [14 empty] | variabel | [12 empty] | 0 | [12 empty] | variabel | [12 empty] | variabel | [104 empty] | siehe "KErzeuger"
-
-
-
Eingaben ausblenden
+
+
+
automatisch rechnen
+
+
+
+
+
+
+
+
+

## 07 Kälteerzeugung
Rechnung Kühlung je Erzeuger | Anmerkungen, Kommentare | [5 empty] | DIN V 18599 - Teil 7
Erzeuger |  | [Einheit] | ErzeugerSelbst | [Symbol] | = | siehe "Zonen" | Definition |  | Erzeuger A | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Erzeuger B | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Erzeuger C | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | siehe "Zonen"
Ausgangsgrößen für die Berechnung auf Zonenebene
Endenergie Kompressionskältemaschine |  | [kWh/mth] | QcgfE | Qc,f,elektr | = | Berechnung siehe unten | DIN V 18 599 - 1 | 694 | 12518.1477 | 0 | 49.776 | 116.1002 | 568.1841 | 1438.3633 | 2214.8815 | 3160.707 | 2884.2031 | 1596.0859 | 338.2586 | 103.9344 | 47.6536 | 717.1183 | 0 | 0 | 0 | 25.3101 | 67.6237 | 157.8876 | 249.1764 | 176.2679 | 40.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Berechnung siehe unten
Endenergie Absorptionskältemaschine |  | [kWh/mth] |  | Qc,f,therm | = | Berechnung siehe unten | DIN V 18 599 - 1 |  | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | nicht umgesetzt | [12 empty] | Berechnung siehe unten
eingesetzte regenerative Energien Kompressionskältemaschine |  | [kWh/mth] | QcfregE | Qc,f,reg | = | Qc,outg - Qc,f,elektr | DIN V 18 599 - 1 | 699 | 51322.0924 | 0 | 204.0724 | 475.9892 | 2329.4498 | 5897.0237 | 9080.6047 | 12958.3148 | 11824.6999 | 6543.6572 | 1386.7979 | 426.1117 | 195.371 | 2621.0674 | 0 | 0 | 0 | 92.5085 | 247.1647 | 577.079 | 910.7397 | 644.2593 | 149.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qc,outg - Qc,f,elektr
Verluste der Erzeugung |  | [kWh/mth] | QcgE | Qc,g | = | Qc,g = Qc*,g = 0 | DIN V 18 599 - 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qc,g = Qc*,g = 0
Hilfsenergie Erzeugung |  | [kWh/mth] | QcauxE | Qc,g,aux | = | Qc,g,aux+ Qc,f,R,elektr + Qc,g,R,aux | DIN V 18 599 - 1 | 701 | 3960.6263 | 0 | 35.7577 | 83.4032 | 365.7735 | 618.013 | 694.7665 | 717.9254 | 717.9254 | 459.0248 | 174.0187 | 59.785 | 34.2331 | 245.8514 | 0 | 0 | 0 | 17.6727 | 47.218 | 49.7073 | 51.3642 | 51.3642 | 28.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qc,g,aux+ Qc,f,R,elektr + Qc,g,R,aux
ungeregelte Kälteeinträge Erzeugung |  | [kWh/mth] | QIcE | QI,c,g | = | Qc,g = Qc*,g = 0 | DIN V 18 599 - 1 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qc,g = Qc*,g = 0
Eingangsgrößen aus Berechnung auf Zonenebene
Erzeugernutzkälteabgabe aller RLT-Systeme |  | [kWh/mth] | QvcoutgE | Qc*,outg | = | Sj Qc*,outg,j (Summe über den Versorgungsbereich) | DIN V 18 599 - 1 | 679 | 27847.9621 | 0 | 0 | 0 | 300.9634 | 2948.037 | 4389.2345 | 6940.8564 | 7792.4998 | 4881.0696 | 489.6764 | 105.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sj Qc*,outg,j (Summe über den Versorgungsbereich)
Erzeugernutzkälteabgabe aller Raum-Systeme |  | [kWh/mth] | QcoutgE | Qc,outg | = | Sj Qc,outg,j (Summe über den Versorgungsbereich) | DIN V 18 599 - 1 | 680 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sj Qc,outg,j (Summe über den Versorgungsbereich)
maximale Kühlleistung für Luftaufbereitung des Erzeugers |  | [kW] | QvcmaxE | Q'vc,max,i | = | Si Q'vc,max,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen) | DIN V 18 599 - 3 | 681 | 44.9443 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Si Q'vc,max,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen)
maximale Raumkühlleistung des Erzeugers |  | [kW] | QcmaxE | Q'c,max,i | = | Si Q'c,max,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen) | DIN V 18 599 - 2 | 682 | 30.7738 | [12 empty] | 5.9731 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Si Q'c,max,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen)
Bedarfzeit Kühlregister der RLT-Anlage |  | [h/mth] | tvcBedarfE | tc*,op | = | max(tc*,op) | DIN V 18 599 - 3 | 683 | 887.5963 | 0 | 0 | 0 | 9.5926 | 93.9626 | 139.8978 | 221.2255 | 248.3698 | 155.574 | 15.6074 | 3.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | max(tc*,op)
Bedarfzeit zur Raumkühlung |  | [h/mth] | tcBedarfE | tc,op | = | max(tc,op) | DIN V 18 599 - 2 | 684 | 1522.7784 | 0 | 13.7481 | 32.0668 | 140.6323 | 237.6131 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 176.4855 | 66.9066 | 22.9861 | 13.1619 | 914.6688 | 0 | 0 | 0 | 65.7497 | 175.6705 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 106.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | max(tc,op)
Betriebszeit RLT-Anlage des Versorgungsbereiches |  | [h/mth] | tvcBetriebE | tRLT-Betrieb | = | max(tRLT-Betrieb) |  | 685 | 3249.9999 | 276.0274 | 249.3151 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | max(tRLT-Betrieb)
Betriebszeit Raumkühlung des Versorgungsbereiches |  | [h/mth] | tcBetriebE | tRaum-Betrieb | = | max(tRaum-Betrieb) |  | 686 | 3249.9999 | 276.0274 | 249.3151 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | max(tRaum-Betrieb)
allgemeine Größen
Gesamtsumme der Erzeugernutzkälteabgabe |  | [kWh/mth] | QcoutgEE | QC,outg,ges | = | Σj Σn (Qc,outg + Qc*,outg) | (7.1.1-1) | 687 | 63840.24 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2897.6339 | 7335.3869 | 11295.4862 | 16119.0219 | 14708.903 | 8139.7431 | 1725.0565 | 530.0461 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σn Σj (Qc,outg + Qc*,outg)
Gesamte Kälteleistung = Nennkälteleistung Kältemaschine |  | [kW] | QcmaxEE | Q'C,max,ges | = | Σj Σn (Q'c,max,i + Q'vc,max,i) | () | 688 | 75.7181 | [12 empty] | 5.9731 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Σn Σj (Q'c,max,i + Q'vc,max,i)
Kältearbeit des Rückühlers |  | [kW] | QcRoutg | QR,outg | = | QC,outg · (1 + 1/SEER) | () | 689 | 76358.3877 | 0 | 303.6245 | 708.1895 | 3465.818 | 8773.7502 | 13510.3676 | 19279.7289 | 17593.1061 | 9735.829 | 2063.3152 | 633.9805 | 290.6782 | 4055.3041 | 0 | 0 | 0 | 143.1287 | 382.4122 | 892.8541 | 1409.0925 | 996.7952 | 231.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QC,outg · (1 + 1/SEER) -> keine Formel in Teil 7
Nennrückkühlleistung |  | [kW] | QRoutg | Q'R,max | = | Q’C,outg · (1 + 1/EER) oder Q’C,outg · (1 + 1/ζ) | (6.5-6)und(7.1.4-2) | 690 | 92.5443 | [12 empty] | 7.6797 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Q’C,outg · (1 + 1/EER) oder Q’C,outg · (1 + 1/ζ)
Nennkälteleistungszahl |  | [kW/kW] | EER | EER | = | Q’C,outg / PC,elektr kann Tabelle entnommen werden | (7.1.2-3) |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | Q’C,outg / PC,elektr kann Tabelle entnommen werden
mittlerer Teillastfaktor |  | [-] | PLVav | PLVav | = | Σn (PLVav,c,n · Qc,outg,n + PLVav,c*,n · Qc*,outg,n) / QC,outg,ges | (7.1.2-4) | 691 | 1.1333 | [12 empty] | 1.33 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Σn (PLVav,c,n · Qc,outg,n + PLVav,c*,n · Qc*,outg,n) / QC,outg,ges
Jahreskälteleistungszahl |  | [kWh/kWh] | SEER | SEER | = | PLVav · EER | (7.1.2-1) | 692 | 5.0998 | [12 empty] | 4.655 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | PLVav · EER
Bedarfszeit zur Kühlung |  | [h/mth] | tcdE | tc,op | = | max (tc,op,mth ; tc*,op,mth) | () | 693 | 1522.7784 | 0 | 13.7481 | 32.0668 | 140.6323 | 237.6131 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 176.4855 | 66.9066 | 22.9861 | 13.1619 | 914.6688 | 0 | 0 | 0 | 65.7497 | 175.6705 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 106.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | max (tc,op,mth ; tc*,op,mth)
Betriebszeit zur Kühlung bei intermittierendem Betrieb |  | [h/mth] | tcdintE | tc,Betrieb | = | max (tRLT-Betrieb,mth ; tRaum-Betrieb,mth) | () | 698 | 3249.9999 | 276.0274 | 249.3151 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | max (tRLT-Betrieb,mth ; tRaum-Betrieb,mth)
zugeordneter Primärkreis |  | [Verweis] | PRIZuweis | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe - Verweis |  | primär A | [12 empty] | primär A | [12 empty] | primär B | [12 empty] | siehe "KErzeuger"
zugeordneter Rückkühlkreis |  | [Verweis] | RKKZuweis | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe - Verweis |  | rück A | [12 empty] | rück A | [12 empty] | rück B | [12 empty] | siehe "KErzeuger"
Erzeugung - bisher nur Kompressionskältemaschinen
Gesamtverlust Kälteerzeugung - Endenergie Kältemaschine |  | [kWh/mth] | QcgfE | Qc,f,elektr | = | QC,outg / (EER · PLVav) = QC,outg / SEER | (7.1.2-2) | 694 | 12518.1477 | 0 | 49.776 | 116.1002 | 568.1841 | 1438.3633 | 2214.8815 | 3160.707 | 2884.2031 | 1596.0859 | 338.2586 | 103.9344 | 47.6536 | 717.1183 | 0 | 0 | 0 | 25.3101 | 67.6237 | 157.8876 | 249.1764 | 176.2679 | 40.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QC,outg / (EER · PLVav) = QC,outg / SEER
Systembezeichnung der Kältemaschine im Anhang |  | [Typ] | SystemNr | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | siehe "KErzeuger"
Art der Rückkühlung der Kältemaschine |  | [Typ] | Kuehlsys | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | wassergekühlt | [12 empty] | Raumklimasystem | [12 empty] | wassergekühlt | [12 empty] | siehe "KErzeuger"
Direktes oder indirektes System? |  | [Typ] | DirInd | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | direkt | [12 empty] | 0 | [12 empty] | direkt | [12 empty] | siehe "KErzeuger"
Verdunstungs- oder Trockenrückkühler? |  | [Typ] | Kuehler | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | Verdunstung | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Verdunstung | [12 empty] | siehe "KErzeuger"
Kältemittel |  | [Typ] | Mittel | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | R134a | [12 empty] | 0 | [12 empty] | R134a | [12 empty] | siehe "KErzeuger"
Rückkühlung
Kälteabgabe der Rückkühlung |  | [kWh/mth] | QcgfRE | Qc,f,R,elektr | = | Q’R,outg · qR,elektr · fR,av · tR,op | (7.1.4-1) | 695 | 1665.7622 | 0 | 15.039 | 35.0777 | 153.8372 | 259.9242 | 292.2053 | 301.9454 | 301.9454 | 193.0569 | 73.1889 | 25.1444 | 14.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Q’R,outg · qR,elektr · fR,av · tR,op
spezifischer Elektroenergiebedarf Rückkühler |  | [kW/kW] | qRelektr | qR,elektr | = | Tabelle 7.1.4-1- f(Rückkühler) |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | Tabelle 7.1.4-1- f(Rückkühler)
Teillastfaktor Rückkühler |  | [-] | fRav | fR,av | = | Σn (fR,av,c,n · Qc,outg,n + fR,av,c*,n · Qc*,outg,n) / QC,outg,ges | (7.1.4-5) | 696 | 0.35819 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Σn (fR,av,c,n · Qc,outg,n + fR,av,c*,n · Qc*,outg,n) / QC,outg,ges
jährliche Betriebszeit der Rückkühlung |  | [h/a] | tRop | tR,op | = | ΣMax(tc*,op,mth; tc,op,mth) | (7.1.4-7) | 697 | 1522.7784 | 0 | 13.7481 | 32.0668 | 140.6323 | 237.6131 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 176.4855 | 66.9066 | 22.9861 | 13.1619 | 914.6688 | 0 | 0 | 0 | 65.7497 | 175.6705 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 106.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Max(Σtc*,op,mth; Σtc,op,mth) oder ΣMax(tc*,op,mth; tc,op,mth)
Art des Rückkühlers? |  | [Typ] | Kuehler | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | Verdunstung | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Verdunstung | [12 empty] | siehe "KErzeuger"
Zusatzschalldämpfer ja/nein? |  | [Typ] | Schall | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | nein | [12 empty] | 0 | [12 empty] | ja | [12 empty] | siehe "KErzeuger"
offener oder geschlossener Kreislauf bei Verdunstung? |  | [Typ] | Rkreis | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | geschlossen | [12 empty] | 0 | [12 empty] | geschlossen | [12 empty] | siehe "KErzeuger"
Darstellung Berechnung nur für einen Kreistyp |  |  | AusgabeKKreis |  |  | Auswahl siehe "KErzeuger" | Ergebnisse für Kreistyp: |  | Primärkreis | [12 empty] | Primärkreis | [12 empty] | Primärkreis | [12 empty] | Auswahl siehe "KErzeuger" | 6.2 Verkehr | 7.1 Keller | 8.1 DG | 0 | 0 | 0 | 0
Bezeichnung Primär- bzw. Rückkühl-Kreis |  | [Name] | KKreisNameE# | - | = | siehe "KKreis" |  | 735 | primär A | [12 empty] | primär A | [12 empty] | primär B | [12 empty] | siehe "KKreis"
Hilfsenergie Verteilung Primär-/Rückkühlkreis |  | [kWh/mth] | QvcdauxK# | QZ,aux,d | = | Wd,hydr · ed | (6.5-2) | 717 | 687.3906 | 0 | 6.206 | 14.4751 | 63.4822 | 107.2599 | 120.5809 | 124.6003 | 124.6003 | 79.6665 | 30.202 | 10.3761 | 5.9414 | 72.0425 | 0 | 0 | 0 | 5.1787 | 13.8364 | 14.5659 | 15.0514 | 15.0514 | 8.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wd,hydr · ed
Hydraulischer Energiebedarf des Verteilkreises |  | [kWh/mth] | Wcdhydr# | Wd,hydr | = | Phydr / 1000 · bd · td · fAbgl | (6.5-3) | 718 | 241.3615 | 0 | 2.1791 | 5.0826 | 22.2903 | 37.6619 | 42.3392 | 43.7505 | 43.7505 | 27.9731 | 10.6047 | 3.6433 | 2.0862 | 11.4365 | 0 | 0 | 0 | 0.8221 | 2.1965 | 2.3123 | 2.3894 | 2.3894 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Phydr / 1000 · bd · td · fAbgl
Hydraulische Leistung der Pumpe im Verteilkreis |  | [W] | Pchydr# | Phydr | = | 1000/3600 · DpZ · V'Z | (6.5-4) | 719 | 158.5007 | [12 empty] | 12.5035 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1000/3600 · DpZ · V'Z
Volumenstrom im Auslegungspunkt des Verteilkreises |  | [m³/h] | Vchydr# | V' | = | 3600 · Q'Z,max / (DJZ,cl · ccl · rcl) | (6.5-5) | 720 | 10.8686 | [12 empty] | 0.85738 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 3600 · Q'Z,max / (DJZ,cl · ccl · rcl)
Temperaturspreizung im Auslegungspunkt |  | [K] | dThcd | DJZ,cl | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | 6 | [12 empty] | 6 | [12 empty] | 6 | [12 empty] | siehe "KKreis"
Spezifische Wärmekapazität des Kälteträgers |  | [kJ/kgK] | ccl | ccl | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | 4.18 | [12 empty] | 4.18 | [12 empty] | 4.18 | [12 empty] | siehe "KKreis"
Dichte des Kälteträgers |  | [kg/m³] | rcl | rcl | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | 1000 | [12 empty] | 1000 | [12 empty] | 1000 | [12 empty] | siehe "KKreis"
Kälteträger |  | [Typ] | KMittel |  | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | Wasser | [12 empty] | Wasser | [12 empty] | Wasser | [12 empty] | siehe "KKreis"
Differenzdruck im Auslegungspunkt des Verteilkreises |  | [kPa] | dpcd# | Dp | = | R · Lmax · (1 + z) + DpWÜE + DpRV + DpWÜV | (6.5-7) | 721 | 52.5 | [12 empty] | 52.5 | [12 empty] | 90 | [12 empty] | R · Lmax · (1 + z) + DpWÜE + DpRV + DpWÜV
maximale Rohrleitungslänge im Verteilkreis |  | [m] | Lmaxcd | Lmax | = | 2 · L | Eingabe oder Standardwert |  | 20 | [12 empty] | 20 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 2 · L
Druckgefälle in Rohrleitungen |  | [kPa/m] | Rdp | R | = | siehe "KKreis" | Eingabe oder Standardwert |  | 0.3 | [12 empty] | 0.3 | [12 empty] | 0.3 | [12 empty] | siehe "KKreis"
Anteil der Einzelwiderstände |  | [-] | zAnt | z | = | siehe "KKreis" | Eingabe oder Standardwert |  | 0.25 | [12 empty] | 0.25 | [12 empty] | 0.25 | [12 empty] | siehe "KKreis"
Differenzdruck der Wärmeübertrager am Erzeuger |  | [kPa] | dpWUEE | DpWÜE | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | siehe "KKreis"
Druckverlust am Kühlturm |  | [kPa] | dpKT | DpKT | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | siehe "KKreis"
Druckverlust Hydraulische Übergabe |  | [kPa] | dpUEG | DpÜG | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | siehe "KKreis"
Druckverlust Übergabe Wasser/Wasser |  | [kPa] | dpWUE | DpWÜ | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | siehe "KKreis"
Druckverlust am Verbraucher |  | [kPa] | dpWUEV | DpWÜV | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | siehe "KKreis"
Druckverlust der Regelventile |  | [kPa] | dpRV | DpRV | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | siehe "KKreis"
Druckverlust des Rückschlagventils |  | [kPa] | dpRSV | DpRSV | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | siehe "KKreis"
Korrekturfaktor hydraulischer Abgleich |  | [-] | fAbgl# | fAbgl | = | 1 oder 1,25 | () | 722 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 oder 1,25
hydraulisch abgeglichen ja/nein |  |  | Abgl | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | ja | [12 empty] | ja | [12 empty] | ja | [12 empty] | siehe "KKreis"
Betriebszeit der Pumpen im Verteilkreis |  | [h/mth] | tcd# | td | = | max (tc,d ; tc*,d) |  | 723 | 1522.7784 | 0 | 13.7481 | 32.0668 | 140.6323 | 237.6131 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 176.4855 | 66.9066 | 22.9861 | 13.1619 | 914.6688 | 0 | 0 | 0 | 65.7497 | 175.6705 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 106.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | max (tc,d ; tc*,d)
Betriebsart der Pumpe |  |  | Betriebsart | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | Bedarfsgesteuert | [12 empty] | Bedarfsgesteuert | [12 empty] | Bedarfsgesteuert | [12 empty] | siehe "KKreis"
mittlere Belastung Verteilkreis |  | [-] | betacd# | bd | = | b'd oder b'd + (1 - b'd) · V'Z,min / V’Z | (6.5-11) | 731 | monatlich | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | monatlich | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b'd oder b'd + (1 - b'd) · V'Z,min / V’Z | bar: Apr to Dez
mittlere Belastung Verteilkreis - ohne Überströmventile |  | [-] |  | b'd | = | QZ,outg / (Q'Z,max · td,i) | (6.5-10) | [40 empty] | QZ,outg / (Q'Z,max · td,i)
Hydraulische Entkoppelung der Kreise oder Umlenkventile? |  | [Typ] | Entkoppelung | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | nein | [12 empty] | nein | [12 empty] | nein
Überstömventile ja/nein |  |  | UestoemJN | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | ja | [12 empty] | ja | [12 empty] | ja | [12 empty] | siehe "KKreis"
minimaler Volumenstrom im Verteilkreis |  | [-] | Vzmin | V'Z,min / V’Z | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | Woher?
Aufwandszahl für Betrieb der Pumpe im Verteilkreis |  | [-] | ecdaux# | ed | = | fe · (CP1 + CP2 · bd-1) | (6.5-12) | 724 | monatlich | 0 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 6.2993 | 6.2993 | 6.2993 | 6.2993 | 6.2993 | 6.2993 | 0 | 0 | 0 | monatlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fe · (CP1 + CP2 · bd-1)
Effizienzfaktor der Pumpe |  | [-] | fePumpe# | fe | = | PPumpe / Phydr,Kreis oder fe,unbekannt | (6.5-13) | 725 | 2.848 | [12 empty] | 6.2993 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | PPumpe / Phydr,Kreis oder fe,unbekannt
Effizienzfaktor bei unbekannter Pumpe |  | [-] |  | fe,unbekannt | = | (1,25+(200/Pd,hydr,a) 0,5)·fAdap·b·(1+(n²CL/(16·Pd,hydr,a)0,4)) | (6.5-15) | [40 empty] | (1,25+(200/Pd,hydr,a) 0,5)·fAdap·b·(1+(n²CL/(16·Pd,hydr,a)0,4))
Viskosität des Kälteträgers |  | [mm/s²] | ncl | ncl | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | siehe "KKreis"
Dimensionierung Verteilpumpe falls bekannt |  | [W] | PPumpeD | PPumpe | = | siehe "KKreis" | Eingabe oder Standardwert |  | Standard | [12 empty] | Standard | [12 empty] | Standard | [12 empty] | siehe "KKreis"
Bewertungsfaktor Bestand oder Neubau |  | [-] | bFaktor# | b | = | Bestand:b=1,2; Neubau:b=1 | () | 732 | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
Unbekannte Pumpe: Neubau oder Bestand? |  | [Typ] | NeuAlt | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | Neubau | [12 empty] | Neubau | [12 empty] | Neubau | [12 empty] | siehe "KKreis"
Korrekturfaktor Adaption |  | [-] | fAdap# | fAdap | = | 1 oder 1,2 oder 1,05 | () | 727 | 1.2 | [12 empty] | 1.2 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1 oder 1,2 oder 1,05
Konstante 1 zur Leistungsanpassung |  |  | CPumpe1# | CP1 | = | Tabelle 6.5-4 - f(Pumpenregelung) |  | 728 | 0.25 | [12 empty] | 0.25 | [12 empty] | 0.25 | [12 empty] | Tabelle 6.5-4 - f(Pumpenregelung)
Konstante 2 zur Leistungsanpassung |  |  | CPumpe2# | CP2 | = | Tabelle 6.5-4 - f(Pumpenregelung) |  | 729 | 0.75 | [12 empty] | 0.75 | [12 empty] | 0.75 | [12 empty] | Tabelle 6.5-4 - f(Pumpenregelung)
Pumenregelung |  | [Typ] | PumpeReg | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | ungeregelt | [12 empty] | ungeregelt | [12 empty] | ungeregelt | [12 empty] | siehe "KKreis"
-
-
-
Eingaben ausblenden
automatisch rechnen
+
+
+

## Klimadaten (hidden)
Klimadatensätze
Mittlere monatliche Außentemperatur [°C] für 39 Referenzorte und mittlere Werte für Deutschland.
Durchschn. monatliche Strahlungsintensität [W/m²] für 15 Regionen und mittlere Werte für Deutschland.
(Die Strahlungsintensitäten für die Regionen gelten also für jeden der Region zugehörigen Referenzort)
Quelle: DIN V 4108-6 (Nov. 2000), Anhang A.
Mittlere monatliche Außentemperatur [°C]
Region | Referenzort
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
0 | Deutschland | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3
1 | Norderney | 1.6 | 1.8 | 4 | 6.9 | 11.2 | 14.4 | 16.3 | 16.8 | 14.5 | 10.8 | 6.3 | 3.2
| Husum | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 6.2 | 11 | 14.5 | 15.8 | 15.7 | 12.9 | 9.3 | 4.9 | 1.7
2 | Hamburg | 0.5 | 1.1 | 3.7 | 7.3 | 12.2 | 15.5 | 16.8 | 16.6 | 13.5 | 9.7 | 5.1 | 1.9
| Hannover | 0.6 | 1.1 | 4 | 7.8 | 12.6 | 15.8 | 17.2 | 16.9 | 13.7 | 9.7 | 5 | 1.9
| Kiel | 0.7 | 1 | 3.4 | 6.7 | 11.5 | 15.1 | 16.3 | 16.3 | 13.3 | 9.7 | 5.3 | 2.1
3 | Arkona | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 5 | 9.7 | 14.1 | 16.2 | 16.5 | 13.6 | 9.9 | 5.3 | 2
| Warnemünde | 0.2 | 0.7 | 3.1 | 6.3 | 11.3 | 15 | 16.8 | 16.7 | 13.9 | 9.9 | 5.3 | 1.9
4 | Potsdam | -0.9 | 0.2 | 3.7 | 8 | 13.2 | 16.6 | 17.9 | 17.5 | 13.9 | 9.4 | 4.2 | 0.7
| Schwerin | -0.4 | 0.3 | 3.2 | 7.1 | 12.2 | 15.5 | 16.8 | 16.7 | 13.5 | 9.4 | 4.6 | 1.3
| Teterow | -0.8 | -0.1 | 2.8 | 6.7 | 11.9 | 15.3 | 16.7 | 16.6 | 13.3 | 9.1 | 4.2 | 0.9
5 | Braunschweig | 0.4 | 1 | 4 | 7.9 | 12.7 | 15.8 | 17.1 | 17 | 13.9 | 9.8 | 4.9 | 1.7
| Dresden | -0.7 | 0.4 | 3.9 | 8.1 | 13.1 | 16.5 | 18 | 17.7 | 14.2 | 9.8 | 4.4 | 1
| Wittenberg | -0.8 | 0.2 | 3.7 | 7.9 | 13.7 | 16.6 | 18 | 17.6 | 14 | 9.4 | 4.3 | 0.8
6 | Erfurt | -1.2 | -0.1 | 3 | 7.1 | 11.9 | 15.1 | 16.8 | 16.6 | 13.4 | 8.9 | 3.5 | 0.2
| Harzgerode | -1.6 | -1.1 | 1.8 | 5.8 | 10.8 | 14 | 15.4 | 15 | 11.8 | 7.8 | 2.9 | -0.4
| Lüdenscheid | 0 | 0.8 | 3.3 | 6.7 | 11.3 | 14.1 | 15.8 | 15.6 | 12.8 | 9.1 | 4 | 1.2
7 | Essen | 1.9 | 2.5 | 5.1 | 8.5 | 12.9 | 15.7 | 17.4 | 17.2 | 14.4 | 10.7 | 5.7 | 2.9
| Köln | 1.8 | 2.4 | 5.2 | 8.7 | 13.2 | 16.2 | 17.8 | 17.4 | 14.2 | 10.3 | 5.6 | 2.9
| Münster | 1.4 | 2 | 4.7 | 8.2 | 12.7 | 15.7 | 17 | 16.8 | 13.8 | 10 | 5.3 | 2.6
8 | Geisenheim | 1.2 | 2.3 | 5.6 | 9.4 | 13.9 | 17 | 18.6 | 18.1 | 14.7 | 10 | 5.1 | 2.3
| Kassel | -0.2 | 0.8 | 3.9 | 7.9 | 12.6 | 15.6 | 17.2 | 16.9 | 13.5 | 9.3 | 4.1 | 1.1
| Trier | 0.9 | 1.9 | 4.9 | 8.4 | 12.6 | 15.7 | 17.6 | 17.1 | 14 | 9.8 | 4.6 | 1.8
9 | Chemnitz | -1.2 | -0.3 | 2.9 | 7 | 11.9 | 15 | 16.6 | 16.4 | 13.3 | 9.1 | 3.7 | 0.2
| Leipzig | -0.1 | 0.7 | 4.2 | 8.4 | 13.3 | 16.6 | 18.2 | 17.7 | 14.3 | 9.9 | 4.8 | 1.3
10 | Cham | -2.1 | -0.4 | 3.3 | 7.8 | 12.6 | 15.7 | 17.4 | 16.8 | 13.4 | 8.4 | 3 | -0.6
| Hof | -2.9 | -1.9 | 1.5 | 5.6 | 10.6 | 13.8 | 15.4 | 14.9 | 11.7 | 7.3 | 1.9 | -1.5
11 | Freudenstadt | -1.5 | -0.8 | 1.8 | 5.3 | 9.8 | 13 | 15.2 | 14.7 | 12 | 7.9 | 2.5 | -0.4
| Nürnberg | -0.8 | 0.5 | 3.9 | 8.2 | 13.2 | 16.6 | 18.3 | 17.6 | 14 | 9 | 3.9 | 0.6
| Stuttgart | -0.4 | 0.8 | 4.2 | 8 | 12.5 | 15.7 | 17.7 | 17 | 13.7 | 9 | 3.9 | 0.6
| Würzburg | -0.4 | 1 | 4.6 | 8.7 | 13.3 | 16.5 | 18.3 | 17.8 | 14.4 | 9.4 | 4.1 | 1
12 | Frankfurt/M. | 0.7 | 1.8 | 5.2 | 9.2 | 13.7 | 17.1 | 18.9 | 18.3 | 14.8 | 9.8 | 4.7 | 1.8
| Mannheim | 1.2 | 2.5 | 5.9 | 9.9 | 14.4 | 17.6 | 19.5 | 18.8 | 15.3 | 10.4 | 5.2 | 2.2
| Saarbrücken | 0.4 | 1.6 | 4.7 | 8.3 | 12.5 | 15.6 | 17.6 | 17.1 | 14.1 | 9.6 | 4.3 | 1.4
13 | Freiburg i. Br. | 1.8 | 3.2 | 6.6 | 10.2 | 14.4 | 17.7 | 19.9 | 19.2 | 16.2 | 11.3 | 6 | 2.7
| Konstanz | -0.1 | 1.2 | 4.5 | 8.5 | 13 | 16.2 | 18.3 | 17.5 | 14.4 | 9.5 | 4.2 | 0.9
14 | Weihenstephan | -2.1 | -0.7 | 3 | 7.3 | 11.9 | 15 | 16.7 | 16.1 | 12.9 | 7.9 | 2.8 | -0.7
| München | -2.1 | -0.7 | 3 | 7.3 | 11.9 | 15 | 16.7 | 16.1 | 12.9 | 7.9 | 2.8 | -0.7
| Passau | -2.4 | -0.3 | 3.5 | 8 | 12.8 | 15.8 | 17.5 | 16.8 | 13.4 | 8.5 | 2.9 | -0.9
15 | Garmisch-Part. | -3 | -1.3 | 1.9 | 6.1 | 10.8 | 13.8 | 15.8 | 15 | 12.2 | 7.4 | 1.7 | -2.7
| Oberstdorf | -2.8 | -1.7 | 1.2 | 5 | 10 | 13.2 | 15.3 | 14.5 | 11.7 | 7.4 | 1.8 | -2.1
Referenzort Deutschland
Außenlufttemperatur [°C] |  | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | 8.9 |  | Strahlung |  | Aktivität Sonnenschutz |  |  |  | Teilbestrahlungsfaktor Horizontverschattung Fh | [9 empty] | Teilbestrahlungsfaktor horizontale Überhänge Fo | [7 empty] | Teilbestrahlungsfaktor seitliche Abschattung Ff
Orientierung | Neigung | Durchschnittliche monatliche Strahlungsintensität [W/m²] | [11 empty] | Jahreswert [kWh/m²] |  | Auslegung Kühlen |  | manuell/ zeitgesteuert |  | automatisch |  | Horizont-winkel 0° |  | Horizont-winkel 10° |  | Horizont-winkel 20° |  | Horizont-winkel 30° |  | Horizont-winkel 40° |  | Überhang-winkel 0° |  | Überhang-winkel 30° |  | Überhang-winkel 45° |  | Überhang-winkel 60° |  | Seiten- winkel 0° |  | Seiten- winkel 30° |  | Seiten- winkel 45° |  | Seiten- winkel 60°
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan bis Dez |  | Juli | Sep | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer
horizontal | 0 | 33 | 52 | 82 | 190 | 211 | 256 | 255 | 179 | 135 | 75 | 39 | 22 | 1120 |  | 861 | 629 | 0.24 | 0.74 | 0.42 | 0.89 | 1 | 1 | 0.96 | 0.98 | 0.77 | 0.9 | 0.54 | 0.76 | 0.35 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Süd | 30 | 51 | 67 | 99 | 210 | 213 | 250 | 252 | 186 | 157 | 93 | 55 | 31 | 1216 |  | 604 | 783 | 0.6 | 0.78 | 0.67 | 0.9 | 1 | 1 | 0.93 | 0.95 | 0.85 | 0.87 | 0.76 | 0.77 | 0.57 | 0.59 | 1 | 1 | 0.99 | 0.83 | 0.99 | 0.73 | 0.99 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 0.84 | 1 | 0.79 | 1 | 0.78
| 45 | 57 | 71 | 101 | 205 | 200 | 231 | 235 | 178 | 157 | 97 | 59 | 34 | 1187 |  | 604 | 783 | 0.66 | 0.78 | 0.72 | 0.9 | 1 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.81 | 0.81 | 0.72 | 0.71 | 0.62 | 0.61 | 1 | 1 | 1 | 0.87 | 1 | 0.84 | 1 | 0.82 | 1 | 1 | 1 | 0.82 | 0.99 | 0.75 | 0.99 | 0.69
| 60 | 60 | 71 | 98 | 190 | 179 | 203 | 208 | 162 | 150 | 95 | 60 | 35 | 1104 |  | 604 | 783 | 0.69 | 0.76 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1 | 0.9 | 0.89 | 0.8 | 0.78 | 0.7 | 0.68 | 0.61 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 1 | 0.95 | 1 | 0.93 | 1 | 1 | 1 | 0.89 | 1 | 0.87 | 1 | 0.87
| 90 | 56 | 61 | 80 | 137 | 119 | 130 | 135 | 112 | 115 | 81 | 54 | 33 | 810 |  | 604 | 783 | 0.71 | 0.67 | 0.77 | 0.79 | 1 | 1 | 0.9 | 0.88 | 0.8 | 0.8 | 0.73 | 0.75 | 0.67 | 0.71 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 | 0.98 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 1 | 0.93 | 1 | 0.93
Süd-Ost | 30 | 45 | 62 | 93 | 203 | 211 | 248 | 251 | 183 | 149 | 87 | 49 | 28 | 1177 |  | 688 | 783 | 0.53 | 0.74 | 0.62 | 0.89 | 1 | 1 | 0.93 | 0.94 | 0.82 | 0.86 | 0.72 | 0.75 | 0.53 | 0.58 | 1 | 1 | 0.97 | 0.91 | 0.96 | 0.85 | 0.95 | 0.8 | 1 | 1 | 0.95 | 0.86 | 0.94 | 0.78 | 0.94 | 0.66
| 45 | 49 | 64 | 92 | 198 | 200 | 232 | 236 | 175 | 148 | 88 | 51 | 30 | 1142 |  | 688 | 783 | 0.59 | 0.72 | 0.67 | 0.88 | 1 | 1 | 0.9 | 0.92 | 0.79 | 0.81 | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 0.56 | 1 | 1 | 0.99 | 0.93 | 0.98 | 0.89 | 0.98 | 0.84 | 1 | 1 | 0.93 | 0.87 | 0.92 | 0.78 | 0.92 | 0.65
| 60 | 49 | 62 | 88 | 185 | 182 | 208 | 213 | 161 | 140 | 85 | 51 | 30 | 1063 |  | 688 | 783 | 0.63 | 0.68 | 0.7 | 0.86 | 1 | 1 | 0.89 | 0.9 | 0.77 | 0.77 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.52 | 1 | 1 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 0.91 | 0.98 | 0.87 | 1 | 1 | 0.96 | 0.87 | 0.95 | 0.79 | 0.95 | 0.69
| 90 | 44 | 52 | 70 | 140 | 132 | 146 | 153 | 120 | 109 | 69 | 44 | 26 | 809 |  | 688 | 783 | 0.63 | 0.56 | 0.71 | 0.77 | 1 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.63 | 0.65 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.99 | 0.91 | 0.98 | 0.85 | 1 | 1 | 0.97 | 0.9 | 0.96 | 0.84 | 0.96 | 0.76
Süd-West | 30 | 45 | 62 | 93 | 203 | 211 | 248 | 251 | 183 | 149 | 87 | 49 | 28 | 1177 |  | 688 | 777 | 0.53 | 0.74 | 0.62 | 0.89 | 1 | 1 | 0.93 | 0.94 | 0.82 | 0.86 | 0.72 | 0.75 | 0.53 | 0.58 | 1 | 1 | 0.97 | 0.91 | 0.96 | 0.85 | 0.95 | 0.8 | 1 | 1 | 0.95 | 0.86 | 0.94 | 0.78 | 0.94 | 0.66
| 45 | 49 | 64 | 92 | 198 | 200 | 232 | 236 | 175 | 148 | 88 | 51 | 30 | 1142 |  | 688 | 777 | 0.59 | 0.72 | 0.67 | 0.88 | 1 | 1 | 0.9 | 0.92 | 0.79 | 0.81 | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 0.56 | 1 | 1 | 0.99 | 0.93 | 0.98 | 0.89 | 0.98 | 0.84 | 1 | 1 | 0.93 | 0.87 | 0.92 | 0.78 | 0.92 | 0.65
| 60 | 49 | 62 | 88 | 185 | 182 | 208 | 213 | 161 | 140 | 85 | 51 | 30 | 1063 |  | 688 | 777 | 0.63 | 0.68 | 0.7 | 0.86 | 1 | 1 | 0.89 | 0.9 | 0.77 | 0.77 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.52 | 1 | 1 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 0.91 | 0.98 | 0.87 | 1 | 1 | 0.96 | 0.87 | 0.95 | 0.79 | 0.95 | 0.69
| 90 | 44 | 52 | 70 | 140 | 132 | 146 | 153 | 120 | 109 | 69 | 44 | 26 | 809 |  | 688 | 777 | 0.63 | 0.56 | 0.71 | 0.47 | 1 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.63 | 0.65 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.99 | 0.91 | 0.98 | 0.85 | 1 | 1 | 0.97 | 0.9 | 0.96 | 0.84 | 0.96 | 0.76
Ost | 30 | 33 | 51 | 78 | 181 | 199 | 238 | 240 | 170 | 129 | 72 | 38 | 21 | 1062 |  | 729 | 613 | 0.32 | 0.67 | 0.45 | 0.87 | 1 | 1 | 0.91 | 0.95 | 0.72 | 0.87 | 0.57 | 0.77 | 0.41 | 0.6 | 1 | 1 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 1 | 1 | 0.83 | 0.89 | 0.77 | 0.87 | 0.69 | 0.78
| 45 | 32 | 49 | 74 | 172 | 187 | 221 | 224 | 160 | 123 | 69 | 37 | 20 | 1002 |  | 729 | 613 | 0.34 | 0.61 | 0.47 | 0.84 | 1 | 1 | 0.88 | 0.93 | 0.67 | 0.84 | 0.52 | 0.72 | 0.43 | 0.59 | 1 | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 1 | 1 | 0.84 | 0.91 | 0.75 | 0.85 | 0.69 | 0.75
| 60 | 30 | 46 | 68 | 160 | 171 | 201 | 205 | 148 | 114 | 65 | 35 | 19 | 923 |  | 729 | 613 | 0.36 | 0.54 | 0.48 | 0.81 | 1 | 1 | 0.86 | 0.92 | 0.63 | 0.81 | 0.49 | 0.69 | 0.41 | 0.56 | 1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.95 | 0.86 | 1 | 1 | 0.85 | 0.93 | 0.78 | 0.88 | 0.69 | 0.8
| 90 | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15 | 713 |  | 729 | 613 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.7 | 1 | 1 | 0.83 | 0.91 | 0.59 | 0.79 | 0.49 | 0.65 | 0.44 | 0.53 | 1 | 1 | 0.97 | 0.92 | 0.93 | 0.85 | 0.87 | 0.76 | 1 | 1 | 0.86 | 0.94 | 0.79 | 0.9 | 0.7 | 0.84
West | 30 | 33 | 51 | 78 | 181 | 199 | 238 | 240 | 170 | 129 | 72 | 38 | 21 | 1062 |  | 729 | 613 | 0.32 | 0.67 | 0.45 | 0.87 | 1 | 1 | 0.91 | 0.95 | 0.72 | 0.87 | 0.57 | 0.77 | 0.41 | 0.6 | 1 | 1 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 1 | 1 | 0.83 | 0.89 | 0.77 | 0.87 | 0.69 | 0.78
| 45 | 32 | 49 | 74 | 172 | 187 | 221 | 224 | 160 | 123 | 69 | 37 | 20 | 1002 |  | 729 | 613 | 0.34 | 0.61 | 0.47 | 0.84 | 1 | 1 | 0.88 | 0.93 | 0.67 | 0.84 | 0.52 | 0.72 | 0.43 | 0.59 | 1 | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 1 | 1 | 0.84 | 0.91 | 0.75 | 0.85 | 0.69 | 0.75
| 60 | 30 | 46 | 68 | 160 | 171 | 201 | 205 | 148 | 114 | 65 | 35 | 19 | 923 |  | 729 | 613 | 0.36 | 0.54 | 0.48 | 0.81 | 1 | 1 | 0.86 | 0.92 | 0.63 | 0.81 | 0.49 | 0.69 | 0.41 | 0.56 | 1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.95 | 0.86 | 1 | 1 | 0.85 | 0.93 | 0.78 | 0.88 | 0.69 | 0.8
| 90 | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15 | 713 |  | 729 | 613 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.7 | 1 | 1 | 0.83 | 0.91 | 0.59 | 0.79 | 0.49 | 0.65 | 0.44 | 0.53 | 1 | 1 | 0.97 | 0.92 | 0.93 | 0.85 | 0.87 | 0.76 | 1 | 1 | 0.86 | 0.94 | 0.79 | 0.9 | 0.7 | 0.84
Nord-West | 30 | 22 | 39 | 63 | 151 | 180 | 222 | 221 | 150 | 105 | 57 | 28 | 16 | 918 |  | 512 | 227 | 0.05 | 0.6 | 0.14 | 0.83 | 1 | 1 | 0.92 | 0.96 | 0.67 | 0.9 | 0.49 | 0.81 | 0.33 | 0.64 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 0.96 | 0.99 | 0.92 | 1 | 1 | 0.89 | 0.9 | 0.83 | 0.84 | 0.74 | 0.75
| 45 | 20 | 35 | 56 | 132 | 158 | 194 | 194 | 133 | 91 | 51 | 26 | 14 | 808 |  | 512 | 227 | 0.02 | 0.46 | 0.08 | 0.77 | 1 | 1 | 0.91 | 0.96 | 0.63 | 0.89 | 0.44 | 0.79 | 0.33 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.99 | 0.94 | 0.99 | 0.89 | 1 | 1 | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 0.83 | 0.73 | 0.74
| 60 | 18 | 32 | 49 | 116 | 139 | 168 | 170 | 118 | 81 | 46 | 23 | 13 | 711 |  | 512 | 227 | 0.01 | 0.33 | 0.05 | 0.69 | 1 | 1 | 0.9 | 0.95 | 0.61 | 0.88 | 0.42 | 0.78 | 0.31 | 0.65 | 1 | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.91 | 0.97 | 0.83 | 1 | 1 | 0.89 | 0.9 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.76
| 90 | 14 | 25 | 38 | 89 | 105 | 124 | 128 | 90 | 62 | 35 | 18 | 10 | 541 |  | 512 | 227 | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.49 | 1 | 1 | 0.88 | 0.94 | 0.58 | 0.86 | 0.41 | 0.76 | 0.32 | 0.64 | 1 | 1 | 0.96 | 0.88 | 0.9 | 0.77 | 0.8 | 0.65 | 1 | 1 | 0.89 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.75 | 0.76
Nord-Ost | 30 | 22 | 39 | 63 | 151 | 180 | 222 | 221 | 150 | 105 | 57 | 28 | 16 | 918 |  | 512 | 227 | 0.05 | 0.6 | 0.14 | 0.83 | 1 | 1 | 0.92 | 0.96 | 0.67 | 0.9 | 0.49 | 0.81 | 0.33 | 0.64 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 0.96 | 0.99 | 0.92 | 1 | 1 | 0.89 | 0.9 | 0.83 | 0.84 | 0.74 | 0.75
| 45 | 20 | 35 | 56 | 132 | 158 | 194 | 194 | 133 | 91 | 51 | 26 | 14 | 808 |  | 512 | 227 | 0.02 | 0.46 | 0.08 | 0.77 | 1 | 1 | 0.91 | 0.96 | 0.63 | 0.89 | 0.44 | 0.79 | 0.33 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.99 | 0.94 | 0.99 | 0.89 | 1 | 1 | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 0.83 | 0.73 | 0.74
| 60 | 18 | 32 | 49 | 116 | 139 | 168 | 170 | 118 | 81 | 46 | 23 | 13 | 711 |  | 512 | 227 | 0.01 | 0.33 | 0.05 | 0.69 | 1 | 1 | 0.9 | 0.95 | 0.61 | 0.88 | 0.42 | 0.78 | 0.31 | 0.65 | 1 | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.91 | 0.97 | 0.83 | 1 | 1 | 0.89 | 0.9 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.76
| 90 | 14 | 25 | 38 | 89 | 105 | 124 | 128 | 90 | 62 | 35 | 18 | 10 | 541 |  | 512 | 227 | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.49 | 1 | 1 | 0.88 | 0.94 | 0.58 | 0.86 | 0.41 | 0.76 | 0.32 | 0.64 | 1 | 1 | 0.96 | 0.88 | 0.9 | 0.77 | 0.8 | 0.65 | 1 | 1 | 0.89 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.75 | 0.76
Nord | 30 | 20 | 34 | 54 | 137 | 173 | 217 | 214 | 142 | 90 | 49 | 26 | 15 | 857 |  | 163 | 108 | 0 | 0.55 | 0.05 | 0.8 | 1 | 1 | 0.93 | 0.97 | 0.66 | 0.93 | 0.46 | 0.85 | 0.31 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 | 0.99 | 1 | 0.97 | 1 | 1 | 0.9 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.74 | 0.71
| 45 | 19 | 32 | 47 | 101 | 143 | 184 | 180 | 115 | 66 | 45 | 24 | 14 | 710 |  | 163 | 108 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.64 | 1 | 1 | 0.91 | 0.97 | 0.62 | 0.93 | 0.41 | 0.85 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 0.95 | 1 | 0.89 | 1 | 1 | 0.9 | 0.88 | 0.83 | 0.81 | 0.74 | 0.71
| 60 | 17 | 29 | 44 | 79 | 109 | 143 | 139 | 90 | 59 | 41 | 22 | 13 | 575 |  | 163 | 108 | 0 | 0.03 | 0 | 0.43 | 1 | 1 | 0.91 | 0.97 | 0.6 | 0.93 | 0.39 | 0.86 | 0.28 | 0.72 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 1 | 0.87 | 1 | 0.74 | 1 | 1 | 0.9 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.73 | 0.71
| 90 | 14 | 23 | 34 | 64 | 81 | 99 | 100 | 70 | 48 | 33 | 18 | 10 | 433 |  | 163 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.96 | 0.58 | 0.93 | 0.38 | 0.88 | 0.28 | 0.78 | 1 | 1 | 0.97 | 0.81 | 0.9 | 0.68 | 0.79 | 0.6 | 1 | 1 | 0.89 | 0.88 | 0.81 | 0.82 | 0.7 | 0.75
Region 1 | Referenzort Norderney
Außenlufttemperatur [°C] |  | 1.6 | 1.8 | 4 | 6.9 | 11.2 | 14.4 | 16.3 | 16.8 | 14.5 | 10.8 | 6.3 | 3.2 | 9
Orientierung | Neigung | Durchschnittliche monatliche Strahlungsintensität [W/m²] | [11 empty] | Jahreswert [kWh/m²]
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan bis Dez
horizontal | 0 | 24 | 55 | 96 | 171 | 220 | 213 | 211 | 178 | 117 | 66 | 33 | 16 | 1025
Süd | 30 | 39 | 83 | 122 | 194 | 231 | 214 | 215 | 195 | 142 | 91 | 52 | 24 | 1171
| 45 | 44 | 91 | 126 | 192 | 221 | 201 | 204 | 190 | 144 | 98 | 58 | 27 | 1165
| 60 | 46 | 94 | 124 | 181 | 200 | 179 | 183 | 176 | 139 | 99 | 60 | 28 | 1103
| 90 | 44 | 86 | 102 | 134 | 136 | 119 | 123 | 126 | 110 | 86 | 56 | 27 | 838
Süd-Ost | 30 | 35 | 74 | 112 | 183 | 224 | 208 | 209 | 187 | 132 | 83 | 45 | 22 | 1107
| 45 | 38 | 78 | 113 | 179 | 214 | 196 | 198 | 181 | 132 | 86 | 48 | 23 | 1085
| 60 | 39 | 79 | 109 | 167 | 195 | 176 | 178 | 167 | 125 | 85 | 49 | 23 | 1017
| 90 | 35 | 68 | 87 | 127 | 142 | 126 | 128 | 125 | 98 | 72 | 44 | 21 | 784
Süd-West | 30 | 34 | 74 | 114 | 188 | 228 | 215 | 213 | 188 | 134 | 82 | 46 | 22 | 1125
| 45 | 36 | 79 | 116 | 186 | 219 | 204 | 203 | 183 | 134 | 85 | 49 | 23 | 1108
| 60 | 37 | 80 | 113 | 175 | 201 | 185 | 185 | 169 | 128 | 84 | 50 | 24 | 1043
| 90 | 33 | 69 | 91 | 135 | 148 | 133 | 134 | 127 | 101 | 70 | 45 | 21 | 808
Ost | 30 | 25 | 54 | 91 | 159 | 205 | 195 | 194 | 167 | 111 | 64 | 32 | 16 | 960
| 45 | 25 | 53 | 87 | 150 | 192 | 181 | 181 | 156 | 106 | 62 | 31 | 15 | 905
| 60 | 24 | 50 | 81 | 138 | 176 | 165 | 164 | 143 | 98 | 58 | 29 | 14 | 833
| 90 | 20 | 41 | 63 | 107 | 135 | 124 | 124 | 110 | 76 | 46 | 23 | 11 | 644
West | 30 | 24 | 55 | 94 | 166 | 211 | 204 | 200 | 168 | 113 | 63 | 32 | 16 | 984
| 45 | 24 | 53 | 91 | 158 | 200 | 193 | 188 | 159 | 108 | 60 | 32 | 15 | 935
| 60 | 22 | 51 | 85 | 147 | 184 | 176 | 171 | 146 | 100 | 57 | 30 | 14 | 865
| 90 | 18 | 41 | 67 | 115 | 142 | 134 | 130 | 112 | 78 | 45 | 24 | 11 | 671
Nord-West | 30 | 18 | 37 | 71 | 135 | 183 | 185 | 179 | 142 | 88 | 45 | 22 | 13 | 818
| 45 | 17 | 34 | 64 | 119 | 161 | 164 | 157 | 125 | 78 | 41 | 21 | 12 | 725
| 60 | 15 | 31 | 58 | 107 | 144 | 145 | 139 | 111 | 70 | 37 | 19 | 11 | 648
| 90 | 12 | 25 | 45 | 83 | 111 | 111 | 106 | 85 | 54 | 29 | 15 | 8 | 501
Nord-Ost | 30 | 18 | 37 | 70 | 130 | 178 | 178 | 174 | 141 | 87 | 46 | 22 | 13 | 799
| 45 | 17 | 34 | 62 | 113 | 155 | 155 | 152 | 123 | 77 | 41 | 21 | 12 | 704
| 60 | 15 | 31 | 56 | 101 | 138 | 137 | 134 | 109 | 69 | 37 | 19 | 11 | 629
| 90 | 12 | 25 | 44 | 79 | 107 | 105 | 103 | 84 | 54 | 29 | 15 | 8 | 486
Nord | 30 | 17 | 33 | 56 | 116 | 171 | 175 | 170 | 129 | 72 | 38 | 21 | 13 | 740
| 45 | 16 | 31 | 53 | 86 | 134 | 145 | 138 | 96 | 62 | 37 | 20 | 12 | 606
| 60 | 15 | 29 | 49 | 81 | 108 | 113 | 110 | 86 | 58 | 34 | 19 | 11 | 522
| 90 | 12 | 23 | 39 | 65 | 88 | 90 | 88 | 69 | 46 | 27 | 15 | 8 | 415
Region 2 | Referenzort Hamburg
Außenlufttemperatur [°C] |  | 0.5 | 1.1 | 3.7 | 7.3 | 12.2 | 15.5 | 16.8 | 16.6 | 13.5 | 9.7 | 5.1 | 1.9 | 8.7
Orientierung | Neigung | Durchschnittliche monatliche Strahlungsintensität [W/m²] | [11 empty] | Jahreswert [kWh/m²]
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan bis Dez
horizontal | 0 | 22 | 50 | 83 | 150 | 202 | 190 | 196 | 167 | 108 | 62 | 30 | 15 | 934
Süd | 30 | 36 | 75 | 103 | 168 | 209 | 189 | 198 | 182 | 128 | 86 | 48 | 24 | 1057
| 45 | 40 | 82 | 105 | 166 | 200 | 177 | 187 | 177 | 130 | 91 | 54 | 27 | 1049
| 60 | 42 | 84 | 103 | 156 | 181 | 158 | 167 | 164 | 125 | 92 | 57 | 29 | 992
| 90 | 40 | 76 | 85 | 115 | 123 | 105 | 113 | 117 | 99 | 81 | 53 | 27 | 754
Süd-Ost | 30 | 31 | 66 | 96 | 163 | 208 | 187 | 197 | 177 | 122 | 78 | 43 | 21 | 1016
| 45 | 34 | 70 | 97 | 160 | 200 | 177 | 187 | 172 | 122 | 81 | 46 | 23 | 1000
| 60 | 34 | 70 | 93 | 151 | 183 | 160 | 170 | 159 | 117 | 80 | 47 | 23 | 941 | Wert im Mai stimmte nicht
| 90 | 31 | 61 | 75 | 116 | 136 | 115 | 124 | 121 | 93 | 67 | 43 | 21 | 732
Süd-West | 30 | 31 | 67 | 96 | 161 | 205 | 188 | 195 | 175 | 119 | 77 | 42 | 21 | 1007
| 45 | 34 | 71 | 96 | 158 | 196 | 178 | 185 | 170 | 118 | 80 | 45 | 23 | 989
| 60 | 35 | 72 | 92 | 147 | 178 | 161 | 168 | 157 | 112 | 79 | 46 | 24 | 928
| 90 | 31 | 62 | 74 | 113 | 131 | 116 | 122 | 118 | 88 | 66 | 41 | 22 | 719
Ost | 30 | 22 | 49 | 80 | 145 | 194 | 178 | 186 | 159 | 105 | 61 | 30 | 14 | 895
| 45 | 22 | 48 | 77 | 139 | 184 | 167 | 175 | 151 | 101 | 58 | 30 | 14 | 853
| 60 | 21 | 46 | 72 | 129 | 171 | 153 | 161 | 139 | 94 | 55 | 28 | 13 | 791
| 90 | 17 | 37 | 56 | 102 | 132 | 117 | 124 | 108 | 74 | 44 | 23 | 10 | 617
West | 30 | 22 | 50 | 80 | 142 | 189 | 179 | 184 | 157 | 101 | 60 | 29 | 15 | 884
| 45 | 22 | 49 | 76 | 135 | 179 | 169 | 173 | 148 | 96 | 58 | 28 | 14 | 839
| 60 | 21 | 47 | 71 | 125 | 165 | 155 | 159 | 136 | 89 | 54 | 27 | 13 | 777
| 90 | 17 | 38 | 56 | 99 | 128 | 118 | 122 | 106 | 70 | 43 | 22 | 11 | 606
Nord-West | 30 | 16 | 34 | 62 | 118 | 166 | 164 | 166 | 133 | 81 | 43 | 20 | 11 | 743
| 45 | 15 | 31 | 56 | 105 | 147 | 146 | 147 | 118 | 72 | 39 | 18 | 10 | 663
| 60 | 14 | 28 | 51 | 95 | 132 | 130 | 132 | 106 | 66 | 36 | 17 | 9 | 596
| 90 | 11 | 23 | 40 | 74 | 103 | 100 | 102 | 82 | 51 | 28 | 13 | 7 | 463
Nord-Ost | 30 | 16 | 34 | 63 | 120 | 170 | 163 | 167 | 135 | 84 | 43 | 20 | 11 | 751
| 45 | 15 | 31 | 56 | 107 | 151 | 145 | 149 | 119 | 75 | 39 | 19 | 10 | 670
| 60 | 14 | 28 | 51 | 96 | 135 | 129 | 133 | 107 | 68 | 36 | 17 | 9 | 602
| 90 | 11 | 22 | 40 | 75 | 105 | 99 | 103 | 82 | 52 | 28 | 13 | 7 | 466
Nord | 30 | 16 | 30 | 51 | 106 | 159 | 159 | 161 | 123 | 69 | 36 | 19 | 11 | 688
| 45 | 15 | 28 | 48 | 80 | 127 | 133 | 133 | 93 | 60 | 35 | 18 | 10 | 570
| 60 | 14 | 26 | 44 | 75 | 104 | 106 | 107 | 83 | 56 | 32 | 17 | 9 | 492
| 90 | 11 | 21 | 35 | 60 | 84 | 84 | 85 | 66 | 44 | 25 | 13 | 7 | 391
Region 3 | Referenzort Arkona
Außenlufttemperatur [°C] |  | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 5 | 9.7 | 14.1 | 16.2 | 16.5 | 13.6 | 9.9 | 5.3 | 2 | 7.9
Orientierung | Neigung | Durchschnittliche monatliche Strahlungsintensität [W/m²] | [11 empty] | Jahreswert [kWh/m²]
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan bis Dez
horizontal | 0 | 18 | 46 | 91 | 163 | 225 | 225 | 227 | 181 | 118 | 63 | 28 | 14 | 1024
Süd | 30 | 27 | 68 | 116 | 188 | 241 | 228 | 235 | 204 | 148 | 90 | 46 | 24 | 1180
| 45 | 29 | 74 | 120 | 187 | 231 | 215 | 224 | 201 | 152 | 97 | 52 | 27 | 1176
| 60 | 31 | 76 | 119 | 177 | 210 | 192 | 201 | 187 | 148 | 98 | 55 | 29 | 1112
| 90 | 29 | 68 | 98 | 132 | 143 | 126 | 133 | 135 | 119 | 87 | 52 | 28 | 838
Süd-Ost | 30 | 24 | 60 | 107 | 177 | 232 | 220 | 226 | 193 | 136 | 80 | 40 | 20 | 1109
| 45 | 25 | 63 | 109 | 174 | 223 | 207 | 214 | 188 | 136 | 84 | 43 | 22 | 1089
| 60 | 25 | 64 | 106 | 163 | 204 | 186 | 193 | 174 | 130 | 83 | 44 | 23 | 1020
| 90 | 22 | 55 | 86 | 125 | 149 | 133 | 138 | 131 | 103 | 70 | 40 | 21 | 785
Süd-West | 30 | 24 | 61 | 109 | 181 | 236 | 230 | 235 | 197 | 139 | 81 | 40 | 21 | 1136
| 45 | 26 | 64 | 111 | 180 | 227 | 219 | 226 | 194 | 141 | 84 | 43 | 22 | 1124
| 60 | 26 | 64 | 108 | 169 | 209 | 199 | 207 | 180 | 136 | 84 | 44 | 23 | 1060
| 90 | 23 | 56 | 88 | 131 | 154 | 144 | 150 | 137 | 109 | 71 | 40 | 22 | 821
Ost | 30 | 17 | 45 | 88 | 153 | 209 | 202 | 205 | 168 | 111 | 60 | 28 | 14 | 951
| 45 | 17 | 44 | 85 | 145 | 196 | 188 | 190 | 157 | 105 | 58 | 27 | 13 | 897
| 60 | 16 | 42 | 80 | 133 | 179 | 170 | 173 | 144 | 98 | 55 | 26 | 13 | 826
| 90 | 12 | 34 | 64 | 104 | 137 | 129 | 131 | 111 | 77 | 44 | 21 | 10 | 640
West | 30 | 18 | 46 | 90 | 158 | 214 | 217 | 219 | 173 | 115 | 61 | 27 | 14 | 989
| 45 | 17 | 44 | 87 | 151 | 203 | 206 | 208 | 164 | 110 | 59 | 27 | 14 | 944
| 60 | 16 | 42 | 82 | 140 | 187 | 190 | 192 | 151 | 103 | 56 | 26 | 13 | 877
| 90 | 13 | 34 | 66 | 110 | 144 | 145 | 147 | 117 | 81 | 45 | 21 | 10 | 683
Nord-West | 30 | 14 | 32 | 68 | 126 | 181 | 194 | 191 | 140 | 86 | 42 | 18 | 10 | 808
| 45 | 13 | 29 | 62 | 111 | 158 | 171 | 168 | 122 | 75 | 38 | 17 | 10 | 712
| 60 | 12 | 27 | 56 | 99 | 140 | 152 | 149 | 107 | 67 | 35 | 16 | 9 | 635
| 90 | 9 | 21 | 44 | 77 | 108 | 117 | 114 | 82 | 52 | 27 | 12 | 7 | 491
Nord-Ost | 30 | 14 | 32 | 67 | 123 | 177 | 181 | 179 | 137 | 83 | 42 | 18 | 10 | 779
| 45 | 13 | 29 | 61 | 107 | 152 | 156 | 153 | 118 | 73 | 38 | 17 | 10 | 678
| 60 | 12 | 27 | 55 | 96 | 134 | 136 | 135 | 104 | 66 | 35 | 16 | 9 | 603
| 90 | 9 | 21 | 44 | 75 | 103 | 104 | 104 | 81 | 51 | 27 | 12 | 7 | 467
Nord | 30 | 14 | 29 | 53 | 108 | 167 | 180 | 176 | 124 | 66 | 34 | 18 | 10 | 717
| 45 | 13 | 27 | 50 | 78 | 125 | 146 | 138 | 87 | 56 | 33 | 17 | 10 | 571
| 60 | 12 | 25 | 47 | 73 | 98 | 111 | 107 | 78 | 53 | 31 | 15 | 9 | 481
| 90 | 9 | 20 | 37 | 60 | 80 | 88 | 85 | 63 | 43 | 25 | 12 | 7 | 387
Region 4 | Referenzort Potsdam
Außenlufttemperatur [°C] |  | -0.9 | 0.2 | 3.7 | 8 | 13.2 | 16.6 | 17.9 | 17.5 | 13.9 | 9.4 | 4.2 | 0.7 | 8.7
Orientierung | Neigung | Durchschnittliche monatliche Strahlungsintensität [W/m²] | [11 empty] | Jahreswert [kWh/m²]
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan bis Dez
horizontal | 0 | 26 | 54 | 93 | 151 | 203 | 199 | 213 | 182 | 120 | 71 | 33 | 18 | 996
Süd | 30 | 38 | 79 | 115 | 170 | 212 | 198 | 216 | 199 | 144 | 97 | 50 | 27 | 1130
| 45 | 42 | 86 | 119 | 167 | 202 | 185 | 204 | 193 | 145 | 104 | 55 | 31 | 1120
| 60 | 44 | 89 | 116 | 157 | 182 | 164 | 182 | 178 | 140 | 104 | 57 | 32 | 1056
| 90 | 41 | 80 | 95 | 115 | 122 | 108 | 120 | 127 | 110 | 90 | 53 | 30 | 796
Süd-Ost | 30 | 34 | 70 | 108 | 163 | 210 | 198 | 215 | 191 | 134 | 88 | 44 | 24 | 1083
| 45 | 36 | 74 | 109 | 160 | 202 | 187 | 204 | 185 | 133 | 91 | 47 | 26 | 1064
| 60 | 36 | 74 | 105 | 150 | 185 | 168 | 185 | 171 | 127 | 90 | 47 | 26 | 999
| 90 | 32 | 64 | 85 | 114 | 136 | 121 | 134 | 128 | 99 | 75 | 41 | 24 | 769
Süd-West | 30 | 34 | 71 | 107 | 162 | 203 | 195 | 212 | 191 | 135 | 88 | 44 | 24 | 1072
| 45 | 36 | 75 | 107 | 158 | 193 | 183 | 200 | 185 | 134 | 91 | 47 | 26 | 1049
| 60 | 37 | 76 | 103 | 148 | 174 | 164 | 180 | 171 | 127 | 89 | 48 | 27 | 982
| 90 | 32 | 65 | 82 | 112 | 126 | 118 | 130 | 128 | 99 | 74 | 42 | 24 | 755
Ost | 30 | 25 | 53 | 90 | 144 | 195 | 188 | 201 | 171 | 114 | 69 | 31 | 17 | 949
| 45 | 24 | 51 | 86 | 137 | 184 | 177 | 190 | 160 | 108 | 66 | 30 | 16 | 899
| 60 | 23 | 48 | 81 | 126 | 169 | 161 | 174 | 147 | 100 | 62 | 28 | 15 | 830
| 90 | 18 | 39 | 63 | 98 | 129 | 122 | 132 | 113 | 77 | 49 | 23 | 12 | 640
West | 30 | 25 | 53 | 88 | 142 | 185 | 184 | 198 | 171 | 114 | 68 | 32 | 17 | 934
| 45 | 24 | 52 | 84 | 134 | 172 | 173 | 185 | 161 | 108 | 65 | 31 | 16 | 882
| 60 | 23 | 50 | 78 | 124 | 157 | 157 | 169 | 147 | 100 | 61 | 29 | 15 | 812
| 90 | 18 | 40 | 62 | 97 | 120 | 120 | 129 | 114 | 78 | 48 | 23 | 12 | 629
Nord-West | 30 | 19 | 36 | 68 | 118 | 162 | 169 | 178 | 144 | 90 | 49 | 22 | 13 | 781
| 45 | 18 | 33 | 61 | 103 | 140 | 149 | 156 | 126 | 79 | 44 | 21 | 12 | 689
| 60 | 16 | 30 | 55 | 93 | 124 | 133 | 138 | 112 | 71 | 40 | 19 | 11 | 616
| 90 | 12 | 24 | 43 | 72 | 96 | 101 | 107 | 86 | 55 | 31 | 15 | 8 | 475
Nord-Ost | 30 | 19 | 36 | 69 | 119 | 169 | 172 | 180 | 143 | 90 | 49 | 22 | 13 | 791
| 45 | 18 | 33 | 61 | 105 | 148 | 152 | 159 | 125 | 79 | 44 | 20 | 12 | 700
| 60 | 16 | 30 | 55 | 93 | 131 | 135 | 140 | 111 | 71 | 39 | 19 | 11 | 623
| 90 | 12 | 24 | 43 | 72 | 99 | 102 | 107 | 84 | 54 | 31 | 15 | 8 | 476
Nord | 30 | 18 | 32 | 55 | 105 | 156 | 166 | 172 | 131 | 75 | 39 | 21 | 13 | 720
| 45 | 17 | 30 | 51 | 77 | 122 | 138 | 140 | 98 | 63 | 38 | 20 | 12 | 590
| 60 | 16 | 28 | 47 | 72 | 95 | 106 | 107 | 86 | 59 | 35 | 18 | 11 | 497
| 90 | 12 | 22 | 37 | 58 | 76 | 84 | 86 | 69 | 47 | 28 | 14 | 8 | 397
Region 5 | Referenzort Braunschweig
Außenlufttemperatur [°C] |  | 0.4 | 1 | 4 | 7.9 | 12.7 | 15.8 | 17.1 | 17 | 13.9 | 9.8 | 4.9 | 1.7 | 8.9 | Fehler in Tabelle A.1 (Sep, Nov), Werte in Tabelle A.3 sind richtig
Orientierung | Neigung | Durchschnittliche monatliche Strahlungsintensität [W/m²] | [11 empty] | Jahreswert [kWh/m²]
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan bis Dez
horizontal | 0 | 29 | 58 | 94 | 155 | 206 | 202 | 206 | 177 | 115 | 69 | 34 | 18 | 999
Süd | 30 | 43 | 83 | 115 | 173 | 215 | 201 | 208 | 192 | 136 | 94 | 53 | 28 | 1127
| 45 | 48 | 90 | 118 | 170 | 205 | 188 | 196 | 186 | 137 | 100 | 59 | 30 | 1116
| 60 | 50 | 92 | 115 | 158 | 185 | 167 | 175 | 172 | 132 | 101 | 61 | 32 | 1052
| 90 | 46 | 82 | 93 | 116 | 125 | 111 | 118 | 122 | 104 | 87 | 57 | 30 | 796
Süd-Ost | 30 | 37 | 74 | 107 | 166 | 211 | 199 | 205 | 186 | 129 | 85 | 47 | 24 | 1075
| 45 | 39 | 77 | 107 | 162 | 201 | 188 | 194 | 179 | 128 | 87 | 50 | 26 | 1052
| 60 | 40 | 77 | 103 | 151 | 183 | 169 | 175 | 166 | 121 | 85 | 51 | 26 | 985
| 90 | 35 | 66 | 81 | 115 | 133 | 121 | 127 | 124 | 95 | 71 | 45 | 24 | 756
Süd-West | 30 | 39 | 76 | 108 | 165 | 209 | 199 | 205 | 185 | 127 | 87 | 47 | 24 | 1075
| 45 | 42 | 79 | 108 | 161 | 198 | 187 | 194 | 179 | 126 | 89 | 50 | 26 | 1052
| 60 | 43 | 79 | 104 | 150 | 180 | 168 | 175 | 165 | 119 | 88 | 51 | 26 | 984
| 90 | 38 | 68 | 82 | 114 | 130 | 120 | 127 | 123 | 93 | 74 | 45 | 24 | 757
Ost | 30 | 27 | 56 | 90 | 147 | 194 | 189 | 193 | 167 | 110 | 66 | 34 | 17 | 943
| 45 | 26 | 54 | 85 | 139 | 182 | 177 | 181 | 156 | 105 | 63 | 33 | 17 | 890
| 60 | 24 | 50 | 79 | 128 | 166 | 161 | 164 | 143 | 97 | 59 | 31 | 15 | 818
| 90 | 20 | 40 | 61 | 99 | 125 | 121 | 124 | 110 | 75 | 47 | 25 | 12 | 628
West | 30 | 29 | 57 | 91 | 146 | 191 | 188 | 193 | 166 | 108 | 68 | 34 | 17 | 943
| 45 | 28 | 55 | 86 | 138 | 178 | 176 | 181 | 155 | 103 | 65 | 33 | 17 | 889
| 60 | 27 | 52 | 80 | 128 | 162 | 160 | 165 | 142 | 94 | 62 | 31 | 15 | 818
| 90 | 22 | 42 | 63 | 99 | 123 | 120 | 126 | 110 | 73 | 49 | 25 | 12 | 631
Nord-West | 30 | 21 | 40 | 71 | 123 | 168 | 173 | 176 | 141 | 87 | 49 | 23 | 14 | 795
| 45 | 19 | 37 | 64 | 108 | 146 | 153 | 156 | 124 | 78 | 44 | 22 | 13 | 704
| 60 | 18 | 34 | 58 | 97 | 129 | 135 | 138 | 110 | 70 | 40 | 20 | 12 | 629
| 90 | 14 | 26 | 45 | 75 | 98 | 103 | 106 | 85 | 54 | 31 | 16 | 9 | 483
Nord-Ost | 30 | 21 | 40 | 71 | 123 | 170 | 174 | 175 | 142 | 89 | 48 | 23 | 14 | 797
| 45 | 19 | 36 | 63 | 108 | 149 | 154 | 154 | 124 | 79 | 43 | 22 | 13 | 705
| 60 | 18 | 33 | 57 | 97 | 131 | 136 | 137 | 110 | 70 | 39 | 20 | 12 | 629
| 90 | 14 | 26 | 44 | 74 | 99 | 103 | 104 | 84 | 54 | 31 | 15 | 9 | 481
Nord | 30 | 20 | 36 | 58 | 110 | 160 | 169 | 169 | 130 | 75 | 40 | 22 | 14 | 735
| 45 | 19 | 34 | 55 | 83 | 126 | 142 | 140 | 98 | 64 | 39 | 21 | 13 | 609
| 60 | 17 | 31 | 50 | 77 | 100 | 110 | 110 | 87 | 60 | 36 | 19 | 12 | 519
| 90 | 14 | 25 | 40 | 62 | 80 | 88 | 89 | 69 | 48 | 28 | 15 | 9 | 413
Region 6 | Referenzort Harzgerode
Außenlufttemperatur [°C] |  | -1.6 | -1.1 | 1.8 | 5.8 | 10.8 | 14 | 15.4 | 15 | 11.8 | 7.8 | 2.9 | -0.4 | 6.9
Orientierung | Neigung | Durchschnittliche monatliche Strahlungsintensität [W/m²] | [11 empty] | Jahreswert [kWh/m²]
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan bis Dez
horizontal | 0 | 31 | 58 | 97 | 148 | 194 | 195 | 201 | 168 | 114 | 71 | 34 | 20 | 974
Süd | 30 | 47 | 83 | 119 | 164 | 201 | 193 | 202 | 181 | 132 | 94 | 49 | 30 | 1092
| 45 | 52 | 89 | 121 | 161 | 191 | 181 | 190 | 175 | 132 | 99 | 54 | 33 | 1079
| 60 | 54 | 91 | 118 | 150 | 171 | 160 | 170 | 161 | 126 | 100 | 55 | 34 | 1016
| 90 | 50 | 80 | 96 | 110 | 115 | 106 | 113 | 115 | 99 | 85 | 50 | 32 | 767
Süd-Ost | 30 | 41 | 75 | 113 | 163 | 201 | 194 | 202 | 178 | 127 | 88 | 45 | 27 | 1062
| 45 | 44 | 79 | 114 | 160 | 192 | 183 | 192 | 173 | 126 | 90 | 47 | 28 | 1044
| 60 | 45 | 79 | 110 | 151 | 177 | 166 | 175 | 160 | 120 | 89 | 47 | 29 | 983
| 90 | 40 | 67 | 88 | 115 | 129 | 119 | 126 | 119 | 94 | 74 | 41 | 25 | 757
Süd-West | 30 | 42 | 74 | 109 | 153 | 192 | 189 | 196 | 171 | 122 | 84 | 44 | 26 | 1025
| 45 | 44 | 77 | 109 | 148 | 182 | 177 | 184 | 163 | 119 | 85 | 46 | 28 | 995
| 60 | 45 | 76 | 104 | 137 | 165 | 159 | 166 | 150 | 112 | 83 | 45 | 28 | 928
| 90 | 40 | 64 | 82 | 102 | 118 | 113 | 119 | 110 | 86 | 67 | 39 | 25 | 704
Ost | 30 | 30 | 58 | 95 | 147 | 187 | 186 | 192 | 163 | 111 | 69 | 34 | 19 | 944
| 45 | 29 | 56 | 91 | 140 | 177 | 175 | 181 | 153 | 106 | 67 | 32 | 19 | 897
| 60 | 28 | 53 | 85 | 131 | 162 | 160 | 166 | 141 | 98 | 62 | 30 | 17 | 828
| 90 | 22 | 43 | 67 | 102 | 124 | 121 | 126 | 108 | 75 | 49 | 24 | 14 | 639
West | 30 | 30 | 56 | 91 | 134 | 176 | 179 | 183 | 153 | 105 | 65 | 33 | 19 | 894
| 45 | 30 | 54 | 86 | 125 | 163 | 167 | 170 | 141 | 98 | 61 | 31 | 18 | 836
| 60 | 28 | 50 | 79 | 114 | 148 | 151 | 154 | 128 | 89 | 57 | 29 | 17 | 763
| 90 | 22 | 40 | 61 | 87 | 111 | 114 | 116 | 97 | 68 | 44 | 23 | 13 | 582
Nord-West | 30 | 22 | 40 | 71 | 113 | 156 | 166 | 167 | 133 | 86 | 49 | 25 | 15 | 763
| 45 | 21 | 37 | 63 | 99 | 135 | 146 | 146 | 115 | 77 | 44 | 23 | 14 | 672
| 60 | 19 | 34 | 57 | 88 | 118 | 129 | 129 | 102 | 69 | 39 | 21 | 13 | 598
| 90 | 15 | 26 | 44 | 68 | 90 | 98 | 98 | 78 | 53 | 31 | 16 | 10 | 458
Nord-Ost | 30 | 22 | 41 | 74 | 122 | 165 | 171 | 174 | 140 | 91 | 51 | 25 | 15 | 798
| 45 | 21 | 38 | 66 | 109 | 145 | 152 | 155 | 124 | 81 | 45 | 23 | 14 | 712
| 60 | 19 | 34 | 60 | 98 | 129 | 136 | 137 | 110 | 72 | 41 | 21 | 13 | 636
| 90 | 15 | 27 | 46 | 75 | 97 | 103 | 104 | 84 | 55 | 32 | 16 | 10 | 486
Nord | 30 | 22 | 36 | 59 | 106 | 152 | 164 | 165 | 127 | 77 | 42 | 24 | 15 | 723
| 45 | 20 | 34 | 55 | 80 | 121 | 139 | 136 | 98 | 65 | 40 | 23 | 14 | 604
| 60 | 19 | 31 | 50 | 73 | 95 | 108 | 106 | 86 | 62 | 37 | 21 | 13 | 512
| 90 | 15 | 25 | 40 | 59 | 75 | 86 | 85 | 69 | 49 | 30 | 16 | 10 | 406
Region 7 | Referenzort Essen
Außenlufttemperatur [°C] |  | 1.9 | 2.5 | 5.1 | 8.5 | 12.9 | 15.7 | 17.4 | 17.2 | 14.4 | 10.7 | 5.7 | 2.9 | 9.6
Orientierung | Neigung | Durchschnittliche monatliche Strahlungsintensität [W/m²] | [11 empty] | Jahreswert [kWh/m²]
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan bis Dez
horizontal | 0 | 26 | 55 | 87 | 148 | 188 | 185 | 194 | 163 | 108 | 69 | 33 | 18 | 932
Süd | 30 | 39 | 80 | 105 | 163 | 193 | 182 | 194 | 175 | 127 | 93 | 50 | 25 | 1043
| 45 | 43 | 87 | 106 | 160 | 183 | 171 | 182 | 169 | 127 | 99 | 55 | 28 | 1030
| 60 | 45 | 90 | 103 | 149 | 165 | 151 | 162 | 155 | 122 | 99 | 57 | 28 | 969
| 90 | 42 | 80 | 83 | 109 | 111 | 100 | 108 | 110 | 95 | 85 | 52 | 26 | 730
Süd-Ost | 30 | 35 | 73 | 98 | 160 | 192 | 182 | 193 | 171 | 121 | 86 | 45 | 23 | 1006
| 45 | 37 | 76 | 98 | 156 | 183 | 171 | 183 | 165 | 120 | 89 | 47 | 24 | 986
| 60 | 37 | 76 | 94 | 146 | 168 | 155 | 166 | 153 | 114 | 88 | 48 | 24 | 927
| 90 | 33 | 65 | 74 | 111 | 122 | 110 | 120 | 114 | 89 | 73 | 42 | 21 | 711
Süd-West | 30 | 35 | 72 | 98 | 155 | 187 | 180 | 191 | 168 | 118 | 83 | 44 | 23 | 990
| 45 | 37 | 75 | 98 | 151 | 177 | 169 | 180 | 161 | 116 | 85 | 46 | 24 | 964
| 60 | 38 | 75 | 94 | 140 | 161 | 153 | 163 | 148 | 110 | 83 | 46 | 24 | 901
| 90 | 33 | 64 | 74 | 105 | 116 | 109 | 117 | 109 | 85 | 68 | 40 | 21 | 687
Ost | 30 | 26 | 54 | 83 | 144 | 179 | 173 | 183 | 156 | 104 | 68 | 33 | 17 | 892
| 45 | 25 | 53 | 79 | 137 | 168 | 163 | 172 | 147 | 99 | 65 | 32 | 16 | 845
| 60 | 23 | 50 | 73 | 126 | 154 | 148 | 158 | 134 | 92 | 62 | 30 | 15 | 779
| 90 | 18 | 40 | 57 | 99 | 117 | 112 | 120 | 103 | 71 | 49 | 24 | 12 | 600
West | 30 | 26 | 54 | 83 | 138 | 172 | 172 | 180 | 151 | 101 | 65 | 32 | 17 | 870
| 45 | 25 | 51 | 79 | 130 | 160 | 160 | 169 | 141 | 95 | 61 | 30 | 16 | 819
| 60 | 23 | 49 | 73 | 119 | 146 | 146 | 154 | 129 | 88 | 57 | 28 | 15 | 751
| 90 | 19 | 39 | 57 | 92 | 110 | 110 | 118 | 98 | 68 | 45 | 22 | 12 | 577
Nord-West | 30 | 19 | 37 | 66 | 117 | 153 | 159 | 165 | 131 | 82 | 47 | 23 | 13 | 742
| 45 | 18 | 33 | 59 | 103 | 133 | 141 | 145 | 115 | 73 | 43 | 21 | 12 | 656
| 60 | 16 | 30 | 54 | 92 | 117 | 125 | 129 | 102 | 65 | 39 | 19 | 11 | 586
| 90 | 13 | 24 | 42 | 72 | 90 | 95 | 100 | 78 | 50 | 30 | 15 | 9 | 451
Nord-Ost | 30 | 19 | 37 | 66 | 121 | 158 | 161 | 167 | 134 | 84 | 49 | 23 | 13 | 756
| 45 | 18 | 34 | 59 | 107 | 139 | 142 | 148 | 118 | 75 | 44 | 21 | 12 | 672
| 60 | 16 | 31 | 53 | 96 | 123 | 127 | 131 | 105 | 67 | 40 | 19 | 11 | 601
| 90 | 13 | 25 | 41 | 74 | 94 | 96 | 100 | 80 | 51 | 31 | 15 | 9 | 460
Nord | 30 | 19 | 32 | 55 | 108 | 148 | 156 | 160 | 123 | 71 | 40 | 22 | 13 | 693
| 45 | 18 | 30 | 51 | 82 | 119 | 132 | 133 | 95 | 59 | 38 | 20 | 12 | 579
| 60 | 16 | 28 | 47 | 75 | 94 | 103 | 105 | 83 | 56 | 35 | 19 | 11 | 492
| 90 | 12 | 22 | 37 | 60 | 75 | 82 | 84 | 66 | 45 | 28 | 15 | 9 | 391
Region 8 | Referenzort Geisenheim
Außenlufttemperatur [°C] |  | 1.2 | 2.3 | 5.6 | 9.4 | 13.9 | 17 | 18.6 | 18.1 | 14.7 | 10 | 5.1 | 2.3 | 9.9
Orientierung | Neigung | Durchschnittliche monatliche Strahlungsintensität [W/m²] | [11 empty] | Jahreswert [kWh/m²]
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan bis Dez
horizontal | 0 | 29 | 62 | 101 | 159 | 198 | 207 | 216 | 181 | 126 | 70 | 35 | 21 | 1027
Süd | 30 | 40 | 87 | 124 | 176 | 205 | 206 | 219 | 195 | 150 | 91 | 49 | 30 | 1148
| 45 | 44 | 93 | 126 | 173 | 194 | 192 | 205 | 188 | 150 | 95 | 53 | 33 | 1129
| 60 | 45 | 94 | 123 | 160 | 174 | 169 | 182 | 173 | 144 | 94 | 54 | 34 | 1056
| 90 | 41 | 83 | 99 | 115 | 115 | 108 | 117 | 121 | 111 | 80 | 49 | 31 | 780
Süd-Ost | 30 | 36 | 77 | 113 | 170 | 201 | 205 | 215 | 190 | 141 | 82 | 44 | 27 | 1096
| 45 | 37 | 79 | 113 | 165 | 191 | 193 | 202 | 183 | 139 | 83 | 46 | 28 | 1066
| 60 | 37 | 78 | 107 | 154 | 174 | 173 | 183 | 169 | 131 | 80 | 46 | 28 | 993
| 90 | 32 | 65 | 83 | 115 | 124 | 121 | 128 | 124 | 101 | 65 | 39 | 24 | 745
Süd-West | 30 | 37 | 79 | 117 | 168 | 199 | 201 | 215 | 186 | 140 | 84 | 44 | 27 | 1095
| 45 | 39 | 83 | 117 | 163 | 189 | 188 | 202 | 178 | 138 | 85 | 46 | 29 | 1064
| 60 | 39 | 82 | 113 | 151 | 171 | 168 | 183 | 163 | 131 | 83 | 46 | 29 | 992
| 90 | 34 | 69 | 89 | 112 | 121 | 117 | 128 | 118 | 100 | 68 | 39 | 25 | 746
Ost | 30 | 27 | 58 | 94 | 151 | 186 | 194 | 200 | 171 | 119 | 65 | 34 | 20 | 964
| 45 | 26 | 55 | 88 | 142 | 173 | 181 | 186 | 160 | 113 | 61 | 32 | 19 | 903
| 60 | 24 | 52 | 81 | 130 | 157 | 163 | 168 | 146 | 103 | 57 | 30 | 17 | 823
| 90 | 19 | 40 | 62 | 100 | 117 | 121 | 125 | 110 | 79 | 44 | 23 | 13 | 623
West | 30 | 28 | 61 | 98 | 149 | 183 | 189 | 200 | 166 | 119 | 67 | 34 | 20 | 960
| 45 | 27 | 59 | 93 | 139 | 170 | 174 | 186 | 153 | 112 | 64 | 32 | 19 | 898
| 60 | 25 | 55 | 87 | 127 | 154 | 156 | 168 | 139 | 102 | 59 | 30 | 18 | 818
| 90 | 20 | 44 | 67 | 97 | 115 | 116 | 125 | 105 | 78 | 46 | 23 | 14 | 620
Nord-West | 30 | 21 | 43 | 76 | 124 | 162 | 174 | 180 | 142 | 95 | 50 | 25 | 15 | 810
| 45 | 20 | 38 | 67 | 108 | 139 | 149 | 155 | 122 | 82 | 45 | 23 | 14 | 705
| 60 | 18 | 35 | 60 | 95 | 121 | 131 | 135 | 107 | 73 | 40 | 21 | 13 | 621
| 90 | 14 | 27 | 46 | 72 | 91 | 97 | 100 | 81 | 56 | 32 | 16 | 10 | 471
Nord-Ost | 30 | 21 | 42 | 73 | 126 | 164 | 178 | 180 | 146 | 95 | 50 | 25 | 15 | 816
| 45 | 20 | 38 | 64 | 110 | 142 | 154 | 155 | 127 | 83 | 44 | 23 | 14 | 712
| 60 | 18 | 35 | 57 | 97 | 123 | 135 | 135 | 111 | 73 | 40 | 21 | 13 | 628
| 90 | 14 | 27 | 44 | 74 | 92 | 100 | 100 | 83 | 56 | 31 | 16 | 10 | 474
Nord | 30 | 21 | 37 | 61 | 113 | 155 | 170 | 172 | 134 | 81 | 42 | 24 | 15 | 750
| 45 | 19 | 35 | 55 | 83 | 122 | 141 | 139 | 101 | 63 | 41 | 23 | 14 | 612
| 60 | 18 | 32 | 51 | 74 | 90 | 106 | 101 | 84 | 61 | 37 | 21 | 13 | 503
| 90 | 14 | 26 | 41 | 60 | 73 | 81 | 80 | 68 | 49 | 30 | 16 | 10 | 400
Region 9 | Referenzort Chemnitz
Außenlufttemperatur [°C] |  | -1.2 | -0.3 | 2.9 | 7 | 11.9 | 15 | 16.6 | 16.4 | 13.3 | 9.1 | 3.7 | 0.2 | 7.9
Orientierung | Neigung | Durchschnittliche monatliche Strahlungsintensität [W/m²] | [11 empty] | Jahreswert [kWh/m²]
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan bis Dez
horizontal | 0 | 37 | 71 | 106 | 156 | 209 | 206 | 209 | 191 | 124 | 80 | 39 | 25 | 1063
Süd | 30 | 61 | 107 | 133 | 174 | 216 | 204 | 211 | 208 | 149 | 112 | 62 | 43 | 1228
| 45 | 69 | 117 | 137 | 171 | 205 | 190 | 198 | 202 | 151 | 120 | 69 | 48 | 1224
| 60 | 73 | 121 | 133 | 159 | 184 | 168 | 176 | 185 | 145 | 121 | 73 | 52 | 1160
| 90 | 69 | 109 | 108 | 115 | 121 | 107 | 114 | 129 | 113 | 105 | 67 | 49 | 879
Süd-Ost | 30 | 52 | 97 | 124 | 168 | 216 | 204 | 209 | 204 | 142 | 102 | 54 | 36 | 1175
| 45 | 56 | 103 | 125 | 165 | 207 | 192 | 198 | 199 | 142 | 105 | 58 | 40 | 1161
| 60 | 58 | 104 | 120 | 154 | 190 | 174 | 180 | 185 | 135 | 104 | 58 | 41 | 1097
| 90 | 51 | 90 | 96 | 117 | 138 | 123 | 128 | 137 | 106 | 86 | 51 | 37 | 847
Süd-West | 30 | 54 | 94 | 125 | 166 | 208 | 201 | 207 | 197 | 138 | 101 | 55 | 37 | 1157
| 45 | 59 | 99 | 126 | 162 | 197 | 188 | 195 | 190 | 136 | 104 | 59 | 41 | 1136
| 60 | 61 | 99 | 122 | 151 | 179 | 170 | 176 | 175 | 129 | 102 | 60 | 42 | 1070
| 90 | 55 | 85 | 98 | 114 | 128 | 119 | 125 | 128 | 100 | 84 | 53 | 38 | 823
Ost | 30 | 35 | 71 | 103 | 149 | 201 | 193 | 196 | 184 | 121 | 77 | 37 | 23 | 1016
| 45 | 34 | 70 | 99 | 142 | 190 | 181 | 184 | 174 | 115 | 73 | 35 | 22 | 965
| 60 | 31 | 67 | 92 | 131 | 175 | 165 | 167 | 161 | 107 | 69 | 33 | 20 | 890
| 90 | 25 | 54 | 73 | 102 | 134 | 124 | 126 | 124 | 84 | 53 | 25 | 16 | 687
West | 30 | 36 | 68 | 104 | 147 | 190 | 189 | 193 | 175 | 115 | 75 | 38 | 24 | 991
| 45 | 35 | 66 | 100 | 138 | 177 | 177 | 180 | 163 | 109 | 71 | 37 | 23 | 933
| 60 | 33 | 63 | 94 | 128 | 161 | 160 | 164 | 149 | 100 | 67 | 34 | 21 | 858
| 90 | 27 | 51 | 75 | 99 | 123 | 121 | 124 | 114 | 77 | 52 | 27 | 17 | 663
Nord-West | 30 | 23 | 45 | 78 | 122 | 167 | 174 | 174 | 147 | 91 | 52 | 25 | 15 | 814
| 45 | 21 | 40 | 70 | 107 | 144 | 151 | 151 | 127 | 79 | 46 | 23 | 15 | 711
| 60 | 20 | 37 | 63 | 95 | 126 | 133 | 133 | 112 | 70 | 41 | 21 | 13 | 632
| 90 | 16 | 30 | 50 | 74 | 97 | 101 | 101 | 85 | 54 | 33 | 16 | 11 | 488
Nord-Ost | 30 | 23 | 46 | 78 | 124 | 175 | 176 | 176 | 154 | 94 | 53 | 24 | 15 | 833
| 45 | 21 | 41 | 69 | 108 | 153 | 154 | 153 | 135 | 83 | 46 | 22 | 15 | 732
| 60 | 19 | 38 | 62 | 96 | 135 | 136 | 135 | 119 | 74 | 41 | 20 | 13 | 651
| 90 | 15 | 30 | 49 | 74 | 102 | 102 | 101 | 91 | 57 | 33 | 16 | 11 | 498
Nord | 30 | 22 | 37 | 61 | 109 | 162 | 170 | 168 | 138 | 77 | 41 | 23 | 15 | 750
| 45 | 21 | 36 | 54 | 80 | 127 | 140 | 136 | 102 | 61 | 40 | 22 | 15 | 609
| 60 | 19 | 33 | 50 | 72 | 95 | 105 | 101 | 84 | 58 | 37 | 20 | 13 | 503
| 90 | 15 | 27 | 40 | 59 | 76 | 81 | 80 | 69 | 47 | 30 | 16 | 11 | 402
Region 10 | Referenzort Hof
Außenlufttemperatur [°C] |  | -2.9 | -1.9 | 1.5 | 5.6 | 10.6 | 13.8 | 15.4 | 14.9 | 11.7 | 7.3 | 1.9 | -1.5 | 6.4
Orientierung | Neigung | Durchschnittliche monatliche Strahlungsintensität [W/m²] | [11 empty] | Jahreswert [kWh/m²]
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan bis Dez
horizontal | 0 | 36 | 69 | 110 | 153 | 186 | 179 | 189 | 166 | 118 | 78 | 37 | 23 | 982
Süd | 30 | 62 | 104 | 138 | 171 | 191 | 176 | 190 | 180 | 145 | 118 | 63 | 40 | 1153
| 45 | 71 | 114 | 142 | 169 | 180 | 163 | 178 | 174 | 147 | 128 | 72 | 46 | 1157
| 60 | 75 | 118 | 139 | 157 | 161 | 143 | 157 | 160 | 142 | 131 | 76 | 50 | 1102
| 90 | 72 | 106 | 113 | 114 | 106 | 92 | 101 | 110 | 110 | 116 | 72 | 48 | 844
Süd-Ost | 30 | 53 | 94 | 130 | 168 | 193 | 177 | 190 | 178 | 136 | 105 | 55 | 35 | 1107
| 45 | 58 | 100 | 132 | 166 | 186 | 167 | 181 | 174 | 137 | 111 | 60 | 39 | 1104
| 60 | 60 | 101 | 129 | 157 | 172 | 152 | 165 | 163 | 132 | 111 | 62 | 40 | 1054
| 90 | 55 | 88 | 104 | 120 | 125 | 108 | 118 | 123 | 104 | 95 | 56 | 37 | 827
Süd-West | 30 | 54 | 92 | 129 | 163 | 183 | 173 | 187 | 172 | 135 | 104 | 54 | 34 | 1082
| 45 | 59 | 98 | 130 | 160 | 174 | 162 | 176 | 166 | 136 | 109 | 59 | 38 | 1071
| 60 | 61 | 99 | 126 | 150 | 158 | 146 | 160 | 154 | 130 | 109 | 61 | 39 | 1016
| 90 | 56 | 86 | 101 | 114 | 114 | 103 | 114 | 115 | 102 | 92 | 55 | 36 | 793
Ost | 30 | 36 | 70 | 108 | 151 | 182 | 169 | 179 | 162 | 115 | 77 | 37 | 22 | 957
| 45 | 36 | 70 | 105 | 145 | 174 | 160 | 170 | 156 | 111 | 75 | 37 | 22 | 921
| 60 | 34 | 67 | 100 | 136 | 161 | 147 | 156 | 146 | 104 | 72 | 35 | 21 | 861
| 90 | 28 | 56 | 80 | 108 | 125 | 112 | 120 | 115 | 83 | 59 | 29 | 17 | 681
West | 30 | 36 | 69 | 106 | 144 | 168 | 164 | 174 | 154 | 113 | 76 | 37 | 22 | 923
| 45 | 36 | 68 | 103 | 137 | 157 | 153 | 164 | 145 | 109 | 73 | 36 | 21 | 879
| 60 | 35 | 65 | 97 | 127 | 144 | 140 | 150 | 135 | 102 | 70 | 34 | 20 | 816
| 90 | 29 | 54 | 78 | 100 | 111 | 106 | 114 | 106 | 81 | 57 | 29 | 16 | 643
Nord-West | 30 | 22 | 45 | 80 | 119 | 148 | 151 | 157 | 129 | 87 | 47 | 22 | 14 | 746
| 45 | 21 | 41 | 72 | 104 | 128 | 131 | 136 | 113 | 76 | 41 | 20 | 13 | 655
| 60 | 19 | 38 | 65 | 93 | 113 | 116 | 120 | 100 | 68 | 37 | 18 | 12 | 586
| 90 | 15 | 31 | 52 | 73 | 88 | 88 | 92 | 78 | 53 | 30 | 15 | 10 | 456
Nord-Ost | 30 | 22 | 46 | 81 | 123 | 158 | 155 | 160 | 136 | 88 | 48 | 22 | 14 | 771
| 45 | 21 | 42 | 73 | 109 | 141 | 137 | 141 | 120 | 77 | 42 | 20 | 13 | 684
| 60 | 19 | 39 | 66 | 99 | 125 | 122 | 125 | 108 | 69 | 38 | 18 | 12 | 613
| 90 | 15 | 31 | 52 | 77 | 96 | 92 | 95 | 84 | 54 | 30 | 15 | 10 | 476
Nord | 30 | 21 | 37 | 62 | 107 | 145 | 148 | 152 | 120 | 70 | 33 | 20 | 14 | 679
| 45 | 20 | 35 | 55 | 77 | 115 | 123 | 123 | 89 | 53 | 32 | 19 | 13 | 551
| 60 | 18 | 32 | 51 | 69 | 86 | 93 | 91 | 73 | 50 | 30 | 17 | 12 | 455
| 90 | 15 | 26 | 41 | 56 | 68 | 71 | 72 | 59 | 41 | 25 | 14 | 10 | 364
Region 11 | Referenzort Würzburg
Außenlufttemperatur [°C] |  | -0.4 | 1 | 4.6 | 8.7 | 13.3 | 16.5 | 18.3 | 17.8 | 14.4 | 9.4 | 4.1 | 1 | 9.1
Orientierung | Neigung | Durchschnittliche monatliche Strahlungsintensität [W/m²] | [11 empty] | Jahreswert [kWh/m²]
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan bis Dez
horizontal | 0 | 33 | 67 | 107 | 163 | 206 | 212 | 222 | 185 | 134 | 77 | 39 | 23 | 1074
Süd | 30 | 47 | 94 | 129 | 180 | 211 | 209 | 224 | 198 | 161 | 103 | 57 | 34 | 1203
| 45 | 51 | 101 | 131 | 176 | 200 | 194 | 210 | 191 | 162 | 109 | 62 | 37 | 1185
| 60 | 52 | 103 | 127 | 163 | 179 | 171 | 186 | 174 | 155 | 109 | 64 | 39 | 1111
| 90 | 47 | 91 | 102 | 117 | 118 | 110 | 119 | 121 | 120 | 92 | 58 | 36 | 825
Süd-Ost | 30 | 42 | 84 | 119 | 173 | 209 | 207 | 220 | 192 | 149 | 92 | 50 | 30 | 1145
| 45 | 44 | 88 | 118 | 168 | 198 | 193 | 207 | 185 | 148 | 93 | 53 | 32 | 1115
| 60 | 44 | 87 | 112 | 156 | 181 | 174 | 187 | 171 | 140 | 90 | 53 | 32 | 1042
| 90 | 38 | 73 | 87 | 117 | 130 | 123 | 132 | 126 | 107 | 73 | 45 | 28 | 788
Süd-West | 30 | 42 | 85 | 123 | 173 | 206 | 208 | 222 | 191 | 151 | 96 | 51 | 30 | 1154
| 45 | 44 | 89 | 123 | 168 | 195 | 195 | 209 | 183 | 150 | 99 | 54 | 32 | 1126
| 60 | 44 | 88 | 118 | 156 | 177 | 176 | 189 | 169 | 143 | 97 | 54 | 32 | 1055
| 90 | 38 | 74 | 94 | 117 | 127 | 124 | 134 | 124 | 110 | 81 | 47 | 28 | 801
Ost | 30 | 32 | 64 | 99 | 154 | 194 | 196 | 205 | 174 | 125 | 72 | 37 | 22 | 1006
| 45 | 31 | 62 | 94 | 145 | 182 | 183 | 192 | 163 | 118 | 68 | 36 | 21 | 946
| 60 | 28 | 58 | 86 | 133 | 166 | 166 | 174 | 150 | 108 | 63 | 33 | 19 | 866
| 90 | 22 | 46 | 67 | 103 | 126 | 124 | 130 | 115 | 83 | 49 | 26 | 15 | 662
West | 30 | 32 | 65 | 104 | 154 | 191 | 198 | 208 | 172 | 128 | 77 | 38 | 22 | 1015
| 45 | 31 | 63 | 100 | 144 | 178 | 185 | 195 | 161 | 121 | 74 | 37 | 21 | 957
| 60 | 29 | 59 | 93 | 132 | 162 | 168 | 177 | 147 | 112 | 69 | 34 | 19 | 878
| 90 | 23 | 47 | 73 | 102 | 122 | 127 | 134 | 113 | 86 | 55 | 27 | 15 | 675
Nord-West | 30 | 24 | 46 | 82 | 129 | 169 | 183 | 188 | 148 | 100 | 55 | 27 | 17 | 855
| 45 | 23 | 41 | 73 | 113 | 147 | 160 | 164 | 129 | 87 | 49 | 25 | 15 | 751
| 60 | 21 | 38 | 66 | 100 | 129 | 143 | 145 | 114 | 77 | 44 | 23 | 14 | 667
| 90 | 16 | 30 | 51 | 76 | 98 | 107 | 109 | 87 | 60 | 35 | 18 | 11 | 510
Nord-Ost | 30 | 24 | 45 | 79 | 130 | 172 | 182 | 186 | 150 | 98 | 53 | 27 | 17 | 850
| 45 | 23 | 41 | 70 | 114 | 150 | 158 | 161 | 130 | 85 | 47 | 25 | 15 | 746
| 60 | 21 | 37 | 63 | 101 | 132 | 141 | 141 | 116 | 75 | 43 | 23 | 14 | 663
| 90 | 16 | 29 | 49 | 78 | 100 | 105 | 106 | 88 | 58 | 33 | 18 | 11 | 505
Nord | 30 | 24 | 39 | 66 | 117 | 162 | 177 | 180 | 138 | 83 | 44 | 26 | 17 | 785
| 45 | 22 | 37 | 60 | 87 | 129 | 148 | 146 | 105 | 64 | 42 | 24 | 16 | 646
| 60 | 21 | 35 | 55 | 78 | 97 | 114 | 108 | 88 | 62 | 39 | 22 | 14 | 536
| 90 | 16 | 27 | 44 | 63 | 79 | 88 | 86 | 71 | 50 | 31 | 17 | 11 | 426
Region 12 | Referenzort Mannheim
Außenlufttemperatur [°C] |  | 1.2 | 2.5 | 5.9 | 9.9 | 14.4 | 17.6 | 19.5 | 18.8 | 15.3 | 10.4 | 5.2 | 2.2 | 10.2
Orientierung | Neigung | Durchschnittliche monatliche Strahlungsintensität [W/m²] | [11 empty] | Jahreswert [kWh/m²]
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan bis Dez
horizontal | 0 | 31 | 65 | 99 | 160 | 201 | 208 | 218 | 182 | 131 | 74 | 39 | 22 | 1045
Süd | 30 | 44 | 92 | 120 | 176 | 206 | 205 | 219 | 195 | 156 | 98 | 57 | 33 | 1170
| 45 | 48 | 99 | 123 | 171 | 195 | 191 | 205 | 187 | 158 | 103 | 63 | 36 | 1152
| 60 | 49 | 101 | 119 | 159 | 174 | 168 | 182 | 171 | 151 | 103 | 65 | 37 | 1079
| 90 | 44 | 89 | 95 | 114 | 115 | 107 | 117 | 119 | 117 | 88 | 59 | 34 | 800
Süd-Ost | 30 | 39 | 83 | 112 | 169 | 203 | 204 | 216 | 190 | 147 | 89 | 51 | 29 | 1120
| 45 | 41 | 86 | 111 | 165 | 193 | 191 | 204 | 183 | 146 | 90 | 54 | 31 | 1092
| 60 | 40 | 86 | 106 | 153 | 176 | 172 | 184 | 169 | 139 | 88 | 54 | 31 | 1021
| 90 | 35 | 72 | 83 | 115 | 126 | 121 | 130 | 125 | 108 | 71 | 46 | 27 | 772
Süd-West | 30 | 40 | 83 | 114 | 169 | 201 | 203 | 216 | 187 | 146 | 90 | 51 | 29 | 1117
| 45 | 42 | 86 | 114 | 164 | 190 | 189 | 203 | 179 | 144 | 93 | 54 | 31 | 1088
| 60 | 42 | 86 | 109 | 152 | 173 | 170 | 184 | 165 | 137 | 90 | 54 | 31 | 1017
| 90 | 37 | 72 | 86 | 114 | 123 | 119 | 130 | 120 | 105 | 74 | 46 | 27 | 770
Ost | 30 | 29 | 63 | 94 | 152 | 189 | 194 | 202 | 173 | 125 | 70 | 38 | 21 | 986
| 45 | 28 | 60 | 89 | 143 | 177 | 181 | 189 | 162 | 118 | 66 | 36 | 20 | 928
| 60 | 26 | 56 | 82 | 132 | 161 | 164 | 171 | 149 | 109 | 61 | 34 | 18 | 851
| 90 | 20 | 45 | 63 | 102 | 122 | 123 | 129 | 114 | 84 | 48 | 27 | 14 | 651
West | 30 | 30 | 62 | 96 | 151 | 186 | 192 | 202 | 168 | 123 | 72 | 38 | 21 | 981
| 45 | 29 | 60 | 92 | 142 | 174 | 179 | 189 | 157 | 116 | 68 | 36 | 20 | 922
| 60 | 27 | 57 | 85 | 130 | 158 | 162 | 171 | 143 | 106 | 64 | 34 | 18 | 845
| 90 | 22 | 45 | 67 | 101 | 119 | 121 | 129 | 110 | 82 | 50 | 27 | 14 | 648
Nord-West | 30 | 23 | 43 | 75 | 127 | 166 | 178 | 183 | 145 | 96 | 52 | 27 | 16 | 827
| 45 | 21 | 39 | 67 | 111 | 144 | 155 | 159 | 126 | 84 | 46 | 25 | 15 | 724
| 60 | 19 | 35 | 60 | 98 | 126 | 137 | 139 | 111 | 74 | 42 | 22 | 14 | 643
| 90 | 15 | 28 | 47 | 76 | 96 | 103 | 105 | 85 | 57 | 33 | 18 | 11 | 491
Nord-Ost | 30 | 23 | 43 | 74 | 128 | 168 | 179 | 183 | 148 | 98 | 51 | 27 | 16 | 831
| 45 | 21 | 39 | 65 | 112 | 146 | 156 | 159 | 129 | 85 | 46 | 25 | 15 | 730
| 60 | 19 | 35 | 59 | 100 | 128 | 138 | 139 | 115 | 75 | 41 | 22 | 14 | 647
| 90 | 15 | 28 | 45 | 77 | 97 | 103 | 105 | 87 | 57 | 32 | 18 | 11 | 493
Nord | 30 | 22 | 36 | 61 | 115 | 159 | 173 | 176 | 136 | 81 | 42 | 25 | 16 | 763
| 45 | 21 | 35 | 55 | 86 | 127 | 145 | 143 | 104 | 62 | 40 | 24 | 15 | 625
| 60 | 19 | 32 | 51 | 76 | 95 | 111 | 105 | 86 | 60 | 37 | 22 | 14 | 517
| 90 | 15 | 26 | 40 | 61 | 77 | 85 | 84 | 69 | 48 | 30 | 17 | 11 | 411
Region 13 | Referenzort Freiburg i. Br.
Außenlufttemperatur [°C] |  | 1.8 | 3.2 | 6.6 | 10.2 | 14.4 | 17.7 | 19.9 | 19.2 | 16.2 | 11.3 | 6 | 2.7 | 10.8
Orientierung | Neigung | Durchschnittliche monatliche Strahlungsintensität [W/m²] | [11 empty] | Jahreswert [kWh/m²]
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan bis Dez
horizontal | 0 | 36 | 67 | 110 | 157 | 197 | 224 | 229 | 200 | 142 | 85 | 46 | 30 | 1113
Süd | 30 | 54 | 95 | 134 | 171 | 200 | 220 | 230 | 216 | 172 | 115 | 70 | 47 | 1261
| 45 | 58 | 102 | 137 | 166 | 188 | 204 | 215 | 208 | 173 | 121 | 78 | 53 | 1245
| 60 | 60 | 103 | 133 | 154 | 167 | 178 | 189 | 190 | 166 | 121 | 81 | 55 | 1166
| 90 | 55 | 90 | 106 | 109 | 109 | 111 | 118 | 129 | 127 | 103 | 74 | 52 | 862
Süd-Ost | 30 | 47 | 86 | 125 | 167 | 198 | 219 | 228 | 210 | 161 | 103 | 62 | 42 | 1204
| 45 | 50 | 89 | 125 | 162 | 188 | 205 | 214 | 202 | 160 | 106 | 66 | 45 | 1177
| 60 | 50 | 88 | 119 | 151 | 171 | 184 | 193 | 186 | 152 | 103 | 66 | 46 | 1101
| 90 | 43 | 74 | 93 | 112 | 122 | 127 | 133 | 135 | 117 | 84 | 57 | 41 | 831
Süd-West | 30 | 48 | 85 | 125 | 163 | 195 | 217 | 226 | 208 | 160 | 105 | 62 | 41 | 1195
| 45 | 51 | 88 | 124 | 157 | 184 | 202 | 212 | 200 | 158 | 107 | 66 | 44 | 1165
| 60 | 51 | 87 | 119 | 145 | 167 | 180 | 191 | 183 | 149 | 105 | 66 | 45 | 1087
| 90 | 44 | 73 | 93 | 107 | 118 | 124 | 132 | 132 | 114 | 86 | 58 | 40 | 818
Ost | 30 | 35 | 65 | 104 | 150 | 186 | 208 | 213 | 188 | 135 | 80 | 44 | 30 | 1051
| 45 | 33 | 62 | 99 | 141 | 174 | 194 | 198 | 176 | 128 | 76 | 42 | 29 | 989
| 60 | 31 | 59 | 91 | 130 | 158 | 176 | 179 | 160 | 117 | 71 | 39 | 27 | 905
| 90 | 24 | 46 | 70 | 100 | 119 | 130 | 134 | 122 | 90 | 56 | 31 | 22 | 690
West | 30 | 36 | 64 | 104 | 145 | 182 | 205 | 211 | 186 | 133 | 81 | 44 | 29 | 1039
| 45 | 34 | 61 | 98 | 135 | 169 | 190 | 196 | 173 | 125 | 78 | 42 | 28 | 973
| 60 | 32 | 57 | 91 | 123 | 153 | 171 | 177 | 158 | 114 | 73 | 40 | 27 | 888
| 90 | 25 | 45 | 70 | 94 | 115 | 127 | 132 | 120 | 87 | 57 | 31 | 22 | 677
Nord-West | 30 | 25 | 44 | 81 | 123 | 163 | 189 | 191 | 158 | 103 | 57 | 29 | 20 | 865
| 45 | 23 | 39 | 70 | 106 | 141 | 163 | 163 | 135 | 87 | 50 | 26 | 19 | 748
| 60 | 21 | 35 | 63 | 94 | 123 | 142 | 142 | 118 | 77 | 44 | 23 | 17 | 658
| 90 | 17 | 28 | 49 | 72 | 93 | 106 | 106 | 90 | 59 | 35 | 19 | 13 | 500
Nord-Ost | 30 | 25 | 45 | 81 | 126 | 166 | 192 | 192 | 159 | 104 | 57 | 29 | 20 | 875
| 45 | 23 | 40 | 71 | 110 | 145 | 167 | 165 | 137 | 89 | 49 | 26 | 19 | 761
| 60 | 21 | 36 | 63 | 97 | 127 | 146 | 144 | 119 | 78 | 44 | 23 | 17 | 670
| 90 | 17 | 28 | 48 | 74 | 96 | 108 | 107 | 90 | 60 | 35 | 19 | 13 | 508
Nord | 30 | 24 | 36 | 66 | 113 | 157 | 185 | 184 | 146 | 86 | 43 | 26 | 20 | 795
| 45 | 23 | 35 | 57 | 84 | 127 | 153 | 148 | 109 | 61 | 41 | 25 | 19 | 644
| 60 | 21 | 32 | 53 | 72 | 94 | 115 | 106 | 84 | 59 | 38 | 23 | 17 | 523
| 90 | 16 | 26 | 43 | 58 | 75 | 85 | 82 | 70 | 49 | 31 | 18 | 13 | 414
Region 14 | Referenzort Weihenstephan
Außenlufttemperatur [°C] |  | -2.1 | -0.7 | 3 | 7.3 | 11.9 | 15 | 16.7 | 16.1 | 12.9 | 7.9 | 2.8 | -0.7 | 7.5 | in Norm kein Jahreswert angegeben
Orientierung | Neigung | Durchschnittliche monatliche Strahlungsintensität [W/m²] | [11 empty] | Jahreswert [kWh/m²]
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan bis Dez
horizontal | 0 | 40 | 75 | 117 | 167 | 209 | 213 | 222 | 192 | 140 | 86 | 45 | 30 | 1123
Süd | 30 | 57 | 105 | 142 | 183 | 213 | 209 | 222 | 206 | 168 | 118 | 66 | 44 | 1266
| 45 | 62 | 112 | 144 | 178 | 201 | 194 | 208 | 198 | 169 | 125 | 72 | 48 | 1250
| 60 | 64 | 114 | 140 | 165 | 179 | 170 | 183 | 181 | 162 | 125 | 75 | 50 | 1174
| 90 | 58 | 100 | 111 | 117 | 116 | 108 | 116 | 124 | 124 | 107 | 68 | 46 | 871
Süd-Ost | 30 | 50 | 93 | 132 | 176 | 211 | 208 | 221 | 200 | 156 | 105 | 58 | 39 | 1205
| 45 | 52 | 96 | 132 | 171 | 200 | 195 | 209 | 192 | 154 | 108 | 60 | 41 | 1175
| 60 | 51 | 94 | 126 | 159 | 182 | 175 | 189 | 177 | 145 | 105 | 60 | 41 | 1098
| 90 | 44 | 78 | 99 | 119 | 130 | 122 | 132 | 129 | 111 | 86 | 51 | 36 | 828
Süd-West | 30 | 53 | 96 | 134 | 176 | 208 | 208 | 217 | 198 | 159 | 108 | 60 | 40 | 1211
| 45 | 55 | 101 | 134 | 171 | 196 | 194 | 204 | 190 | 158 | 111 | 63 | 42 | 1184
| 60 | 56 | 100 | 128 | 159 | 178 | 174 | 183 | 175 | 150 | 109 | 64 | 43 | 1109
| 90 | 49 | 85 | 101 | 119 | 126 | 122 | 128 | 127 | 116 | 91 | 55 | 38 | 843
Ost | 30 | 37 | 70 | 111 | 158 | 197 | 198 | 209 | 181 | 130 | 81 | 42 | 29 | 1055
| 45 | 35 | 67 | 106 | 149 | 185 | 185 | 195 | 169 | 123 | 77 | 39 | 27 | 992
| 60 | 32 | 62 | 98 | 137 | 168 | 167 | 177 | 154 | 112 | 72 | 37 | 25 | 908
| 90 | 25 | 49 | 76 | 106 | 127 | 124 | 133 | 117 | 86 | 56 | 29 | 20 | 694
West | 30 | 40 | 74 | 113 | 158 | 193 | 198 | 203 | 179 | 135 | 84 | 44 | 30 | 1060
| 45 | 39 | 72 | 108 | 149 | 180 | 184 | 189 | 166 | 128 | 81 | 42 | 29 | 999
| 60 | 36 | 68 | 101 | 137 | 163 | 167 | 170 | 151 | 118 | 76 | 40 | 27 | 916
| 90 | 29 | 54 | 79 | 106 | 123 | 125 | 127 | 115 | 91 | 60 | 32 | 21 | 702
Nord-West | 30 | 29 | 52 | 88 | 133 | 172 | 184 | 185 | 153 | 105 | 59 | 30 | 22 | 886
| 45 | 27 | 46 | 78 | 117 | 149 | 160 | 160 | 131 | 91 | 51 | 27 | 20 | 773
| 60 | 24 | 42 | 70 | 104 | 130 | 141 | 139 | 115 | 80 | 46 | 25 | 18 | 684
| 90 | 19 | 33 | 55 | 80 | 99 | 106 | 104 | 87 | 61 | 36 | 19 | 14 | 521
Nord-Ost | 30 | 28 | 50 | 87 | 133 | 176 | 184 | 189 | 154 | 102 | 57 | 29 | 22 | 886
| 45 | 26 | 45 | 77 | 117 | 153 | 160 | 165 | 133 | 88 | 50 | 27 | 20 | 776
| 60 | 24 | 41 | 69 | 104 | 134 | 141 | 145 | 117 | 77 | 45 | 24 | 18 | 687
| 90 | 19 | 32 | 53 | 79 | 101 | 105 | 109 | 89 | 60 | 35 | 19 | 14 | 523
Nord | 30 | 28 | 42 | 72 | 121 | 166 | 179 | 181 | 142 | 87 | 44 | 27 | 21 | 812
| 45 | 26 | 41 | 61 | 90 | 133 | 150 | 147 | 107 | 64 | 42 | 26 | 20 | 664
| 60 | 24 | 38 | 57 | 79 | 98 | 115 | 108 | 86 | 62 | 39 | 24 | 18 | 547
| 90 | 19 | 30 | 46 | 64 | 79 | 86 | 85 | 70 | 50 | 32 | 19 | 14 | 434
Region 15 | Referenzort Garmisch-Part.
Außenlufttemperatur [°C] |  | -3 | -1.3 | 1.9 | 6.1 | 10.8 | 13.8 | 15.8 | 15 | 12.2 | 7.4 | 1.7 | -2.7 | 6.5
Orientierung | Neigung | Durchschnittliche monatliche Strahlungsintensität [W/m²] | [11 empty] | Jahreswert [kWh/m²]
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan bis Dez
horizontal | 0 | 53 | 86 | 131 | 171 | 203 | 211 | 226 | 192 | 144 | 100 | 58 | 41 | 1183
Süd | 30 | 92 | 129 | 164 | 188 | 206 | 207 | 227 | 207 | 175 | 143 | 97 | 75 | 1395
| 45 | 105 | 140 | 168 | 183 | 194 | 192 | 211 | 200 | 177 | 154 | 109 | 86 | 1400
| 60 | 111 | 144 | 163 | 169 | 172 | 167 | 185 | 182 | 170 | 155 | 115 | 92 | 1332
| 90 | 105 | 127 | 129 | 120 | 111 | 105 | 115 | 123 | 130 | 133 | 106 | 89 | 1016
Süd-Ost | 30 | 79 | 115 | 153 | 183 | 207 | 208 | 224 | 202 | 164 | 129 | 84 | 64 | 1324
| 45 | 86 | 121 | 154 | 178 | 197 | 195 | 211 | 195 | 163 | 134 | 91 | 71 | 1312
| 60 | 89 | 120 | 147 | 166 | 180 | 175 | 190 | 180 | 155 | 133 | 93 | 73 | 1242
| 90 | 80 | 103 | 116 | 124 | 129 | 122 | 131 | 132 | 120 | 110 | 82 | 67 | 959
Süd-West | 30 | 79 | 114 | 152 | 179 | 199 | 204 | 223 | 199 | 164 | 128 | 84 | 64 | 1307
| 45 | 86 | 120 | 152 | 173 | 186 | 190 | 209 | 192 | 163 | 133 | 90 | 71 | 1290
| 60 | 89 | 120 | 146 | 160 | 168 | 170 | 188 | 176 | 155 | 130 | 92 | 73 | 1218
| 90 | 80 | 102 | 115 | 118 | 118 | 117 | 130 | 128 | 120 | 108 | 81 | 67 | 937
Ost | 30 | 52 | 84 | 126 | 164 | 195 | 199 | 210 | 183 | 136 | 97 | 57 | 41 | 1130
| 45 | 51 | 82 | 120 | 155 | 184 | 186 | 196 | 172 | 129 | 94 | 55 | 41 | 1071
| 60 | 48 | 77 | 112 | 143 | 169 | 169 | 178 | 158 | 119 | 88 | 52 | 39 | 988
| 90 | 39 | 62 | 87 | 110 | 128 | 126 | 133 | 122 | 93 | 70 | 42 | 33 | 764
West | 30 | 52 | 84 | 125 | 159 | 183 | 193 | 209 | 179 | 137 | 96 | 56 | 41 | 1107
| 45 | 51 | 81 | 119 | 148 | 170 | 179 | 194 | 167 | 130 | 92 | 54 | 41 | 1042
| 60 | 48 | 77 | 110 | 135 | 153 | 162 | 176 | 153 | 120 | 86 | 51 | 39 | 958
| 90 | 40 | 62 | 86 | 104 | 115 | 121 | 131 | 117 | 94 | 68 | 41 | 33 | 738
Nord-West | 30 | 30 | 54 | 94 | 133 | 164 | 179 | 188 | 151 | 104 | 63 | 32 | 24 | 890
| 45 | 27 | 47 | 81 | 115 | 141 | 155 | 162 | 130 | 89 | 54 | 28 | 22 | 768
| 60 | 25 | 43 | 73 | 102 | 123 | 136 | 140 | 113 | 78 | 48 | 25 | 20 | 676
| 90 | 20 | 34 | 57 | 78 | 93 | 101 | 104 | 86 | 60 | 38 | 21 | 16 | 518
Nord-Ost | 30 | 30 | 54 | 95 | 137 | 173 | 183 | 190 | 154 | 104 | 64 | 32 | 24 | 907
| 45 | 27 | 47 | 83 | 120 | 152 | 160 | 163 | 133 | 89 | 54 | 28 | 22 | 789
| 60 | 24 | 43 | 74 | 106 | 134 | 141 | 142 | 117 | 78 | 48 | 25 | 20 | 697
| 90 | 20 | 34 | 57 | 81 | 100 | 105 | 106 | 89 | 60 | 38 | 21 | 16 | 532
Nord | 30 | 27 | 40 | 75 | 123 | 161 | 177 | 182 | 140 | 85 | 44 | 27 | 22 | 807
| 45 | 25 | 40 | 61 | 90 | 129 | 147 | 146 | 104 | 59 | 42 | 26 | 21 | 651
| 60 | 24 | 37 | 58 | 77 | 94 | 111 | 105 | 79 | 57 | 39 | 24 | 20 | 529
| 90 | 19 | 30 | 47 | 63 | 75 | 82 | 80 | 65 | 47 | 33 | 20 | 16 | 422
Tage pro Monat |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31

## 07 KuehlungZELL (hidden)
Rechnung Kühlung je Zone | Anmerkungen, Kommentare | [5 empty] | DIN V 18599 - Teil 7
Zonen |  | [Einheit] | ZoneSelbst | [Symbol] | = | siehe "Zonen" | Definition |  | 1: Einzelbüros | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2: Großraumbüro | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 3: Sitzung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
[9 empty] | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Eingangsgrößen aus anderen Normteilen
Einzelwerte der Zone
Nutzkältebedarf für Raumkühlung der Zone - 2. Bilanz |  | [kWh/mth] | QcbZ | Qc,b,i | = | siehe "02 WaermeKaelte" | DIN V 18 599 - 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.278 | 0 | 253.8485 | 592.0894 | 2596.6705 | 4387.3499 | 6906.2516 | 9178.1655 | 6916.4032 | 3258.6735 | 1235.3802 | 424.4211 | 243.0246 | 3338.1858 | 0 | 0 | 0 | 117.8186 | 314.7884 | 734.9666 | 1159.9161 | 820.5273 | 190.1688 | 0 | 0 | 0 |  | -39330.4637
maximale Raumkühlleistung der Zone |  | [kW] | Qcmax_RLT | Q'c,max,i | = | siehe "02 WaermeKaelte" | DIN V 18 599 - 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Nutzkälte der Luftaufbereitung der Zone - 2. Bilanz |  | [kWh/mth] | QVC_RLT | Qvc,b,i | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22216.0073 | 0 | 0 | 0 | 240.0967 | 2351.8278 | 3501.5584 | 5537.1419 | 6216.5494 | 3893.9251 | 390.6445 | 84.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -22216.0073
maximale Kühlleistung für Luftaufbereitung der Zone |  | [kW] | QmaxC_RLT | Q'c*,max,i | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9443 | 44.9443 | 44.9443 | 44.9443 | 44.9443 | 44.9443 | 44.9443 | 44.9443 | 44.9443 | 44.9443 | 44.9443 | 44.9443 | 44.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -44.9443
Nutzwärme der Luftaufbereitung der Zone - 2. Bilanz |  | [kWh/mth] | QVH_RLT | Qvh,b,i | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7358.4859 | 2278.0691 | 1544.9259 | 846.8671 | 236.2725 | 46.8581 | 23.4291 | 23.4291 | 93.7162 | 62.4775 | 108.4941 | 601.6446 | 1492.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -7358.4859
maximale Heizleistung für Luftaufbereitung der Zone |  | [kW] | QmaxH_RLT | Q'h*,max,i | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0291 | 34.0291 | 34.0291 | 34.0291 | 34.0291 | 34.0291 | 34.0291 | 34.0291 | 34.0291 | 34.0291 | 34.0291 | 34.0291 | 34.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -34.0291
Nutzfeuchte der Luftaufbereitung der Zone - 2. Bilanz |  | [kWh/mth] | QVSt_RLT | Qvm,b,i | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
Betriebszeit RLT-Anlage täglich |  | [h/d] | tVopd_op | tv,op,d,i | = | siehe "Nutzung" | DIN V 18 599 - 10 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | ------
Betriebszeit Raumkühlung täglich |  | [h/d] | tVopd_op | tc,op,d,i | = | tv,op,d -> siehe "Nutzung" | DIN V 18 599 - 10 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | ------
Betriebstage Heizung, Kühlung und RLT pro Jahr |  | [d/a]; [d/mth] | dopJ | dop,i | = | siehe "Nutzung" | DIN V 18 599 - 10 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  | x
Bedarfzeit zur Raumkühlung nach Teil 2, Anhang D |  | [h/mth] | tcZ | tc,i | = | siehe "02 WaermeKaelte" | DIN V 18 599 - 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.9298 | 0 | 54.9924 | 128.2671 | 267.1233 | 276.0274 | 267.1233 | 276.0274 | 276.0274 | 267.1233 | 267.6263 | 91.9444 | 52.6476 | 1074.6501 | 0 | 0 | 0 | 131.4994 | 191.0959 | 184.9315 | 191.0959 | 191.0959 | 184.9315 | 0 | 0 | 0 |  | ------
Jährliche Nutzungszeit Heizregister der RLT-Anlage |  | [h/a] | tH_RLT | th*,r,i | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 2 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.2708 | 949.2708 | 949.2708 | 949.2708 | 949.2708 | 949.2708 | 949.2708 | 949.2708 | 949.2708 | 949.2708 | 949.2708 | 949.2708 | 949.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ------
Jährliche Nutzungszeit Dampf der RLT-Anlage | wird für keine Berechnung benötigt | [h/a] | tSt_RLT | tm*,r,i | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
Jährliche Nutzungszeit Kühlregister der RLT-Anlage |  | [h/a] | tC_RLT | tc*,r,i | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.5963 | 887.5963 | 887.5963 | 887.5963 | 887.5963 | 887.5963 | 887.5963 | 887.5963 | 887.5963 | 887.5963 | 887.5963 | 887.5963 | 887.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ------
Jährliche Nutzeit der WRG |  | [h/mth] | tWRG_RLT | tWRG | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ------
Jährliche Nutzeit der Befeuchterpumpe |  | [h/mth] | tVB_RLT | tVB | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852.5 | 1852.5 | 1852.5 | 1852.5 | 1852.5 | 1852.5 | 1852.5 | 1852.5 | 1852.5 | 1852.5 | 1852.5 | 1852.5 | 1852.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ------
Lufvolumenstrom der RLT-Anlage der Zone |  | [m³/h] | Vzumech | Vzu,mech,i | = | siehe "02 WaermeKaelte" |  | 552 | 7722.1201 | 7722.1201 | 7722.1201 | 7722.1201 | 7722.1201 | 7722.1201 | 7722.1201 | 7722.1201 | 7722.1201 | 7722.1201 | 7722.1201 | 7722.1201 | 7722.1201 | 11346 | 11346 | 11346 | 11346 | 11346 | 11346 | 11346 | 11346 | 11346 | 11346 | 11346 | 11346 | 11346 | 1494.3599 | 1494.3599 | 1494.3599 | 1494.3599 | 1494.3599 | 1494.3599 | 1494.3599 | 1494.3599 | 1494.3599 | 1494.3599 | 1494.3599 | 1494.3599 | 1494.3599 |  | -5118.2398
Bezugsfläche der Zone |  | [m] | AB | AB,Zone | = | siehe "Nutzung" |  |  | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1930.53 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 83.02 |  | -43.49
zugeordnetes Nutzungsprofil |  | [Typ] | NutzProfil | - | = | siehe "Zone" | Eingabe - Listenauswahl |  | 02 Gruppenbüro | [12 empty] | 03 Großraumbüro | [12 empty] | 12 Kantine | [13 empty] | ------
Feuchteanforderung |  | [Verweis] | FAnf | - | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 |  | mit Toleranz | [12 empty] | mit Toleranz | [12 empty] | mit Toleranz | [13 empty] | x
Wärmerückgewinnung |  | [Verweis] | WTyp | - | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 |  | Wärme+Feuchte | [12 empty] | Wärme+Feuchte | [12 empty] | Wärme+Feuchte | [13 empty] | x
Befeuchtertyp |  | [Verweis] | FTyp | - | = | siehe "03 Luftaufbereitung" | DIN V 18 599 - 3 |  | Verdunstung, regelbar | [12 empty] | Verdunstung, regelbar | [12 empty] | Verdunstung, regelbar | [13 empty] | x
zugeordneter Verteilkreis - RLT-Anlage |  | [Verweis] | KKreisRLT | - | = | siehe "Zonen" | Eingabe - Verweis |  | 0 | [12 empty] | Verteil-RLT1 | [12 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
zugeordneter Verteilkreis - Raumkühlung |  | [Verweis] | KKreisC | - | = | siehe "Zonen" | Eingabe - Verweis |  | 0 | [12 empty] | Verteil-Raum1 | [12 empty] | Verteil-Raum2 | Verteil-Raum2 | Verteil-Raum2 | Verteil-Raum2 | Verteil-Raum2 | Verteil-Raum2 | Verteil-Raum2 | Verteil-Raum2 | Verteil-Raum2 | Verteil-Raum2 | Verteil-Raum2 | Verteil-Raum2 | Verteil-Raum2
zugeordneter Kälteerzeuger - RLT-Anlage |  | [Verweis] | KErzeugerName | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe - Verweis | [14 empty] | Erzeuger A
zugeordneter Kälteerzeuger - Raumkühlung |  | [Verweis] | KErzeugerName | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe - Verweis | [14 empty] | Erzeuger A | [12 empty] | Erzeuger B | Erzeuger B | Erzeuger B | Erzeuger B | Erzeuger B | Erzeuger B | Erzeuger B | Erzeuger B | Erzeuger B | Erzeuger B | Erzeuger B | Erzeuger B | Erzeuger B
Summe über den gesamten Versorgungsbereich
Nutzkältebedarf Raum-Kühlung 2. Bilanz - Summe Bereich |  | [kWh/mth] | QcbB | Qc,b | = | Si Qc,b,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) | () |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
maximale Gebäudekühlleistung - Summe Bereich |  | [kW] | QcmaxB | Q'c,max | = | Si Qc,max,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) | () |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Nutzkältebedarf RLT-Kühlung 2. Bilanz - Summe Bereich |  | [kWh/mth] | QvcB | Qvc,b | = | Si Qvc,b,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) | () |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
maximale RLT-Kühlleistung - Summe Bereich |  | [kW] | QvcmaxB | Q'c*,max | = | Si Qc*,max,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) | () |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Nutzwärmebedarf RLT-Kühlung 2. Bilanz - Summe Bereich |  | [kWh/mth] | QvhB | Qvh,b | = | Si Qvh,b,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) | () |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
maximale RLT-Heizleistung - Summe Bereich |  | [kW] | QvhmaxB | Q'h*,max | = | Si Qh*,max,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) | () |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
tägliche Betriebzeit RLT-Anlage - Maximalwert Bereich | "aus Kapitel 4.1" | [h/d] | tvopdB | tv,op,d | = | max(tv,op,d,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen) | () |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
tägliche Betriebzeit Raum-Kühlung - Maximalwert Bereich | "aus Kapitel 4.1" | [h/d] | tcopdB | tc,op,d | = | max(tc,op,d,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen) | () |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Betriebstage RLT-Anlage pro Zeitraum |  | [d/a]; [d/mth] | dopB | dv,op | = | max(dop,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen) | DIN V 18 599 - 10 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Betriebstage Raumkühlung pro Zeitraum |  | [d/a]; [d/mth] | dopB | dc,op | = | max(dop,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen) | DIN V 18 599 - 10 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Bedarfzeit zur Raumkühlung - Maximalwert Bereich |  | [h/mth] | tcB | tc | = | max(tc,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen) | DIN V 18 599 - 2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Jährliche Heizzeit der RLT-Anlage - Maximalwert Bereich |  | [h/a] | tvhB | th*,r | = | max(th*,r,,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen) | DIN V 18 599 - 3 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Jährliche Kühlzeit der RLT-Anlage - Maximalwert Bereich |  | [h/a] | tvcB | tc*,r | = | max(tc*,r,i) (Maximum aller vom Strang versorgten Zonen) | DIN V 18 599 - 3 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Lufvolumenstrom der RLT-Anlage des Bereiches |  | [m³/h] | VzumechB | Vzu,mech | = | Si Vzu,mech,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Bezugsfläche des Versorgungsbereiches der RLT-Anlage |  | [m] | ABRLT | AB,RLT-Kreis | = | Si AB,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Bezugsfläche des Versorgungsbereiches der Raumkühlung |  | [m] | ABc | AB,Raum-Kreis | = | Si AB,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Ausgangsgrößen für andere Normenteile
Nutzenergie für das Heizregister der Zone |  | [kWh/mth] | QhRLTb | Qh*,b,i | = | Qh*,b |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Endenergie der Dampfversorgung der Zone |  | [kWh/mth] | Qmf | Qm*,f,i | = | Qm*,outg · fm*,f |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Endenergie Kompressionskältemaschine |  | [kWh/mth] | Qcfel | Qc,f,elektr,i | = | Qc,f,elektr · Qc,outg,i / Qc,outg,Erzeuger |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Endenergie Absorptionskältemaschine |  | [kWh/mth] | Qcfth | Qc,f,therm,i | = | Qc,f,therm · Qc,outg,i / Qc,outg,Erzeuger |  |  | noch nicht umgesetzt | [12 empty] | noch nicht umgesetzt | [12 empty] | noch nicht umgesetzt
eingesetzte regenerative Energien Kompressionskältemaschine |  | [kWh/mth] | Qcfreg | Qc,f,reg,i | = | Qc,f,reg · Qc,outg,i / Qc,outg,Erzeuger |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Verluste der Erzeugung |  | [kWh/mth] | Qcg | Qc,g,i | = | Qc,g · Qc,outg,i / Qc,outg,Erzeuger |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Erzeugernutzkälteabgabe RLT-System der Zone |  | [kWh/mth] | QcRLToutgZ | Qc*,outg,i | = | Qc*,b,i + Qc*,ce,i + Qc*,d,i + Qc*,s,i | DIN V 18 599 - 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Erzeugernutzkälteabgabe Raumsystem der Zone |  | [kWh/mth] | QcoutgZ | Qc,outg,i | = | Qc,b,i + Qc,ce,i + Qc,d,i + Qc,s,i | DIN V 18 599 - 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Hilfsenergie Erzeugung |  | [kWh/mth] | QcauxB | Qc,g,aux,i | = | Qc,g,aux · Qc,outg,i / Qc,outg,Erzeuger |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Hilfsenergie RLT-System der Zone |  | [kWh/mth] | QcRLTaux | Qc*,aux,i | = | Qc*,ce,aux,i + Qc*,d,aux,i + Qc*,s,aux,i + Qhr,f,aux,i | DIN V 18 599 - 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Hilfsenergie Raumsystem der Zone |  | [kWh/mth] | Qcaux | Qc,aux,i | = | Qc,ce,aux,i + Qc,d,aux,i + Qc,s,aux,i | DIN V 18 599 - 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Hilfsenergie Wasserbefeuchter der Zone |  | [kWh/mth] | Qmhfaux | Qm*,aux,i | = | Qmh,f,aux,i | DIN V 18 599 - 1 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!
Interne Wärmequellen durch mech. Lüftung |  | [kWh/mth] | QIvh | QI,vh,i | = | Qvh,ce + Qvh,d? | DIN V 18 599 - 1 |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Interne Wärmequellen durch Kühl- und Kältesystem |  | [kWh/mth] | QIch | QI,ch,i | = | Qc,ce,aux | [42 empty] | #VALUE!
Interne Wärmesenken durch Kaltwasser RLT |  | [kWh/mth] | QIcRLT | QI,c*,i | = | 0 nicht : Qc*,ce + Qc*,d ? |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Interne Wärmesenken durch Kaltwasser Raumkühlung |  | [kWh/mth] | QIc | QI,c,i | = | Qc,d nicht : Qc,ce + Qc,d ? |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Interne Wärmesenken durch mech. Lüftung |  | [kWh/mth] | QIcv | QI,vc,i | = | 0 nicht : Qvh,ce + Qvh,d + Qch,ce + Qch,d ? | [42 empty] | #VALUE!
Interne Wärmesenken durch Erzeugung |  | [kWh/mth] | QIcg | QI,c,g,i | = | QI,c,g · Qc,outg,i / Qc,outg,Erzeuger |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
allgemeine Größen
Betriebszeit RLT-Anlage des Versorgungsbereiches |  | [h/mth] | tRLTBetrieb | tRLT-Betrieb | = | tv,op,d · dv,op | DIN V 18 599 - 10 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Betriebszeit Raumkühlung des Versorgungsbereiches |  | [h/mth] | tcBetrieb | tRaum-Betrieb | = | tc,op,d · dc,op | DIN V 18 599 - 10 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Vollbenutzungsstunden des Stranges monatlich |  | [h/mth] | bvhmth | bvh,mth | = | Qvh,b / Q’h*,max |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Vollbenutzungsstunden des Stranges jährlich |  | [h/a] | bvha | bvh,a | = | Σ bvh,mth |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Bedarfzeit Heizregister der RLT-Anlage des Versorgungsbereich | 0,1 · tRLT-Betrieb <= th*,op,mth <= tRLT-Betrieb | [h/mth] | thRLT | th*,op | = | th*,r · bvh,mth / bvh,a |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Vollbenutzungsstunden des Stranges monatlich |  | [h/mth] | bvcmth | bvc,mth | = | Qvc,b / Q’c*,max |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Vollbenutzungsstunden des Stranges jährlich |  | [h/a] | bvca | bvc,a | = | Σ bvc,mth |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Bedarfzeit Kühlregister der RLT-Anlage des Versorgungsbereich | tc*,op,mth <= tRLT-Betrieb | [h/mth] | tcRLT | tc*,op | = | tc*,r · bvc,mth / bvc,a <= tRLT-Betrieb |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
maximaler monatlicher Nutzkältebedarf des Versorgungsbereich |  | [kWh/mth] | QcbB_max | Qc,b,max,Strang | = | max(Qc,b,Strang) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
monatlicher Nutzkältebedarf der Zone |  | [kWh/mth] | QcbZneu | Qc,b,i | = | Qc,b,i wenn Qc,b >= 0,15 Qc,b,max sonst 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Bedarfzeit Raumkühlung im Versorgungsbereich |  | [h/mth] | tcBneu | tc,op | = | tc,op,Strang wenn Qc,b > 0,15 Qc,b,max sonst 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
monatlicher Nutzkältebedarf des Versorgungsbereich |  | [kWh/mth] | QcbBneu | Qc,b,Strang | = | Si Qc,b,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
monatlicher Erzeugernutzkältebedarf des Versorgungsbereich |  | [kWh/mth] | QcRLToutgB | Qc*,outg,Strang | = | Si Qc*,outg,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
monatlicher Erzeugernutzkältebedarf des Versorgungsbereich |  | [kWh/mth] | QcoutgB | Qc,outg,Strang | = | Si Qc,outg,i (Summe über alle vom Strang versorgten Zonen) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Bezeichnung RLT-Kreis |  | [Name] | KKreisRLTName | - | = | siehe "KKreis" |  | 596
Luftbefeuchtung mit Dampf
Endenergie Dampf der Zone |  | [kWh/mth] | Qmf | Qm*,f,i | = | Qm*,outg,i · fm*,f | (6.4-8) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Endenergiefaktor Dampferzeugung |  | [-] | fmf | fm*,f | = | siehe "KKreis" RLT | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE!
Erzeugernutzwärmeabgabe Dampf der Zone |  | [kWh/mth] | Qmoutg | Qm*,outg,i | = | Qm*,b,i + Qm*,ce,i + Qm*,d,i | (6.4-8) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
Wärmeabgabe der Übergabe |  | [kWh/mth] | Qmce | Qm*,ce,i | = | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
Wärmeabgabe der Verteilung |  | [kWh/mth] | Qmd | Qm*,d,i | = | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
Nutzenergie Dampf für Dampfbefeuchtung |  | [kWh/mth] | Qmvcce | Qm*,b,i | = | Qvm,b,i | (5.6-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
Art der Dampfbefeuchtung |  | [Typ] | Dampf | - | = | siehe "KKreis" RLT | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | x
Energieauwand der Wasserbefeuchtung
Hilfsenergie der Befeuchterpumpe |  | [kWh/mth] | Qmhfaux | Qmh,f,aux,i | = | V’Außenluft · Pel,mh · tVB · fmh |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Leistungsaufnahme der Wascherpumpe |  | [W/(m³/h)] | Pelmh | Pel,mh | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE!
Teillastfaktor für die Regelung der Befeuchtung |  | [-] | fmh | fmh | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE!
Art des Wasserbefeuchters |  | [Typ] | Befeuchter | - | = | siehe "KKreis" | [15 empty] | Umlaufsprüh | Umlaufsprüh | Umlaufsprüh | Umlaufsprüh | Umlaufsprüh | Umlaufsprüh | Umlaufsprüh | Umlaufsprüh | Umlaufsprüh | Umlaufsprüh | Umlaufsprüh | Umlaufsprüh | Umlaufsprüh | [14 empty] | ------
Nutzenergie für das Heizregister der RLT-Anlage
Nutzengie für das Heizregister |  | [kWh/mth] | QhbRLT | Qh*,b | = | Qvh,b,i + Qvh,ce,i + Qvh,d,i | (5.3-1) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Verluste der Übergabe |  | [kWh/mth] | Qvhce | Qvh,ce | = | (1 - hvh,ce) · Qvh,b,i | (5.3-2) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 735.8486 | 227.8069 | 154.4926 | 84.6867 | 23.6272 | 4.6858 | 2.3429 | 2.3429 | 9.3716 | 6.2477 | 10.8494 | 60.1645 | 149.2303 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Nutzungsgrad Übergabe Wärme an den Raum |  | [-] | etaVhce | hvh,ce | = | siehe "KKreis" | [15 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | [14 empty] | ------
Verluste der Verteilung |  | [kWh/mth] | Qvhd | Qvh,d | = | Qvh,d,intern + Qvh,d,extern |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Luftverteilung innerhalb der therm. Hülle |  | [kWh/mth] | Qvhdin | Qvh,d,intern | = | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
Luftverteilung außerhalb der therm. Hülle | Wenn hier die Betriebszeit und nicht die Bedarfszeit eingeht, dann ergeben sich Verteilverluste auch in Monaten ohne Kühlbedarf | [kWh/mth] | Qvhdex | Qvh,d,extern | = | fvh,d · AK,A · tRLT-Betrieb th*,op/ 1000 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Verlustfaktor Luftverteilung - Heizen |  | [W/m²] | fvhd | fvh,d | = | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | x
Luftkanalfläche außerhalb des Gebäudes für den Bereich |  | [m²] | AKAB | AK,A,Strang | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [14 empty] | ------
Luftkanalfläche außerhalb des Gebäudes für die Zone |  | [m²] | AKA | AK,A,Zone | = | AK,A,Strang · AB,Zone / AB,RLT-Strang | Eingabe |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Nutzenergie für das Kühlregister der RLT-Anlage
Nutzengie für das Kühlregister |  | [kWh/mth] | QcRLTb | Qc*,b | = | Qvc,b,i + Qvc,ce,i + Qvc,d,i |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Verluste der Übergabe |  | [kWh/mth] | Qbvcce | Qvc,ce | = | (1 - hvc,ce) · Qvc,b,i |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Nutzungsgrad Übergabe Kälte an den Raum |  | [-] | etaVcce | hvc,ce | = | siehe "KKreis" | [15 empty] | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | [14 empty] | ------
Verluste der Verteilung |  | [kWh/mth] | Qbvcd | Qvc,d | = | Qvc,d,intern + Qvc,d,extern |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Luftverteilung innerhalb der therm. Hülle |  | [kWh/mth] | Qbvcdin | Qvc,d,intern | = | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
Luftverteilung außerhalb der therm. Hülle | Wenn hier die Betriebszeit und nicht die Bedarfszeit eingeht, dann ergeben sich Verteilverluste auch in Monaten ohne Kühlbedarf | [kWh/mth] | Qbvcdex | Qvc,d,extern | = | fvc,d · AK,A · tRLT-Betrieb tc*,op/ 1000 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Verlustfaktor Luftverteilung - Kühlen |  | [W/m²] | fvcd | fvc,d | = | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | x
Luftkanalfläche außerhalb des Gebäudes für den Bereich |  | [m²] | AKAB | AK,A,Strang | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [14 empty] | ------
Luftkanalfläche außerhalb des Gebäudes für die Zone |  | [m²] | AKA | AK,A,Zone | = | AK,A,Strang · AB,Zone / AB,RLT-Strang | Eingabe |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Energieauwand der WRG
Hilfsenergie der WRG |  | [kWh/mth] | Qhrfaux | Qhr,f,aux,i | = | Pel,av/1000 · tWRG |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Leistung der KVS-Pumpe oder des Rotors der Zone |  | [W] | PelavZ | Pel,av,zone | = | Pel,zu,Strang · V’Zone / V'Strang | Tabelle |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Leistung der KVS-Pumpe oder des Rotors des Bereiches |  | [W] | PelavB | Pel,av,Strang | = |  | Eingabe |  | 0 | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | 0 | [13 empty] | #VALUE!
Kreislaufverbundsystem oder Rotationswärmetauscher? |  | [Typ] | WRGTyp | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | RotationsWT | RotationsWT | RotationsWT | RotationsWT | RotationsWT | RotationsWT | RotationsWT | RotationsWT | RotationsWT | RotationsWT | RotationsWT | RotationsWT | RotationsWT | [14 empty] | ------
Darstellung Berechnung nur für einen Verteilkreis |  |  | AusgabeKVerteil |  |  | Auswahl siehe "Zonen" | Ergebnisse für Bereich: |  | GEB 1 | [12 empty] | GEB 1 | [12 empty] | GEB 1 | [15 empty] | 5.1 Küche | 6.2 Verkehr | 7.1 Keller | 8.1 DG | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe Kühlregister der RLT-Anlage
Verluste der Übergabe |  | [kWh/mth] | QvcceK | Qc*,ce | = | ((1 - hc*,ce · ) + (1 - hc*,ce,sens)) · Qc*,b,i | (6.2-2) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Nutzungsgrad der Kälteübergabe |  | [-] | etaCce | hc*,ce | = | Tabelle 6.2.1-1 | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Sensibler Nutzungsgrad der Kälteübergabe |  | [-] | etaCcesens | hc*,ce,sens | = | Tabelle 6.2.1-1 | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Hilfsenergie Übergabe |  | [kWh/mth] | QvcceauxK | Qc*,ce,aux | = | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
Faktor für spez. Energiebedarf der Übergabe |  | [W/m²] | fcceaux | fc,ce,aux | = | 0 | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Verteilung Kühlregister der RLT-Anlage
Kälteabgabe Verteilung |  | [kWh/mth] | QvcdK | Qc*,d | = | (1 - hc*,d) · Qc*,b,i |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Nutzungsgrad der Kälteverteilung |  | [-] | etaCd | hc*,d | = | Tabelle 6.2.1-1 | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE!
Hilfsenergie Verteilung (Sekundärkreise) |  | [kWh/mth] | QvcdauxK | Qc*,d,aux | = | Wd,hydr · ed,aux · AB,Zone / AB,Kreis |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Hydraulischer Energiebedarf des Verteilkreises |  | [kWh/mth] | Wcdhydr | Wd,hydr,Kreis | = | Phydr / 1000 · bc,d · tc,d · fAbgl |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Hydraulische Leistung der Pumpe im Verteilkreis |  | [W] | Pchydr | Phydr,Kreis | = | 1000/3600 · Dp · V' |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Volumenstrom im Auslegungspunkt des Verteilkreises |  | [m³/h] | Vchydr | V' | = | 3600 · Q'vc,max / (DqZ,cl · ccl · rcl) |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Temperaturspreizung im Auslegungspunkt |  | [K] | dThcd | DJZ,cl | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [14 empty] | ------
Spezifische Wärmekapazität des Kälteträgers |  | [kJ/kgK] | ccl | ccl | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | [14 empty] | ------
Dichte des Kälteträgers |  | [kg/m³] | rcl | rcl | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [14 empty] | ------
Kälteträger |  | [Typ] | KMittel |  | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | [14 empty] | ------
Differenzdruck im Auslegungspunkt des Verteilkreises |  | [kPa] | dpcd | Dp | = | R · Lmax · (1 + z) + DpWÜE + DpRV + DpWÜV |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
maximale Rohrleitungslänge im Verteilkreis |  | [m] | Lmaxcd | Lmax,Kreis | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [14 empty] | ------
Druckgefälle in Rohrleitungen |  | [kPa/m] | Rdp | R | = | siehe "KKreis" | [15 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [14 empty] | ------
Anteil der Einzelwiederstände |  | [-] | zAnt | z | = | siehe "KKreis" | [15 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [14 empty] | ------
Differenzdruck der Wärmeübertrager am Erzeuger |  | [kPa] | dpWUEE | DpWÜE | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE!
Druckverlust am Kühlturm |  | [kPa] | dpKT | DpKT | = | 0 | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE!
Druckverlust Hydraulische Übergabe |  | [kPa] | dpUEG | DpÜG | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE!
Druckverlust Übergabe Wasser/Wasser |  | [kPa] | dpWUE | DpWÜ | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE!
Druckverlust am Verbraucher |  | [kPa] | dpWUEV | DpWÜV | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE!
Druckverlust der Regelventile |  | [kPa] | dpRV | DpRV | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE!
Druckverlust des Rückschlagventils |  | [kPa] | dpRSV | DpRSV | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE!
Korrekturfaktor hydraulischer Abgleich |  | [-] | fAbgl | fAbgl | = | 1 oder 1,25 |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | ------
hydraulisch abgeglichen ja/nein |  |  | Abgl | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | [14 empty] | ------
Betriebszeit der Pumpen im Verteilkreis |  | [h/mth] | tcd | tc*,d | = | tc* |  |  | 8760 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8760 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |  | #VALUE! | dmth
Betriebsart der Pumpe |  |  | Betriebsart | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | [14 empty] | ------ | QvcB
mittlere Belastung Verteilkreis |  | [-] | betacd | bc*,d | = | b'c*,d oder b'c*,d + (1 - b'c*,d) · V'min/V' |  |  | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | WENN(tcd>0;WENN(Entkoppelt="ja";1;beta+WENN(Ueberström="ja";(1-beta)*Vzmin;0));0) |  | tcRLT
mittlere Belastung Verteilkreis - ohne Überströmventile |  | [-] |  | b'c*,d | = | Qc*,outg,Strang / (Q'c*,max · tc,d,i) |  |  | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | WENN(tcd>0;QcRLToutgB/(QvcmaxB*tcd);0)
Hydraulische Entkoppelung der Kreise oder Umlenkventile? |  | [Typ] | Entkoppelung | - | = | [16 empty] | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | [14 empty] | ------
Überstömventile ja/nein |  |  | UestoemJN | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | [14 empty] | ------
minimaler Volumenstrom im Verteilkreis |  | [-] | Vzmin | V'Z,min / V’Z | = | Woher? | Eingabe | [14 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [14 empty] | ------
Aufwandszahl für Betrieb der Pumpe im Verteilkreis |  | [-] | ecdaux | ec*,d,aux | = | fe · (CP1 + CP2 · bc*,d-1) |  |  | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Effizienzfaktor der Pumpe |  | [-] | fePumpe | fe | = | PPumpe / Phydr,Kreis oder fe,unbekannt |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Effizienzfaktor bei unbekannter Pumpe |  | [-] |  | fe,unbekannt | = | (1,25+(200/Pd,hydr,a) 0,5)·fAdap·b·(1+(n²CL/(16·Pd,hydr,a)0,4)) |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Viskosität des Kälteträgers |  | [mm/s²] | ncl | ncl | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | ------
Dimensionierung Verteilpumpe falls bekannt |  | [W] | PPumpeD | PPumpe | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | [14 empty] | ------
Bewertungsfaktor Bestand oder Neubau |  | [-] | bFaktor | b | = |  |  |  | 1.2 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1.2 | [13 empty] | ------
Unbekannte Pumpe: Neubau oder Bestand? |  | [Typ] | NeuAlt | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | [14 empty] | ------
Korrekturfaktor Adaption |  | [-] | fAdap | fAdap | = | 1 oder 1,2 oder 1,05 |  |  | 1.2 | [12 empty] | 1.05 | [12 empty] | 1.2 | [13 empty] | ------
Konstante 1 zur Leistungsanpassung |  |  | CPumpe1 | CP1 | = | Tabelle 6.5-4 - f(Pumpenregelung) |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | ------
Konstante 2 zur Leistungsanpassung |  |  | CPumpe2 | CP2 | = | Tabelle 6.5-4 - f(Pumpenregelung) |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | ------
Pumenregelung |  | [Typ] | PumpeReg | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | [14 empty] | ------
ungeregelter Kälteeintrag durch Verteilung |  | [kWh/mth] | QIcd | QI,c*,d | = | Qc,d falls Zuordnung Wärmeeinträge zur Zone |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Speicherung Kühlregister der RLT-Anlage
Kälteabgabe Speicherung |  | [kWh/mth] | QcsK | Qc*,s | = | 0 | (6.2-4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
Hilfsenergie Speicherung |  | [kWh/mth] | QcsauxK | Qc*,s,aux | = | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
Darstellung Berechnung für den zweiten Verteilkreis |  |  | AusgabeKVerteil |  |  | Auswahl siehe "Zonen" | Ergebnisse für Bereich: | [43 empty] | 5.1 Küche | 6.2 Verkehr | 7.1 Keller | 8.1 DG | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe Raumkühlung
Verluste der Übergabe für das Raumkühlsystem |  | [kWh/mth] | Qcce | Qc,ce | = | ((1 - hc,ce · ) + (1 - hc,ce,sens)) · Qc,b,i | (6.2-6) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Nutzungsgrad der Kälteübergabe |  | [-] | etaCce | hc,ce | = | Tabelle 6.2.2-1 | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Sensibler Nutzungsgrad der Kälteübergabe |  | [-] | etaCcesens | hc,ce,sens | = | Tabelle 6.2.2-1 | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Hilfsenergie Übergabe |  | [kWh/mth] | Qcceaux | Qc,ce,aux | = | fc,ce,aux · Qc,outg | (6.3-1) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Faktor für spez. Energiebedarf der Übergabe |  | [W/m²] | fcceaux | fc,ce,aux | = | Tabelle 6.3-1 | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Verteilung Raumkühlung
Kälteabgabe Verteilung |  | [kWh/mth] | Qcd | Qc,d | = | (1 - hc,d) · Qc,b,i |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Nutzungsgrad der Kälteverteilung |  | [-] | etaCd | hc,d | = | Tabelle 6.2.2-1 | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Hilfsenergie Verteilung (Sekundärkreise) |  | [kWh/mth] | Qcdaux | Qc,d,aux | = | Wd,hydr · ed,aux · AB,Zone / AB,Kreis |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Hydraulischer Energiebedarf des Verteilkreises |  | [kWh/mth] | Wcdhydr | Wd,hydr,Kreis | = | Phydr / 1000 · bc,d · tc,d · fAbgl |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Hydraulische Leistung der Pumpe im Verteilkreis |  | [W] | Pchydr | Phydr,Kreis | = | 1000/3600 · Dp · V' |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Volumenstrom im Auslegungspunkt des Verteilkreises |  | [m³/h] | Vchydr | V' | = | 3600 · Q'c,max / (DqZ,cl · ccl · rcl) |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
Temperaturspreizung im Auslegungspunkt |  | [K] | dThcd | DJZ,cl | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Spezifische Wärmekapazität des Kälteträgers |  | [kJ/kgK] | ccl | ccl | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18
Dichte des Kälteträgers |  | [kg/m³] | rcl | rcl | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Kälteträger |  | [Typ] | KMittel |  | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser
Differenzdruck im Auslegungspunkt des Verteilkreises |  | [kPa] | dpcd | Dp | = | R · Lmax · (1 + z) + DpWÜE + DpRV + DpWÜV |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
maximale Rohrleitungslänge im Verteilkreis |  | [m] | Lmaxcd | Lmax,Kreis | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Druckgefälle in Rohrleitungen |  | [kPa/m] | Rdp | R | = | siehe "KKreis" | [15 empty] | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
Anteil der Einzelwiederstände |  | [-] | zAnt | z | = | siehe "KKreis" | [15 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Differenzdruck der Wärmeübertrager am Erzeuger |  | [kPa] | dpWUEE | DpWÜE | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Druckverlust am Kühlturm |  | [kPa] | dpKT | DpKT | = | 0 | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Druckverlust Hydraulische Übergabe |  | [kPa] | dpUEG | DpÜG | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Druckverlust Übergabe Wasser/Wasser |  | [kPa] | dpWUE | DpWÜ | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Druckverlust am Verbraucher |  | [kPa] | dpWUEV | DpWÜV | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Druckverlust der Regelventile |  | [kPa] | dpRV | DpRV | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Druckverlust des Rückschlagventils |  | [kPa] | dpRSV | DpRSV | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Korrekturfaktor hydraulischer Abgleich |  | [-] | fAbgl | fAbgl | = | 1 oder 1,25 |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
hydraulisch abgeglichen ja/nein |  |  | Abgl | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Betriebszeit der Pumpen im Verteilkreis |  | [h/mth] | tcd | tc,d | = | siehe "KKreis" |  |  | 8760 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Betriebsart der Pumpe |  |  | Betriebsart | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert
mittlere Belastung Verteilkreis |  | [-] |  | bc,d | = | b'c,d oder b'c,d + (1 - b'c,d) · V'min/V' |  |  | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Belastung Verteilkreis - ohne Überströmventile |  | [-] |  | b'c,d | = | Qc,outg,Strang / (Q'c,max · tc,d,i) |  |  | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Hydraulische Entkoppelung der Kreise oder Umlenkventile? |  | [Typ] | Entkoppelung | - | = | [16 empty] | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Überstömventile ja/nein |  |  | UestoemJN | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
minimaler Volumenstrom im Verteilkreis |  | [-] | Vzmin | V'Z,min / V’Z | = | Woher? | Eingabe | [14 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Aufwandszahl für Betrieb der Pumpe im Verteilkreis |  | [-] | ecdaux | ec,d,aux | = | fe · (CP1 + CP2 · bc,d-1) |  |  | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Effizienzfaktor der Pumpe |  | [-] | fe | fe | = |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Effizienzfaktor bei unbekannter Pumpe |  | [-] | fe | fe,unbekannt | = | (1,25+(200/Pd,hydr,a) 0,5)·fAdap·b·(1+(n²CL/(16·Pd,hydr,a)0,4)) |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
Viskosität des Kälteträgers |  | [mm/s²] | ncl | ncl | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Dimensionierung Verteilpumpe falls bekannt |  | [W] | PPumpeD | PPumpe | = | siehe "KKreis" | Eingabe oder Standardwert | [14 empty] | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard
Bewertungsfaktor Bestand oder Neubau |  | [-] |  | b | = | siehe "KKreis" |  |  | 1.2 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1
Unbekannte Pumpe: Neubau oder Bestand? |  | [Typ] | NeuAlt | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau
Korrekturfaktor Adaption |  | [-] | fAdap | fAdap | = | 1 oder 1,2 oder 1,05 |  |  | 1.2 | [12 empty] | 1.05 | [12 empty] | 1.05
Konstante 1 zur Leistungsanpassung |  |  | CP1 | CP1 | = | Tabelle 6.5-4 - f(Pumpenregelung) |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
Konstante 2 zur Leistungsanpassung |  |  | CP2 | CP2 | = | Tabelle 6.5-4 - f(Pumpenregelung) |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Pumenregelung |  | [Typ] | PumpeReg | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt | geregelt
ungeregelter Kälteeeintrag durch Verteilung |  | [kWh/mth] | QIcd | QI,c,d | = | Qc,d falls Zuordnung Wärmeeinträge zur Zone |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Speicherung Raumkühlung
Kälteabgabe Speicherung |  | [kWh/mth] | Qcs | Qc,s | = | 0 | (6.2-8) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Speicherung |  | [kWh/mth] | Qcsaux | Qc,s,aux | = | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notwendige Eingabedaten für die Anlagentechnik
Nummer der Kennwerttabelle | für die Kältetechnik werden nur 15 verschiedene Profile betrachtet. Nicht vorhandene Profile aus Teil 10 werden einem anderen Profil zugewisen. Wenn unbekannt, dann A2 | [-] | KennwertKaelte | - | = | Zuordnung nach Tabelle A1 | Eingabe - Listenauswahl |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
mittlerer Teillastfaktor RLT-Kühlung |  | [-] | PLVvc | PLVav,c* | = | Tabelle Anhang |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
mittlerer Nutzungsfaktor Rückkühlung |  | [-] | fRAVvc | fR,AV,c* | = | Tabelle Anhang |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
zugeordneter Wärmeerzeuger |  | [Typ] | KErzeugerName | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | Erzeuger A | [26 empty] | ------
Kreistyp |  | [Typ] | Kreistyp | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | RLT | RLT | RLT | RLT | RLT | RLT | RLT | RLT | RLT | RLT | RLT | RLT | RLT | [14 empty] | ------
Systembezeichnung der Kältemaschine im Anhang |  | [Typ] | SystemNr | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | [13 empty] | #N/A
Verdunstungs- oder Trockenrückkühler? |  | [Typ] | Kuehler | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | #N/A | [13 empty] | #N/A
Kühlwassereintritt konstant oder variabel? |  | [Typ] | Kwasser | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | #N/A | [13 empty] | #N/A
mittlerer Teillastfaktor Raumkühlung |  | [-] | PLVc | PLVav,c | = | Tabelle Anhang |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
mittlerer Nutzungsfaktor Rückkühlung |  | [-] | fRAVc | fR,AV,c | = | Tabelle Anhang |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
zugeordneter Wärmeerzeuger |  | [Typ] | KErzeugerName | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger A | Erzeuger B | [13 empty] | ------
Kreistyp |  | [Typ] | Kreistyp | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe | [14 empty] | GEB | GEB | GEB | GEB | GEB | GEB | GEB | GEB | GEB | GEB | GEB | GEB | GEB | GEB | [13 empty] | ------
Systembezeichnung der Kältemaschine im Anhang |  | [Typ] | SystemNr | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | #N/A
Verdunstungs- oder Trockenrückkühler? |  | [Typ] | Kuehler | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | Verdunstung | 0 | [13 empty] | #N/A
Kühlwassereintritt konstant oder variabel? |  | [Typ] | Kwasser | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | 0 | [13 empty] | #N/A
GetDatTeillast(KennwertKaelte,FAnf,FTyp,Kreistyp,SystemNr,Kuehler,Kwasser)

## 07 KErzeugungZELL (hidden)
Rechnung Kühlung je Erzeuger | Anmerkungen, Kommentare | [5 empty] | DIN V 18599 - Teil 7
Zonen |  | [Einheit] | ZoneSelbst | [Symbol] | = | siehe "Zonen" | Definition |  | Erzeuger A | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Erzeuger B | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Erzeuger C | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
[10 empty] | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Eingangsgrößen aus Teil 7
Erzeugernutzkälteabgabe aller RLT-Systeme |  | [kWh/mth] | QvcoutgE | Qc*,outg | = | Sj Qc*,outg,j (Summe über den Versorgungsbereich) | DIN V 18 599 - 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Erzeugernutzkälteabgabe aller Raum-Systeme |  | [kWh/mth] | QcoutgE | Qc,outg | = | Sj Qc,outg,j (Summe über den Versorgungsbereich) | DIN V 18 599 - 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
maximale Kühlleistung für Luftaufbereitung des Erzeugers |  | [kW] | QvcmaxE | Q'vc,max,i | = | Si Q'vc,max,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen) | DIN V 18 599 - 3 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
maximale Raumkühlleistung des Erzeugers |  | [kW] | QcmaxE | Q'c,max,i | = | Si Q'c,max,i (Summe über alle vom Erzeuger versorgten Zonen) | DIN V 18 599 - 2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Bedarfzeit Kühlregister der RLT-Anlage |  | [h/mth] | tvcBedarfE | tc*,op | = | max(tc*,op) | DIN V 18 599 - 3 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Bedarfzeit zur Raumkühlung |  | [h/mth] | tcBedarfE | tc,op | = | max(tc,op) | DIN V 18 599 - 2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Betriebszeit RLT-Anlage des Versorgungsbereiches |  | [h/mth] | tvcBetriebE | tRLT-Betrieb | = | max(tRLT-Betrieb) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Betriebszeit Raumkühlung des Versorgungsbereiches |  | [h/mth] | tcBetriebE | tRaum-Betrieb | = | max(tRaum-Betrieb) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
x
Ausgangsgrößen für die Berechnung auf Zonenebene | [48 empty] | x
Endenergie Kompressionskältemaschine |  | [kWh/mth] | QcgfE | Qc,f,elektr | = | Berechnung siehe unten | DIN V 18 599 - 1 |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Endenergie Absorptionskältemaschine |  | [kWh/mth] | QcfthE | Qc,f,therm | = | Berechnung siehe unten | DIN V 18 599 - 1 |  | noch nicht umgesetzt | [12 empty] | noch nicht umgesetzt | [12 empty] | noch nicht umgesetzt | [13 empty] | x
eingesetzte regenerative Energien Kompressionskältemaschine |  | [kWh/mth] | QcfregE | Qc,f,reg | = | Qc,outg - Qc,f,elektr | DIN V 18 599 - 1 |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Verluste der Erzeugung |  | [kWh/mth] | QcgE | Qc,g | = | Qc,g = Qc*,g = 0 | DIN V 18 599 - 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
Hilfsenergie Erzeugung |  | [kWh/mth] | QcauxE | Qc,g,aux | = | Qc,g,aux+ Qc,f,R,elektr + Qc,g,R,aux | DIN V 18 599 - 1 |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
ungeregelte Kälteeinträge Erzeugung |  | [kWh/mth] | QIcE | QI,c,g | = | QI,c,g | DIN V 18 599 - 1 |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
ungeregelte Kälteeinträge Rückkühlung |  | [kWh/mth] | QIcRE | QI,c,g,R | = | wird dieser Wert als innere Frendwärme betrachtet? | DIN V 18 599 - 1 |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
x
allgemeine Größen
Gesamtsumme der Erzeugernutzkälteabgabe |  | [kWh/mth] | QcRLToutgE | QC,outg,ges | = | Σn Σj (Qc,outg + Qc*,outg) | DIN V 18 599 - 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Gesamte Kälteleistung = Nennkälteleistung Kältemaschine |  | [kW] | Qcoutgges | Q'C,outg,ges,i | = | Σn Σj (Q'c,max,i + Q'vc,max,i) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Kältearbeit des Rückühlers |  | [kW] | QcRoutg | QC,R,outg | = | QC,outg · (1 + 1/SEER) -> keine Formel in Teil 7 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Nennrückkühlleistung |  | [kW] | QRoutg | Q'R,outg | = | Q’C,outg · (1 + 1/EER) oder Q’C,outg · (1 + 1/ζ) | (6.5-6) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Nennkälteleistungszahl |  | [kW/kW] | EER | EER | = | Q’C,outg / PC,elektr kann Tabelle entnommen werden |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
mittlerer Teillastfaktor |  | [-] | PLVav | PLVav | = | Σn (PLVav,c,n · Qc,outg,n + PLVav,c*,n · Qc*,outg,n) / QC,outg,ges |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Jahreskälteleistungszahl |  | [kWh/kWh] | SEER | SEER | = | PLVav · EER |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Bedarfszeit zur Kühlung |  | [h/mth] | tcdE | tc,op | = | max (tc,op,mth ; tc*,op,mth) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Betriebszeit zur Kühlung bei intermittierendem Betrieb |  | [h/mth] | tcdintE | tc,Betrieb | = | max (tRLT-Betrieb,mth ; tRaum-Betrieb,mth) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
zugeordneter Primärkreis |  | [Verweis] | PRIZuweis | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe - Verweis |  | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär A | primär B | primär B | primär B | primär B | primär B | primär B | primär B | primär B | primär B | primär B | primär B | primär B | primär B
zugeordneter Rückkühlkreis |  | [Verweis] | RKKZuweis | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe - Verweis |  | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück A | rück B | rück B | rück B | rück B | rück B | rück B | rück B | rück B | rück B | rück B | rück B | rück B | rück B
Erzeugung - bislang nur Kompressionskältemaschinen | [48 empty] | x
Gesamtverlust Kälteerzeugung | [48 empty] | x
Endenergie Kältemaschine |  | [kWh/mth] | QcgfE | Qc,f,elektr | = | QC,outg / (EER · PLVav) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Systembezeichnung der Kältemaschine im Anhang |  | [Typ] | SystemNr | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Art der Rückkühlung der Kältemaschine |  | [Typ] | Kuehlsys | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | wassergekühlt | [12 empty] | Raumklimasystem | [12 empty] | wassergekühlt | [13 empty] | ------
Direktes oder indirektes System? |  | [Typ] | DirInd | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | direkt | [12 empty] | 0 | [12 empty] | direkt | [13 empty] | ------
Verdunstungs- oder Trockenrückkühler? |  | [Typ] | Kuehler | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | Verdunstung | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Verdunstung | [13 empty] | ------
Kältemittel |  | [Typ] | Mittel | - | = | siehe "KErzeuger" | Eingabe |  | R134a | [12 empty] | 0 | [12 empty] | R134a | [13 empty] | ------
Rückkühlung | [48 empty] | x
Kälteabgabe der Rückkühlung |  | [kWh/mth] | QcgfRE | Qc,f,R,elektr | = | Q’R,outg · qR,elektr · fR,av · tR,op |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
spezifischer Elektroenergiebedarf Rückkühler |  | [kW/kW] | qRelektr | qR,elektr | = | Tabelle 7.1.4-1- f(Rückkühler) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Teillastfaktor Rückkühler |  | [-] | fRav | fR,av | = | Σn (fR,av,c,n · Qc,outg,n + fR,av,c*,n · Qc*,outg,n) / QC,outg,ges |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
jährliche Betriebszeit der Rückkühlung |  | [h/a] | tRop | tR,op | = | Max(Σtc*,op,mth; Σtc,op,mth) oder ΣMax(tc*,op,mth; tc,op,mth) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Art des Rückkühlers? |  | [Typ] | Kuehler | - | = | siehe "KErzeuger" |  |  | Verdunstung | [12 empty] | 0 | [12 empty] | Verdunstung | [13 empty] | ------
Zusatzschalldämpfer ja/nein? |  | [Typ] | Schall | - | = | siehe "KErzeuger" |  |  | nein | [12 empty] | 0 | [12 empty] | ja | [13 empty] | ------
offener oder geschlossener Kreislauf bei Verdunstung? |  | [Typ] | Rkreis | - | = | siehe "KErzeuger" |  |  | geschlossen | [12 empty] | 0 | [12 empty] | geschlossen | [13 empty] | ------
Darstellung Berechnung nur für einen Verteilkreis |  |  | AusgabeKVerteil |  |  | Auswahl siehe "Zonen" | Ergebnisse für Bereich: | [42 empty] | 5.1 Küche | 6.2 Verkehr | 7.1 Keller | 8.1 DG | 0 | 0 | 0 | 0
Bezeichnung Primär- bzw. Rückkühl-Kreis |  | [Name] | KKreisNameE# | - | = | siehe "KKreis" |  | 735 | primär A | [12 empty] | primär A | [12 empty] | primär B
Hilfsenergie Verteilung im Primärkreis |  | [kWh/mth] | Qcgaux | Qc,g,aux | = | Wd,hydr · ed,aux |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Hydraulischer Energiebedarf des Verteilkreises |  | [kWh/mth] | Wcdhydr | Wd,hydr | = | Phydr / 1000 · bc,d · tc,d · fAbgl |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Hydraulische Leistung der Pumpe im Verteilkreis |  | [W] | Pchydr | Phydr | = | 1000/3600 · Dp · V' |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Volumenstrom im Auslegungspunkt des Verteilkreises |  | [m³/h] | Vchydr | V' | = | 3600 · Q'c,max / (DJZ,cl · ccl · rcl) |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Temperaturspreizung im Auslegungspunkt |  | [K] | dThcd | DJZ,cl | = | siehe "KKreis" |  |  | 6 | [12 empty] | 6 | [12 empty] | 6 | [13 empty] | x
Spezifische Wärmekapazität des Kälteträgers |  | [kJ/kgK] | ccl | ccl | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | 4.18 | [12 empty] | 4.18 | [12 empty] | 4.18 | [13 empty] | x
Dichte des Kälteträgers |  | [kg/m³] | rcl | rcl | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | 1000 | [12 empty] | 1000 | [12 empty] | 1000 | [13 empty] | x
Kälteträger |  | [Typ] | KMittel |  | = | siehe "KKreis" |  |  | Wasser | [12 empty] | Wasser | [12 empty] | Wasser | [13 empty] | x
Differenzdruck im Auslegungspunkt des Verteilkreises |  | [kPa] | dpcd | Dp | = | R · Lmax · (1 + z) + DpWÜE + DpRV + DpWÜV |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
maximale Rohrleitungslänge im Verteilkreis |  | [m] | Lmaxcd | Lmax | = | 2 · L |  |  | 20 | [12 empty] | 20 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | x
Druckgefälle in Rohrleitungen |  | [kPa/m] | Rdp | R | = | siehe "KKreis" |  |  | 0.3 | [12 empty] | 0.3 | [12 empty] | 0.3 | [12 empty] | nicht direkt | x
Anteil der Einzelwiederstände |  | [-] | zAnt | z | = | siehe "KKreis" |  |  | 0.25 | [12 empty] | 0.25 | [12 empty] | 0.25 | [12 empty] | nicht direkt | x
Differenzdruck der Wärmeübertrager am Erzeuger |  | [kPa] | dpWUEE | DpWÜE | = | siehe "KKreis" |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Druckverlust am Kühlturm |  | [kPa] | dpKT | DpKT | = | siehe "KKreis" |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Druckverlust Hydraulische Übergabe |  | [kPa] | dpUEG | DpÜG | = | siehe "KKreis" |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Druckverlust Übergabe Wasser/Wasser |  | [kPa] | dpWUE | DpWÜ | = | siehe "KKreis" |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Druckverlust am Verbraucher |  | [kPa] | dpWUEV | DpWÜV | = | siehe "KKreis" |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Druckverlust der Regelventile |  | [kPa] | dpRV | DpRV | = | siehe "KKreis" |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Druckverlust des Rückschlagventils |  | [kPa] | dpRSV | DpRSV | = | siehe "KKreis" |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Korrekturfaktor hydraulischer Abgleich |  | [-] | fAbgl | fAbgl | = | 1 oder 1,25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | x | bar: Apr to Dez
hydraulisch abgeglichen ja/nein |  |  | Abgl | - | = | siehe "KKreis" |  |  | ja | [12 empty] | ja | [12 empty] | ja | [13 empty] | x
Betriebszeit der Pumpen im Verteilkreis |  | [h/mth] | tcd | tc,d | = | max (tc,d ; tc*,d) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Betriebsart der Pumpe |  |  | Betriebsart | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert |  | x
mittlere Belastung Verteilkreis |  | [-] |  | bc,d | = | b'c,d oder b'c,d + (1 - b'c,d) · V'min/V' |  |  | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | x
mittlere Belastung Verteilkreis - ohne Überströmventile |  | [-] |  | b'c,d | = | Qc,outg / (Q'c,max · tc,d,i) |  |  | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Hydraulische Entkoppelung der Kreise oder Umlenkventile? |  | [Typ] | Entkoppelung | - | = |  |  |  | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Überstömventile ja/nein |  |  | UestoemJN | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | ja | ja | ja | ja | [9 empty] | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | x | bar: Apr to Dez
minimaler Volumenstrom im Verteilkreis |  | [-] | Vzmin | V'Z,min / V’Z | = | Woher? |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | x | bar: Apr to Dez
Aufwandszahl für Betrieb der Pumpe im Verteilkreis |  | [-] | ecdaux | ec,d,aux | = | fe · (CP1 + CP2 · bc,d-1) |  |  | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Effizienzfaktor der Pumpe |  | [-] | fe | fe | = |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Effizienzfaktor bei unbekannter Pumpe |  | [-] | fe | fe,unbekannt | = | (1,25+(200/Pd,hydr,a) 0,5)·fAdap·b·(1+(n²CL/(16·Pd,hydr,a)0,4)) |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Viskosität des Kälteträgers |  | [mm/s²] | ncl | ncl | = | siehe "KKreis" |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | x | bar: Apr to Dez
Dimensionierung Verteilpumpe falls bekannt |  | [W] | PPumpeD | PPumpe | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | [12 empty] | x
Bewertungsfaktor Bestand oder Neubau |  | [-] |  | b | = |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [13 empty] | x
Unbekannte Pumpe: Neubau oder Bestand? |  | [Typ] | NeuAlt | - | = | siehe "KKreis" |  |  | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | [12 empty] | x
Korrekturfaktor Adaption |  | [-] | fAdap | fAdap | = | 1 oder 1,2 oder 1,05 |  |  | 1.2 | [12 empty] | 1.2 | [12 empty] | 1.2 | [13 empty] | x
Konstante 1 zur Leistungsanpassung |  |  | CP1 | CP1 | = | Tabelle 6.5-4 - f(Pumpenregelung) |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | x
Konstante 2 zur Leistungsanpassung |  |  | CP2 | CP2 | = | Tabelle 6.5-4 - f(Pumpenregelung) |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | x
Pumenregelung |  | [Typ] | PumpeReg | - | = | siehe "KKreis" | Eingabe |  | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | [12 empty] | x
ungeregelter Wärmeeintrag durch Verteilung |  | [kWh/mth] | QIcd | QI,c,d | = | Qc,d falls Zuordnung Wärmeeinträge zur Zone |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
x
Rückkühlung | [48 empty] | x
Hilfsenergie Verteilung im Rückkühlkreis |  | [kWh/mth] | QcgRaux | Qc,g,R,aux | = | Wd,hydr · ed,aux |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Hydraulischer Energiebedarf des Verteilkreises |  | [kWh/mth] | Wcdhydr | Wd,hydr | = | Phydr / 1000 · bc,d · tc,d · fAbgl |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Hydraulische Leistung des Verteilkreises |  | [W] | Pchydr | Phydr | = | 1000/3600 · Dp · V' |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Volumenstrom im Auslegungspunkt |  | [m³/h] | Vchydr | V' | = | 3600 · Q'c,max / (DJZ,cl · ccl · rcl) |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Temperaturspreizung im Auslegepunkt |  | [K] | dThcd | DJZ,cl | = | siehe "KKreis" |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [12 empty] | x
Spezifische Wärmekapazität des Kälteträgers |  | [kJ/kgK] | ccl | ccl | = | siehe "KKreis" |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | [12 empty] | x
Dichte des Kälteträgers |  | [kg/m³] | rcl | rcl | = | siehe "KKreis" |  |  | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | [12 empty] | x
Kälteträger |  | [Typ] | KMittel |  | = | siehe "KKreis" |  |  | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | 40%Glykol | [12 empty] | x
Differenzdruck im Auslegungspunkt des Stranges |  | [kPa] | dpcd | Dp | = | R · Lmax · (1 + z) + DpWÜE + DpRV + DpWÜV |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
maximale Rohrleitungslänge des Stranges |  | [m] | Lmaxcd | Lmax | = | 2 · L |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | [12 empty] | x
Druckgefälle in Rohrleitungen |  | [kPa/m] | Rdp | R | = | siehe "KKreis" |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [11 empty] | nicht direkt | x
Anteil der Einzelwiederstände |  | [-] | zAnt | z | = | siehe "KKreis" |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [11 empty] | nicht direkt | x
Differenzdruck der Wärmeübertrager am Erzeuger |  | [kPa] | dpWUEE | DpWÜE | = | siehe "KKreis" |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
Druckverlust am Kühlturm |  | [kPa] | dpKT | DpKT | = | siehe "KKreis" |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
Druckverlust Hydraulische Übergabe |  | [kPa] | dpUEG | DpÜG | = | siehe "KKreis" |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
Druckverlust Übergabe Wasser/Wasser |  | [kPa] | dpWUE | DpWÜ | = | siehe "KKreis" |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
Druckverlust am Verbraucher |  | [kPa] | dpWUEV | DpWÜV | = | siehe "KKreis" |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
Druckverlust der Regelventile |  | [kPa] | dpRV | DpRV | = | siehe "KKreis" |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
Druckverlust des Rückschlagventils |  | [kPa] | dpRSV | DpRSV | = | siehe "KKreis" |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
Korrekturfaktor hydraulischer Abgleich |  | [-] | fAbgl | fAbgl | = | 1 oder 1,25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | x | bar: Apr to Dez
hydraulisch abgeglichen ja/nein |  |  | Abgl | - | = | siehe "KKreis" |  |  | ja | ja | ja | ja | [9 empty] | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | [12 empty] | x | bar: Apr to Dez
Betriebszeit der Pumpe |  | [h/mth] | tcd | tc,d | = | max (tc,d ; tc*,d) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Betriebsart der Pumpe |  |  | Betriebsart | - | = | siehe "KKreis" |  |  | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert | Bedarfsgesteuert |  | x
mittlere Belastung Verteilkreis |  | [-] |  | bc,d | = | b'c,d oder b'c,d + (1 - b'c,d) · V'min/V' |  |  | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | x
mittlere Belastung Verteilkreis - ohne Überströmventile |  | [-] |  | b'c,d | = | Qc,R,outg,i / (Q'c,R,max · tc,d,i) |  |  | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Hydraulische Entkoppelung der Kreise oder Umlenkventile? |  | [Typ] | Entkoppelung | - | = | siehe "KKreis" |  |  | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Überstömventile ja/nein |  |  | UestoemJN | - | = | siehe "KKreis" |  |  | ja | ja | ja | ja | [9 empty] | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | x | bar: Apr to Dez
minimaler Volumenstrom im Verteilkreis |  | [-] | Vzmin | V'Z,min / V’Z | = | Woher? |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | x | bar: Apr to Dez
Aufwandszahl für Betrieb der Pumpe im Verteilkreis |  | [-] | ecdaux | ec,d,aux | = | fe · (CP1 + CP2 · bc,d-1) |  |  | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Monatswerte | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | x
Effizienzfaktor der Pumpe |  | [-] | fe | fe | = |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Effizienzfaktor bei unbekannter Pumpe |  | [-] | fe | f 'e | = | (1,25+(200/Pd,hydr,a) 0,5)·fAdap·b·(1+(n²CL/(16·Pd,hydr,a)0,4)) |  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
Viskosität des Kälteträgers |  | [mm/s²] | ncl | ncl | = | siehe "KKreis" |  |  | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | [12 empty] | x
Dimensionierung Verteilpumpe falls bekannt |  | [W] | PPumpeD | PPumpe | = | siehe "KKreis" |  |  | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | [12 empty] | x
Bewertungsfaktor Bestand oder Neubau |  | [-] |  | b | = |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [13 empty] | x
Unbekannte Pumpe: Neubau oder Bestand? |  | [Typ] | NeuAlt | - | = | siehe "KKreis" |  |  | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | Neubau | [12 empty] | x
Korrekturfaktor Adaption |  | [-] | fAdap | fAdap | = | 1 oder 1,2 oder 1,05 |  |  | 1.2 | [12 empty] | 1.2 | [12 empty] | 1.2 | [13 empty] | x
Konstante 1 zur Leistungsanpassung |  |  | CP1 | CP1 | = | Tabelle 6.5-4 - f(Pumpenregelung) |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | x
Konstante 2 zur Leistungsanpassung |  |  | CP2 | CP2 | = | Tabelle 6.5-4 - f(Pumpenregelung) |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | x
Pumenregelung |  | [Typ] | PumpeReg | - | = | siehe "KKreis" |  |  | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | ungeregelt | [12 empty] | x
ungeregelter Wärmeeintrag durch Verteilung |  | [kWh/mth] | QIcd | QI,c,d | = | wird dieser Wert als innere Frendwärme betrachtet? |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE!