## Legende
Farbmarkierungen der Formulare
Wert aus der Energiebilanz (ohne weitere Rechenoperation), verlinkt mitCSV-Tabelle aus Software oder einem anderen Formular
Wert aus der Energiebilanz (ohne weitere Rechenoperation), Handüberttrag aus Software
berechneter Wert (Formel hinterlegt)
Eingabewert, welcher sich nicht aus der Bilanz ergibt (Zusatzabfrage oder Text)
Wert, welcher sich indirekt aus der Berechnung ergibt, Zählindex
Farbmarkierungen der Anmerkungen am Rand
Hinweis
Fehler

## Formular A
Geometrische Daten und Flächen
[7 empty] | Datenquelle | [12 empty] | Datenquelle
Bezugsfläche nach EnEV (Bezug für Energiekennwerte) |  |  | 246.34 |  | m² |  | I |  | Luftvolumen (konditioniertes Netto-Gebäudevolumen) | [6 empty] | 585.05 |  | m³ |  | S
beheizte Nettogrundfläche |  |  | 295.75 |  | m² |  | I |  | Bruttovolumen (in Außenmaßen) | [6 empty] | 769.8 |  | m³ |  | I
gekühlte Nettogrundfläche |  |  | 0 |  | m² |  | I |  | mittlere lichte Raumhöhe | [6 empty] | 1.9782 |  | m |  | Ber
Anzahl beheizter Geschosse |  |  | 2 |  |  |  | I |  | gesamte wärmeübertragende Umfassungsfläche (Hüllfläche) | [6 empty] | 531.0812 |  | m² |  | I
Anzahl von Wohneinheiten |  |  | 1 |  |  |  | I
Fensterflächenanteil |  |  | 15.8242 |  | % |  | Ber |  | Kompaktheitsgrad A/Ve | [6 empty] | 0.6899 |  | 1/m |  | Ber
Energetische Kennwerte des Baukörpers
Datenquelle
bezogener Transmissionswärmetransferkoeffizient HT’ | [9 empty] | 0.361 |  |  | W/(m²K) |  |  |  |  | Ber
Wärmebrückenkorrekturkoeffizient DUWB | [9 empty] | 0.05 |  |  | W/(m²K) |  |  |  |  | S
volumenbezogene Luftdichtheit des Gebäudes n50 | [9 empty] | 1 |  |  | 1/h |  |  |  |  | S
außenflächenbezogene Luftdichtheit des Gebäudes q50 | [9 empty] | 1.1016 |  |  | m³/(m² h) |  |  |  |  | Ber
Zeitkonstante | [9 empty] | 87.25 |  |  | h |  |  |  |  | Ber
flächenbezogene wirksame Wärmespeicherfähigkeit | [9 empty] | 90 |  |  | Wh/(m²K) |  |  |  |  | S
Luftwechsel
[6 empty] | Datenquelle | [10 empty] | Datenquelle
nutzungsbedingter Mindestaußenluftwechsel |  |  | 0.5 |  | h-1 | S
Jahres-mittel-werte | Infiltrationsluftwechsel |  | 0.07 |  | h-1 | Ber |  | Perioden-mittelwerte |  |  | mittlerer Gesamtluftwechsel Heizperiode | [5 empty] | 0.52 |  | h-1 | Ber
| Fensterluftwechsel |  | 0.1 |  | h-1 | Ber
| Anlagenluftwechsel |  | 0.35 |  | h-1 | S |  |  |  |  | mittlerer Gesamtluftwechsel Kühlperiode | [5 empty] | k.A. |  | h-1 | Ber
| Gesamtluftwechsel |  | 0.52 |  | h-1 | Ber
Nutz-, End- und Primärenergie nach Gewerken
Werte in kWh/(m²a) (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV) |  | Nutzenergie |  |  |  |  | Endenergie (ohne Umweltenergie) | [8 empty] | Primärenergie
|  | … der Zone |  | … der |  |  | ... ohne |  |  |  |  | … nur |  |  |  | (nicht erneuerbarer Anteil)
|  |  |  | Erzeugung |  |  | Hilfsenergie |  |  |  |  | Hilfsenergie
Heizung |  | 22.4713 |  | 30.9728 |  |  | 33.1321 |  |  |  |  | 0.68815 |  |  |  | 36.1715 |  |  |  |  | Anmerkung: es sind die korrekten Energieträgerfaktoren zu verwenden
Trinkwarmwasser |  | 13.0972 |  | 31.242 |  |  | 20.4046 |  |  |  |  | 0.79217 |  |  |  | 23.2342 |  |  |  |  | Anmerkung: es sind die korrekten Energieträgerfaktoren zu verwenden
Wohnungslüftung |  | 9.6306 |  | 26.6227 |  |  | - |  |  |  |  | 4.1554 |  |  |  | 10.804 |  |  |  |  | Anmerkung: es sind die korrekten Energieträgerfaktoren zu verwenden
Luftheizung |  |  |  | 31.1443 |  |  | 32.7643 |  |  |  |  | 0.10896 |  |  |  | 34.2839 |  |  |  |  | Anmerkung: es sind die korrekten Energieträgerfaktoren zu verwenden
Wohnungskühlung |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Anmerkung: es sind die korrekten Energieträgerfaktoren zu verwenden
End- und Primärenergie nach Energieträgern
Werte in kWh/(m²a) (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV) |  |  | Endenergie | [13 empty] | Primärenergie
|  |  | Heizung |  |  | Trinkwarm-wasser |  | Wohnungs-lüftung |  |  | Luftheizung |  | Kühlung |  | gesamt |  | nicht erneuerbarer Anteil
Solarthermie |  |  | - |  |  | 12.8938 |  | - |  |  | - |  | - |  | 12.8938 |  | 0
Erdwärme |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | -
Umweltwärme |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | -
Umweltkälte |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | -
Zwischensumme Umweltenergie | [13 empty] | 12.8938 |  |  | 0
Strombedarf |  |  | 0.68815 |  |  | 0.79217 |  | 4.1554 |  |  | 0.10896 |  | - |  | 5.7447 | [5 empty] | Anmerkung: es sind alle Stromaufwendungen hier einzutragen, nicht nur die Hilfsenergien
Stromproduktion b | [14 empty] | -6.4525
Strom (anrechenbar) | [14 empty] | -4.4861
Zwischensumme Strom | [13 empty] | 1.2586 |  |  | 3.2724 |  |  |  | Anmerkung: es sind die korrekten Energieträgerfaktoren zu verwenden
Heizöl |  |  | 33.1321 |  |  | 20.4046 |  | - |  |  | 32.7643 |  | - |  | 86.3009 |  | 89.5575 |  |  |  | Anmerkung: es sind die korrekten Energieträgerfaktoren zu verwenden
a
Zwischensumme sonstige Energieträger | [13 empty] | 86.3009 |  |  | 89.5575
Summe alle Energieträger | [16 empty] | 92.8299
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen
b informativ
Note on H8: Quotient Fensterfläche und Nettogrundfläche
Note on W8: kein Ausgabewert von IBP

## Formular B1
Energiekennwerte Heizung (gebäudebezogen)
| absoluter Energiekennwert |  |  | Aufwands-zahl | Erläuterungen
Nutzenergiebedarf Heizung |  | 5535.59 | kWh/a
Übergabe | + | 439.97 |  | 1.0795 | Anzahl verschiedener Systeme: | 2
Verteilung | + | 1654.29 |  | 1.2768 | Anzahl verschiedener Verteilnetze: | 2
Speicherung | + | 0 |  | - | Anzahl von Speichersystemen: | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 7629.85
Erzeugerverlust | + | 531.9 |  | 1.0697 | Anzahl von Erzeugern bzw. Erzeugungssystemen: | 1
Endenergie, incl. Umweltenergie | = | 8161.75
Umweltenergie | - | 0
Endenergie, ohne Umweltenergien | = | 8161.75 |  | 1.4744 | (Gesamt)
Energiekennwerte Trinkwarmwasserbereitung (gebäudebezogen)
| absoluter Energiekennwert |  |  | Aufwands-zahl | Erläuterungen
Nutzenergiebedarf Trinkwarmwasser |  | 3226.36 | kWh/a
Übergabe | + | 0 |  | - | Standardwert
Verteilung | + | 4192.63 |  | 2.2995 | Anzahl verschiedener Verteilnetze: | 1
Speicherung | + | 277.16 |  | 1.0374 | Anzahl von Speichersystemen: | 1
Erzeugernutzwärme-abgabe | = | 7696.15
Erzeugerverlust | + | 506.58 |  | 0.65311 | Anzahl von Erzeugern bzw. Erzeugungssystemen: | 2
Endenergie, incl. Umweltenergie | = | 8202.73
Umweltenergie | - | 3176.27
Endenergie, ohne Umweltenergien | = | 5026.46 |  | 1.5579 | (Gesamt)
Energiekennwerte Wohnungslüftung (gebäudebezogen)
| absoluter Energiekennwert |  |  | Aufwands-zahl | Erläuterungen
Nutzenergiebedarf Wohnungslüftung |  | 2372.41 | kWh/a |  |  |  | laut Vorgabe sollten hier 30 % von Qh stehen, das ist in der CVS-Datei nicht zu finden…
Übergabe | + | 804.98 |  | 1.3393 | Anzahl verschiedener Systeme: | 1 | der Wert ist 0 in der CSV; das sollte nicht sein; es wurde der Rest so ersetzt, dass die Bilanz aufgeht
Verteilung | + | 3380.84 |  | 2.064 | Anzahl verschiedener Verteilnetze: | 1
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 6558.23
Energiekennwerte Luftluftheizung (gebäudebezogen)
| absoluter Energiekennwert |  |  | Aufwands-zahl | Erläuterungen
Nutzenergiebedarf Luftheizung |  | 6558.23 | kWh/a
Übergabe | + | 818.08 |  | 1.1247 | Anzahl verschiedener Systeme: | 1 | der Wert ist 0 in der CSV; das sollte nicht sein; es wurde der Rest so ersetzt, dass die Bilanz aufgeht
Verteilung | + | 295.77 |  | 1.0401 | Anzahl verschiedener Verteilnetze: | 1
Speicherung | + | 0 |  | - | Anzahl von Speichersystemen: | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 7672.08
Erzeugerverlust | + | 399.07 |  | 1.052 | Anzahl von Erzeugern bzw. Erzeugungssystemen: | 1
Endenergie, incl. Umweltenergie | = | 8071.15
Umweltenergie | - | 0
Endenergie, ohne Umweltenergien | = | 8071.15 |  | 1.2307 | (Gesamt)
Energiekennwerte Wohnungskühlung (gebäudebezogen)
| absoluter Energiekennwert |  |  | Aufwands-zahl | Erläuterungen
Nutzenergiebedarf Wohnungskühlung |  | - | kWh/a
Übergabe | + | - |  | - | Anzahl verschiedener Systeme:
Verteilung | + | - |  | - | Anzahl verschiedener Verteilnetze:
Speicherung | + | - |  | - | Anzahl von Speichersystemen:
Erzeugernutzkälteabgabe | = | -
Erzeugerverlust | + | - |  | - | Anzahl von Erzeugern bzw. Erzeugungssystemen:
Endenergie | + | -
Rückkühlung gesamt b | = | -
regenerativer Anteil | - | -
nicht regenerativer Anteil | = | - |  | - | (Gesamt)
a informativ

## Formular B2
Energiekennwerte Heizung (gebäudebezogen)
(Fläche: Bezugsfläche nach EnEV) | flächenbezogener Energiekennwert |  |  | Aufwands-zahl | Erläuterungen
Nutzenergiebedarf Heizung |  | 22.4713 | kWh/(m²a)
Übergabe | + | 1.786 |  | 1.0795 | Anzahl verschiedener Systeme: | 2
Verteilung | + | 6.7155 |  | 1.2768 | Anzahl verschiedener Verteilnetze: | 2
Speicherung | + | 0 |  | - | Anzahl von Speichersystemen: | 0
Erzeugernutzwärme-abgabe | = | 30.9728
Erzeugerverlust | + | 2.1592 |  | 1.0697 | Anzahl von Erzeugern bzw. Erzeugungssystemen: | 1
Endenergie, incl. Umweltenergie | = | 33.1321
Umweltenergie | - | 0
Endenergie, ohne Umweltenergien | = | 33.1321 |  | 1.4744 | (Gesamt)
Energiekennwerte Trinkwarmwasserbereitung (gebäudebezogen)
(Fläche: Bezugsfläche nach EnEV) | flächenbezogener Energiekennwert |  |  | Aufwands-zahl | Erläuterungen
Nutzenergiebedarf Trinkwarmwasser |  | 13.0972 | kWh/(m²a)
Übergabe | + | 0 |  | - | Standardwert
Verteilung | + | 17.0197 |  | 2.2995 | Anzahl verschiedener Verteilnetze: | 1
Speicherung | + | 1.1251 |  | 1.0374 | Anzahl von Speichersystemen: | 1
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 31.242
Erzeugerverlust | + | 2.0564 |  | 0.65311 | Anzahl von Erzeugern bzw. Erzeugungssystemen: | 2
Endenergie, incl. Umweltenergie | = | 33.2984
Umweltenergie | - | 12.8938
Endenergie, ohne Umweltenergien | = | 20.4046 |  | 1.5579 | (Gesamt)
Energiekennwerte Wohnungslüftung (gebäudebezogen)
(Fläche: Bezugsfläche nach EnEV) | flächenbezogener Energiekennwert |  |  | Aufwands-zahl | Erläuterungen
Nutzenergiebedarf Wohnungslüftung |  | 9.6306 | kWh/(m²a)
Übergabe | + | 3.2678 |  | 1.3393 | Anzahl verschiedener Systeme: | 1
Verteilung | + | 13.7243 |  | 2.064 | Anzahl verschiedener Verteilnetze: | 1
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 26.6227
Energiekennwerte Luftluftheizung (gebäudebezogen)
(Fläche: Bezugsfläche nach EnEV) | flächenbezogener Energiekennwert |  |  | Aufwands-zahl | Erläuterungen
Nutzenergiebedarf Luftheizung |  | 26.6227 | kWh/(m²a)
Übergabe | + | 3.3209 |  | 1.1247 | Anzahl verschiedener Systeme: | 1
Verteilung | + | 1.2007 |  | 1.0401 | Anzahl verschiedener Verteilnetze: | 1
Speicherung | + | 0 |  | - | Anzahl von Speichersystemen: | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 31.1443
Erzeugerverlust | + | 1.62 |  | 1.052 | Anzahl von Erzeugern bzw. Erzeugungssystemen: | 1
Endenergie, incl. Umweltenergie | = | 32.7643
Umweltenergie | - | 0
Endenergie, ohne Umweltenergien | = | 32.7643 |  | 1.2307 | (Gesamt)
Energiekennwerte Wohnungskühlung (gebäudebezogen)
(Fläche: Bezugsfläche nach EnEV) | flächenbezogener Energiekennwert |  |  | Aufwands-zahl | Erläuterungen
Nutzenergiebedarf Wohnungskühlung |  | - | kWh/(m²a)
Übergabe | + | - |  | - | Anzahl verschiedener Systeme:
Verteilung | + | - |  | - | Anzahl verschiedener Verteilnetze:
Speicherung | + | - |  | - | Anzahl von Speichersystemen:
Erzeugernutzkälteabgabe | = | -
Erzeugerverlust | + | - |  | - | Anzahl von Erzeugern bzw. Erzeugungssystemen:
Endenergie | + | -
Rückkühlung gesamt b | = | -
regenerativer Anteil | - | -
nicht regenerativer Anteil | = | - |  | - | (Gesamt)
a informativ

## Formular C
Temperaturen und Dauer der Heiz-/ Kühlperiode
|  |  |  | Heizfall/Heizperiode | [6 empty] | Datenquelle |  |  |  |  | Kühlfall/Kühlperiode | [6 empty] | Datenquelle
Auslegungstemperatur |  |  |  | 20 |  |  | °C |  |  |  | S |  |  |  |  | - |  |  | °C
Raumsolltemperatur |  |  |  | 21 |  |  | °C |  |  |  | S |  |  |  |  | - |  |  | °C
Bilanzinnentemperatur im Periodenmittel |  |  |  | 18.7613 |  |  | °C |  |  |  | Ber |  |  |  |  | - |  |  | °C
Heiz-/Kühlzeit |  |  |  | 205.2454 |  |  | d/a |  |  |  | Ber |  |  |  |  | - |  |  | d/a
Bilanzierung der Nutzenergie
(Fläche: Bezugsfläche nach EnEV) | [12 empty] | Heizwärmebedarf | [5 empty] | Kühlbedarf
Wärmesenken |  |  |  | Transmission | [8 empty] | + | 68.0081 |  |  | kWh/(m²a) |  |  | - |  |  |  | kWh/(m²a)
|  |  |  | Lüftung | [8 empty] | + | 15.5779 | [5 empty] | -
|  |  |  | Interne | [8 empty] | + | 0 | [5 empty] | -
|  |  |  | Abstrahlverluste | [8 empty] | + | 0.59256 | [5 empty] | -
Wärmequellen |  |  |  | interne |  |  |  |  | nutzbarer Anteil |  |  |  | - | 37.0379 | [5 empty] | -
[9 empty] | nichtnutzbarer Anteil |  |  |  |  | 11.9574 |  |  |  |  | + | -
|  |  |  | solare |  |  |  |  | nutzbarer Anteil |  |  |  | - | 15.2132 | [5 empty] | -
[9 empty] | nichtnutzbarer Anteil |  |  |  |  | 13.0172 |  |  |  |  | + | -
|  |  |  | Transmission und Lüftung |  |  |  |  | nutzbarer Anteil |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | -
[9 empty] | nichtnutzbarer Anteil |  |  |  | - | 0 |  |  |  |  | + | -
Nutzenergiebedarf für Heizung / Kühlung | [12 empty] | = | 31.9274 |  |  |  |  | = | -
Energiebilanz des Heizwärmebedarfs im Detail
Werte in kWh/a |  |  | Jan |  | Feb | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun | Jul |  | Aug |  | Sep | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jahr
Transmission |  |  | 2751.9 |  | 2263.87 | 2054.23 |  | 1312.81 |  | 917.3 |  | 537.63 | 258.39 |  | 219.64 |  | 700.16 | 1408.25 |  | 1912.95 |  | 2415.99 |  | 16753.12
Lüftung |  |  | 630.35 |  | 518.56 | 470.54 |  | 300.71 |  | 210.12 |  | 123.15 | 59.19 |  | 50.31 |  | 160.38 | 322.57 |  | 438.18 |  | 553.4 |  | 3837.46
Interne Wärmesenken |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Abstrahlverluste opake Bauteile |  |  | 34.85 |  | 17.99 | 7.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.18 |  | 29.1 |  | 47.12 |  | 145.97
Wärmesenken gesamt |  |  | 3417.1 |  | 2800.42 | 2532.5 |  | 1613.52 |  | 1127.42 |  | 660.78 | 317.58 |  | 269.95 |  | 860.54 | 1740 |  | 2380.23 |  | 3016.51 |  | 20736.55
Transmission |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lüftung |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
solare Wärmequellen |  |  | 175.6 |  | 228.17 | 374.02 |  | 844.16 |  | 962.06 |  | 1106.11 | 1170.56 |  | 830.07 |  | 601.29 | 359.98 |  | 192.05 |  | 110.21 |  | 6954.28
innere Wärmequellen |  |  | 1289.54 |  | 1112.21 | 1122.5 |  | 880.09 |  | 890.9 |  | 842.65 | 866.88 |  | 869.92 |  | 860.59 | 993.49 |  | 1101.22 |  | 1239.53 |  | 12069.52
Wärmequellen gesamt |  |  | 1465.14 |  | 1340.38 | 1496.52 |  | 1724.25 |  | 1852.96 |  | 1948.76 | 2037.44 |  | 1699.99 |  | 1461.88 | 1353.47 |  | 1293.27 |  | 1349.74 |  | 19023.8
Fremdwärmenutzungsgrad |  |  | 1 |  | 1 | 0.99 |  | 0.84 |  | 0.6 |  | 0.34 | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.58 | 0.95 |  | 0.99 |  | 1
Heizwärmebedarf |  |  | 1955.51 |  | 1466.07 | 1056.94 |  | 173.02 |  | 18.33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 11.81 | 456.77 |  | 1098.6 |  | 1670.95 |  | 7908
Energiebilanz des Kühlbedarfs im Detail
Werte in kWh/a |  |  | Jan |  | Feb | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun | Jul |  | Aug |  | Sep | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jahr
Transmission |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
Lüftung |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
Interne Wärmesenken |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
Solare Wärmesenken |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
Wärmesenken gesamt |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
Transmission |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
Lüftung |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
solare Wärmequellen |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
innere Wärmequellen |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
Wärmequellen gesamt |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
Fremdwärmenutzungsgrad |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | -
Kühlbedarf |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
Heiz- und Kühllast
|  |  | Bezugsfläche: Nettogrundfläche | [6 empty] | Bezugsfläche: konditionierte Nettogrundfläche | [10 empty] | Datenquelle
Heizlast: | 7.36 | kW | 24.8859 |  |  |  |  | W/m² |  | 24.8859 |  |  |  |  | W/m² | [5 empty] | I
Kühllast: | - |  | - | [6 empty] | -
a informativ

## Formular D
Kennwerte der opaken Bauteile
Opake Bauteile |  | Orien-tierung |  | Fläche, in m² |  | U-Wert |  |  |  | FX-Wert
Code | Bezeichnung |  |  |  |  | in W/(m²K) |  | Datenquelle |  | in [-] |  | Datenquelle
WA | AW-1-n | Nord |  | 46.56 |  | 0.28 |  | I |  | 1 |  | S
WA | AW-1-o | Ost |  | 51.2 |  | 0.28 |  | I |  | 1 |  | S
WA | AW-1-s | Süd |  | 22.26 |  | 0.28 |  | I |  | 1 |  | S
WA | AW-1-w | West |  | 48.33 |  | 0.28 |  | I |  | 1 |  | S
WA | Gaubenseite-2-o | Ost |  | 2.62 |  | 0.28 |  | I |  | 1 |  | S
WA | Gaubenseite-2-w | West |  | 2.62 |  | 0.28 |  | I |  | 1 |  | S
WA | Gaubenfront-2-n | Nord |  | 1.39 |  | 0.28 |  | I |  | 1 |  | S
TA | Haustür-1-n | Nord |  | 2.28 |  | 1.8 |  | I |  | 1 |  | S
a
| Summe opake Außenfassade: |  |  | 177.26
WU | Innenwand Wintergarten-1 |  |  | 7.82 |  | 0.35 |  | I |  | 0.5 |  | S
a
| Summe Innenwände/-türen: |  |  | 7.82
DA | Dach-1-n | Nord |  | 66.79 |  | 0.2 |  | I |  | 1 |  | S
DA | Gaubendach-2-n | Nord |  | 12.87 |  | 0.2 |  | I |  | 1 |  | S
DA | Dach-1-s | Süd |  | 84.54 |  | 0.2 |  | I |  | 1 |  | S
a
| Summe oberer Gebäudeabschluss: |  |  | 164.2
BE | Boden-1 |  |  | 135.0012 |  | 0.35 |  | I |  | 0.6 |  | S
a
| Summe unterer Gebäudeabschluss: |  |  | 135.0012
| Summe opake Bauteile |  |  | 484.2812
Kennwerte der transparenten Bauteile
Code | Bezeichnung | Orientierung, Neigung |  |  | Fläche, in m² |  | U-Wert |  |  | g-Werte
[7 empty] | in W/(m²K) |  | Daten-quelle | g┴, in [-] | Daten-quelle |  | gtot, in [-]
FA | FE-2-n | Nord | 90° |  | 5.11 |  | 1.3 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
FA | FE-1-n | Nord | 90° |  | 5.5 |  | 1.3 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
FA | FE-1-o | Ost | 90° |  | 5.15 |  | 1.3 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
FA | FE-1-s | Süd | 90° |  | 2.87 |  | 1.3 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
FA | FE-1-w | West | 90° |  | 8.02 |  | 1.3 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
FU | Fenster Wintergarten-1-s | Süd | 90° |  | 17.68 |  | 1.3 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
a
| Summe Fenster/Türen in Fassade: |  |  |  | 44.33
FD | DFF-1 | Nord | 37° |  | 2.47 |  | 1.4 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
a
| Summe Fenster/Türen im Dach: |  |  |  | 2.47
| Summe transparente Bauteile: |  |  |  | 46.8
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.

## Formular E
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Übergabe b
Bereich: | Heizung |  |  |  | Deckungsanteil dieser Übergabe an der Bedarfsdeckung |  |  | 40 |  | %
dort NR. | 0.5
Systembeschreibung: |  |  |  |  | Kennwerte (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV):
Heizkörper (freie Heizflächen), Außenwandbereich, P-Regler |  |  |  |  | gelieferte Nutzenergie: |  | 8.9886 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Übergabeverluste: | + | 0.60222 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | aufgewendete Energiemenge: | = | 9.5908 |  | kWh/(m²a)
[5 empty] | Aufwandszahl: |  | 1.067
Datenquelle: |  | S |  |  | Nutzungsgrad: |  | 93.7209 |  | %
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Übergabe b
Bereich: | Heizung |  |  |  | Deckungsanteil dieser Übergabe an der Bedarfsdeckung |  |  | 60 |  | %
dort NR. | 2/2
Systembeschreibung: |  |  |  |  | Kennwerte (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV):
35/28°C, Flächenheizung (bauteilintegriert), Fußboden-Nasssystem, mit Mindestdämmung, PI-Regler |  |  |  |  | gelieferte Nutzenergie: |  | 13.4828 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Übergabeverluste: | + | 1.1838 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | aufgewendete Energiemenge: | = | 14.6666 |  | kWh/(m²a)
[5 empty] | Aufwandszahl: |  | 1.0878
Datenquelle: |  | S |  |  | Nutzungsgrad: |  | 91.9285 |  | %
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Verteilung b
Bereich: | Heizung |  |  |  | Anteil dieser Verteilung an der Bedarfsdeckung |  |  | 40 |  | %
dort NR. | 0.5
Systembeschreibung: |  |  |  |  | Kennwerte (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV):
55/45°C, Zweirohrheizung, Netztyp II, Verteilung im beheizten Bereich, Baualtersklasse nach 1995 |  |  |  |  | gelieferte Energiemenge: |  | 9.5908 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Verteilverluste: | + | 6.0147 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | aufgewendete Energiemenge: | = | 15.6055 |  | kWh/(m²a)
Gesamtleitungs-/-kanallänge |  | 204.4 |  | m | Aufwandszahl: |  | 1.6271
Datenquelle Längen: |  | S |  |  | Nutzungsgrad: |  | 61.4576 |  | %
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Verteilung b
Bereich: | Heizung |  |  |  | Anteil dieser Verteilung an der Bedarfsdeckung |  |  | 60 |  | %
dort NR. | 2/2
Systembeschreibung: |  |  |  |  | Kennwerte (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV):
35/28°C, Zweirohrheizung, Netztyp II, Verteilung im beheizten Bereich, Baualtersklasse nach 1995 |  |  |  |  | gelieferte Energiemenge: |  | 14.6666 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Verteilverluste: | + | 0.70074 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | aufgewendete Energiemenge: | = | 15.3674 |  | kWh/(m²a)
Gesamtleitungs-/-kanallänge |  | 55.89 |  | m | Aufwandszahl: |  | 1.0478
Datenquelle Längen: |  | S |  |  | Nutzungsgrad: |  | 95.4401 |  | %
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Erzeugung (Heizung, Trinkwarmwasser, Lüftung) b
Bereich: | Heizung |  |  |  | Deckungsanteil dieses Erzeugers an der Erzeugernutzwärmeabgabe |  |  | 100 |  | %
dort NR. | 1/1
Systembeschreibung: |  |  |  |  | Kennwerte (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV):
konventioneller Kessel (Heizung/Trinkwarmwasser kombiniert), Brennwertkessel, verbessert, Heizöl, im beheizten Bereich |  |  |  |  | gelieferte Energiemenge: |  | 30.9729 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Erzeugerverluste: | + | 2.1592 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Umweltenergie: | - | 0 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
Nennwärmeleistung: a |  |  | 19.78 | kW | aufgewendete Energiemenge: | = | 33.1321 |  | kWh/(m²a)
Datenquelle Leistung/Kollektorfläche: a |  |  | S |  | Aufwandszahl: |  | 1.0697
Datenquelle Effizienzmerkmale: |  |  | S |  | Nutzungsgrad/Arbeitszahl: |  | 93.483 |  | %
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Verteilung b
Bereich: | Trinkwarmwasser |  |  |  | Anteil dieser Verteilung an der Bedarfsdeckung |  |  | 100 |  | %
dort NR. | 1/1
Systembeschreibung: |  |  |  |  | Kennwerte (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV):
Zirkulation, Netztyp II, Verteilung im beheizten Bereich, Baualtersklasse nach 1995 |  |  |  |  | gelieferte Energiemenge: |  | 13.0972 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Verteilverluste: | + | 17.0197 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | aufgewendete Energiemenge: | = | 30.1169 |  | kWh/(m²a)
Gesamtleitungs-/-kanallänge |  | 104.42 |  | m | Aufwandszahl: |  | 2.2995
Datenquelle Längen: |  | S |  |  | Nutzungsgrad: |  | 43.4879 |  | %
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Speicherung b
Bereich: | Trinkwarmwasser |  |  |  | Anteil dieser Speicherung an der Bedarfsdeckung |  |  | 100 |  | %
dort NR. | 1/1
Systembeschreibung: |  |  |  |  | Kennwerte (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV):
bivalenter Solarspeicher, stehend, im beheizten Bereich |  |  |  |  | gelieferte Energiemenge: |  | 30.1169 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Speicherverluste: | + | 1.1251 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
Speicheranzahl: |  | 1 | Stück |  | aufgewendete Energiemenge: | = | 31.242 |  | kWh/(m²a)
Gesamtspeichervolumen: |  | 566 | Liter |  | Aufwandszahl: |  | 1.0374
Datenquelle Volumen/Zahl: |  | S |  |  | Nutzungsgrad: |  | 96.3987 |  | %
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Erzeugung (Heizung, Trinkwarmwasser, Lüftung) b
Bereich: | Trinkwarmwasser |  |  |  | Deckungsanteil dieses Erzeugers an der Erzeugernutzwärmeabgabe |  |  | 41.27 |  | %
dort NR. | 1/2
Systembeschreibung: |  |  |  |  | Kennwerte (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV):
Flachkollektor, Ausrichtung -20°, Neigung 30° |  |  |  |  | gelieferte Energiemenge: |  | 12.8938 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Erzeugerverluste: | + | 0 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Umweltenergie: | - | 12.8938 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
Nennwärmeleistung/Kollektorfläche: a |  |  | 7.93 | m² | aufgewendete Energiemenge: | = | 0 |  | kWh/(m²a)
Datenquelle Leistung/Kollektorfläche: a |  |  | S |  | Aufwandszahl: |  | 0
Datenquelle Effizienzmerkmale: |  |  | S |  | Nutzungsgrad/Arbeitszahl: |  | k.A. |  | %
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Erzeugung (Heizung, Trinkwarmwasser, Lüftung) b
Bereich: | Trinkwarmwasser |  |  |  | Deckungsanteil dieses Erzeugers an der Erzeugernutzwärmeabgabe |  |  | 58.73 |  | %
dort NR. | 2/2
Systembeschreibung: |  |  |  |  | Kennwerte (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV):
konventioneller Kessel (Heizung/Trinkwarmwasser kombiniert), Brennwertkessel, verbessert, Heizöl, im beheizten Bereich |  |  |  |  | gelieferte Energiemenge: |  | 18.3481 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Erzeugerverluste: | + | 2.0564 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Umweltenergie: | - | 0 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
Nennwärmeleistung/Kollektorfläche: a |  |  | 19.78 | kW | aufgewendete Energiemenge: | = | 20.4046 |  | kWh/(m²a)
Datenquelle Leistung/Kollektorfläche: a |  |  | S |  | Aufwandszahl: |  | 1.1121
Datenquelle Effizienzmerkmale: |  |  | S |  | Nutzungsgrad/Arbeitszahl: |  | 89.9217 |  | %
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Übergabe b
Bereich: | Wohnungslüftung |  |  |  | Deckungsanteil dieser Übergabe an der Bedarfsdeckung |  |  | 100 |  | %
dort NR. | 1/1
Systembeschreibung: |  |  |  |  | Kennwerte (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV):
Zonenregelung, P-Regler, Außenwandbereich |  |  |  |  | gelieferte Nutzenergie: |  | 9.6306 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Übergabeverluste: | + | 3.2678 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | aufgewendete Energiemenge: | = | 12.8984 |  | kWh/(m²a)
[5 empty] | Aufwandszahl: |  | 1.3393
Datenquelle: |  | S |  |  | Nutzungsgrad: |  | 74.6654 |  | %
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Verteilung b
Bereich: | Wohnungslüftung |  |  |  | Anteil dieser Verteilung an der Bedarfsdeckung |  |  | 100 |  | %
dort NR. | 1/1
Systembeschreibung: |  |  |  |  | Kennwerte (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV):
Verteilkanäle außerhalb der thermischen Hülle, Baualtersklasse nach 1995 |  |  |  |  | gelieferte Energiemenge: |  | 12.8984 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Verteilverluste: | + | 13.7243 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | aufgewendete Energiemenge: | = | 26.6227 |  | kWh/(m²a)
Gesamtleitungs-/-kanallänge |  | 57.34 |  | m | Aufwandszahl: |  | 2.064
Datenquelle Längen: |  | S |  |  | Nutzungsgrad: |  | 48.4489 |  | %
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Übergabe b
Bereich: | Luftheizung |  |  |  | Deckungsanteil dieser Übergabe an der Bedarfsdeckung |  |  | 100 |  | %
dort NR. | 1/1
Systembeschreibung: |  |  |  |  | Kennwerte (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV):
Luftheizregister |  |  |  |  | gelieferte Nutzenergie: |  | 26.6227 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Übergabeverluste: | + | 3.3209 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | aufgewendete Energiemenge: | = | 29.9436 |  | kWh/(m²a)
[5 empty] | Aufwandszahl: |  | 1.1247
Datenquelle: |  | S |  |  | Nutzungsgrad: |  | 88.9094 |  | %
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Verteilung b
Bereich: | Luftheizung |  |  |  | Anteil dieser Verteilung an der Bedarfsdeckung |  |  | 100 |  | %
dort NR. | 1/1
Systembeschreibung: |  |  |  |  | Kennwerte (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV):
55/45°C, Zweirohrheizung, Netztyp IV, Baualtersklasse nach 1995 |  |  |  |  | gelieferte Energiemenge: |  | 29.9436 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Verteilverluste: | + | 1.2007 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | aufgewendete Energiemenge: | = | 31.1443 |  | kWh/(m²a)
Gesamtleitungs-/-kanallänge |  | 37.39 |  | m | Aufwandszahl: |  | 1.0401
Datenquelle Längen: |  | S |  |  | Nutzungsgrad: |  | 96.1449 |  | %
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Erzeugung (Heizung, Trinkwarmwasser, Lüftung) b
Bereich: | Luftheizung |  |  |  | Deckungsanteil dieses Erzeugers an der Erzeugernutzwärmeabgabe |  |  | 100 |  | %
dort NR. | 1/1
Systembeschreibung: |  |  |  |  | Kennwerte (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV):
konventioneller Kessel (Heizung/Trinkwarmwasser kombiniert), Brennwertkessel, verbessert, Heizöl, im beheizten Bereich |  |  |  |  | gelieferte Energiemenge: |  | 31.1443 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Erzeugerverluste: | + | 1.62 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
[5 empty] | Umweltenergie: | - | 0 |  | kWh/(m²a) |  | Hinweis: Verknüpfung ist je nach Verschachtelung der Bereiche vorzunehmen
Nennwärmeleistung/Kollektorfläche: a |  |  | 19.78 | kW | aufgewendete Energiemenge: | = | 32.7643 |  | kWh/(m²a)
Datenquelle Leistung/Kollektorfläche: a |  |  | S |  | Aufwandszahl: |  | 1.052
Datenquelle Effizienzmerkmale: |  |  | S |  | Nutzungsgrad/Arbeitszahl: |  | 95.0556 |  | %
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Erzeugung (Kälte) b
Bereich: |  |  |  |  | Deckungsanteil dieses Erzeugers an der Erzeugernutzkälteabgabe |  |  | - |  | %
dort NR.
Systembeschreibung: |  |  |  |  | Kennwerte (Fläche: Bezugsfläche nach EnEV):
[5 empty] | gelieferte Energiemenge: |  | - |  | kWh/( m²a)
[5 empty] | Erzeugerverluste: | + | - |  | kWh/( m²a)
[5 empty] | aufgewendete Energiemenge: | + | - |  | kWh/( m²a)
[5 empty] | rückzukühlende Energiemenge | = | - |  | kWh/( m²a)
[5 empty] | regenerativer Anteil: | - | - |  | kWh/( m²a)
Nennkälteleistung: |  |  | - | kW | nicht regenerativer Anteil: | = | - |  | kWh/( m²a)
Datenquelle Nennwärmeleistung: |  |  |  |  | Aufwandszahl: |  | -
Datenquelle Effizienzmerkmale: |  |  |  |  | Nutzungsgrad/Arbeitszahl: |  | - |  | %
a für Solaranlagen ist hier die Kollektorfläche in m² einzusetzen bdie einzelnen Blöcke dieses Formulars sind zu vervielfältigen, so dass jedes Teilsystem beschrieben wird;
Empfohlene Reihenfolge: Heizung, Trinkwarmwasser, Wohnungslüftung, Wohnungskühlung mit den jeweiligen Abschnitten Übergabe, Verteilung, Speicherung, Erzeugung

## Formular F
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Hilfsenergien
| Leistung, in W | Hilfsenergien, in kWh/(m²a) (Fläche: Bezugsfläche EnEV) |  | Beschreibung/Hinweise |  | Datenquelle
Bereich Heizung:
Verteilung | 21.25 | 0.15917 |  | Pumpe, Fußbodenheizung, hydraulischer Abgleich, bedarfsausgelegt, Δ-p-konstant |  | S
Verteilung | 14.03 | 0.10441 |  | Pumpe, Heizkörper, hydraulischer Abgleich, bedarfsausgelegt, Δ-p-konstant |  | S
Erzeugung | 189 | 0.42458 |  | Brennwertkessel |  | S | Hinweis: maximale Leistungsaufnahme des Kessels
a
Bereich Trinkwarmwasser:
Verteilung | 11.94 | 0.27105 |  | Zirkulationspumpe, geregelt, bedarfsausgelegt |  | S
Speicherung | k. A. | 0.1008 |  | Speicherladepumpe |  | S
Erzeugung | k. A. | 0.17347 |  | Solarthermie |  | S | fiktive Aufteilung, da keine Details verfügbar
Erzeugung | 189 | 0.24686 |  | Brennwertkessel |  | S | fiktive Aufteilung, da keine Details verfügbar
a
Bereich Wohnungslüftung:
Erzeugung, Verteilung | 225.2442 | 4.1554 |  | Ventilatoren der Lüftungsanlage, Zu- und Abluft, Gleichstrom, Ganzjahresbetrieb |  | S | Leistung abgeschätzt,weil keine Softwareangabe verfügbar | Hinweis: es ist nicht ganz klar, ob die Energiemenge nur den Ventilator enthält
a
Bereich Luftheizung:
Verteilung | 23.15 | 0.10896 |  | Anbindung Heizregister, Pumpe, hydraulischer Abgleich, bedarfsausgelegt, Δ-p-konstant |  | S
a
Bereich Wohnungskühlung:
a
Summe |  | 5.6357
Detailkennwerte der technischen Gewerke: Gebäudeautomation
| Heizung |  | Kühlung | Wohnungslüftung | Trinkwasser-erwärmung | Gebäudemanagement
Übergabe | C / C |  | - / C / D | B | - | C
Verteilung | C / B |  | - / - | C | B
Speicher/Erzeugung | C |  | - | C / C / - | C
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.

## EnEV+Statistik
Grunddaten
Bezugsfläche |  |  | 246.34 |  | m² | x | Wohnbau | [5 empty] | x | Einzoner
[6 empty] | x | Neubau |  |  |  | Ausbau |  |  | Erweiterung/Anbau |  |  |  |  | Bestand
[6 empty] | x | freistehend |  |  |  | einseitig angebaut | [7 empty] | andere
Hauptanforderung der EnEV – Primärenergiebedarf
[6 empty] | Gebäudekennwert |  |  |  | Neubau-Referenzwert | [5 empty] | Verhältnis |  |  | Nachweis erfüllt?
[19 empty] | ja |  | nein
Primärenergiebedarf qP | [5 empty] | 92.8299 |  |  |  | 100.1 |  |  | kWh/(m²a) |  |  | 92.74% |  |  | x |  |  | Hinweis: immer Neubauwert ausgeben; "Nachweis erfüllt" wird im Bestand angekreuzt, wenn 140 % unterschritten ist
Nebenanforderung der EnEV – Qualität der wärmeübertragenden Umfassungsflächen
[10 empty] | Gebäude-kennwert |  | Neubau-Maximalwert |  |  |  |  | Verhältnis |  | Nachweis erfüllt?
[19 empty] | ja |  | nein
Wohnbau |  |  | HT' | [6 empty] | 0.361 |  | 0.4 |  |  | W/(m²K) |  | 90.25% |  | x |  |  | Hinweis: immer Neubauwert ausgeben; "Nachweis erfüllt" wird im Bestand angekreuzt, wenn 140 % unterschritten ist
Effizienzmerkmale der Erzeuger
Erzeuger |  |  |  | Bereich |  |  |  | dort Nr. |  |  | Erzeugeraufwandszahl eg |  |  |  | Primärenergie-faktor fP |  |  | Umrech- nungs- faktor fHS/HI |  | Produkt
eg · fP
Brennwertkessel |  |  |  | Heizung |  |  |  | 1/1 |  |  | 1.0697 |  |  |  | 1.1 |  |  | 1.06 |  | 1.1101
Solarkollektoren |  |  |  | Trinkwarmwasser |  |  |  | 1/2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
Brennwertkessel |  |  |  | Trinkwarmwasser |  |  |  | 2/2 |  |  | 1.1121 |  |  |  | 1.1 |  |  | 1.06 |  | 1.154
Brennwertkessel |  |  |  | Luftheizung |  |  |  | 1/1 |  |  | 1.052 |  |  |  | 1.1 |  |  | 1.06 |  | 1.0917
a
Software
Verwendete Software | [10 empty] | Versionsummer
XY Software | [10 empty] | Version 1.02
Statistik und Systemüberblick
Gebäude
246.34 |  | m² Bezugsfläche EnEV |  |  |  |  | 585.05 |  | m³ Luftvolumen |  |  |  | 531.0812 |  | m² wärmeübertragende Umfass.fläche
x | Gebäudedichtheit nachgewiesen | [6 empty] | 0.361 |  | W/(m²K) HT' |  |  | 0 |  | m² gekühlte Fläche
Heizung b
x | Gas/Ölkessel |  |  |  |  | BHKW |  |  |  |  | Wärmepumpe | [5 empty] | x | Solarthermie
| Holzkessel |  |  |  |  | Nah/Fernwärme |  |  |  |  | Elektrodirekt/Speicherheizung
Trinkwarmwasserbereitung b
x | Gas/Ölkessel |  |  |  | BHKW |  |  |  |  | Wärmepumpe |  |  | x | Solarthermie |  |  |  |  | dezentral
| Holzkessel |  |  |  | Nah/Fernwärme |  |  |  |  | elektrisch | [7 empty] | x | Zirkulation
Lüftung, Luftheizung, Luftkühlung b
| Abluftanlage |  |  |  | Zuluftanlage |  |  | x | Wärmerückgewinnung | [5 empty] | Elektroluftheizung
x | Zu/Abluft |  |  |  | mit Kühlung |  |  |  | Wärmepumpe Zuluft |  |  |  |  | x | Luftheizung mit Wasserheizung
Sonstige Angaben
- |  | Primärenergiefaktor Wärmenetz | [6 empty] | 1.8 |  | kWpeak Photovoltaik |  |  |  | - |  | m² Rotorfläche Windkraft
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen
b Mehrfachnennung möglich

## huelle
Name | Orientierung | FX | LS | U | Wärmebrückenzuschlag | Fläche | HT
AW-1-n | Nord | 1 | 0 | 0.28 | 0.05 | 46.56 | 15.3648
AW-1-o | Ost | 1 | 0 | 0.28 | 0.05 | 51.2 | 16.896
AW-1-s | Süd | 1 | 0 | 0.28 | 0.05 | 22.26 | 7.3458
AW-1-w | West | 1 | 0 | 0.28 | 0.05 | 48.33 | 15.9489
Gaubenfront-2-n | Nord | 1 | 0 | 0.28 | 0.05 | 1.39 | 0.4587
Gaubenseite-2-o | Ost | 1 | 0 | 0.28 | 0.05 | 2.62 | 0.8646
Gaubenseite-2-w | West | 1 | 0 | 0.28 | 0.05 | 2.62 | 0.8646
Boden-1 |  | 0.6 | 32.068 | 0.35 | 0.05 | 135.0012 | 54
Dach-1-n | Nord | 1 | 0 | 0.2 | 0.05 | 66.79 | 16.6975
Dach-1-s | Süd | 1 | 0 | 0.2 | 0.05 | 84.54 | 21.135
Gaubendach-2-n | Nord | 1 | 0 | 0.2 | 0.05 | 12.87 | 3.2175
FE-2-n | Nord | 1 |  | 1.3 |  | 5.11 | 6.8985
FE-1-n | Nord | 1 | 0 | 1.3 | 0.05 | 5.5 | 7.425
FE-1-o | Ost | 1 | 0 | 1.3 | 0.05 | 5.15 | 6.9525
FE-1-s | Süd | 1 | 0 | 1.3 | 0.05 | 2.87 | 3.8745
FE-1-w | West | 1 | 0 | 1.3 | 0.05 | 8.02 | 10.827
Fenster Wintergarten-1-s | Süd | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.05 | 17.68 | 23.868
DFF-1 | Nord | 1 | 0 | 1.4 | 0.05 | 2.47 | 3.5815
Haustür-1-n | Nord | 1 | 0 | 1.8 | 0.05 | 2.28 | 4.218
Innenwand Wintergarten-1 |  | 0.5 | 0 | 0.35 | 0.05 | 7.82 | 3.128
223.5664
|  |  | 0 |  | 0.05 |  | 6.8985
Note on B18: ergänzt

## teil2
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Nutzenergie Heizen | Qh_b | kWh | 7907.99 | kWh | 1955.51 | 1466.07 | 1056.94 | 173.02 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 456.77 | 1098.6 | 1670.95
Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nutzungstage | Qh_bnutz | kWh | 7907.99 | kWh | 1955.51 | 1466.07 | 1056.94 | 173.02 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 456.77 | 1098.6 | 1670.95
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 20736.53 | kWh | 3417.09 | 2800.42 | 2532.5 | 1613.52 | 1127.41 | 660.77 | 317.58 | 269.94 | 860.54 | 1739.99 | 2380.23 | 3016.51
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 16753.12 | kWh | 2751.9 | 2263.87 | 2054.23 | 1312.81 | 917.3 | 537.63 | 258.39 | 219.64 | 700.16 | 1408.25 | 1912.95 | 2415.99
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 12695.57 | kWh | 2085.4 | 1715.57 | 1556.71 | 994.85 | 695.13 | 407.42 | 195.81 | 166.44 | 530.59 | 1067.18 | 1449.64 | 1830.84
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 1201.97 | kWh | 197.44 | 162.42 | 147.38 | 94.19 | 65.81 | 38.57 | 18.54 | 15.76 | 50.23 | 101.04 | 137.25 | 173.34
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 2855.58 | kWh | 469.06 | 385.88 | 350.15 | 223.77 | 156.35 | 91.64 | 44.04 | 37.44 | 119.34 | 240.04 | 326.06 | 411.81
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 3837.44 | kWh | 630.35 | 518.56 | 470.54 | 300.71 | 210.12 | 123.15 | 59.19 | 50.31 | 160.38 | 322.57 | 438.18 | 553.4
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 826.23 | kWh | 135.72 | 111.65 | 101.31 | 64.74 | 45.24 | 26.51 | 12.74 | 10.83 | 34.53 | 69.45 | 94.34 | 119.15
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 1771.3 | kWh | 290.96 | 239.36 | 217.19 | 138.8 | 96.99 | 56.84 | 27.32 | 23.22 | 74.03 | 148.89 | 202.26 | 255.44
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 1239.91 | kWh | 203.67 | 167.55 | 152.04 | 97.16 | 67.89 | 39.79 | 19.12 | 16.26 | 51.82 | 104.23 | 141.58 | 178.81
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 145.97 | kWh | 34.85 | 17.99 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 29.1 | 47.12
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen | Q_source | kWh | 19023.8 | kWh | 1465.14 | 1340.39 | 1496.52 | 1724.25 | 1852.96 | 1948.76 | 2037.44 | 1700 | 1461.87 | 1353.46 | 1293.28 | 1349.73
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 6954.27 | kWh | 175.6 | 228.17 | 374.02 | 844.16 | 962.06 | 1106.11 | 1170.56 | 830.07 | 601.29 | 359.98 | 192.05 | 110.21
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 6283.16 | kWh | 174.12 | 226.41 | 359.85 | 748.76 | 848.81 | 963.85 | 1020.42 | 741.46 | 550.37 | 348.1 | 190.8 | 110.21
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 671.11 | kWh | 1.48 | 1.76 | 14.16 | 95.4 | 113.25 | 142.26 | 150.14 | 88.61 | 50.91 | 11.87 | 1.26 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 12069.53 | kWh | 1289.54 | 1112.21 | 1122.5 | 880.09 | 890.9 | 842.65 | 866.88 | 869.92 | 860.59 | 993.49 | 1101.22 | 1239.53
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 7162.77 | kWh | 872.8 | 735.81 | 705.76 | 476.79 | 474.16 | 439.36 | 450.14 | 453.19 | 457.29 | 576.75 | 697.93 | 822.79
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 5047.84 | kWh | 421.16 | 377.04 | 407.68 | 383.56 | 453.5 | 439.36 | 450.14 | 453.19 | 440.74 | 401.29 | 399.23 | 420.97
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 2114.92 | kWh | 451.64 | 358.77 | 298.08 | 93.23 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 175.46 | 298.7 | 401.82
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 4906.76 | kWh | 416.74 | 376.41 | 416.74 | 403.3 | 416.74 | 403.3 | 416.74 | 416.74 | 403.3 | 416.74 | 403.3 | 416.74
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 1 | 1 | 0.99 | 0.84 | 0.6 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.58 | 0.95 | 0.99 | 1
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 835.45 | W/K | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07
Nutzungstage | dnutz | d/a | 365 | d/mth | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 18.36 | 18.51 | 18.78 | 19.19 | 19.45 | 19.67 | 19.85 | 19.87 | 19.57 | 19.16 | 18.82 | 18.56
Heizzeit an Nutzungstagen | t_h_nutz | h/a | 4925.89 | h/mth | 744 | 672 | 744 | 475.9 | 49.86 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 744 | 720 | 744
Nicht-Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nicht-Nutzungstage | Qh_bwe | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen | Q_source | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07
Nicht-Nutzungstage | dwe | d/a | 0 | d/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 15.57 | 15.62 | 15.7 | 16.67 | 17.75 | 18.64 | 19.37 | 19.46 | 18.22 | 16.54 | 15.72 | 15.64
Heizzeit an Nicht-Nutzungstagen | t_h_we | h/a | 0 | h/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag ohne mechanische Lüftung | Q_h_max | kW | 7.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag mit mechanischer Lüftung | Qdot_h_max_res | kW | 7.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Transmission | Qdot_T_max | kW | 6.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Lüftung ohne mechanische Lüftung | Qdot_V_max | kW | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für mechanische Lüftung | Qdot_V_mech_min | kW | 0.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WERTE UNTERHALB DER LINIE WURDEN FÜR DIE DOKUMENTATION ERGÄNZT
Gesamtluftwechsel |  |  |  |  | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52

## h_zentrale
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 7343.67 | kWh/mth | 1811.56 | 1362.33 | 987.93 | 156.8 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 427.18 | 1023.86 | 1549.85
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 531.9 | kWh/mth | 128.85 | 97.29 | 72.09 | 13.64 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 33.56 | 74.06 | 110.28
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 7629.85 | kWh/mth | 1844.88 | 1397.38 | 1034.07 | 191.48 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 475.09 | 1067.17 | 1587.58
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 1654.29 | kWh/mth | 367.23 | 289.57 | 235.41 | 60.74 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 129.94 | 237.03 | 324.95
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 439.97 | kWh/mth | 108.8 | 81.57 | 58.8 | 9.63 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 25.41 | 61.12 | 92.96
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 5535.59 | kWh/mth | 1368.85 | 1026.25 | 739.86 | 121.11 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 319.74 | 769.02 | 1169.66
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 8071.15 | kWh/mth | 1216.67 | 984.04 | 871.22 | 489.68 | 405.96 | 354.44 | 372.74 | 373.58 | 392.56 | 633.06 | 870.81 | 1106.39
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 399.07 | kWh/mth | 68.84 | 55.44 | 49.08 | 29.36 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 36.4 | 48.89 | 62.25
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 7672.08 | kWh/mth | 1147.83 | 928.61 | 822.15 | 460.32 | 381.4 | 354.44 | 372.74 | 373.58 | 368.3 | 596.66 | 821.91 | 1044.14
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 295.77 | kWh/mth | 51.92 | 42.94 | 39.74 | 22.58 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 30.51 | 39.07 | 47.76
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 6558.23 | kWh/mth | 933.74 | 753.32 | 664.17 | 389.43 | 363.86 | 354.44 | 372.74 | 373.58 | 354.44 | 484.67 | 665.47 | 848.37
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 169.51 | kWh/mth | 33.99 | 27.54 | 24.32 | 9.59 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 16.88 | 24.34 | 30.97
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 104.59 | kWh/mth | 22.12 | 17.63 | 14.89 | 4.92 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 9.08 | 15.01 | 19.87
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 64.92 | kWh/mth | 11.87 | 9.91 | 9.43 | 4.67 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 7.8 | 9.33 | 11.1
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 125.18 | kWh/mth | 16.18 | 13.73 | 13.73 | 12.79 | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 12.94 | 13.46 | 15.34
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 98.33 | kWh/mth | 11.82 | 10.05 | 10.13 | 10.59 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9.84 | 9.91 | 11.21
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 26.85 | kWh/mth | 4.36 | 3.69 | 3.6 | 2.2 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 3.09 | 3.55 | 4.12
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A42: Lutz Dorsch: nach Teil 6 sind für die Übergabeverluste der Heizwärmebedarf aus T2 anzusetzen. Was ist bei geringeren Deckungsanteilen?
Note on D5: jagnokat: ich bekomme eine andere Summe raus! LD: Ausgabe Fehler von IBP; liegt in der Aufteilung der Verteilkreise begründet.
Note on D42: jagnokat: fehlen da Werte? Die Summe passt so nicht LD: Die fehlenden Übergabeverluste entsprechen dem Wert nach T6 bei Qh,b,ges

## teil5 und 6
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 7343.83 | kWh/mth | 1811.57 | 1362.34 | 987.94 | 156.91 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 427.18 | 1023.87 | 1549.86
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 531.91 | kWh/mth | 128.85 | 97.29 | 72.1 | 13.65 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 33.56 | 74.06 | 110.28
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 7630 | kWh/mth | 1844.89 | 1397.39 | 1034.08 | 191.57 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 475.09 | 1067.18 | 1587.59
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 1654.29 | kWh/mth | 367.23 | 289.57 | 235.41 | 60.73 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 129.94 | 237.03 | 324.95
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 439.98 | kWh/mth | 108.8 | 81.57 | 58.8 | 9.63 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 25.41 | 61.12 | 92.97
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 5535.73 | kWh/mth | 1368.86 | 1026.26 | 739.86 | 121.2 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 319.74 | 769.03 | 1169.67
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 3287.16 | kWh/mth | 788.24 | 596.62 | 441.64 | 88.56 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 205.87 | 455.65 | 677.87
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 185.95 | kWh/mth | 44.6 | 33.61 | 24.88 | 5.31 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 11.84 | 25.58 | 38.14
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 8125.75 | kWh/mth | 1572.32 | 1236.09 | 1021 | 463.98 | 380.67 | 0 | 0 | 0 | 367.92 | 652.22 | 1034.13 | 1397.43
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 3380.84 | kWh/mth | 399.01 | 356.44 | 386.83 | 360.09 | 369.67 | 0 | 0 | 0 | 360.83 | 378.16 | 374.96 | 394.85
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 4744.91 | kWh/mth | 1173.31 | 879.65 | 634.17 | 103.89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 274.06 | 659.17 | 1002.58
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 169.51 | kWh/mth | 33.99 | 27.54 | 24.32 | 9.59 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 16.88 | 24.34 | 30.97
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 104.59 | kWh/mth | 22.12 | 17.63 | 14.89 | 4.92 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 9.08 | 15.01 | 19.87
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 64.92 | kWh/mth | 11.87 | 9.91 | 9.43 | 4.66 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 7.8 | 9.33 | 11.1
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 1050.48 | kWh/mth | 95.81 | 85.46 | 92.53 | 85.2 | 85.51 | 81.09 | 83.79 | 83.79 | 82.61 | 90.08 | 89.82 | 94.78
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 1023.64 | kWh/mth | 91.45 | 81.77 | 88.93 | 83 | 84.36 | 81.09 | 83.79 | 83.79 | 81.53 | 86.99 | 86.27 | 90.66
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 26.84 | kWh/mth | 4.36 | 3.69 | 3.6 | 2.2 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 3.09 | 3.55 | 4.12
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## heizkoerper
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 3844.26 | kWh/mth | 913.79 | 697.67 | 526.42 | 105.32 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 252.14 | 540.64 | 790.87
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 1481.67 | kWh/mth | 329.56 | 259.66 | 210.65 | 53.63 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 115.68 | 212.42 | 291.66
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 148.35 | kWh/mth | 36.69 | 27.5 | 19.83 | 3.25 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 8.57 | 20.61 | 31.35
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 2214.24 | kWh/mth | 547.54 | 410.5 | 295.94 | 48.44 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 127.89 | 307.61 | 467.86
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 25.72 | kWh/mth | 4.7 | 3.92 | 3.74 | 1.85 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.1 | 3.7 | 4.39
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 25.72 | kWh/mth | 4.7 | 3.92 | 3.74 | 1.85 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.1 | 3.7 | 4.39
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## fussbodenheizung
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 3785.59 | kWh/mth | 931.09 | 699.72 | 507.66 | 86.16 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 222.94 | 526.53 | 796.71
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 172.62 | kWh/mth | 37.67 | 29.9 | 24.77 | 7.11 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 14.26 | 24.61 | 33.29
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 291.62 | kWh/mth | 72.11 | 54.06 | 38.98 | 6.38 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 16.84 | 40.51 | 61.62
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 3321.36 | kWh/mth | 821.31 | 615.75 | 443.91 | 72.67 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 191.84 | 461.41 | 701.8
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 39.21 | kWh/mth | 7.18 | 5.99 | 5.69 | 2.81 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 4.71 | 5.64 | 6.71
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 39.21 | kWh/mth | 7.18 | 5.99 | 5.69 | 2.81 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 4.71 | 5.64 | 6.71
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## w_zentrale
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergiebedarf Trinkwarmwasser |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trinkwarmwasser |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Trinkwarmwasser | Q(w,f) | kWh/a | 8202.74 | kWh/mth | 668.42 | 601.48 | 660.93 | 638.98 | 741.99 | 723.56 | 744.31 | 743.6 | 718.96 | 654.93 | 639.72 | 665.87
Endenergie Bonus KWK | Q(w,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(w,g) | kWh/a | 506.58 | kWh/mth | 2.57 | 2.09 | 1.48 | 7.01 | 92.99 | 98.71 | 101.36 | 101.01 | 92.62 | 1.42 | 2.24 | 3.1
Regenerativer Energieeintrag | Q(w,reg) | kWh/a | 3176.27 | kWh/mth | 85.76 | 101.64 | 219.16 | 435.15 | 390.68 | 425.62 | 451.03 | 374.8 | 339.86 | 222.34 | 104.82 | 25.41
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(w,outg) | kWh/a | 7696.16 | kWh/mth | 665.86 | 599.38 | 659.45 | 631.97 | 649 | 624.85 | 642.95 | 642.59 | 626.34 | 653.51 | 637.49 | 662.77
Verluste der Speicherung | Q(w,s) | kWh/a | 277.16 | kWh/mth | 23.54 | 21.26 | 23.54 | 22.78 | 23.54 | 22.78 | 23.54 | 23.54 | 22.78 | 23.54 | 22.78 | 23.54
Verluste der Verteilung | Q(w,d) | kWh/a | 4192.63 | kWh/mth | 368.3 | 330.62 | 361.89 | 344.01 | 351.44 | 336.89 | 345.39 | 345.03 | 338.38 | 355.95 | 349.52 | 365.21
Verluste der Übergabe | Q(w,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(w,b) | kWh/a | 3226.36 | kWh/mth | 274.02 | 247.5 | 274.02 | 265.18 | 274.02 | 265.18 | 274.02 | 274.02 | 265.18 | 274.02 | 265.18 | 274.02
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Trinkwarmwasser | Q(w,aux) | kWh/a | 346.67 | kWh/mth | 17.64 | 16.88 | 22.95 | 31.87 | 39.69 | 41.33 | 43.14 | 39.99 | 37.15 | 23.01 | 17.86 | 15.15
Erzeugung | Q(w,aux,g) | kWh/a | 255.07 | kWh/mth | 9.82 | 9.83 | 15.15 | 24.35 | 31.92 | 33.83 | 35.4 | 32.25 | 29.64 | 15.23 | 10.32 | 7.34
Speicherung | Q(w,aux,s) | kWh/a | 24.83 | kWh/mth | 2.15 | 1.93 | 2.13 | 2.04 | 2.09 | 2.02 | 2.07 | 2.07 | 2.02 | 2.11 | 2.06 | 2.14
Verteilung | Q(w,aux,d) | kWh/a | 66.77 | kWh/mth | 5.67 | 5.12 | 5.67 | 5.49 | 5.67 | 5.49 | 5.67 | 5.67 | 5.49 | 5.67 | 5.49 | 5.67
Übergabe | Q(w,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## solar_ww
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Trinkwarmwassersystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergieanteil des Erzeugers an der Einheit |  | % | 41.27 | % | 12.88 | 16.96 | 33.23 | 68.86 | 60.2 | 68.12 | 70.15 | 58.33 | 54.26 | 34.02 | 16.44 | 3.83
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(w,f) | kWh/a | 3176.27 | kWh/mth | 85.76 | 101.64 | 219.16 | 435.15 | 390.68 | 425.62 | 451.03 | 374.8 | 339.86 | 222.34 | 104.82 | 25.41

## kessel_ww
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Trinkwarmwassersystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergieanteil des Erzeugers an der Einheit |  | % | 58.73 | % | 87.12 | 83.04 | 66.77 | 31.14 | 39.8 | 31.88 | 29.85 | 41.67 | 45.74 | 65.98 | 83.56 | 96.17
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(w,f) | kWh/a | 4519.88 | kWh/mth | 580.1 | 497.74 | 440.28 | 196.82 | 258.32 | 199.23 | 191.92 | 267.79 | 286.48 | 431.17 | 532.67 | 637.36