## Legende
Farbmarkierungen der Formulare
Wert aus der Energiebilanz (ohne weitere Rechenoperation), verlinkt mitCSV-Tabelle aus Software oder einem anderen Formular
Wert aus der Energiebilanz (ohne weitere Rechenoperation), Handüberttrag aus Software
berechneter Wert (Formel hinterlegt)
Eingabewert, welcher sich nicht aus der Bilanz ergibt (Zusatzabfrage oder Text)
Wert, welcher sich indirekt aus der Berechnung ergibt, Zählindex
Farbmarkierungen der Anmerkungen am Rand
Hinweis
Fehler

## Formular 1
Objekt- und Projektangaben
Art des Objektes |  |  | Wohngebäude |  | x | Nichtwohngebäude |  |  |  |  | Gemischt genutztes Gebäude
|  | x | Neubau |  | Baujahr: |  | 2013 |  |  |  | Bestand |  |  |  | Baujahr: | -
Art des Projektes |  | x | Nachweis nach EnEV |  |  |  | 2009 |  |  |  | Freie Randbedingungen
|  | x | und nach EEWärmeG |  |  |  | 2011 |  |  |  | mit Klimaregion | [5 empty] | Hinweis: Klimaregion ausschreiben, z.B. "Potsdam"
Zonierung |  | x | Mehrzonen-Modell | [7 empty] | Einzonen-Modell
Bezugsmaß für Endenergien |  |  | Heizwert | [6 empty] | x | Brennwert
Bezugsmaß für Primärenergien |  | x | Heizwert | [7 empty] | Brennwert
Nettogrundflächen und Angabe der Bezugsfläche
gewählt als Bezugsfläche
Nettogrundfläche |  |  | - thermisch konditioniert | [7 empty] | 1144.5 |  | m² | x
|  |  | - nicht thermisch konditioniert (Angabe optional) | [7 empty] | 0 |  | m²
|  |  | - gesamt | [7 empty] | 1144.5 |  | m²
Gebäuenutzfläche nach EnEV (für Wohnbauten) | [12 empty] | m²
Überblick über Zonen und Anlagen b
Anzahl Zonen |  | 4 | davon thermisch konditioniert: |  |  |  |  | 4
Lüftungs/RLT-Anlagen |  | x | nur Luft |  | mit WRG |  |  | mit Heizfunktion |  |  |  | mit Kühlfunktion
Heizung |  | x | zentrale Erzeugung |  |  | x | dezentrale Erzeugung
Trinkwarmwasserbereitung |  |  | zentrale Erzeugung |  |  | x | dezentrale Erzeugung |  |  |  |  | kombiniert mit Heizung
Kühlung |  |  | indirekte Kälteabgabe |  |  |  | direkte Kälteabgabe
Endenergie- und Primärenergiebedarf nach Energieträgern, absolute Werte
alle Werte in kWh/a | Endenergiebedarf | [11 empty] | Verhältnis Heizwert/ Brennwert |  | n. erneuerb. Anteil
| Heizung inkl. RLT | Kälte inkl. RLT |  | Luft-förderung | Beleuch-tung |  | Trinkwarm-wasser |  | Dampf / Befeuch-tung |  | Gesamt |  |  |  | Primär-energie-faktor | Primär-energie-bedarf
Solarthermie | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Umweltwärme | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Umweltkälte | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Erdwärme | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Zwischensumme Umweltenergie | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
Strombedarf | 328.34 | - |  | 17172.75 | 24806.64 |  | 17680.06 |  | - |  | 59987.79 |  | 1 |  | 2.6 | 155968.254
Stromproduktion | [10 empty] | -
Strom (angerechnet) | [10 empty] | - |  | - |  | - | -
Zwischensumme Strom | [10 empty] | 59987.79 |  |  |  |  | 155968.254
Erdgas | 189536.08 | - |  |  |  |  | - |  | - |  | 189536.08 |  | 1.1 |  | 1,1 | #VALUE! | Anmerkung: es sind die korrekten Energieträgerfaktoren zu verwenden
a
Zwischensumme sonstige Energieträger | [10 empty] | 189536.08 |  |  |  |  | #VALUE!
Summe alle Energieträger | [15 empty] | #VALUE!
Endenergiekennwerte und Primärenergie nach Energieträgern, flächenbezogen (Fläche: gewählte Bezugsfläche)
alle Werte in kWh/(m²a) | Endenergiebedarf | [11 empty] | Verhältnis Heizwert/ Brennwert |  | nicht erneuerb. Anteil
| Heizung inkl. RLT | Kälte inkl. RLT |  | Luft-förderung | Beleuch-tung |  | Trinkwarm-wasser |  | Dampf / Befeuch-tung |  | Gesamt |  |  |  | Primär-energie-faktor | Primär-energie-bedarf
Solarthermie | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Umweltwärme | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Umweltkälte | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Erdwärme | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Zwischensumme Umweltenergie | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
Strombedarf | 0.28689 | - |  | 15.0046 | 21.6747 |  | 15.4478 |  | - |  | 52.414 |  | 1 |  | 2.6 | 136.2763
Stromproduktion | [10 empty] | -
Strom (angerechnet) | [10 empty] | - |  | - |  | - | -
Zwischensumme Strom | [10 empty] | 52.414 |  |  |  |  | 136.2763
Erdgas | 165.606 | - |  |  |  |  | - |  | - |  | 165.606 |  | 1.1 |  | 1,1 | #VALUE!
a | [15 empty] | 0
Zwischensumme sonstige Energieträger | [10 empty] | 165.606 |  |  |  |  | #VALUE!
Summe alle Energieträger | [15 empty] | #VALUE!
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Mehrfachnennung möglich

## Formular 2
Überblick über die Konditionierung der Zonen
Zone |  |  | Heizung |  | Kühlung |  | Beleuchtung |  | mech. Lüftung |  | Trinkwarm-wasser |  | Nettogrundfläche, in m²
Halle n.b. |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 854.2
Nebenflächen |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | 145.2
Büros |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | 94.3
WC- und Sanitär |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | 50.8
a
Thermisch konditionierte Nettogrundfläche | in m² |  | 1144.5 |  | 0 |  | 1144.5 |  | 905 |  | 50.8 |  | 1144.5
| entspricht |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 79.07% |  | 4.439% |  | 100%
a
Thermisch nicht konditionierte Nettogrundfläche | in m² | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| entspricht | [5 empty] | - |  | - |  | -
Konditionierte Nettogrundfläche | in m² |  | 1144.5 |  | 0 |  | 1144.5 |  | 905 |  | 50.8 |  | 1144.5
| entspricht |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 79.07% |  | 4.439% |  | 100%
Nutzungsdaten: Sollwerte für Temperatur und Nutzungszeiten
Zone (thermisch konditioniert) | Nettogrund-fläche, in m² |  | Nutzungs-profil nach DIN V 18599-10 |  | Datenquelle |  | Raumsolltemperatur, in °C |  |  |  | Nutzungszeit |  |  |  |  | Hinweis: beide Raumsolltemperaturen immer eintragen (auch wenn keine Kühlung)
[11 empty] | jährliche Nutzungstage, d/a |  |  | tägliche Nutzungs-stunden, in h/d | Datenquelle
[7 empty] | Heizen |  | Kühlen
Halle n.b. | 854.2 |  | 22 |  | S |  | 17 |  | 24 |  | 250 |  |  | 9 | S | Hinweis: Profil Wohnen = "EFH" oder "MFH"
Nebenflächen | 145.2 |  | 18 |  | S |  | 21 |  | 24 |  | 250 |  |  | 11 | S | Hinweis: Profil Wohnen = "EFH" oder "MFH"
Büros | 94.3 |  | 1 |  | S |  | 21 |  | 24 |  | 250 |  |  | 11 | S | Hinweis: Profil Wohnen = "EFH" oder "MFH"
WC- und Sanitär | 50.8 |  | 16 |  | S |  | 21 |  | 24 |  | 250 |  |  | 11 | S | Hinweis: Profil Wohnen = "EFH" oder "MFH"
a
Mittelwert (flächengewichtet) | 1144.5 | [5 empty] | 18.0146 |  | 24 |  | 250 |  |  | 9.5073
Nutzungsdaten: Sollwerte für Warmwasserbedarf, Beleuchtungsstärke, Wärmeeintrag und Mindestaußenluftbedarf
Zone (thermisch konditioniert) | Bezug Trinkwarm-wasserbedarf |  |  | Nutzwärmebedarf Trinkwarmwasser | [5 empty] | Wartungs-wert Beleuchtungs-stärke, in lx |  | Wärme-eintrag Personen u. Arbeitshilfen, in Wh/(m²d) |  | Mindestaußenluft
[14 empty] | Volumen-strom b, in m³/(hm²) | Luftwechsel b, in 1/h
| Men-ge | Be-zug | Datenquelle | in kWh/ (Bezug*d) |  | in kWh/ (Bezug*a) |  | in kWh/d
Halle n.b. | 854.2 | m² | S | 0.075 |  | 18.75 |  | 64.065 |  | 500 |  | 273 |  | 20 | 4.1164 | Hinweis: Formeln für TWW-Nutzwärme/Mindestaußenluft im WB/NWB verschieden
Nebenflächen | 145.2 | m² | S | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0.15 | 0.054586 | Hinweis: Formeln für TWW-Nutzwärme/Mindestaußenluft im WB/NWB verschieden
Büros | 94.3 | m² | S | 0.03 |  | 7.5 |  | 2.829 |  | 500 |  | 72 |  | 4 | 1.4564 | Hinweis: Formeln für TWW-Nutzwärme/Mindestaußenluft im WB/NWB verschieden
WC- und Sanitär | 50.8 | m² | S | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 15 | 5.4429 | Hinweis: Formeln für TWW-Nutzwärme/Mindestaußenluft im WB/NWB verschieden
a
Mittelwert (flächengewichtet) | [7 empty] | 48.0481 |  | 435.9371 |  | 209.6865 |  | 15.9414 | 3.4408
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Basis der Mittelwertbildung sowie Bezugsfläche sind die thermisch konditionierten Zonen des Gebäudes
Note on G30: Nichtwohnbauwerte direkt eintragen; Wohnbauwerte umrechnen
Note on I30: Wohnbauwerte direkt eintragen; Nichtwohnbauwerte umrechnen
Note on J18: Es sind immer die Werte für beide Konditionierungen einzutragen.
Note on N3: Der TWW-Bedarf wird der Zone zugeordnet, in der dieser gedeckt wird.
Note on Q29: Nichtwohnbauwerte direkt eintragen; Wohnbauwerte umrechnen
Note on S29: Wohnbauwerte direkt eintragen; Nichtwohnbauwerte umrechnen

## Formular 3a
Nutzenergiebedarf nach Zonen und Gewerken, absolute Werte
in kWh/a | Heizung |  |  | Kühlung |  | Beleuchtung | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung
Zone | gesamt | davon RLT/ Luftheizung |  | gesamt | davon RLT
Halle n.b. | 136125.81 | - |  | - | - | 9216.3 | - | - | Hinweis: Nutzenergiebedarf Beleuchtung ist in geltender Norm nicht definiert, daher fiktiver Wert
Nebenflächen | 5126.32 | - |  | - | - | 50.26 | - | - | Hinweis: Nutzenergiebedarf Beleuchtung ist in geltender Norm nicht definiert, daher fiktiver Wert
Büros | 15950.77 | - |  | - | - | 502.456 | - | - | Hinweis: Nutzenergiebedarf Beleuchtung ist in geltender Norm nicht definiert, daher fiktiver Wert
WC- und Sanitär | 10608.4 | - |  | - | - | 153.64 | 16723.5 | - | Hinweis: Nutzenergiebedarf Beleuchtung ist in geltender Norm nicht definiert, daher fiktiver Wert
a
Alle Zonen | 167811.3 | - |  | - | - | 9922.656 | 16723.5 | -
Endenergiebedarf (ohne Umweltenergien) nach Zonen und Gewerken, absolute Werte
Zone | Endenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/a | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/a
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Halle n.b. | 147968.75 |  | - |  | - | - | 23040.75 | 16312.85
Nebenflächen | 8480.36 |  | - |  | - | - | 125.65 | 106.79
Büros | 20019.61 |  | - |  | - | - | 1256.14 | 123.77
WC- und Sanitär | 13067.36 |  | - |  | 17680.06 | - | 384.1 | 957.68
a
Alle Zonen | 189536.08 |  | - |  | 17680.06 | - | 24806.64 | 17501.09
Endenergiebedarf (mit Umweltenergien) nach Zonen und Gewerken, absolute Werte
Zone | Endenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/a | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/a
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Halle n.b. | 147968.75 |  | - |  | - | - | 23040.75 | 16312.85 | Hinweis: die regenerative Energie für Kühlung wird in der nächsten Norm anders berechnet, daher hier kein Bezug zu den Rechenblättern
Nebenflächen | 8480.36 |  | - |  | - | - | 125.65 | 106.79
Büros | 20019.61 |  | - |  | - | - | 1256.14 | 123.77
WC- und Sanitär | 13067.36 |  | - |  | 17680.06 | - | 384.1 | 957.68
a
Alle Zonen | 189536.08 |  | - |  | 17680.06 | - | 24806.64 | 17501.09
Primärenergiebedarf (nicht erneuerbarer Anteil) nach Zonen und Gewerken, absolute Werte
Zone | Primärenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/a | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/a
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Halle n.b. | 146635.6982 |  | - |  | - | - | 59905.95 | 42413.41 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
Nebenflächen | 8403.9604 |  | - |  | - | - | 326.69 | 277.654 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
Büros | 19839.2532 |  | - |  | - | - | 3265.964 | 321.802 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
WC- und Sanitär | 12949.636 |  | - |  | 45968.156 | - | 998.66 | 2489.968 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
a
Alle Zonen | 187828.5477 |  | - |  | 45968.156 | - | 64497.264 | 45502.834
Primärenergiebedarf (gesamter Anteil) nach Zonen und Gewerken, absolute Werte
Zone | Primärenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/a | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/a
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Halle n.b. | 146635.6982 |  | - |  | - | - | 64514.1 | 45675.98 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
Nebenflächen | 8403.9604 |  | - |  | - | - | 351.82 | 299.012 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
Büros | 19839.2532 |  | - |  | - | - | 3517.192 | 346.556 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
WC- und Sanitär | 12949.636 |  | - |  | 49504.168 | - | 1075.48 | 2681.504 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
a
Alle Zonen | 187828.5477 |  | - |  | 49504.168 | - | 69458.592 | 49003.052
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
Note on P12: inkl. Ventilatorstrom

## Formular 3b
Nutzenergiebedarf nach Zonen und Gewerken, bezogen auf die Nettogrundfläche der Zone
in kWh/(m²a) | Heizung |  |  | Kühlung |  | Beleuchtung | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung
Zone | gesamt | davon RLT |  | gesamt | davon RLT
Halle n.b. | 159.3606 | - |  | - | - | 10.7894 | - | -
Nebenflächen | 35.3052 | - |  | - | - | 0.34614 | - | -
Büros | 169.1492 | - |  | - | - | 5.3283 | - | -
WC- und Sanitär | 208.8268 | - |  | - | - | 3.0244 | 329.2028 | -
a
Alle Zonen | 146.6241 | - |  | - | - | 8.6699 | 14.6121 | -
Endenergiebedarf (ohne Umweltenergien) nach Zonen und Gewerken, bezogen auf die Nettogrundfläche der Zone
Zone | Endenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/(m²a) | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/(m²a)
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Halle n.b. | 173.2249 |  | - |  | - | - | 26.9735 | 19.0972
Nebenflächen | 58.4047 |  | - |  | - | - | 0.86536 | 0.73547
Büros | 212.297 |  | - |  | - | - | 13.3207 | 1.3125
WC- und Sanitär | 257.2315 |  | - |  | 348.0327 | - | 7.561 | 18.852
a
Alle Zonen | 165.606 |  | - |  | 15.4478 | - | 21.6747 | 15.2915
Endenergiebedarf (mit Umweltenergien) nach Zonen und Gewerken, bezogen auf die Nettogrundfläche der Zone
Zone | Endenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/(m²a) | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/(m²a)
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Halle n.b. | 173.2249 |  | - |  | - | - | 26.9735 | 19.0972
Nebenflächen | 58.4047 |  | - |  | - | - | 0.86536 | 0.73547
Büros | 212.297 |  | - |  | - | - | 13.3207 | 1.3125
WC- und Sanitär | 257.2315 |  | - |  | 348.0327 |  | 7.561 | 18.852
a
Alle Zonen | 165.606 |  | - |  | 15.4478 | - | 21.6747 | 15.2915
Primärenergiebedarf (nicht erneuerbarer Anteil) nach Zonen und Gewerken, bezogen auf die Nettogrundfläche der Zone
Zone | Primärenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/(m²a) | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/(m²a)
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Halle n.b. | 171.6644 |  | - |  | - | - | 70.1311 | 49.6528
Nebenflächen | 57.8785 |  | - |  | - | - | 2.2499 | 1.9122
Büros | 210.3844 |  | - |  | - | - | 34.6338 | 3.4125
WC- und Sanitär | 254.9141 |  | - |  | 904.885 | - | 19.6587 | 49.0151
a
Alle Zonen | 164.1141 |  | - |  | 40.1644 | - | 56.3541 | 39.7578
Primärenergiebedarf (gesamter Anteil) nach Zonen und Gewerken, bezogen auf die Nettogrundfläche der Zone
Zone | Primärenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/(m²a) | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/(m²a)
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Halle n.b. | 171.6644 |  | - |  | - | - | 75.5258 | 53.4722
Nebenflächen | 57.8785 |  | - |  | - | - | 2.423 | 2.0593
Büros | 210.3844 |  | - |  | - | - | 37.2979 | 3.675
WC- und Sanitär | 254.9141 |  | - |  | 974.4915 | - | 21.1709 | 52.7855
a
Alle Zonen | 164.1141 |  | - |  | 43.254 | - | 60.689 | 42.8161
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.

## Formular 4
Geometrische Kennwerte
Anzahl thermisch konditionierter Geschosse | [8 empty] | 2 |  | -
mittlere lichte Raumhöhe der thermisch konditionierten Zonen | [8 empty] | 4.3235 |  | m
Luftvolumen (thermisch konditioniertes Netto-Gebäudevolumen) | [8 empty] | 4948.2 |  | m³
Bruttovolumen (thermisch konditioniertes Volumen in Außenmaßen) (optional) | [8 empty] | 6185.4 |  | m³
nettogrundflächenbezogener Fensterflächenanteil | [8 empty] | 13.772 |  | %
gesamte wärmeübertragende Umfassungsfläche (Hüllfläche) | [8 empty] | 3276.29 |  | m²
Kompaktheitsgrad A/Ve (optional) | [8 empty] | 0.52968 |  | 1/m
Kennwerte der Nutzung
Nutzungszeit a | 2376.8239 |  | h/a | Wärmeeintrag Personen und Arbeitshilfen a |  |  |  |  | 209.6865 |  | Wh/(m²d)
|  |  |  | Nutzwärmebedarf für Trinkwarmwasser a |  |  |  |  | 41.9818 |  | Wh/(m²d)
Kennwerte der wärmeübertragenden Umfassungsflächen (der thermisch konditionierten Zonen)
auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogener Transmissionswärmetransferkoeffizient HT’ | [8 empty] | 0.40813 |  | W/(m²K)
Wärmebrückenzuschlag | [8 empty] | 0.099996 |  | W/(m²K)
Bauteilgruppe |  |  |  |  | Fläche, in m² |  | Flächenanteil, in % | Fläche bezogen auf ANGF, in m²/m² | mittlerer U-Wert, in W/(m²K) |  | mittlerer gtot-Wert
Oberer Gebäudeabschluss (Dach, Geschossdecken, Innenwände zum Dachraum usw.) |  |  |  |  | 1179.99 |  | 36.02% | 1.031 | 0.14362
Unterer Gebäudeabschluss (Bodenplatte, Kellerdecke, Innenwände zum Keller usw.) |  |  |  |  | 1222.29 |  | 37.31% | 1.068 | 2.4971
Fassade opak |  |  |  |  | 716.39 |  | 21.87% | 0.62594 | 0.31244
Flächen zu unbeheizten Bereichen (Treppenhäuser, Wintergärten usw.) |  |  |  |  | - |  | - | - | -
Fenster bzw. transparente Flächen (W–SW–S–SO–O) |  |  |  |  | 115.32 |  | 3.52% | 0.10076 | 1.3 |  | 0.60374 |  | Hinweis: individuelle Zuordnung nach Himmelsrichtung
Fenster bzw. transparente Flächen (NW–N–NO) |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  | Hinweis: individuelle Zuordnung nach Himmelsrichtung
Fenster bzw. transparente Flächen (horizontal) |  |  |  |  | 42.3 |  | 1.291% | 0.036959 | 2.7 |  | 0.72 |  | Hinweis: individuelle Zuordnung nach Himmelsrichtung
Summe Gebäude |  |  |  |  | 3276.29 |  | 100% | 2.8626
Kennwerte der Gebäudeluftdichtheit (der thermisch konditionierten Zonen)
volumenbezogene Luftdichtheit d des Gebäudes n50 |  |  |  | 3.6492 | 1/h | außenflächenbezogene Luftdichtheit d des Gebäudes q50 |  |  |  | 5.5114 | m³/(m² h) |  | Hinweis: mit Luftvolumina der Zone mitteln
Kennwerte der Beleuchtung (der thermisch konditionierten Zonen)
Wartungswert der Beleuchtungsstärke a |  |  | 435.9371 |  | lx | flächenbezogene elektrische Bewertungsleistung a |  |  |  | 11.0323 |  | W/m²
Vollbetriebszeit |  |  | 1800.2545 |  | h/a | elektrische Bewertungsleistung |  |  |  | 12.6265 |  | kW
Kennwerte der Heizung (ohne Warmwasser)
Raumsolltemperatur b |  |  | 18.0146 |  | °C | Heizlast b |  |  |  | 137.16 |  | kW
Bilanzinnentemperatur b |  |  | 16.1516 |  | °C | flächenbezogene Heizlast b |  |  |  | 119.8427 |  | W/m²
mittlere Erzeugeraufwandszahl |  |  | 1.0847 |  |  | mittlerer Erzeugernutzungsgrad |  |  |  | 92.19%
Kennwerte der Kühlung
Raumsolltemperatur c |  |  | 24 |  | °C | Kühllast c |  |  |  | - |  | kW
Bilanzinnentemperatur c |  |  | - |  | °C | flächenbezogene Kühllast c |  |  |  | - |  | W/m²
mittlere Erzeugeraufwandszahl |  |  | - |  |  | mittlere Jahresarbeitszahl |  |  |  | -
Kennwerte der Lüftung und Luftförderung (der thermisch konditionierten Zonen)
Lüftung | [5 empty] | Luftförderung |  | Zuluft | Abluft
mittlerer Mindestaußenluft- volumenstrom |  | 18244.98 |  | m³/h |  | Auslegungsvolumen-strom aller RLT-Anlagen |  | - | 17846 |  | m³/h
mittl. flächenbez. Mindest-außenluftvolumenstrom a |  | 15.9414 |  | (m³/h)/m² |  | Ventilatorleistung aller RLT-Anlagen |  | - | 6.195 |  | kW
mittlerer Mindestaußenluftwechsel |  | 3.4408 |  | 1/h |  | spez. Ventilatorleistg. aller RLT-Anlagen |  | - | 1.2497 |  | kW/(m³/s)
mittlerer Fensterluftwechsel |  | 1.1875 |  | 1/h |  | mittlere Vollbetriebszeit aller RLT-Anlagen |  | - | 2772.0339 |  | h/a |  | Hinweis: es gelten die Luftwechsel aus der Heizbilanz; Mittelung mit Luftvolumina
a Basis der Mittelwertbildung sowie Bezugsfläche sind die thermisch konditionierten Zonen des Gebäudes
b Basis der Mittelwertbildung sowie Bezugsfläche sind die beheizten Zonen des Gebäudes
c Basis der Mittelwertbildung sowie Bezugsfläche sind die gekühlten Zonen des Gebäudes
d bei mehrzonigen Gebäuden gemittelt nach anteiligen Volumen
Note on N7: Quotient Fensterfläche und Nettogrundfläche

## Formular 5a
Energiekennwerte Beleuchtung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Beleuchtung
| 1144.5 |  | m² | 1144.5 |  | m²
Nutzenergiebedarf Beleuchtung |  | 8.6699 |  |  | 8.6699 |  |  | Anzahl von Zonen mit Beleuchtung: | 4 | Hinweis: der Nutzenergiebedarf wurde angenommen, weil diese Größe in der derzeitig progrmmierten Norm nicht vorkommt
Mehraufwand des Systems | + | 13.0048 |  | + | 13.0048 |  | 2.5 | Anzahl von Beleuchtungsbereichen: | 4
Endenergiebedarf | = | 21.6747 |  | = | 21.6747
Energiekennwerte statische Heizung ohne RLT/Luftheizung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit stat. Heizung
| 1144.5 |  | m² | 1144.5 |  | m²
Nutzenergiebedarf Heizung (statisch) |  | 146.6241 |  |  | 146.6241 |  |  | Anzahl von Zonen mit statischer Heizung: | 4
Verluste der Wärmeübergabe | + | 1.8549 |  | + | 1.8549 |  | 1.0127 | Anzahl der Übergaben: | 4
Verluste der Wärmeverteilung | + | 4.1919 |  | + | 4.1919 |  | 1.0282 | Anzahl der Verteilnetze: | 2
Verluste der Wärmespeicherung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Speichersysteme: | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 152.6709 |  | = | 152.6709
Verluste der Wärmeerzeugung | + | 12.9351 |  | + | 12.9351 |  | 1.0847 | Anzahl der Erzeugungssysteme: | 2
Endenergie einschl. Umweltenergien | = | 165.606 |  | = | 165.606
Umweltenergie | - | 0 |  | - | 0
Endenergie ohne Umweltenergien | = | 165.606 |  | = | 165.606 |  | 1.1295 | (Gesamt)
Energiekennwerte Luftheizung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Luftheizung
| 1144.5 |  | m² | 0 |  | m²
Nutzenergiebedarf Heizung (Luftheizung) |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Anzahl von Zonen mit RLT-Heizung: | 0
Verluste der Wärmeübergabe | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Übergabesysteme: | 0
Verluste der Wärmeverteilung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Verteilnetze: | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 0 |  | = | 0
Energiekennwerte RLT-Heizung bzw. Luftheizung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Luftheizung
| 1144.5 |  | m² | 0 |  | m²
Nutzenergiebedarf RLT-Heizung |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Anzahl von RLT-Anlagen mit Heizung: | 0
Verluste der Wärmeübergabe | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Übergabesysteme: | 0
Verluste der Wärmeverteilung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Verteilnetze: | 0
Verluste der Wärmespeicherung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Speichersysteme: | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 0 |  | = | 0
Verluste der Wärmeerzeugung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Erzeugungssysteme: | 0
Endenergie einschl. Umweltenergien | = | 0 |  | = | 0
Umweltenergie | - | 0 |  | - | 0
Endenergie ohne Umweltenergien | = | 0 |  | = | 0 |  | - | (Gesamt)
Energiekennwerte Trinkwarmwasser (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Trinkwarmwasser
| 1144.5 |  | m² | 50.8 |  | m²
Nutzenergiebedarf Trinkwarmwasser |  | 14.6121 |  |  | 329.2028 |  |  | Anzahl Zonen mit Trinkwarmwasserbedarf: | 1
Verluste der Wärmeübergabe | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Standardwert
Verluste der Wärmeverteilung | + | 0.083783 |  | + | 1.8876 |  | 1.0057 | Anzahl der Verteilnetze: | 1
Verluste der Wärmespeicherung | + | 0.752 |  | + | 16.9421 |  | 1.0512 | Anzahl der Speichersysteme: | 1
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 15.4478 |  | = | 348.0325
Verluste der Wärmeerzeugung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Erzeugungssysteme: | 1
Endenergie einschl. Umweltenergien | = | 15.4478 |  | = | 348.0325
Umweltenergie | - | 0 |  | - | 0
Endenergie ohne Umweltenergien | = | 15.4478 |  | = | 348.0325 |  | 1.0572 | (Gesamt)
a informativ

## Formular 5b
Energiekennwerte Kühlung ohne RLT (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit stat. Kühlung
| - |  | m² | - |  | m²
Nutzenergiebedarf Kühlung (Kühlbedarf) |  | - |  |  | - |  |  | Anzahl von Zonen mit Kühlung:
Kälteverlust der Übergabe | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Übergabesysteme:
Kälterverlust der Verteilung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Verteilnetze:
Kälteverlust der Speicherung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Speichersysteme:
Erzeugernutzkälteabgabe | = | - |  | = | -
Verluste der Kälteerzeugung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Erzeugungssysteme: | Hinweis: die Norm definiert diesen Wert standardmäßig mit 0
Endenergiebedarf | + | - |  | + | - |  | - | (Gesamt)
Rückkühlung, gesamt a | = | - |  | = | -
regenerativer Anteil | - | - |  | - | - |  |  |  | Hinweis: die als regenerativ ausgewiesene Menge ist in der nächsten Ausgabe der Norm anders definiert
nicht regenerativer Anteil a | = | - |  | = | -
Energiekennwerte Luftkühlung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Luftkühlung
| - |  | m² | - |  | m²
Nutzenergiebedarf Kühlung (Luftkühlung) |  | - |  |  | - |  |  | Anzahl von Zonen mit RLT-Kühlung:
Verluste der Wärmeübergabe | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Übergabesysteme:
Verluste der Wärmeverteilung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Verteilnetze:
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | - |  | = | -
Energiekennwerte RLT-Kühlung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Luftkühlung
| - |  | m² | - |  | m²
Nutzenergiebedarf RLT-Kühlung |  | - |  |  | - |  |  | Anzahl von RLT-Anlagen mit Kühlung:
Kälteverlust der Übergabe | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Übergabesysteme:
Kälterverlust der Verteilung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Verteilnetze:
Kälteverlust der Speicherung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Speichersysteme:
Erzeugernutzkälteabgabe | = | - |  | = | -
Verluste der Kälteerzeugung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Erzeugungssysteme: | Hinweis: die Norm definiert diesen Wert standardmäßig mit 0
Endenergiebedarf | + | - |  | + | - |  | - | (Gesamt)
Rückkühlung, gesamt a | = | - |  | = | -
regenerativer Anteil | - | - |  | - | - |  |  |  | Hinweis: die als regenerativ ausgewiesene Menge ist in der nächsten Ausgabe der Norm anders definiert
nicht regenerativer Anteil a | = | - |  | = | -
Energiekennwerte RLT-Dampfversorgung/Befeuchtung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Befeuchtung
| - |  | m² | - |  | m²
Nutzenergie RLT-Dampf/Befeuchtung |  | - |  |  | - |  |  | Anzahl RLT-Anlagen m. Dampf/Befeuchtung:
Verluste der Wärmeübergabe | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Übergabesysteme:
Verluste der Wärmeverteilung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Verteilnetze:
Verluste der Wärmespeicherung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Speichersysteme:
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | - |  | = | -
Verluste der Wärmeerzeugung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Erzeugungssysteme:
Endenergie einschl. Umweltenergien | = | - |  | = | -
Umweltenergie | - | - |  | - | -
Endenergie ohne Umweltenergien | = | - |  | = | - |  | - | (Gesamt)
a informativ

## Formular 6
Kennwerte der opaken Bauteile im Detail
Opake Bauteile |  | Orientierung |  | Fläche, in m² |  | U-Wert |  |  |  | FX-Wert (ggf. aus Leitwert berechnet)
Code | Bezeichnung |  |  |  |  | in W/(m²K) |  | Datenquelle |  | in [-] |  | Datenquelle
WA | AW-1-Nord | Nord |  | 160.07 |  | 0.35 |  | I |  | 1 |  | S
WA | AW-1-Ost | Ost |  | 118.6 |  | 0.35 |  | I |  | 1 |  | S
WA | AW-1-West | West |  | 124.78 |  | 0.35 |  | I |  | 1 |  | S
WA | AW-1-Süd | Süd |  | 25.75 |  | 0.35 |  | I |  | 1 |  | S
WA | AW-2-Nord | Nord |  | 35.42 |  | 0.28 |  |  | I | 1 |  |  | S
WA | AW-2-Ost | Ost |  | 56.89 |  | 0.28 |  |  | I | 1 |  |  | S
WA | AW-2-West | West |  | 53.78 |  | 0.28 |  |  | I | 1 |  |  | S
WA | AW-2-Süd | Süd |  | 116.8 |  | 0.28 |  |  | I | 1 |  |  | S
TA | TAO-1 | Nord |  | 24.3 |  | 2.9 |  |  | I | 1 |  |  | S
a
| Summe opake Außenfassade: |  |  | 716.39
a
| Summe Innenwände/-türen: |  |  | 0
DA | FD-1 | Horizontal |  | 847.33 |  | 0.2 |  | I |  | 1 |  | S
DA | FD-2 | Horizontal |  | 332.66 |  | 0.2 |  | I |  | 1 |  | S
a
| Summe oberer Gebäudeabschluss: |  |  | 1179.99
BE | BP-1 |  |  | 889.63 |  | 3.3 |  | I |  | 0.059841 |  | Ber |  | Hinweis: Berechnung aus Leitwert
BE | BP-2 |  |  | 332.66 |  | 0.35 |  | I |  | 0.29895 |  | Ber |  | Hinweis: Berechnung aus Leitwert
a
| Summe unterer Gebäudeabschluss: |  |  | 1222.29
| Summe opake Bauteile |  |  | 3118.67
Kennwerte der transparenten Bauteile
Code | Bezeichnung | Orientierung, Neigung |  |  | Fläche, in m² |  | UW-Wert |  |  | g-Werte
[7 empty] | in W/(m²K) |  | Datenquelle | g┴, in [-] | Datenquelle |  | gtot, in [-]
FA | FE-1-Ost | Ost | 90° |  | 20.63 |  | 1.3 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
FA | FE-1-Süd | Süd | 90° |  | 77.25 |  | 1.3 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
FA | FE-1-West | West | 90° |  | 8.82 |  | 1.3 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
FA | TAT-1-West | West | 90° |  | 8.62 |  | 1.3 |  | I | 0.65 | I |  | 0.65
a
| Summe Fenster/Türen in Fassade: |  |  |  | 115.32
FL | FO-1 | Horizontal | 0° |  | 42.3 |  | 2.7 |  | I | 0.72 | I |  | 0.72
a
| Summe Fenster/Türen im Dach: |  |  |  | 42.3
| Summe transparente Bauteile: |  |  |  | 157.62
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.

## Formular 7
Heiz- und Kühllast
Zone | Heizlast |  |  |  |  | Kühllast
| Datenquelle: |  |  | S |  | Datenquelle: |  |  | S
| absolut, in kW |  | flächenbezogen b, in W/m² |  |  | absolut, in kW |  | flächenbezogen c, in W/m²
Halle n.b. | 116.86 |  | 136.8064 |  |  | - |  | - |  |  | Hinweis: keine Ergebnisausgabe in der Software, daher hier Annahme
Nebenflächen | 4.01 |  | 27.6171 |  |  | - |  | -
Büros | 10.3 |  | 109.2259 |  |  | - |  | -
WC- und Sanitär | 5.99 |  | 117.9134 |  |  | - |  | -
a
alle Zonen | 137.16 |  | 119.8427 |  |  | - |  | -
Heiz- und Kühlzeiten, Bilanzinnentemperaturen und Gesamtluftwechsel
Zone |  |  | Heizzeit b, in d/a |  | Kühlzeit c, in d/a | Mittlere Bilanzinnen-temperatur der Heizzeit b, in °C | Mittlere Bilanzinnen-temperatur der Kühlzeit c, in °C | mittlerer Gesamtluft-wechsel in der Heizzeit b, in h-1 |  | mittlerer Gesamtluft-wechsel in der Kühlzeit c, in h-1
Halle n.b. |  |  | 223.4621 |  | - | 14.9571 | - | 1.8194 |  | -
Nebenflächen |  |  | 227.4804 |  | - | 19.6635 | - | 0.24 |  | -
Büros |  |  | 260.7625 |  | - | 19.5921 | - | 0.66468 |  | -
WC- und Sanitär |  |  | 281.2258 |  | - | 19.8117 | - | 2.605 |  | -
a
alle Zonen |  |  | 229.6091 |  | - | 16.1516 | - | 1.5587 |  | -
Kennwerte bei der Bilanz des Heizwärmebedarfs b
Zone | Transmissionswärme-senken, in kWh/(m²a) | Lüftungs-wärme-senken, in kWh/(m²a) | andere Wärme-senken, in kWh/(m²a) |  | solare Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | interne Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | andere Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | Fremdwärme-nutzungs-grad, in [-] |  | Heizwärme-bedarf, in kWh/(m²a)
Halle n.b. | 57.8855 | 170.5959 | 7.2626 |  | 27.1415 | 95.2235 | 11.8253 | 0.56922 |  | 159.3606
Nebenflächen | 61.1337 | 21.4868 | 6.3875 |  | 40.0062 | 20.842 | 5.9826 | 0.80356 |  | 35.3052
Büros | 252.8849 | 56.6667 | 9.1148 |  | 197.3204 | 45.7562 | 7.6181 | 0.59641 |  | 169.1493
WC- und Sanitär | 72.7236 | 203.0331 | 6.7864 |  | 36.7455 | 40.8264 | 6.4451 | 0.8774 |  | 208.8266
a
alle beheizten Zonen | 75.023 | 143.7314 | 7.283 |  | 43.2216 | 79.2966 | 10.4986 | 0.59702 |  | 146.6241
Kennwerte bei der Bilanz des Kühlbedarfs c
Zone | Transmissionswärme-senken, in kWh/(m²a) | Lüftungs-wärme-senken, in kWh/(m²a) | andere Wärme-senken, in kWh/(m²a) |  | solare Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | interne Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | andere Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | Fremdwärme-nutzungs-grad, in [-] |  | Kühlbedarf, in kWh/(m²a)
a
alle gekühlten Zonen | - | - | - |  | - | - | - | - |  | -
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Basis der Mittelwertbildung sowie ggf. Bezugsfläche sind die beheizten Zonen des Gebäudes
c Basis der Mittelwertbildung sowie ggf. Bezugsfläche sind die gekühlten Zonen des Gebäudes

## Formular 8
Detailkennwerte Beleuchtung: Grunddaten, Sonnenschutz, Regelung
Zone | Berechnungs-bereich der Beleuchtung | Bereichs-fläche, in m² |  |  | Anteil Zone, in % |  | Wartungs-wert der Be-leuchtungs-stärke, in lx |  |  | Systemlösung für Sonnen- oder Blendschutz |  |  |  | Regelung des Kunstlichts
Halle n.b. | L1 | 854.2 |  |  | 100% |  | 500 |  |  | keine |  |  |  | keine Präsenzerfassung, manuelle Tageslichtkontrolle
Nebenflächen | L2 | 145.2 |  |  | 100% |  | 100 |  |  | keine |  |  |  | keine Präsenzerfassung, manuelle Tageslichtkontrolle
Büros | L3 | 94.3 |  |  | 100% |  | 500 |  |  | keine |  |  |  | keine Präsenzerfassung, manuelle Tageslichtkontrolle
WC- und Sanitär | L4 | 50.8 |  |  | 100% |  | 200 |  |  | keine |  |  |  | automatische Präsenzerfassung, manuelle Tageslichtkontrolle
a
Detailkennwerte Beleuchtung: Tageslicht
Zone | Berechnungs-bereich der Beleuchtung | tageslichtversorgte Fläche | [5 empty] | Fensteranordnung (Fassade, Oberlicht) |  |  |  | Mittlerer Tageslichtquotient, in % |  |  | Tageslichtversorgungsfaktor, in %
|  | m² |  | % der Bereichsfläche
Halle n.b. | L1 | 854.2 |  | 100% |  |  |  | Fassade, Oberlicht |  |  |  | 1.66 |  |  | 4.41
Nebenflächen | L2 | 54.06 |  | 37.23% |  |  |  | Fassade |  |  |  | 7.86 |  |  | 86.78
Büros | L3 | 94.3 |  | 100% |  |  |  | Fassade |  |  |  | 10.74 |  |  | 82.67
WC- und Sanitär | L4 | 35 |  | 68.9% |  |  |  | Fassade |  |  |  | 7.86 |  |  | 86.39
a
Detailkennwerte Beleuchtung: Kunstlicht
Zone | Be-rechnungs-bereich der Beleuchtung | Leuchten und Vorschaltgeräte | [6 empty] | Beleuch-tungsart |  | elektrische Bewertungsleistung b |  |  |  | Daten-quelle | Vollbetriebszeit (informativ), in h/a
[11 empty] | in W/(m² 100lx) |  | in W/m²
Halle n.b. | L1 | Metallhalogendampflampe, EVG | [6 empty] | direkt |  | 2.458 |  | 12.29 |  | S | 2194.7505
Nebenflächen | L2 | Leuchtstofflampe, stabförmig, EVG | [6 empty] | direkt |  | 2.65 |  | 2.65 |  | S | 326.5502
Büros | L3 | Leuchtstofflampe, stabförmig, EVG | [6 empty] | direkt |  | 2.892 |  | 14.46 |  | S | 921.2088
WC- und Sanitär | L4 | Leuchtstofflampe, stabförmig, EVG | [6 empty] | direkt |  | 3.74 |  | 7.48 |  | S | 1010.832
a
Detailkennwerte: Gebäudeautomation
|  |  | Heizung |  |  | Kühlung |  |  | Wohnungs-lüftung |  | RLT |  | Trinkwarm-wasser |  | Beleuchtung |  | Gebäude-management
Übergabe Wärme/Kälte/Luft bzw. Präsenzerfassung bei Beleuchtung |  |  | C / - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | C / A |  | C | Hinweis: Zeile 30 Tabelle in Teil 11 unverständlich
Verteilung Wärme/Kälte/Luft bzw. Sonnenschutz bei Beleuchtung |  |  | B / - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | C
Speicherung und Erzeugung Wärme/Kälte bzw. Luftaufbereitung bei RLT bzw. Kunstlichtregelung |  |  | B / B |  |  | - |  |  | - |  | D |  | - |  | D
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Bezugsfläche ist die Bereichsfläche

## Formular 9
Detailkennwerte Heizung, RLT-Heizung, Luftheizung und Trinkwarmwasserversorgung: Übergabe
versorgte Zone |  |  | Übergabe Heizung
|  |  | Code |  | Beschreibung | Deck- ungsanteil, in % | Wärmeverlust der Übergabe b, in kWh/(m²a) |  | Aufwandszahl, in [-] |  |  | Hilfsenergiebedarf b, in kWh/(m²a)
Halle n.b. |  |  | Hce1 |  | Dunkelstrahler, verbessert | 100 | 0 |  | 1 |  |  | 0
Nebenflächen |  |  | Hce2 |  | freie Heizflächen, Außenwand, P-Regler | 100 | 2.3654 |  | 1.067 |  |  | 0
Büros |  |  | Hce3 |  | freie Heizflächen, Außenwand, P-Regler | 100 | 11.333 |  | 1.067 |  |  | 0
WC- und Sanitär |  |  | Hce4 |  | freie Heizflächen, Außenwand, P-Regler | 100 | 13.9913 |  | 1.067 |  |  | 0
a
versorgte Zone |  |  | Übergabe Trinkwarmwasser
|  |  | Code |  | Beschreibung | Deck-ungsanteil, in % | Wärmeverlust der Übergabe b, in kWh/(m²a) |  | Aufwandszahl, in [-] |  |  | Hilfsenergiebedarf b, in kWh/(m²a)
WC- und Sanitär |  |  | Wce1 |  | Warmwasser Büro | 100 | 0 |  | - |  |  | 0
a
versorgte RLT-Anlage |  |  | Übergabe RLT-Heizung
|  |  | Code |  | Beschreibung | Deck-ungsanteil, in % | Wärmeverlust der Übergabe c, in kWh/(m²a) |  | Aufwandszahl, in [-] |  |  | Hilfsenergiebedarf c, in kWh/(m²a)
a
Detailkennwerte Heizung, RLT-Heizung, Luftheizung und Trinkwarmwasserversorgung: Verteilung
ange-schlos-sene Übergabe | Verteilkreis |  |  |  |  | Kennwerte (auf die Nettogrundfläche des Versorgungsbereiches bezogen)
| Code |  | Beschreibung |  |  | gesamte Leitungs-länge, in m | Daten-quelle | Wärmeverlust der Verteilung c, in kWh/(m²a) |  |  | Aufwands-zahl, in [-] |  | Pumpen-leistung, in W | Hilfs-energie-bedarf c, in kWh/(m²a)
Hce2 Hce3 Hce4 | Hd1 |  | Raumheizung, Zweirohrheizung, 55/45°C, Netzyp I, innerhalb Zone 2 |  |  | 496.7 | S | 4.1919 |  |  | 1.1419 |  | 50.61 | 0.13353
Wce1 | Wd1 |  | Trinkwassererwärmung, dezentral, Netztyp III, im beheizten Bereich |  |  | 5 | S | 1.8876 |  |  | 1.0057 |  | 0 | 0
a
Detailkennwerte Heizung (incl. RLT-Heizung) und Trinkwarmwasserversorgung: Speicherung
ange-schlos-sene Verteilung | Speicher |  |  |  |  | Kennwerte (auf die Nettogrundfläche des Versorgungsbereiches bezogen)
| Code |  | Beschreibung |  |  | Summe des Speicher-volumens, in l | Daten-quelle | Wärmeverlust der Speicher-ung c, in kWh/(m²a) |  |  | Aufwands-zahl, in [-] |  | Pumpen-leistung, in W | Hilfs-energie-bedarf c, in kWh/(m²a)
Wd1 | Ws1 |  | elektr. beheizter Speicher, im beheizten Bereich |  |  | 25 | I | 16.9421 |  |  | 1.0572 |  | 0 | 0
a
Detailkennwerte Heizung (incl. RLT-Heizung) und Trinkwarmwasserversorgung: Erzeugung
ange-schlos-sene Speicher/ Verteilung/ Übergabe | Zentrale | Code |  | Beschreibung |  | Energie-träger | Deckungsanteil, in % | Leistung, in kW / Kollektor-fläche, in m² |  | Da-ten-quel-le | Wärme-verlust der Er-zeugung c, kWh/(m²a) |  | Aufwands-zahl, in [-] | Hilfs-energie-bedarf c, in kWh/(m²a)
Hd1 | 1 | Hg1 |  | Brennwertkessel, verbessert, innerhalb Zone 2 |  | Erdgas | 100 | 26.38 |  | S | 2.5874 |  | 1.0767 | 0.60462
Hce1 | 2 | Hg2 |  | Dunkelstrahler (Art C), innerhalb Zone 1 |  | Erdgas | 100 | 60 |  | S | 11.8501 |  | 1.087 | 0
Wd1 | 3 | Wg1 |  | Elektrodurchlauferhitzer, innerhalb Zone 4 |  | Strom | 100 | k.A. |  | S | 0 |  | 1 | 0
a
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Werte sind bezogen auf die Nettorundfläche der Zone
c Werte sind bezogen auf die Nettogrundfläche des Versorgungsbereiches

## Formular 10
Detailkennwerte Raumlufttechnik: Eigenschaften der RLT-Anlagen
Zone |  | Anlagen-bezeichnung |  |  | Funktionen, Luftarten |  |  |  |  | Wärmerückgewinnung | [5 empty] | Befeuchter |  |  | Betriebsweise Volumenstrom
[5 empty] | Heizen | Kühlen | Zuluft | Abluft |  | Typ |  |  |  | Rückwärm-zahl, in %
Halle n.b. |  | RLT1 | [5 empty] | x |  | ohne |  |  |  | - |  | ohne |  |  | konstant
WC- und Sanitär |  | RLT2 | [5 empty] | x |  | ohne |  |  |  | - |  | ohne |  |  | konstant
a
Detailkennwerte Raumlufttechnik: Luftförderung
Anlagen-bezeichnung |  | Auslegungsvolumenstrom, in m³/h |  |  |  |  | Kennwerte der Ventilatorleistung
[7 empty] | Zuluft | [5 empty] | Abluft | [6 empty] | Datenquelle
|  | Zuluft |  |  | Abluft |  | in kW |  |  | in kW/(m³/s) |  |  | in kW |  |  | in kW/(m³/s)
RLT1 |  | - |  |  | 17084 |  | - |  |  | - |  |  | 5.93 |  |  | 1.2496 |  |  |  | S
RLT2 |  | - |  |  | 762 |  | - |  |  | - |  |  | 0.265 |  |  | 1.252 |  |  |  | S
a
Detailkennwerte Luftheizung: Übergabe
versorgte Zone |  | Code |  | Beschreibung | [13 empty] | Deckungs-anteil, in % |  |  | Aufwands-zahl der Übergabe, in [-]
a
Detailkennwerte Luftheizung: Verteilung
angeschlossene Übergabe |  | Code |  | Beschreibung | [6 empty] | Kanalober-fläche außer-halb Ge-bäude, in m² |  | gesamte Kanallänge, in m |  | Deckungs-anteil, in % |  |  | Wärmever-lust Ver-teilung, kWh/(m²a) |  |  | Aufwands-zahl der Verteilung, in [-]
a
Detailkennwerte Kühlung und RLT-Kälteversorgung: Übergabe und Verteilung
versorgte Zone |  | Übergabe/Verteilsystem Kühlung
|  | Code |  | Beschreibung | [10 empty] | Deckungs-anteil, in % |  |  | Aufwands-zahl der Übergabe, in [-] |  |  | Aufwans-zahl der Verteilung, in [-]
a
versorgte RLT-Anlage |  | Code |  | Beschreibung | [10 empty] | Deckungs-anteil, in % |  |  | Aufwands-zahl der Übergabe, in [-] |  |  | Aufwans-zahl der Verteilung, in [-]
a
Detailkennwerte Kühlung und RLT-Kälteversorgung: Speicherung
angeschlossene Verteilung |  | Speicher
|  | Code |  | Betriebsweise und Regelkonzept | [8 empty] | Medium |  |  |  |  | Speichernutzungsgrad, in [-]
a
Detailkennwerte Kühlung und RLT-Kälteversorgung: Erzeugung
ange-schlossener Speicher/ Verteilung/ Übergabe | Erzeuger | [15 empty] | Rückkühlung
| Code |  | Beschreibung | [5 empty] | Regelung |  |  | SEER bzw. ζav |  | Kälteleistung, in kW |  |  | Medium |  |  | Art
a
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.

## Formular 11
Statistik ausgewählter und verwendeter Rechenverfahren bzw. Datengrundlagen
Nutzungsprofile |  |  |  |  | x | Normprofile | [6 empty] | eigene Profile | [5 empty] | Verwendete Software
Hüllflächenermittlung |  |  |  |  | x | Plandaten oder Aufmaß | [6 empty] | vereinfachte Flächenermittlung | [5 empty] | XY Software
U-Werte b | [5 empty] | Standardwerte | [5 empty] | x | Berechnung
Luftdichtheit b |  |  |  |  | x | Standardwert | [6 empty] | Messwert | [5 empty] | Versionsnummer
Wärmebrücken b |  |  |  |  | x | Standardwert | [6 empty] | detaillierte Berechnung | [5 empty] | 2.14.1
Leitungslängen Heizung b |  |  |  |  | x | Standardwerte | [6 empty] | Projektwerte
Leitungslängen Trinkwarmwasser b |  |  |  |  | x | Standardwerte | [6 empty] | Projektwerte
Erzeugerleistungen b |  |  |  |  | x | Typologie | [6 empty] | Projektwerte
Heizlast |  |  |  |  | x | Abschätzung DIN V 18599-2 | [6 empty] | Planwert DIN EN 12831
Kühllast |  |  |  |  | x | Abschätzung DIN V 18599-2 | [6 empty] | Planwert VDI 2078
Bewertungsleistung der Beleuchtung b |  |  |  |  | x | Tabellenverfahren | [6 empty] | Wirkungsgradverfahren | [6 empty] | Fachplanung
Zuordnung von Anlagen zu Zonen
Zone |  |  | Heizung | [6 empty] | Trinkwarmwasser | [7 empty] | Kühlung
|  |  | Übergabe | Verteilung |  | Speicher-ung |  | Erzeugung |  | Übergabe |  | Verteilung |  | Speicher-ung |  | Erzeugung |  | Übergabe & Verteilung |  | Speicher-ung |  | Erzeugung
Halle n.b. |  |  | Hce1 | - |  | - |  | Hg2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Nebenflächen |  |  | Hce2 | Hd1 |  | - |  | Hg1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Büros |  |  | Hce3 | Hd1 |  | - |  | Hg1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
WC- und Sanitär |  |  | Hce4 | Hd1 |  | - |  | Hg1 |  | Wce1 |  | Wd1 |  | Ws1 |  | Wg1 |  | - |  | - |  | -
a
Zone |  |  | RLT-Anlage |  |  | RLT-Heizung | [7 empty] | RLT-Kühlung | [6 empty] | Beleuchtung
[6 empty] | Übergabe |  | Verteilung |  | Speicher-ung |  | Erzeugung |  | Übergabe & Verteilung |  |  | Speicher-ung |  | Erzeugung
Halle n.b. |  |  | RLT1 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | L1
Nebenflächen |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | L2
Büros |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | L3
WC- und Sanitär |  |  | RLT2 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | L4
a
Zuordnung von Zonen zu Anlagen
Erzeuger |  |  |  | Speicherung |  |  |  |  | Verteilung |  |  |  |  | Übergabe |  |  |  |  | Zone / RLT-Anlage
Hg1 |  |  |  | - |  |  |  |  | Hd1 |  |  |  |  | Hce2 ¦ Hce3 ¦ Hce4 |  |  |  |  | Nebenflächen ¦ Büros ¦ WC- und Sanitär
Hg2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Hce1 |  |  |  |  | Halle n.b.
Wg1 |  |  |  | Ws1 |  |  |  |  | Wd1 |  |  |  |  | Wce1 |  |  |  |  | WC- und Sanitär
a
Systemüberblick
Gebäude
1144.5 |  | m² Nettogrundfläche |  |  | 4948.2 |  | m³ Luftvolumen |  |  | 0 |  | m² gekühlte Fläche |  |  | 3276.29 |  | m² wärmeübertragende Umfassungsfläche
HT' | 0.40813 |  | W/(m²K) |  | x | Gebäudedichtheit berücksichtigt/nachgewiesen | [7 empty] | x | Gebäudedichtheit nicht berücksichtigt/nachgewiesen
Konditionierung
x | Heizung direkt/dezentral | [5 empty] | Heizung über RLT/Lüftung | [5 empty] | x | statische Heizung |  |  |  | x | Lüftungsanlage
| Kühlung direkt/dezentral | [5 empty] | Kühlung über RLT/Lüftung | [6 empty] | statische Kühlung |  |  |  | x | Trinkwarmwasser
Heizung
x | Gas/Ölkessel |  |  |  | BHKW |  |  |  |  | Wärmepumpe | [6 empty] | Solarthermie
| Holzkessel |  |  |  | Nah/Fernwärme |  |  |  |  | Elektrodirekt/Speicherheizung | [5 empty] | x | Hallenheizung
Trinkwarmwasserbereitung
| Gas/Ölkessel |  |  | BHKW |  |  |  |  | Wärmepumpe |  |  |  | Solarthermie |  |  |  | x | dezentral
| Holzkessel |  |  | Nah/Fernwärme |  |  |  | x | elektrisch | [8 empty] | Zirkulation
Lüftung
x | Abluftanlage |  |  | Zu/Abluft |  |  |  | Zuluftanlage |  |  |  | Wärmerückgewinnung
Luftheizung/Luftkühlung
| Elektroluftheizung |  |  |  |  | Luftheizung mit Wasserheizung | [7 empty] | Wärmepumpe Zuluft
| direkte Luftkühlung |  |  |  |  | Luftkühlung mit Kaltwasser
Kälte
| Kompression |  |  | Ad/Absorption
Beleuchtung
| Glühlampen/Halogen |  |  |  | x | Leuchtstofflampen |  |  |  | x | andere
Sonstige Angaben
- |  | Primärenergiefaktor Wärmenetz | [5 empty] | - |  | kWpeak Photovoltaik |  |  |  | - |  | m² Rotorfläche Windkraft
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Mehrfachnennung möglich.

## EnEV
Grunddaten
Bezugsfläche | 1144.5 | m² |  | Wohnbau |  |  |  | x | Nichtwohnbau | [5 empty] | Hinweis: Bezugsfläche jeweils korrekt wählen
|  |  | x | Neubau |  | Ausbau |  |  | Erweiterung/Anbau |  |  |  | Bestand
|  |  | x | Mehrzoner |  |  |  |  | Einzoner
|  |  | x | freistehend |  | einseitig angebaut | [6 empty] | andere
Hauptanforderung der EnEV – Primärenergiebedarf
|  |  | Gebäudekennwert |  | Referenzwert | [5 empty] | Verhältnis |  | Nachweis erfüllt?
[13 empty] | ja | nein
Primärenergiebedarf qP |  |  | #VALUE! |  | 320.7803 |  |  | kWh/(m²a) |  |  | #VALUE! |  | x |  | Hinweis: immer Neubauwert ausgeben; "Nachweis erfüllt" wird im Bestand angekreuzt, wenn 140 % unterschritten ist
Nebenanforderung der EnEV – Qualität der wärmeübertragenden Umfassungsflächen
keine |  |  |  |  | Gebäude-kennwert |  | Maximalwert |  |  |  |  | Verhältnis | Nachweis erfüllt?
[13 empty] | ja | nein
Wohnbau | HT' | [8 empty] | W/(m²K) |  |  |  |  | Hinweis: immer Neubauwert ausgeben; "Nachweis erfüllt" wird im Bestand angekreuzt, wenn 140 % unterschritten ist
Nichtwohnbau, beheizte Zonen ≥ 19 °C | Ū opake Bauteile |  |  |  | 0.22 |  | 0.35 |  |  |  |  | 62.86% | x
| Ū transparente Bauteile |  |  |  | 1.3 |  | 1.9 |  |  |  |  | 68.42% | x
Ū Vorhangfassade
Ū Glasdächer, Lichtbänder-/kuppeln
Nichtwohnbau, niedrig beheizte Zonen | Ū opake Bauteile |  |  |  | 0.25 |  | 0.5 |  |  |  |  | 50% | x
| Ū transparente Bauteile |  |  |  | 1.3 |  | 2.8 |  |  |  |  | 46.43% | x
Ū Vorhangfassade
| Ū Glasdächer, Lichtbänder-/kuppeln |  |  |  | 2.7 |  | 3.1 |  |  |  |  | 87.1% | x

## huelle
Bauteil | Fläche | U-Wert | FX-Wert | Transmission ohne Wärmebrücken | Wärmebrücken-Zuschlag | Transmission über Wärmebrücken | Transmission gesamt
Zone Z2 Nebenflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ergebnisse HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BP-2 | 170.9 | 0.35 | 0.30176 | 18.05 | 0.1 | 17.09 | 35.14
AW-2-N | 14.84 | 0.28 | 1 | 4.16 | 0.1 | 1.48 | 5.64
AW-2-W | 3.82 | 0.28 | 1 | 1.07 | 0.1 | 0.38 | 1.45
TAT-1-W | 8.62 | 1.3 | 1 | 11.21 | 0.1 | 0.86 | 12.07
AW-2-S | 17.13 | 0.28 | 1 | 4.8 | 0.1 | 1.71 | 6.51
FE-1-S | 5 | 1.3 | 1 | 6.5 | 0.1 | 0.5 | 7
FE-1-S | 9 | 1.3 | 1 | 11.7 | 0.1 | 0.9 | 12.6
FD-2 | 97.72 | 0.2 | 1 | 19.54 | 0.1 | 9.77 | 29.32
Summe Zone | 327.03 | 0 | 0 | 94.86 | 0 | 32.7 | 109.73
H'T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zone Z4 WC&Sanitär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ergebnisse HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW-2-N | 7.18 | 0.28 | 1 | 2.01 | 0.1 | 0.72 | 2.73
BP-2 | 50.8 | 0.35 | 0.55062 | 9.79 | 0.1 | 5.08 | 14.87
FD-2 | 25.94 | 0.2 | 1 | 5.19 | 0.1 | 2.59 | 7.78
AW-2-S | 23 | 0.28 | 1 | 6.44 | 0.1 | 2.3 | 8.74
FE-1-S | 7 | 1.3 | 1 | 9.1 | 0.1 | 0.7 | 9.8
Summe Zone | 113.92 | 0 | 0 | 33.41 | 0 | 11.39 | 43.92
H'T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zone Z3 Büros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ergebnisse HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW-2-W | 49.96 | 0.28 | 1 | 13.99 | 0.1 | 5 | 18.98
FE-1-W | 5.62 | 1.3 | 1 | 7.31 | 0.1 | 0.56 | 7.87
AW-2-S | 76.67 | 0.28 | 1 | 21.47 | 0.1 | 7.67 | 29.13
FE-1-S | 56.25 | 1.3 | 1 | 73.13 | 0.1 | 5.63 | 78.75
FD-2 | 209 | 0.2 | 1 | 41.8 | 0.1 | 20.9 | 62.7
AW-2-N | 13.4 | 0.28 | 1 | 3.75 | 0.1 | 1.34 | 5.09
BP-2 | 110.96 | 0.35 | 0.29895 | 11.61 | 0.1 | 11.1 | 22.71
AW-2-O | 56.89 | 0.28 | 1 | 15.93 | 0.1 | 5.69 | 21.62
FE-1-O | 11.25 | 1.3 | 1 | 14.62 | 0.1 | 1.13 | 15.75
Summe Zone | 590.04 | 0 | 0 | 215.3 | 0 | 59 | 262.6
H'T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zone Z1 Halle n.h. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ergebnisse HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW-1-S | 25.75 | 0.35 | 1 | 9.01 | 0.1 | 2.58 | 11.59
FD-1 | 847.33 | 0.2 | 1 | 169.47 | 0.1 | 84.73 | 254.2
FO-1 | 42.3 | 2.7 | 1 | 114.21 | 0.1 | 4.23 | 118.44
AW-1-N | 160.07 | 0.35 | 1 | 56.02 | 0.1 | 16.01 | 72.03
BP-1 | 889.63 | 3.3 | 0.059841 | 175.68 | 0.1 | 88.96 | 264.64
AW-1-W | 124.78 | 0.35 | 1 | 43.67 | 0.1 | 12.48 | 56.15
FE-1-W | 3.2 | 1.3 | 1 | 4.16 | 0.1 | 0.32 | 4.48
AW-1-O | 118.6 | 0.35 | 1 | 41.51 | 0.1 | 11.86 | 53.37
FE-1-O | 9.38 | 1.3 | 1 | 12.19 | 0.1 | 0.94 | 13.13
TAO-1 | 24.3 | 2.9 | 1 | 70.47 | 0.1 | 2.43 | 72.9
Summe Zone | 2245.34 | 0 | 0 | 1841.82 | 0 | 224.53 | 920.93
H'T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gebäude H'T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77
WERTE UNTERHALB DER LINIE WURDEN FÜR DIE DOKUMENTATION ERGÄNZT
AW-1-Nord | 160.07 | 0.35 | 1 |  | FE-1-Ost | 20.63 | 1.3 | 1
AW-1-Ost | 118.6 | 0.35 | 1 |  | FE-1-West | 8.82 | 1.3 | 1
AW-1-West | 124.78 | 0.35 | 1 |  | FE-1-Süd | 77.25 | 1.3 | 1
AW-1-Süd | 25.75 | 0.35 | 1 |  | TAT-1-West | 8.62 | 1.3 | 1
AW-2-Nord | 35.42 | 0.28 | 1 |  | FO-1 | 42.3 | 2.7 | 1
AW-2-Ost | 56.89 | 0.28 | 1
AW-2-West | 53.78 | 0.28 | 1
AW-2-Süd | 116.8 | 0.28 | 1
BP-1 | 889.63 | 3.3 | 0.059841
BP-2 | 332.66 | 0.35 | 0.29895
FD-1 | 847.33 | 0.2 | 1
FD-2 | 332.66 | 0.2 | 1
TAO-1 | 24.3 | 2.9 | 1

## teil2_Z01Halle_heizen
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Nutzenergie Heizen | Qh_b | kWh | 136125.81 | kWh | 30971.25 | 23706.16 | 18659.92 | 7160.57 | 2339.11 | 160.01 | 0 | 0 | 1003.14 | 9385.63 | 17547.94 | 25192.08
Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nutzungstage | Qh_bnutz | kWh | 122192.98 | kWh | 27226.32 | 20969.29 | 16840.34 | 7080.74 | 2339.11 | 160.01 | 0 | 0 | 1003.14 | 8665.24 | 15692.95 | 22215.83
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 178364.22 | kWh | 34013.41 | 27148.26 | 23678.16 | 13624.43 | 7476.38 | 2234.66 | 0 | 0 | 4595.48 | 14806.74 | 21981.54 | 28805.16
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 35590.79 | kWh | 6839.9 | 5450.41 | 4730.84 | 2661.76 | 1503.6 | 461.37 | 0 | 0 | 922.74 | 2897.18 | 4365.29 | 5757.69
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 28075.54 | kWh | 5395.61 | 4299.51 | 3731.89 | 2099.71 | 1186.1 | 363.95 | 0 | 0 | 727.9 | 2285.42 | 3443.53 | 4541.91
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 7515.24 | kWh | 1444.29 | 1150.89 | 998.95 | 562.05 | 317.5 | 97.42 | 0 | 0 | 194.84 | 611.76 | 921.76 | 1215.78
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 136793.38 | kWh | 26289.21 | 20948.67 | 18183 | 10230.5 | 5779.1 | 1773.29 | 0 | 0 | 3546.57 | 11135.33 | 16778.01 | 22129.7
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 112178.63 | kWh | 21558.7 | 17179.14 | 14911.13 | 8389.61 | 4739.2 | 1454.2 | 0 | 0 | 2908.4 | 9131.62 | 13758.96 | 18147.66
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 24614.74 | kWh | 4730.51 | 3769.52 | 3271.87 | 1840.89 | 1039.9 | 319.09 | 0 | 0 | 638.17 | 2003.7 | 3019.05 | 3982.04
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 486.2 | kWh | 127.72 | 65.83 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 106.06 | 161.2
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 5493.86 | kWh | 756.58 | 683.36 | 756.58 | 732.17 | 193.68 | 0 | 0 | 0 | 126.17 | 756.58 | 732.17 | 756.58
Wärmequellen | Q_source | kWh | 101304.96 | kWh | 7227.75 | 6680.57 | 7677.4 | 8667.43 | 9194.21 | 9392.75 | 11492.18 | 11136.99 | 8039.96 | 7618.84 | 7048.01 | 7128.88
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 15879.64 | kWh | 311.9 | 439.32 | 771.87 | 1987.51 | 2293.6 | 2715.21 | 2814.81 | 1924.77 | 1356.23 | 707.41 | 353.34 | 203.68
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 13795.03 | kWh | 310.43 | 437.57 | 753.46 | 1693.67 | 1928.22 | 2247.01 | 2325.77 | 1643.38 | 1205.65 | 694.09 | 352.1 | 203.68
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 2084.62 | kWh | 1.47 | 1.74 | 18.41 | 293.84 | 365.37 | 468.2 | 489.04 | 281.39 | 150.59 | 13.32 | 1.24 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 843.48 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.73 | 476.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 665.38 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.29 | 376.08 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 178.11 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.44 | 100.67 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 3241.93 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409.54 | 1832.39 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 2658.57 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.9 | 1502.67 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 583.36 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.63 | 329.72 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 81339.9 | kWh | 6915.86 | 6241.25 | 6905.53 | 6679.92 | 6900.61 | 6677.54 | 6901.1 | 6903.07 | 6683.72 | 6911.43 | 6694.67 | 6925.2
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 23040.75 | kWh | 1964.42 | 1768.99 | 1954.1 | 1888.21 | 1949.18 | 1885.83 | 1949.67 | 1951.64 | 1892.01 | 1960 | 1902.96 | 1973.76
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 5979.4 | kWh | 507.84 | 458.69 | 507.84 | 491.46 | 507.84 | 491.46 | 507.84 | 507.84 | 491.46 | 507.84 | 491.46 | 507.84
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 52319.75 | kWh | 4443.6 | 4013.57 | 4443.6 | 4300.25 | 4443.6 | 4300.25 | 4443.6 | 4443.6 | 4300.25 | 4443.6 | 4300.25 | 4443.6
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.75 | 0.56 | 0.22 | 0 | 0 | 0.45 | 0.81 | 0.89 | 0.92
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 4029.63 | 4029.63 | 4029.63 | 4029.63 | 4029.63 | 4029.63 | 4029.63 | 4029.63 | 4029.63 | 4029.63 | 4029.63 | 4029.63
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 3197.67 | 3197.67 | 3197.67 | 3197.67 | 3197.67 | 3197.67 | 3197.67 | 3197.67 | 3197.67 | 3197.67 | 3197.67 | 3197.67
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 575.39 | 575.39 | 575.39 | 575.39 | 575.39 | 575.39 | 575.39 | 575.39 | 575.39 | 575.39 | 575.39 | 575.39
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 2622.28 | 2622.28 | 2622.28 | 2622.28 | 2622.28 | 2622.28 | 2622.28 | 2622.28 | 2622.28 | 2622.28 | 2622.28 | 2622.28
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68
Nutzungstage | dnutz | d/a | 250 | d/mth | 21.23 | 19.18 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 14.83 | 14.83 | 15.26 | 15.99 | 16.45 | 16.82 | 17.13 | 17.18 | 16.65 | 15.93 | 15.34 | 14.88
Heizzeit an Nutzungstagen | t_h_nutz | h/a | 4084.33 | h/mth | 509.59 | 460.27 | 509.59 | 493.15 | 400.33 | 27.39 | 0 | 0 | 171.68 | 509.59 | 493.15 | 509.59
Nicht-Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nicht-Nutzungstage | Qh_bwe | kWh | 13932.83 | kWh | 3744.92 | 2736.88 | 1819.58 | 79.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.38 | 1854.99 | 2976.24
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 23008.25 | kWh | 4644.97 | 3622.28 | 2930.61 | 1646.88 | 930.3 | 285.46 | 0 | 0 | 570.92 | 1800.66 | 2749.67 | 3826.51
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 13855 | kWh | 2788.82 | 2184.25 | 1779.9 | 1001.44 | 565.7 | 173.58 | 0 | 0 | 347.17 | 1090.01 | 1642.37 | 2281.76
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 10929.42 | kWh | 2199.94 | 1723.03 | 1404.06 | 789.98 | 446.25 | 136.93 | 0 | 0 | 273.86 | 859.85 | 1295.57 | 1799.95
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 2925.58 | kWh | 588.88 | 461.22 | 375.84 | 211.46 | 119.45 | 36.65 | 0 | 0 | 73.31 | 230.16 | 346.8 | 481.81
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 8929.6 | kWh | 1797.4 | 1407.76 | 1147.15 | 645.43 | 364.6 | 111.88 | 0 | 0 | 223.75 | 702.52 | 1058.51 | 1470.6
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 2349.9 | kWh | 473 | 370.46 | 301.88 | 169.85 | 95.95 | 29.44 | 0 | 0 | 58.88 | 184.87 | 278.56 | 387
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 6579.71 | kWh | 1324.4 | 1037.29 | 845.27 | 475.58 | 268.65 | 82.43 | 0 | 0 | 164.87 | 517.65 | 779.96 | 1083.6
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 223.65 | kWh | 58.75 | 30.28 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 48.79 | 74.15
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen | Q_source | kWh | 7826.51 | kWh | 143.47 | 202.09 | 355.06 | 914.25 | 1055.05 | 1249 | 1521.71 | 1180.37 | 623.87 | 325.41 | 162.54 | 93.69
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 7304.64 | kWh | 143.47 | 202.09 | 355.06 | 914.25 | 1055.05 | 1249 | 1294.81 | 885.4 | 623.87 | 325.41 | 162.54 | 93.69
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 6345.71 | kWh | 142.8 | 201.28 | 346.59 | 779.09 | 886.98 | 1033.62 | 1069.85 | 755.96 | 554.6 | 319.28 | 161.96 | 93.69
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 958.92 | kWh | 0.68 | 0.8 | 8.47 | 135.17 | 168.07 | 215.37 | 224.96 | 129.44 | 69.27 | 6.13 | 0.57 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 317.35 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.98 | 179.37 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 250.34 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.84 | 141.49 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 67.01 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.13 | 37.88 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 204.53 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.93 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 53.82 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 150.71 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.52 | 85.18 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 5493.86 | kWh | 756.58 | 683.36 | 756.58 | 732.17 | 193.68 | 0 | 0 | 0 | 126.17 | 756.58 | 732.17 | 756.58
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0.91 | 0.7 | 0.23 | 0 | 0 | 0.71 | 0.99 | 1 | 1
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 1368.17 | 1368.17 | 1368.17 | 1368.17 | 1368.17 | 1368.17 | 1368.17 | 1368.17 | 1368.17 | 1368.17 | 1368.17 | 1368.17
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 536.21 | 536.21 | 536.21 | 536.21 | 536.21 | 536.21 | 536.21 | 536.21 | 536.21 | 536.21 | 536.21 | 536.21
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 395.1 | 395.1 | 395.1 | 395.1 | 395.1 | 395.1 | 395.1 | 395.1 | 395.1 | 395.1 | 395.1 | 395.1
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 141.11 | 141.11 | 141.11 | 141.11 | 141.11 | 141.11 | 141.11 | 141.11 | 141.11 | 141.11 | 141.11 | 141.11
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 831.97
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29 | 656.29
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68
Nicht-Nutzungstage | dwe | d/a | 115 | d/mth | 9.77 | 8.82 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 13 | 13 | 13.23 | 14.81 | 15.8 | 16.62 | 17.29 | 17.38 | 16.24 | 14.69 | 13.4 | 13
Heizzeit an Nicht-Nutzungstagen | t_h_we | h/a | 1278.76 | h/mth | 234.41 | 211.73 | 234.41 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.29 | 226.85 | 234.41
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag ohne mechanische Lüftung | Q_h_max | kW | 116.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag mit mechanischer Lüftung | Qdot_h_max_res | kW | 116.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Transmission | Qdot_T_max | kW | 24.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Lüftung ohne mechanische Lüftung | Qdot_V_max | kW | 92.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für mechanische Lüftung | Qdot_V_mech_min | kW | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WERTE UNTERHALB DER LINIE WURDEN FÜR DIE DOKUMENTATION ERGÄNZT
Gesamtluftwechsel |  | Nutzung |  |  | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27
|  | Nebenzeit |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
Zeitanteil Heizzeit |  | Nutzung |  |  | 100% | 99.99% | 100% | 99.99% | 78.57% | 5.554% | 0% | 0% | 34.81% | 100% | 99.99% | 100%
|  | Nebenzeit |  |  | 99.97% | 100% | 99.97% | 6.023% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.58% | 100% | 99.97%
Fensterluftwechsel |  |  | 1.3054 |  | 1.3053 | 1.3056 | 1.3053 | 1.3056 | 1.3053 | 1.3056 | 1.3053 | 1.3053 | 1.3056 | 1.3053 | 1.3056 | 1.3053

## teil2_Z02Nebenfl
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Nutzenergie Heizen | Qh_b | kWh | 5126.32 | kWh | 1043.03 | 842.66 | 700.57 | 183.6 | 72.02 | 9.02 | 0 | 0 | 55.63 | 445.35 | 761.72 | 1012.71
Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nutzungstage | Qh_bnutz | kWh | 4287.7 | kWh | 830.82 | 682.24 | 593.88 | 183.6 | 72.02 | 9.02 | 0 | 0 | 55.63 | 415.5 | 633.84 | 811.15
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 9506.33 | kWh | 1494.68 | 1241.84 | 1156.08 | 743.5 | 517.16 | 314.44 | 182.35 | 164.11 | 407.3 | 853.21 | 1092.18 | 1339.46
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 6361.49 | kWh | 1002.94 | 828.7 | 760.08 | 500.53 | 364.3 | 230.68 | 134.92 | 121.43 | 287.26 | 535.2 | 709.44 | 886.01
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 5121.94 | kWh | 807.52 | 667.23 | 611.97 | 403 | 293.31 | 185.73 | 108.63 | 97.77 | 231.29 | 430.92 | 571.21 | 713.37
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 1239.55 | kWh | 195.43 | 161.47 | 148.1 | 97.53 | 70.98 | 44.95 | 26.29 | 23.66 | 55.97 | 104.29 | 138.24 | 172.64
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 2235.89 | kWh | 352.51 | 291.27 | 267.15 | 175.92 | 128.04 | 81.08 | 47.42 | 42.68 | 100.96 | 188.11 | 249.35 | 311.41
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 931.62 | kWh | 146.88 | 121.36 | 111.31 | 73.3 | 53.35 | 33.78 | 19.76 | 17.78 | 42.07 | 78.38 | 103.9 | 129.75
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 1304.27 | kWh | 205.63 | 169.91 | 155.84 | 102.62 | 74.69 | 47.29 | 27.66 | 24.9 | 58.9 | 109.73 | 145.45 | 181.65
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 40.26 | kWh | 10.63 | 5.72 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 8.93 | 13.44
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 868.68 | kWh | 128.61 | 116.16 | 128.61 | 67.05 | 24.83 | 2.69 | 0 | 0 | 19.07 | 128.61 | 124.46 | 128.61
Wärmequellen | Q_source | kWh | 6521.24 | kWh | 673.22 | 567.98 | 573.75 | 636.56 | 571.62 | 575.5 | 575.82 | 447.96 | 453.6 | 448.93 | 463.44 | 532.86
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 3978.7 | kWh | 159.53 | 169.97 | 254.47 | 493.53 | 483.49 | 528.07 | 565.49 | 437.53 | 385.01 | 253.37 | 154.29 | 93.94
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 3785.95 | kWh | 158.75 | 169.04 | 251.97 | 465.86 | 450.81 | 486.31 | 522.18 | 412.21 | 370 | 251.24 | 153.63 | 93.94
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 192.75 | kWh | 0.78 | 0.93 | 2.5 | 27.67 | 32.68 | 41.76 | 43.31 | 25.33 | 15.01 | 2.12 | 0.66 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 2542.54 | kWh | 513.69 | 398.01 | 319.28 | 143.03 | 88.13 | 47.43 | 10.33 | 10.42 | 68.59 | 195.57 | 309.15 | 438.92
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 2416.9 | kWh | 502.66 | 388.3 | 308.74 | 132.97 | 77.83 | 37.48 | 0 | 0 | 58.35 | 184.75 | 298.39 | 427.44
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 2416.9 | kWh | 502.66 | 388.3 | 308.74 | 132.97 | 77.83 | 37.48 | 0 | 0 | 58.35 | 184.75 | 298.39 | 427.44
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 125.65 | kWh | 11.03 | 9.71 | 10.54 | 10.06 | 10.31 | 9.95 | 10.33 | 10.42 | 10.24 | 10.82 | 10.76 | 11.47
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.88 | 0.78 | 0.53 | 0.32 | 0.37 | 0.78 | 0.98 | 0.99 | 0.99
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05
Nutzungstage | dnutz | d/a | 250 | d/mth | 21.23 | 19.18 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 19.95 | 20.04 | 20.2 | 20.46 | 20.62 | 20.75 | 20.86 | 20.87 | 20.69 | 20.44 | 20.23 | 20.07
Heizzeit an Nutzungstagen | t_h_nutz | h/a | 4168 | h/mth | 509.59 | 460.27 | 509.59 | 493.15 | 359.97 | 45.04 | 0 | 0 | 278.06 | 509.59 | 493.15 | 509.59
Nicht-Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nicht-Nutzungstage | Qh_bwe | kWh | 838.62 | kWh | 212.21 | 160.42 | 106.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 127.88 | 201.56
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 3417.64 | kWh | 541.93 | 445.25 | 406.09 | 267.34 | 194.58 | 123.21 | 72.07 | 64.86 | 153.43 | 286.45 | 383.03 | 479.41
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 2515.12 | kWh | 397.37 | 327.51 | 300.39 | 197.81 | 143.97 | 91.17 | 53.32 | 47.99 | 113.53 | 211.52 | 280.38 | 350.16
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 2025.05 | kWh | 319.95 | 263.69 | 241.86 | 159.27 | 115.92 | 73.4 | 42.93 | 38.64 | 91.41 | 170.3 | 225.75 | 281.93
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 490.08 | kWh | 77.43 | 63.82 | 58.53 | 38.54 | 28.05 | 17.76 | 10.39 | 9.35 | 22.12 | 41.21 | 54.63 | 68.23
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 884 | kWh | 139.67 | 115.11 | 105.58 | 69.53 | 50.6 | 32.04 | 18.74 | 16.87 | 39.9 | 74.34 | 98.55 | 123.07
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 368.33 | kWh | 58.19 | 47.96 | 43.99 | 28.97 | 21.08 | 13.35 | 7.81 | 7.03 | 16.63 | 30.98 | 41.06 | 51.28
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 515.67 | kWh | 81.47 | 67.15 | 61.59 | 40.56 | 29.52 | 18.69 | 10.93 | 9.84 | 23.28 | 43.37 | 57.48 | 71.79
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 18.52 | kWh | 4.89 | 2.63 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 4.11 | 6.18
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen | Q_source | kWh | 2313.92 | kWh | 202.46 | 169.9 | 172.7 | 227.02 | 222.41 | 242.91 | 274.24 | 214.31 | 177.1 | 129.84 | 131.31 | 149.72
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 1830.2 | kWh | 73.38 | 78.19 | 117.05 | 227.02 | 222.41 | 242.91 | 260.13 | 201.27 | 177.1 | 116.55 | 70.98 | 43.21
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 1741.53 | kWh | 73.02 | 77.76 | 115.91 | 214.29 | 207.37 | 223.7 | 240.2 | 189.61 | 170.2 | 115.57 | 70.67 | 43.21
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 88.67 | kWh | 0.36 | 0.43 | 1.15 | 12.73 | 15.03 | 19.21 | 19.92 | 11.65 | 6.9 | 0.98 | 0.3 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 483.72 | kWh | 129.07 | 91.71 | 55.65 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 13.04 | 0 | 13.3 | 60.33 | 106.51
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 483.72 | kWh | 129.07 | 91.71 | 55.65 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 13.04 | 0 | 13.3 | 60.33 | 106.51
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 483.72 | kWh | 129.07 | 91.71 | 55.65 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 13.04 | 0 | 13.3 | 60.33 | 106.51
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 868.68 | kWh | 128.61 | 116.16 | 128.61 | 67.05 | 24.83 | 2.69 | 0 | 0 | 19.07 | 128.61 | 124.46 | 128.61
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 0.76 | 0.5 | 0.26 | 0.3 | 0.76 | 0.99 | 1 | 1
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 125.19
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 74.58
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05
Nicht-Nutzungstage | dwe | d/a | 115 | d/mth | 9.77 | 8.82 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 17 | 17.3 | 17.93 | 18.91 | 19.53 | 20.04 | 20.46 | 20.51 | 19.8 | 18.84 | 18.04 | 17.43
Heizzeit an Nicht-Nutzungstagen | t_h_we | h/a | 1291.53 | h/mth | 234.41 | 211.73 | 234.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.72 | 226.85 | 234.41
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag ohne mechanische Lüftung | Q_h_max | kW | 4.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag mit mechanischer Lüftung | Qdot_h_max_res | kW | 4.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Transmission | Qdot_T_max | kW | 2.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Lüftung ohne mechanische Lüftung | Qdot_V_max | kW | 1.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für mechanische Lüftung | Qdot_V_mech_min | kW | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WERTE UNTERHALB DER LINIE WURDEN FÜR DIE DOKUMENTATION ERGÄNZT
Gesamtluftwechsel |  | Nutzung |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  | Nebenzeit |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
Zeitanteil Heizzeit |  | Nutzung |  |  | 100% | 99.99% | 100% | 99.99% | 70.65% | 9.132% | 0% | 0% | 56.38% | 100% | 99.99% | 100%
|  | Nebenzeit |  |  | 99.97% | 100% | 99.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.85% | 100% | 99.97%
Fensterluftwechsel |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## teil2_Z04WC
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Nutzenergie Heizen | Qh_b | kWh | 10608.4 | kWh | 1854.53 | 1519.94 | 1347.21 | 758.77 | 501.51 | 247.75 | 92.46 | 84.39 | 365.75 | 894.53 | 1285.22 | 1656.33
Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nutzungstage | Qh_bnutz | kWh | 10141.4 | kWh | 1735.66 | 1429.59 | 1285.7 | 758.77 | 501.51 | 247.75 | 92.46 | 84.39 | 365.75 | 874.9 | 1217.21 | 1547.72
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 13075.2 | kWh | 2055.93 | 1701.38 | 1566.82 | 1035.71 | 746.06 | 464.59 | 270.12 | 243.37 | 584.97 | 1116.89 | 1466.41 | 1822.95
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 2641.26 | kWh | 416.42 | 344.07 | 315.58 | 207.82 | 151.25 | 95.78 | 56.02 | 50.42 | 119.27 | 222.21 | 294.56 | 367.87
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 1975.75 | kWh | 311.49 | 257.38 | 236.06 | 155.45 | 113.14 | 71.64 | 41.9 | 37.71 | 89.22 | 166.22 | 220.34 | 275.18
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 665.52 | kWh | 104.92 | 86.7 | 79.52 | 52.36 | 38.11 | 24.13 | 14.12 | 12.7 | 30.05 | 55.99 | 74.22 | 92.69
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 10094.65 | kWh | 1591.51 | 1315.01 | 1206.12 | 794.26 | 578.08 | 366.05 | 214.1 | 192.69 | 455.83 | 849.28 | 1125.77 | 1405.95
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 9745.31 | kWh | 1536.43 | 1269.5 | 1164.38 | 766.77 | 558.07 | 353.38 | 206.69 | 186.02 | 440.06 | 819.89 | 1086.81 | 1357.29
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 349.34 | kWh | 55.08 | 45.51 | 41.74 | 27.49 | 20.01 | 12.67 | 7.41 | 6.67 | 15.77 | 29.39 | 38.96 | 48.66
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 11.88 | kWh | 3.02 | 1.65 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 2.53 | 4.14
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 327.41 | kWh | 44.99 | 40.64 | 44.99 | 33.64 | 16.72 | 2.76 | 0 | 0.26 | 9.87 | 44.99 | 43.54 | 44.99
Wärmequellen | Q_source | kWh | 3316.11 | kWh | 329.74 | 280.19 | 291.85 | 299 | 273.26 | 269.22 | 277.64 | 246.7 | 252.74 | 255.04 | 257.82 | 282.91
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 1278.54 | kWh | 62.21 | 61.42 | 90.11 | 157.07 | 142.92 | 153.3 | 164.16 | 132.9 | 129.29 | 91.16 | 57.96 | 36.04
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 1193.79 | kWh | 61.16 | 60.18 | 87.37 | 144.8 | 129.97 | 137.4 | 147.44 | 122.32 | 121.55 | 88.47 | 57.08 | 36.04
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 84.75 | kWh | 1.05 | 1.24 | 2.73 | 12.27 | 12.95 | 15.89 | 16.72 | 10.58 | 7.74 | 2.69 | 0.89 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 2037.58 | kWh | 267.53 | 218.77 | 201.75 | 141.93 | 130.34 | 115.93 | 113.48 | 113.8 | 123.46 | 163.88 | 199.85 | 246.87
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 1653.48 | kWh | 232.44 | 188.82 | 170.04 | 112.18 | 100.24 | 86.96 | 83.22 | 82.9 | 92.46 | 130.24 | 165.27 | 208.72
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 956.56 | kWh | 83.05 | 74.71 | 82.1 | 78.53 | 80.55 | 77.48 | 79.66 | 79.61 | 77.7 | 81.22 | 79.35 | 82.59
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 696.93 | kWh | 149.39 | 114.11 | 87.94 | 33.65 | 19.69 | 9.48 | 3.56 | 3.29 | 14.76 | 49.01 | 85.92 | 126.12
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 384.1 | kWh | 35.09 | 29.95 | 31.71 | 29.75 | 30.1 | 28.97 | 30.26 | 30.9 | 31 | 33.64 | 34.58 | 38.15
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.81 | 0.64 | 0.64 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.97
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 187.26 | 187.26 | 187.26 | 187.26 | 187.26 | 187.26 | 187.26 | 187.26 | 187.26 | 187.26 | 187.26 | 187.26
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 148.43 | 148.43 | 148.43 | 148.43 | 148.43 | 148.43 | 148.43 | 148.43 | 148.43 | 148.43 | 148.43 | 148.43
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 143.29 | 143.29 | 143.29 | 143.29 | 143.29 | 143.29 | 143.29 | 143.29 | 143.29 | 143.29 | 143.29 | 143.29
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79
Nutzungstage | dnutz | d/a | 250 | d/mth | 21.23 | 19.18 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 19.74 | 19.85 | 20.05 | 20.35 | 20.54 | 20.7 | 20.83 | 20.85 | 20.63 | 20.33 | 20.08 | 19.89
Heizzeit an Nutzungstagen | t_h_nutz | h/a | 5571.09 | h/mth | 509.59 | 460.27 | 509.59 | 493.15 | 509.59 | 493.15 | 308.6 | 281.67 | 493.15 | 509.59 | 493.15 | 509.59
Nicht-Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nicht-Nutzungstage | Qh_bwe | kWh | 466.99 | kWh | 118.88 | 90.35 | 61.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 68.01 | 108.61
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 1277.99 | kWh | 202.7 | 166.42 | 152 | 100.06 | 72.83 | 46.11 | 26.97 | 24.28 | 57.43 | 107.18 | 142.99 | 179.02
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 1053.1 | kWh | 166.59 | 137.1 | 125.74 | 82.81 | 60.27 | 38.16 | 22.32 | 20.09 | 47.52 | 88.54 | 117.37 | 146.58
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 787.75 | kWh | 124.62 | 102.55 | 94.06 | 61.94 | 45.08 | 28.55 | 16.7 | 15.03 | 35.55 | 66.23 | 87.79 | 109.64
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 265.35 | kWh | 41.98 | 34.54 | 31.68 | 20.86 | 15.19 | 9.62 | 5.62 | 5.06 | 11.97 | 22.31 | 29.57 | 36.93
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 219.43 | kWh | 34.71 | 28.57 | 26.2 | 17.25 | 12.56 | 7.95 | 4.65 | 4.19 | 9.9 | 18.45 | 24.46 | 30.54
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 129.08 | kWh | 20.42 | 16.8 | 15.41 | 10.15 | 7.39 | 4.68 | 2.74 | 2.46 | 5.82 | 10.85 | 14.39 | 17.97
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 90.35 | kWh | 14.29 | 11.76 | 10.79 | 7.1 | 5.17 | 3.27 | 1.92 | 1.72 | 4.08 | 7.6 | 10.07 | 12.58
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 5.46 | kWh | 1.39 | 0.76 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1.17 | 1.9
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen | Q_source | kWh | 624.52 | kWh | 38.85 | 35.46 | 45.66 | 72.25 | 65.74 | 70.52 | 75.51 | 61.13 | 59.47 | 43.03 | 31.46 | 25.43
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 588.13 | kWh | 28.62 | 28.25 | 41.45 | 72.25 | 65.74 | 70.52 | 75.51 | 61.13 | 59.47 | 41.93 | 26.66 | 16.58
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 549.14 | kWh | 28.13 | 27.68 | 40.19 | 66.61 | 59.79 | 63.21 | 67.82 | 56.27 | 55.91 | 40.69 | 26.25 | 16.58
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 38.98 | kWh | 0.48 | 0.57 | 1.26 | 5.64 | 5.96 | 7.31 | 7.69 | 4.86 | 3.56 | 1.24 | 0.41 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 36.4 | kWh | 10.23 | 7.21 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.8 | 8.85
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 36.4 | kWh | 10.23 | 7.21 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.8 | 8.85
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 36.4 | kWh | 10.23 | 7.21 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.8 | 8.85
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 327.41 | kWh | 44.99 | 40.64 | 44.99 | 33.64 | 16.72 | 2.76 | 0 | 0.26 | 9.87 | 44.99 | 43.54 | 44.99
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.85 | 0.61 | 0.36 | 0.39 | 0.8 | 0.99 | 1 | 1
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 54.13
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 46.93
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79
Nicht-Nutzungstage | dwe | d/a | 115 | d/mth | 9.77 | 8.82 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 17 | 17.27 | 17.91 | 18.9 | 19.52 | 20.03 | 20.45 | 20.51 | 19.79 | 18.83 | 18.02 | 17.4
Heizzeit an Nicht-Nutzungstagen | t_h_we | h/a | 1178.33 | h/mth | 234.41 | 211.73 | 205.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.52 | 226.85 | 234.41
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag ohne mechanische Lüftung | Q_h_max | kW | 5.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag mit mechanischer Lüftung | Qdot_h_max_res | kW | 5.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Transmission | Qdot_T_max | kW | 1.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Lüftung ohne mechanische Lüftung | Qdot_V_max | kW | 4.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für mechanische Lüftung | Qdot_V_mech_min | kW | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WERTE UNTERHALB DER LINIE WURDEN FÜR DIE DOKUMENTATION ERGÄNZT
Gesamtluftwechsel |  | Nutzung |  |  | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12
|  | Nebenzeit |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
Zeitanteil Heizzeit |  | Nutzung |  |  | 100% | 99.99% | 100% | 99.99% | 100% | 99.99% | 60.57% | 55.28% | 99.99% | 100% | 99.99% | 100%
|  | Nebenzeit |  |  | 99.97% | 100% | 87.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.94% | 100% | 99.97%
Fensterluftwechsel |  |  | 2.0931 |  | 2.0929 | 2.0934 | 2.0929 | 2.0934 | 2.0929 | 2.0934 | 2.0929 | 2.0929 | 2.0934 | 2.0929 | 2.0934 | 2.0929

## teil2_Z03Büros
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Nutzenergie Heizen | Qh_b | kWh | 15950.77 | kWh | 3369.47 | 2627.6 | 2043.46 | 659.51 | 341.43 | 103.41 | 23.05 | 24.37 | 237.15 | 1179.07 | 2189.02 | 3153.24
Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nutzungstage | Qh_bnutz | kWh | 12668.47 | kWh | 2582.18 | 2042.09 | 1628.92 | 598.69 | 333.36 | 103.41 | 23.05 | 24.37 | 236.03 | 976.44 | 1709.26 | 2410.68
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 22702.38 | kWh | 3559.83 | 2938.85 | 2698.87 | 1802.94 | 1319.18 | 814.35 | 468.36 | 422.52 | 1040.21 | 1927.33 | 2543 | 3166.92
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 17109.79 | kWh | 2697.5 | 2228.86 | 2044.29 | 1346.21 | 979.81 | 620.43 | 362.89 | 326.6 | 772.61 | 1439.47 | 1908.11 | 2382.99
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 16319.93 | kWh | 2572.97 | 2125.97 | 1949.92 | 1284.07 | 934.58 | 591.79 | 346.14 | 311.53 | 736.94 | 1373.02 | 1820.02 | 2272.98
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 789.86 | kWh | 124.53 | 102.89 | 94.37 | 62.15 | 45.23 | 28.64 | 16.75 | 15.08 | 35.67 | 66.45 | 88.09 | 110.01
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 4777.53 | kWh | 753.22 | 622.36 | 570.82 | 375.9 | 273.59 | 173.24 | 101.33 | 91.2 | 215.73 | 401.94 | 532.8 | 665.4
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 3938.84 | kWh | 620.99 | 513.11 | 470.62 | 309.91 | 225.56 | 142.83 | 83.54 | 75.19 | 177.86 | 331.38 | 439.27 | 548.59
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 838.69 | kWh | 132.23 | 109.25 | 100.21 | 65.99 | 48.03 | 30.41 | 17.79 | 16.01 | 37.87 | 70.56 | 93.53 | 116.81
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 96.67 | kWh | 25.59 | 12.19 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 21.26 | 35.01
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 718.39 | kWh | 83.52 | 75.44 | 83.52 | 80.83 | 65.78 | 20.68 | 4.14 | 4.72 | 51.87 | 83.52 | 80.83 | 83.52
Wärmequellen | Q_source | kWh | 16786.76 | kWh | 1051.36 | 979.74 | 1237.7 | 1863.98 | 1765.21 | 1859.5 | 1973.79 | 1615.75 | 1526.68 | 1190.57 | 922.63 | 799.85
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 12744.73 | kWh | 560.79 | 575.67 | 855.19 | 1573.85 | 1491.62 | 1612.48 | 1728.44 | 1367.61 | 1259.59 | 857.46 | 532.93 | 329.11
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 12119.15 | kWh | 557.29 | 571.52 | 841.62 | 1481.99 | 1389.21 | 1486.22 | 1595.44 | 1285.66 | 1205.99 | 845.13 | 529.96 | 329.11
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 625.59 | kWh | 3.5 | 4.15 | 13.57 | 91.86 | 102.41 | 126.26 | 133 | 81.94 | 53.61 | 12.32 | 2.96 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 4042.03 | kWh | 490.57 | 404.07 | 382.51 | 290.13 | 273.59 | 247.02 | 245.34 | 248.14 | 267.09 | 333.11 | 389.7 | 470.74
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 1088.48 | kWh | 227.06 | 175.02 | 136.35 | 56.7 | 35.69 | 17.59 | 6.62 | 6.11 | 27.27 | 77.04 | 131.5 | 191.54
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 1088.48 | kWh | 227.06 | 175.02 | 136.35 | 56.7 | 35.69 | 17.59 | 6.62 | 6.11 | 27.27 | 77.04 | 131.5 | 191.54
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 1256.14 | kWh | 119.35 | 98.84 | 102 | 93.91 | 93.74 | 89.92 | 94.57 | 97.87 | 100.31 | 111.91 | 118.69 | 135.04
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 707.25 | kWh | 60.07 | 54.25 | 60.07 | 58.13 | 60.07 | 58.13 | 60.07 | 60.07 | 58.13 | 60.07 | 58.13 | 60.07
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 990.15 | kWh | 84.09 | 75.96 | 84.09 | 81.38 | 84.09 | 81.38 | 84.09 | 84.09 | 81.38 | 84.09 | 81.38 | 84.09
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 0.65 | 0.56 | 0.38 | 0.23 | 0.25 | 0.53 | 0.8 | 0.9 | 0.95
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 321.74
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 70.23 | 70.23 | 70.23 | 70.23 | 70.23 | 70.23 | 70.23 | 70.23 | 70.23 | 70.23 | 70.23 | 70.23
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61
Nutzungstage | dnutz | d/a | 250 | d/mth | 21.23 | 19.18 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 19.75 | 19.85 | 20.05 | 20.35 | 20.54 | 20.7 | 20.83 | 20.85 | 20.63 | 20.33 | 20.08 | 19.89
Heizzeit an Nutzungstagen | t_h_nutz | h/a | 4746.07 | h/mth | 509.59 | 460.27 | 509.59 | 493.15 | 509.59 | 200.88 | 44.77 | 47.35 | 458.54 | 509.59 | 493.15 | 509.59
Nicht-Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nicht-Nutzungstage | Qh_bwe | kWh | 3282.31 | kWh | 787.29 | 585.51 | 414.54 | 60.82 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 202.63 | 479.76 | 742.57
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 7347.86 | kWh | 1181.33 | 954.2 | 870.15 | 572.95 | 417 | 264.05 | 154.45 | 139 | 328.82 | 613.74 | 821.87 | 1030.3
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 6737.26 | kWh | 1078.9 | 875.07 | 802.6 | 528.53 | 384.68 | 243.58 | 142.47 | 128.23 | 303.33 | 565.15 | 749.14 | 935.58
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 6426.24 | kWh | 1029.09 | 834.67 | 765.55 | 504.13 | 366.92 | 232.34 | 135.9 | 122.31 | 289.33 | 539.06 | 714.55 | 892.39
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 311.02 | kWh | 49.81 | 40.4 | 37.05 | 24.4 | 17.76 | 11.24 | 6.58 | 5.92 | 14 | 26.09 | 34.58 | 43.19
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 566.14 | kWh | 90.66 | 73.53 | 67.44 | 44.41 | 32.32 | 20.47 | 11.97 | 10.77 | 25.49 | 47.49 | 62.95 | 78.62
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 235.89 | kWh | 37.78 | 30.64 | 28.1 | 18.51 | 13.47 | 8.53 | 4.99 | 4.49 | 10.62 | 19.79 | 26.23 | 32.76
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 330.25 | kWh | 52.89 | 42.89 | 39.34 | 25.91 | 18.86 | 11.94 | 6.98 | 6.29 | 14.87 | 27.7 | 36.72 | 45.86
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 44.47 | kWh | 11.77 | 5.61 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.78 | 16.1
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen | Q_source | kWh | 6135.36 | kWh | 327.2 | 314.99 | 428.09 | 729.73 | 687.01 | 741.74 | 795.08 | 629.1 | 579.54 | 410.42 | 282.06 | 210.4
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 5862.58 | kWh | 257.96 | 264.81 | 393.39 | 723.97 | 686.15 | 741.74 | 795.08 | 629.1 | 579.41 | 394.43 | 245.15 | 151.39
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 5574.81 | kWh | 256.35 | 262.9 | 387.15 | 681.72 | 639.04 | 683.66 | 733.9 | 591.4 | 554.75 | 388.76 | 243.78 | 151.39
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 287.77 | kWh | 1.61 | 1.91 | 6.24 | 42.25 | 47.11 | 58.08 | 61.18 | 37.69 | 24.66 | 5.67 | 1.36 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 272.78 | kWh | 69.24 | 50.18 | 34.7 | 5.76 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 15.99 | 36.91 | 59.01
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 272.78 | kWh | 69.24 | 50.18 | 34.7 | 5.76 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 15.99 | 36.91 | 59.01
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 272.78 | kWh | 69.24 | 50.18 | 34.7 | 5.76 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 15.99 | 36.91 | 59.01
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 718.39 | kWh | 83.52 | 75.44 | 83.52 | 80.83 | 65.78 | 20.68 | 4.14 | 4.72 | 51.87 | 83.52 | 80.83 | 83.52
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 0.59 | 0.5 | 0.33 | 0.19 | 0.21 | 0.48 | 0.8 | 0.93 | 0.97
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 272.64 | 272.64 | 272.64 | 272.64 | 272.64 | 272.64 | 272.64 | 272.64 | 272.64 | 272.64 | 272.64 | 272.64
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51 | 251.51
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61
Nicht-Nutzungstage | dwe | d/a | 115 | d/mth | 9.77 | 8.82 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 17 | 17.03 | 17.71 | 18.76 | 19.42 | 19.97 | 20.42 | 20.47 | 19.72 | 18.69 | 17.83 | 17.17
Heizzeit an Nicht-Nutzungstagen | t_h_we | h/a | 1512.23 | h/mth | 234.41 | 211.73 | 234.41 | 118.15 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 234.41 | 226.85 | 234.41
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag ohne mechanische Lüftung | Q_h_max | kW | 10.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag mit mechanischer Lüftung | Qdot_h_max_res | kW | 10.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Transmission | Qdot_T_max | kW | 8.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Lüftung ohne mechanische Lüftung | Qdot_V_max | kW | 2.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für mechanische Lüftung | Qdot_V_mech_min | kW | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WERTE UNTERHALB DER LINIE WURDEN FÜR DIE DOKUMENTATION ERGÄNZT
Gesamtluftwechsel |  | Nutzung |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | Nebenzeit |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
Zeitanteil Heizzeit |  | Nutzung |  |  | 100% | 99.99% | 100% | 99.99% | 100% | 40.73% | 8.787% | 9.293% | 92.97% | 100% | 99.99% | 100%
|  | Nebenzeit |  |  | 99.97% | 100% | 99.97% | 52.09% | 6.691% | 0% | 0% | 0% | 0.9568% | 99.97% | 100% | 99.97%
Fensterluftwechsel |  |  | 0.48355 |  | 0.48351 | 0.4836 | 0.48351 | 0.4836 | 0.48351 | 0.4836 | 0.48351 | 0.48351 | 0.4836 | 0.48351 | 0.4836 | 0.48351

## h_zentralKessel
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 41567.33 | kWh/mth | 8395.55 | 6619.78 | 5333.61 | 2039.5 | 1166.83 | 471.03 | 154.78 | 145.29 | 843.51 | 3204.45 | 5501.25 | 7691.74
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 2961.32 | kWh/mth | 664.88 | 501.72 | 365.31 | 110.01 | 61.63 | 24.68 | 8.19 | 7.68 | 44.22 | 188.7 | 387.82 | 596.48
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 38606 | kWh/mth | 7730.67 | 6118.06 | 4968.3 | 1929.5 | 1105.21 | 446.35 | 146.58 | 137.61 | 799.29 | 3015.75 | 5113.43 | 7095.26
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 4797.59 | kWh/mth | 1043.75 | 793.52 | 602.94 | 220.3 | 128.93 | 62.04 | 23.34 | 21.56 | 96.64 | 328.03 | 593.65 | 882.89
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 2122.93 | kWh/mth | 419.89 | 334.34 | 274.11 | 107.33 | 61.3 | 24.13 | 7.74 | 7.29 | 44.12 | 168.77 | 283.81 | 390.09
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 31685.49 | kWh/mth | 6267.03 | 4990.2 | 4091.25 | 1601.87 | 914.97 | 360.18 | 115.51 | 108.76 | 658.53 | 2518.96 | 4235.97 | 5822.28
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 328.34 | kWh/mth | 42.31 | 35.76 | 34.38 | 23.59 | 20.7 | 18.19 | 15.44 | 15.07 | 19.12 | 28.76 | 34.31 | 40.7
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 175.52 | kWh/mth | 20.39 | 17.3 | 16.81 | 12.66 | 12.23 | 11.23 | 11.3 | 11.29 | 11.57 | 14.32 | 16.74 | 19.67
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 152.82 | kWh/mth | 21.92 | 18.46 | 17.58 | 10.93 | 8.47 | 6.96 | 4.13 | 3.78 | 7.55 | 14.44 | 17.56 | 21.03
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## teil3_Z01Halle
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Luftvolumenströme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzungszeit |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zuluft |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bilanz-Zuluftvolumenstrom | Vdot_mech_b_m |  | 0 | m³/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer monatlicher Zuluftvolumenstrom | Vdot_mech_m |  | 0 | m³/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abluft |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abluftvolumenstrom | Vdot_ABL |  | 0 | m³/h | 17084 | 17084 | 17084 | 17084 | 17084 | 17084 | 17084 | 17084 | 17084 | 17084 | 17084 | 17084
Auslegungsvolumenstrom Zuluft | Vdot_ac_ZUL | m³/h | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auslegungsvolumenstrom Abluft | Vdot_ac_AbL | m³/h | 17084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf für die Luftförderung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf für die Luftförderung | Q_V_E_m | kWh/a | 16312.85 | kWh/mth | 1385.47 | 1251.4 | 1385.47 | 1340.78 | 1385.47 | 1340.78 | 1385.47 | 1385.47 | 1340.78 | 1385.47 | 1340.78 | 1385.47
Nutzungszeit |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf für die Luftförderung während Nutzungszeit | Q_V_E_m | kWh/a | 16312.85 | kWh/mth | 1385.47 | 1251.4 | 1385.47 | 1340.78 | 1385.47 | 1340.78 | 1385.47 | 1385.47 | 1340.78 | 1385.47 | 1340.78 | 1385.47
Zuluft |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf Luftförderung der Zuluft | Q_V_E_Zul_m | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektrische Leistung des Zuluftventilators | P_V_ZUL_m |  | 0 | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abluft |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf Luftförderung der Abluft | Q_V_E_ABl_m | kWh/a | 16312.85 | kWh/mth | 1385.47 | 1251.4 | 1385.47 | 1340.78 | 1385.47 | 1340.78 | 1385.47 | 1385.47 | 1340.78 | 1385.47 | 1340.78 | 1385.47
elektrische Leistung des Abluftventilators | P_V_ABL_m |  | 0 | kW | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93
Zulufttemperatur |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
monatliche Zulufttemperatur | theta_V_mech |  | 0 | °C | -1.1 | 1.1 | 4.9 | 11.4 | 14.9 | 17.5 | 19.8 | 19.9 | 16.1 | 10 | 5.4 | 1.5

## teil3_Z04WC
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Luftvolumenströme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzungszeit |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zuluft |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bilanz-Zuluftvolumenstrom | Vdot_mech_b_m |  | 0 | m³/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer monatlicher Zuluftvolumenstrom | Vdot_mech_m |  | 0 | m³/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abluft |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abluftvolumenstrom | Vdot_ABL |  | 0 | m³/h | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762
Auslegungsvolumenstrom Zuluft | Vdot_ac_ZUL | m³/h | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auslegungsvolumenstrom Abluft | Vdot_ac_AbL | m³/h | 762 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf für die Luftförderung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf für die Luftförderung | Q_V_E_m | kWh/a | 859.9 | kWh/mth | 73.03 | 65.96 | 73.03 | 70.68 | 73.03 | 70.68 | 73.03 | 73.03 | 70.68 | 73.03 | 70.68 | 73.03
Nutzungszeit |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf für die Luftförderung während Nutzungszeit | Q_V_E_m | kWh/a | 859.9 | kWh/mth | 73.03 | 65.96 | 73.03 | 70.68 | 73.03 | 70.68 | 73.03 | 73.03 | 70.68 | 73.03 | 70.68 | 73.03
Zuluft |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf Luftförderung der Zuluft | Q_V_E_Zul_m | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektrische Leistung des Zuluftventilators | P_V_ZUL_m |  | 0 | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abluft |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf Luftförderung der Abluft | Q_V_E_ABl_m | kWh/a | 859.9 | kWh/mth | 73.03 | 65.96 | 73.03 | 70.68 | 73.03 | 70.68 | 73.03 | 73.03 | 70.68 | 73.03 | 70.68 | 73.03
elektrische Leistung des Abluftventilators | P_V_ABL_m |  | 0 | kW | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
Zulufttemperatur |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
monatliche Zulufttemperatur | theta_V_mech |  | 0 | °C | -1.12 | 1.06 | 4.83 | 11.24 | 14.73 | 17.35 | 19.65 | 19.77 | 15.97 | 9.93 | 5.34 | 1.48

## h_dezHalle
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 147968.75 | kWh/mth | 33665.75 | 25768.6 | 20283.33 | 7783.54 | 2542.61 | 173.93 | 0 | 0 | 1090.41 | 10202.18 | 19074.61 | 27383.79
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 11842.95 | kWh/mth | 2694.5 | 2062.44 | 1623.41 | 622.97 | 203.5 | 13.92 | 0 | 0 | 87.27 | 816.55 | 1526.67 | 2191.71
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 136125.81 | kWh/mth | 30971.25 | 23706.16 | 18659.92 | 7160.57 | 2339.11 | 160.01 | 0 | 0 | 1003.14 | 9385.63 | 17547.94 | 25192.08
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 136125.81 | kWh/mth | 30971.25 | 23706.16 | 18659.92 | 7160.57 | 2339.11 | 160.01 | 0 | 0 | 1003.14 | 9385.63 | 17547.94 | 25192.08
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## teil5_Z01Halle
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 147968.75 | kWh/mth | 33665.75 | 25768.6 | 20283.33 | 7783.54 | 2542.61 | 173.93 | 0 | 0 | 1090.41 | 10202.18 | 19074.61 | 27383.79
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 11842.95 | kWh/mth | 2694.5 | 2062.44 | 1623.41 | 622.97 | 203.5 | 13.92 | 0 | 0 | 87.27 | 816.55 | 1526.67 | 2191.71
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 136125.81 | kWh/mth | 30971.25 | 23706.16 | 18659.92 | 7160.57 | 2339.11 | 160.01 | 0 | 0 | 1003.14 | 9385.63 | 17547.94 | 25192.08
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 136125.81 | kWh/mth | 30971.25 | 23706.16 | 18659.92 | 7160.57 | 2339.11 | 160.01 | 0 | 0 | 1003.14 | 9385.63 | 17547.94 | 25192.08
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## teil5_Z02Nebenfl
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 8480.36 | kWh/mth | 1775.59 | 1402.3 | 1126.22 | 323.54 | 149.22 | 42.9 | 12.33 | 11.39 | 113.65 | 679.26 | 1193.85 | 1650.12
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 610.95 | kWh/mth | 140.62 | 106.28 | 77.14 | 17.45 | 7.88 | 2.25 | 0.65 | 0.6 | 5.96 | 40 | 84.16 | 127.96
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 7869.4 | kWh/mth | 1634.97 | 1296.02 | 1049.09 | 306.09 | 141.34 | 40.65 | 11.67 | 10.79 | 107.69 | 639.26 | 1109.69 | 1522.15
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 2399.62 | kWh/mth | 522.06 | 396.89 | 301.57 | 110.19 | 64.49 | 31.03 | 11.67 | 10.79 | 48.34 | 164.07 | 296.93 | 441.6
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 343.46 | kWh/mth | 69.88 | 56.46 | 46.94 | 12.3 | 4.83 | 0.6 | 0 | 0 | 3.73 | 29.84 | 51.04 | 67.85
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 5126.32 | kWh/mth | 1043.03 | 842.66 | 700.57 | 183.6 | 72.02 | 9.02 | 0 | 0 | 55.63 | 445.35 | 761.72 | 1012.71
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 85.86 | 67.94 | 45 | 19.13 | 20.92 | 3.6 | 3.13 | 0 | 18.67 | 20.65 | 41.2 | 67.92
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 10.15 | 7.74 | 4.58 | 1.19 | 1.78 | 0.84 | 1.65 | 0 | 1.82 | 1.57 | 4.42 | 7.93
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 85.95 | 68.11 | 45.42 | 19.98 | 21.31 | 4.97 | 3.72 | 0 | 19.05 | 21.31 | 41.39 | 67.93
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 22.7 | 17.63 | 11.32 | 4.31 | 3.79 | 2.15 | 2.12 | 0 | 3.37 | 4.79 | 10.24 | 17.46
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 63.25 | 50.48 | 34.1 | 15.67 | 17.52 | 2.82 | 1.6 | 0 | 15.68 | 16.53 | 31.15 | 50.47
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 106.79 | kWh/mth | 15.28 | 12.9 | 12.34 | 7.48 | 5.8 | 4.5 | 2.97 | 2.78 | 5.34 | 10.26 | 12.42 | 14.74
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 30.35 | kWh/mth | 4.31 | 3.67 | 3.55 | 2.01 | 1.56 | 1.02 | 0.9 | 0.89 | 1.56 | 3.04 | 3.63 | 4.22
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 76.44 | kWh/mth | 10.96 | 9.23 | 8.79 | 5.47 | 4.24 | 3.48 | 2.07 | 1.89 | 3.78 | 7.22 | 8.78 | 10.52
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## teil5_Z03Büros
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 20019.61 | kWh/mth | 4272.64 | 3312.46 | 2550.95 | 819.45 | 428.84 | 137.7 | 33.97 | 34.85 | 300.17 | 1450.01 | 2720.3 | 3958.26
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 1441.7 | kWh/mth | 338.37 | 251.06 | 174.72 | 44.2 | 22.65 | 7.22 | 1.8 | 1.84 | 15.74 | 85.38 | 191.77 | 306.96
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 18577.91 | kWh/mth | 3934.27 | 3061.41 | 2376.23 | 775.26 | 406.19 | 130.49 | 32.17 | 33.01 | 284.43 | 1364.62 | 2528.53 | 3651.3
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 1558.43 | kWh/mth | 339.05 | 257.76 | 195.86 | 71.56 | 41.88 | 20.15 | 7.58 | 7 | 31.39 | 106.56 | 192.84 | 286.79
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 1068.7 | kWh/mth | 225.75 | 176.05 | 136.91 | 44.19 | 22.88 | 6.93 | 1.54 | 1.63 | 15.89 | 79 | 146.66 | 211.27
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 15950.78 | kWh/mth | 3369.47 | 2627.6 | 2043.46 | 659.51 | 341.43 | 103.41 | 23.05 | 24.37 | 237.15 | 1179.07 | 2189.02 | 3153.24
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 123.77 | kWh/mth | 17.5 | 14.65 | 13.75 | 8.64 | 7.25 | 5.54 | 3.82 | 3.94 | 6.57 | 11.17 | 13.98 | 16.95
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 74.13 | kWh/mth | 10.38 | 8.66 | 8.04 | 5.09 | 4.49 | 3.28 | 2.48 | 2.71 | 4.12 | 6.48 | 8.28 | 10.12
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 49.64 | kWh/mth | 7.12 | 6 | 5.71 | 3.55 | 2.75 | 2.26 | 1.34 | 1.23 | 2.45 | 4.69 | 5.7 | 6.83
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## teil5_Z04WC
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 13067.36 | kWh/mth | 2347.33 | 1905.02 | 1656.44 | 896.51 | 588.77 | 290.43 | 108.48 | 99.05 | 429.69 | 1075.18 | 1587.1 | 2083.36
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 908.67 | kWh/mth | 185.89 | 144.38 | 113.45 | 48.36 | 31.1 | 15.22 | 5.74 | 5.23 | 22.53 | 63.31 | 111.89 | 161.56
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 12158.7 | kWh/mth | 2161.43 | 1760.64 | 1542.99 | 848.16 | 557.68 | 275.21 | 102.74 | 93.82 | 407.16 | 1011.87 | 1475.22 | 1921.8
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 839.54 | kWh/mth | 182.65 | 138.86 | 105.51 | 38.55 | 22.56 | 10.86 | 4.08 | 3.77 | 16.91 | 57.4 | 103.88 | 154.5
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 710.76 | kWh/mth | 124.25 | 101.84 | 90.26 | 50.84 | 33.6 | 16.6 | 6.19 | 5.65 | 24.51 | 59.93 | 86.11 | 110.97
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 10608.4 | kWh/mth | 1854.53 | 1519.94 | 1347.21 | 758.77 | 501.51 | 247.75 | 92.46 | 84.39 | 365.75 | 894.53 | 1285.22 | 1656.33
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 97.78 | kWh/mth | 9.54 | 8.21 | 8.29 | 7.48 | 7.65 | 8.14 | 8.64 | 8.36 | 7.22 | 7.33 | 7.9 | 9.01
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 71.04 | kWh/mth | 5.7 | 4.98 | 5.22 | 5.57 | 6.17 | 6.92 | 7.92 | 7.7 | 5.89 | 4.81 | 4.83 | 5.33
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 26.74 | kWh/mth | 3.84 | 3.23 | 3.08 | 1.91 | 1.48 | 1.22 | 0.72 | 0.66 | 1.32 | 2.53 | 3.07 | 3.68
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## w_dezentral
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergiebedarf Trinkwarmwasser |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trinkwarmwasser |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Trinkwarmwasser | Q(w,f) | kWh/a | 17680.06 | kWh/mth | 1503.4 | 1357.61 | 1502.45 | 1453.07 | 1500.91 | 1452.01 | 1500.01 | 1499.96 | 1452.24 | 1501.57 | 1453.88 | 1502.94
Endenergie Bonus KWK | Q(w,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(w,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(w,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(w,outg) | kWh/a | 17680.06 | kWh/mth | 1503.4 | 1357.61 | 1502.45 | 1453.07 | 1500.91 | 1452.01 | 1500.01 | 1499.96 | 1452.24 | 1501.57 | 1453.88 | 1502.94
Verluste der Speicherung | Q(w,s) | kWh/a | 860.66 | kWh/mth | 74.53 | 67.08 | 73.78 | 70.67 | 72.55 | 69.84 | 71.84 | 71.8 | 70.01 | 73.08 | 71.32 | 74.17
Verluste der Verteilung | Q(w,d) | kWh/a | 95.89 | kWh/mth | 8.52 | 7.63 | 8.32 | 7.86 | 8 | 7.64 | 7.81 | 7.8 | 7.69 | 8.14 | 8.03 | 8.43
Verluste der Übergabe | Q(w,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(w,b) | kWh/a | 16723.5 | kWh/mth | 1420.35 | 1282.9 | 1420.35 | 1374.53 | 1420.35 | 1374.53 | 1420.35 | 1420.35 | 1374.53 | 1420.35 | 1374.53 | 1420.35
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Trinkwarmwasser | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(w,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(w,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(w,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(w,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## beleuchtung_Z01Halle
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Beleuchtungsbereich 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Beleuchtung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Zone | Q_l_f | kWh/a | 23040.75 | kWh/mth | 1964.42 | 1768.99 | 1954.1 | 1888.21 | 1949.18 | 1885.83 | 1949.67 | 1951.64 | 1892.01 | 1960 | 1902.96 | 1973.76
Dieser Beleuchtungsbereich | Q_l_f_j | kWh/a | 23040.75 | kWh/mth | 1964.42 | 1768.99 | 1954.1 | 1888.21 | 1949.18 | 1885.83 | 1949.67 | 1951.64 | 1892.01 | 1960 | 1902.96 | 1973.76
Berechnungsparameter |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 854.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Tag | t_Tag | h | 2192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Nacht | t_Nacht | h | 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungswert der Beleuchtungsstärke | E_m | lux | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe der Nutzebene | h_Ne | m | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Flächenanteils der Sehaufgabe |  |  | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relative Abwesenheit |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Konstantlichtregelung |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Wartungsfaktor |  |  | 1.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kunstlicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installierte Leistung | p | W/m² | 12.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabellenverfahren |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direkt-/Indirektbeleuchtung |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leuchtstofflampe Stabförmig mit EVG | k_BG |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungsfaktor | fWF |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe Pendelebene | h_Pe | m | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 854.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 854.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fläche ohne Tageslicht | A_k_TL | m² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 1.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtversorgungsfaktor (Tageslichtautonomie) | C_TL_Vers | % | 4.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 4.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 78.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 80.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW-1
Fenster 1
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 32.03
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 5.13
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 6.25
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.4
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 78.29
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 80.37
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 70
FD-1
FO-1
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 854.2
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 2.2
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 388.27
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 0
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 1.29
Klassifizierung TL-Versorgung: keine |  |  | 0
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 0

## beleuchtung_Z02Nebenfl
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Beleuchtungsbereich 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Beleuchtung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Zone | Q_l_f | kWh/a | 125.65 | kWh/mth | 11.03 | 9.71 | 10.54 | 10.06 | 10.31 | 9.95 | 10.33 | 10.42 | 10.24 | 10.82 | 10.76 | 11.47
Dieser Beleuchtungsbereich | Q_l_f_j | kWh/a | 125.65 | kWh/mth | 11.03 | 9.71 | 10.54 | 10.06 | 10.31 | 9.95 | 10.33 | 10.42 | 10.24 | 10.82 | 10.76 | 11.47
Berechnungsparameter |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 145.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Tag | t_Tag | h | 2543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Nacht | t_Nacht | h | 207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungswert der Beleuchtungsstärke | E_m | lux | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe der Nutzebene | h_Ne | m | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Flächenanteils der Sehaufgabe |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relative Abwesenheit |  |  | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Konstantlichtregelung |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Wartungsfaktor |  |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kunstlicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installierte Leistung | p | W/m² | 2.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabellenverfahren |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direkt-/Indirektbeleuchtung |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leuchtstofflampe Stabförmig mit EVG | k_BG |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungsfaktor | fWF |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe Pendelebene | h_Pe | m | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 145.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 54.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fläche ohne Tageslicht | A_k_TL | m² | 91.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtversorgungsfaktor (Tageslichtautonomie) | C_TL_Vers | % | 86.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FE-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 6.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 86.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 94.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FE-1
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 15
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 4
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 3.75
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.4
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 86.39
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 94.47
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 70
AW-2
TAT-1
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 14.06
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 3.75
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 3.75
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.4
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 87.88
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 92.36
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 70

## beleuchtung_Z03Büros
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Beleuchtung Flur Ost/West |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Beleuchtung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Zone | Q_l_f | kWh/a | 1256.14 | kWh/mth | 119.35 | 98.84 | 102 | 93.91 | 93.74 | 89.92 | 94.57 | 97.87 | 100.31 | 111.91 | 118.69 | 135.04
Dieser Beleuchtungsbereich | Q_l_f_j | kWh/a | 1256.14 | kWh/mth | 119.35 | 98.84 | 102 | 93.91 | 93.74 | 89.92 | 94.57 | 97.87 | 100.31 | 111.91 | 118.69 | 135.04
Berechnungsparameter |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 94.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Tag | t_Tag | h | 2543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Nacht | t_Nacht | h | 207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungswert der Beleuchtungsstärke | E_m | lux | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe der Nutzebene | h_Ne | m | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Flächenanteils der Sehaufgabe |  |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relative Abwesenheit |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Konstantlichtregelung |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Wartungsfaktor |  |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kunstlicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installierte Leistung | p | W/m² | 14.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabellenverfahren |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direktbeleuchtung |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leuchtstofflampe kompakt mit externem EVG | k_BG |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungsfaktor | fWF |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe Pendelebene | h_Pe | m | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 94.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 94.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fläche ohne Tageslicht | A_k_TL | m² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 10.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtversorgungsfaktor (Tageslichtautonomie) | C_TL_Vers | % | 82.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FE-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 3.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 78.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 80.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 94.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 23.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 12.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 84.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 92.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW-2
FE-1
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 30
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 4
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 7.5
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.4
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 78.29
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 80.37
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 70

## beleuchtung_Z04WC
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Beleuchtungsbereich 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Beleuchtung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Zone | Q_l_f | kWh/a | 384.1 | kWh/mth | 18.79 | 15.35 | 15.64 | 14.27 | 14.15 | 13.54 | 14.3 | 14.89 | 15.43 | 17.44 | 18.77 | 21.64
Dieser Beleuchtungsbereich | Q_l_f_j | kWh/a | 384.1 | kWh/mth | 18.79 | 15.35 | 15.64 | 14.27 | 14.15 | 13.54 | 14.3 | 14.89 | 15.43 | 17.44 | 18.77 | 21.64
Berechnungsparameter |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 50.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Tag | t_Tag | h | 2543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Nacht | t_Nacht | h | 207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungswert der Beleuchtungsstärke | E_m | lux | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe der Nutzebene | h_Ne | m | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Flächenanteils der Sehaufgabe |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relative Abwesenheit |  |  | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Konstantlichtregelung |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Wartungsfaktor |  |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kunstlicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installierte Leistung | p | W/m² | 7.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabellenverfahren |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direktbeleuchtung |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leuchtstofflampe kompakt mit externem EVG | k_BG |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungsfaktor | fWF |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe Pendelebene | h_Pe | m | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 50.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fläche ohne Tageslicht | A_k_TL | m² | 15.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtversorgungsfaktor (Tageslichtautonomie) | C_TL_Vers | % | 86.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 8.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 86.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 94.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0