## Legende
Farbmarkierungen der Formulare
Wert aus der Energiebilanz (ohne weitere Rechenoperation), verlinkt mitCSV-Tabelle aus Software oder einem anderen Formular
Wert aus der Energiebilanz (ohne weitere Rechenoperation), Handüberttrag aus Software
berechneter Wert (Formel hinterlegt)
Eingabewert, welcher sich nicht aus der Bilanz ergibt (Zusatzabfrage oder Text)
Wert, welcher sich indirekt aus der Berechnung ergibt, Zählindex
Farbmarkierungen der Anmerkungen am Rand
Hinweis
Fehler

## Formular 1
Objekt- und Projektangaben
Art des Objektes |  |  | Wohngebäude |  |  | x | Nichtwohngebäude |  |  |  |  | Gemischt genutztes Gebäude
|  | x | Neubau |  |  | Baujahr: |  | 2013 |  |  |  | Bestand |  |  |  | Baujahr: | -
Art des Projektes |  | x | Nachweis nach EnEV |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | Freie Randbedingungen
|  | x | und nach EEWärmeG |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | mit Klimaregion | [5 empty] | Hinweis: Klimaregion ausschreiben, z.B. "Potsdam"
Zonierung |  | x | Mehrzonen-Modell | [8 empty] | Einzonen-Modell
Bezugsmaß für Endenergien |  |  | Heizwert | [7 empty] | x | Brennwert
Bezugsmaß für Primärenergien |  | x | Heizwert | [8 empty] | Brennwert
Nettogrundflächen und Angabe der Bezugsfläche
gewählt als Bezugsfläche
Nettogrundfläche |  |  | - thermisch konditioniert | [8 empty] | 471.76 |  | m² | x
|  |  | - nicht thermisch konditioniert (Angabe optional) | [8 empty] | 200 |  | m²
|  |  | - gesamt | [8 empty] | 671.76 |  | m²
Gebäuenutzfläche nach EnEV (für Wohnbauten) | [11 empty] | k. A. |  | m²
Überblick über Zonen und Anlagen b
Anzahl Zonen |  | 5 | davon thermisch konditioniert: | [5 empty] | 4
Lüftungs/RLT-Anlagen |  |  | nur Luft |  | x | mit WRG |  | x | mit Heizfunktion |  |  | x | mit Kühlfunktion
Heizung |  | x | zentrale Erzeugung |  |  |  |  | dezentrale Erzeugung
Trinkwarmwasserbereitung |  |  | zentrale Erzeugung |  |  |  | x | dezentrale Erzeugung |  |  |  |  | kombiniert mit Heizung
Kühlung |  | x | zentrale Erzeugung |  |  |  |  | dezentrale Erzeugung
Endenergie- und Primärenergiebedarf nach Energieträgern, absolute Werte
alle Werte in kWh/a | Endenergiebedarf | [12 empty] | Verhältnis Heizwert/ Brennwert |  | n. erneuerb. Anteil
| Heizung inkl. RLT | Kälte inkl. RLT |  | Luft-förderung |  | Beleuch-tung |  | Trinkwarm-wasser |  | Dampf / Befeuch-tung |  | Gesamt |  |  |  | Primär-energie-faktor | Primär-energie-bedarf
Solarthermie | - | - | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Umweltwärme | - | - | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Umweltkälte | - | - | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Erdwärme | - | - | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Zwischensumme Umweltenergie | [11 empty] | - |  |  |  |  | -
Strombedarf | 656.47 | 989.73 |  | 3113.85 |  | 5823.51 |  | 2347.89 |  | - |  | 12931.45 |  | 1 |  | 2.6 | 33621.77
Stromproduktion | [11 empty] | -
Strom (angerechnet) | [11 empty] | - |  | - |  | - | -
Zwischensumme Strom | [11 empty] | 12931.45 |  |  |  |  | 33621.77
Erdgas | 44725.34 | - | [5 empty] | - |  | - |  | 44725.34 |  | 1.1 |  | 1,1 | #VALUE! | Anmerkung: es sind die korrekten Energieträgerfaktoren zu verwenden
a
Zwischensumme sonstige Energieträger | [11 empty] | 44725.34 |  |  |  |  | #VALUE!
Summe alle Energieträger | [16 empty] | #VALUE!
Endenergiekennwerte und Primärenergie nach Energieträgern, flächenbezogen (Fläche: gewählte Bezugsfläche)
alle Werte in kWh/(m²a) | Endenergiebedarf | [12 empty] | Verhältnis Heizwert/ Brennwert |  | nicht erneuerb. Anteil
| Heizung inkl. RLT | Kälte inkl. RLT |  | Luft-förderung |  | Beleuch-tung |  | Trinkwarm-wasser |  | Dampf / Befeuch-tung |  | Gesamt |  |  |  | Primär-energie-faktor | Primär-energie-bedarf
Solarthermie | - | - | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Umweltwärme | - | - | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Umweltkälte | - | - | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Erdwärme | - | - | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Zwischensumme Umweltenergie | [11 empty] | - |  |  |  |  | -
Strombedarf | 1.3915 | 2.098 |  | 6.6005 |  | 12.3442 |  | 4.9769 |  | - |  | 27.4111 |  | 1 |  | 2.6 | 71.2688
Stromproduktion | [11 empty] | -
Strom (angerechnet) | [11 empty] | - |  | - |  | - | -
Zwischensumme Strom | [11 empty] | 27.4111 |  |  |  |  | 71.2688
Erdgas | 94.8053 | - | [5 empty] | - |  | - |  | 94.8053 |  | 1.1 |  | 1,1 | #VALUE!
a
Zwischensumme sonstige Energieträger | [11 empty] | 94.8053 |  |  |  |  | #VALUE!
Summe alle Energieträger | [16 empty] | #VALUE!
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Mehrfachnennung möglich

## Formular 2
Überblick über die Konditionierung der Zonen
Zone |  |  | Heizung |  | Kühlung |  | Beleuchtung |  | mech. Lüftung |  | Trinkwarm-wasser |  | Nettogrundfläche, in m²
Büro Süd |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 180.96
Büro Nord |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 121.6
Verkehr |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | 141.84
Sanitär |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 27.36
a
Thermisch konditionierte Nettogrundfläche | in m² |  | 471.76 |  | 180.96 |  | 471.76 |  | 302.56 |  | 27.36 |  | 471.76
| entspricht |  | 100% |  | 38.36% |  | 100% |  | 64.13% |  | 5.8%
Keller | [12 empty] | 200
a
Thermisch nicht konditionierte Nettogrundfläche | in m² | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200
| entspricht | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0%
Konditionierte Nettogrundfläche | in m² |  | 471.76 |  | 180.96 |  | 471.76 |  | 302.56 |  | 27.36 |  | 671.76
| entspricht |  | 70.23% |  | 26.94% |  | 70.23% |  | 45.04% |  | 4.073%
Nutzungsdaten: Sollwerte für Temperatur und Nutzungszeiten
Zone (thermisch konditioniert) | Nettogrund-fläche, in m² |  | Nutzungs-profil nach DIN V 18599-10 |  | Datenquelle |  | Raumsolltemperatur, in °C |  |  |  | Nutzungszeit |  |  |  |  | Hinweis: beide Raumsolltemperaturen immer eintragen (auch wenn keine Kühlung)
[11 empty] | jährliche Nutzungstage, d/a |  |  | tägliche Nutzungs-stunden, in h/d | Datenquelle
[7 empty] | Heizen |  | Kühlen
Büro Süd | 180.96 |  | 1 |  | S |  | 21 |  | 24 |  | 250 |  |  | 11 | S | Hinweis: Profil Wohnen = "EFH" oder "MFH"
Büro Nord | 121.6 |  | 1 |  | S |  | 21 |  | 24 |  | 250 |  |  | 11 | S | Hinweis: Profil Wohnen = "EFH" oder "MFH"
Verkehr | 141.84 |  | 19 |  | S |  | 21 |  | 24 |  | 250 |  |  | 11 | S | Hinweis: Profil Wohnen = "EFH" oder "MFH"
Sanitär | 27.36 |  | 16 |  | S |  | 21 |  | 24 |  | 250 |  |  | 11 | S | Hinweis: Profil Wohnen = "EFH" oder "MFH"
a
Mittelwert (flächengewichtet) | 471.76 | [5 empty] | 21 |  | 24 |  | 250 |  |  | 11
Nutzungsdaten: Sollwerte für Warmwasserbedarf, Beleuchtungsstärke, Wärmeeintrag und Mindestaußenluftbedarf
Zone (thermisch konditioniert) | Bezug Trinkwarm-wasserbedarf |  |  | Nutzwärmebedarf Trinkwarmwasser | [5 empty] | Wartungs-wert Beleuchtungs-stärke, in lx |  | Wärme-eintrag Personen u. Arbeitshilfen, in Wh/(m²d) |  | Mindestaußenluft
[14 empty] | Volumen-strom b, in m³/(hm²) | Luftwechsel b, in 1/h
| Men-ge | Be-zug | Datenquelle | in kWh/ (Bezug*d) |  | in kWh/ (Bezug*a) |  | in kWh/d
Büro Süd | 180.96 | m² | S | 0.03 |  | 7.5 |  | 5.4288 |  | 500 |  | 72 |  | 4 | 1.1569 | Hinweis: Formeln für TWW-Nutzwärme/Mindestaußenluft im WB/NWB verschieden
Büro Nord | 121.6 | m² | S | 0.03 |  | 7.5 |  | 3.648 |  | 500 |  | 72 |  | 4 | 1.1362 | Hinweis: Formeln für TWW-Nutzwärme/Mindestaußenluft im WB/NWB verschieden
Verkehr | 141.84 | m² | S | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | Hinweis: Formeln für TWW-Nutzwärme/Mindestaußenluft im WB/NWB verschieden
Sanitär | 27.36 | m² | S | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 15 | 3.8834 | Hinweis: Formeln für TWW-Nutzwärme/Mindestaußenluft im WB/NWB verschieden
a
Mittelwert (flächengewichtet) | [7 empty] | 3.0227 |  | 362.3368 |  | 46.1767 |  | 3.4353 | 0.96186
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Basis der Mittelwertbildung sowie Bezugsfläche sind die thermisch konditionierten Zonen des Gebäudes
Note on G31: Nichtwohnbauwerte direkt eintragen; Wohnbauwerte umrechnen
Note on I31: Wohnbauwerte direkt eintragen; Nichtwohnbauwerte umrechnen
Note on J19: Es sind immer die Werte für beide Konditionierungen einzutragen.
Note on N3: Der TWW-Bedarf wird der Zone zugeordnet, in der dieser gedeckt wird.
Note on Q30: Nichtwohnbauwerte direkt eintragen; Wohnbauwerte umrechnen
Note on S30: Wohnbauwerte direkt eintragen; Nichtwohnbauwerte umrechnen

## Formular 3a
Nutzenergiebedarf nach Zonen und Gewerken, absolute Werte
in kWh/a | Heizung |  |  | Kühlung |  | Beleuchtung | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung
Zone | gesamt | davon RLT |  | gesamt | davon RLT
Büro Süd | 10847.15 | 367.14 |  | 2902.3 | 770.77 | 900 | - | - | Hinweis: Nutzenergiebedarf Beleuchtung ist in geltender Norm nicht definiert, daher fiktiver Wert
Büro Nord | 7936.72 | 272.05 |  | - | - | 800 | - | - | Hinweis: Nutzenergiebedarf Beleuchtung ist in geltender Norm nicht definiert, daher fiktiver Wert
Verkehr | 9567.36 | - |  | - | - | 200 | - | - | Hinweis: Nutzenergiebedarf Beleuchtung ist in geltender Norm nicht definiert, daher fiktiver Wert
Sanitär | 6125.64 | - |  | - | - | 100 | 2269.2 | - | Hinweis: Nutzenergiebedarf Beleuchtung ist in geltender Norm nicht definiert, daher fiktiver Wert
a
Alle Zonen | 34476.87 | 639.19 |  | 2902.3 | 770.77 | 2000 | 2269.2 | -
Endenergiebedarf (ohne Umweltenergien) nach Zonen und Gewerken, absolute Werte
Zone | Endenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/a | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/a
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Büro Süd | 14840.22 |  | 629.6 |  | - | - | 3429.52 | 2449.54
Büro Nord | 10765.93 |  | - |  | - | - | 1828.81 | 1404.87
Verkehr | 12478.68 |  | - |  | - | - | 370.97 | 176.43
Sanitär | 7565.1 |  | - |  | 2347.89 | - | 194.21 | 99.49
a
Alle Zonen | 45649.93 |  | 629.6 |  | 2347.89 | - | 5823.51 | 4130.33
Endenergiebedarf (mit Umweltenergien) nach Zonen und Gewerken, absolute Werte
Zone | Endenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/a | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/a
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Büro Süd | 14840.22 |  | 629.6 |  | - | - | 3429.52 | 2449.54 | Hinweis: die regenerative Energie für Kühlung wird in der nächsten Norm anders berechnet, daher hier kein Bezug zu den Rechenblättern
Büro Nord | 10765.93 |  | - |  | - | - | 1828.81 | 1404.87
Verkehr | 12478.68 |  | - |  | - | - | 370.97 | 176.43
Sanitär | 7565.1 |  | - |  | 2347.89 | - | 194.21 | 99.49
a
Alle Zonen | 45649.93 |  | 629.6 |  | 2347.89 | - | 5823.51 | 4130.33
Primärenergiebedarf (nicht erneuerbarer Anteil) nach Zonen und Gewerken, absolute Werte
Zone | Primärenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/a | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/a
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Büro Süd | 14706.5243 |  | 1636.96 |  | - | - | 8916.752 | 6368.804 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
Büro Nord | 10668.9396 |  | - |  | - | - | 4754.906 | 3652.662 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
Verkehr | 12366.2595 |  | - |  | - | - | 964.522 | 458.718 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
Sanitär | 7496.9459 |  | - |  | 6104.514 | - | 504.946 | 258.674 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
a
Alle Zonen | 45238.6694 |  | 1636.96 |  | 6104.514 | - | 15141.126 | 10738.858
Primärenergiebedarf (gesamter Anteil) nach Zonen und Gewerken, absolute Werte
Zone | Primärenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/a | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/a
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Büro Süd | 14706.5243 |  | 1762.88 |  | - | - | 9602.656 | 6858.712 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
Büro Nord | 10668.9396 |  | - |  | - | - | 5120.668 | 3933.636 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
Verkehr | 12366.2595 |  | - |  | - | - | 1038.716 | 494.004 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
Sanitär | 7496.9459 |  | - |  | 6574.092 | - | 543.788 | 278.572 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
a
Alle Zonen | 45238.6694 |  | 1762.88 |  | 6574.092 | - | 16305.828 | 11564.924
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.

## Formular 3b
Nutzenergiebedarf nach Zonen und Gewerken, bezogen auf die Nettogrundfläche der Zone
in kWh/(m²a) | Heizung |  |  | Kühlung |  | Beleuchtung | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung
Zone | gesamt | davon RLT |  | gesamt | davon RLT
Büro Süd | 59.9423 | 2.0288 |  | 16.0384 | 4.2593 | 4.9735 | - | -
Büro Nord | 65.2691 | 2.2373 |  | - | - | 6.5789 | - | -
Verkehr | 67.4518 | - |  | - | - | 1.41 | - | -
Sanitär | 223.8904 | - |  | - | - | 3.655 | 82.9386 | -
a
Alle Zonen | 73.0814 | 1.3549 |  | 6.1521 | 1.6338 | 4.2394 | 4.8101 | -
Endenergiebedarf (ohne Umweltenergien) nach Zonen und Gewerken, bezogen auf die Nettogrundfläche der Zone
Zone | Endenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/(m²a) | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/(m²a)
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Büro Süd | 82.0083 |  | 3.4792 |  | - | - | 18.9518 | 13.5364
Büro Nord | 88.5356 |  | - |  | - | - | 15.0396 | 11.5532
Verkehr | 87.9772 |  | - |  | - | - | 2.6154 | 1.2439
Sanitär | 276.5022 |  | - |  | 85.8147 | - | 7.0983 | 3.6363
a
Alle Zonen | 96.7652 |  | 1.3346 |  | 4.9769 | - | 12.3442 | 8.7552
Endenergiebedarf (mit Umweltenergien) nach Zonen und Gewerken, bezogen auf die Nettogrundfläche der Zone
Zone | Endenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/(m²a) | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/(m²a)
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Büro Süd | 82.0083 |  | 3.4792 |  | - | - | 18.9518 | 13.5364
Büro Nord | 88.5356 |  | - |  | - | - | 15.0396 | 11.5532
Verkehr | 87.9772 |  | - |  | - | - | 2.6154 | 1.2439
Sanitär | 276.5022 |  | - |  | 85.8147 | - | 7.0983 | 3.6363
a
Alle Zonen | 96.7652 |  | 1.3346 |  | 4.9769 | - | 12.3442 | 8.7552
Primärenergiebedarf (nicht erneuerbarer Anteil) nach Zonen und Gewerken, bezogen auf die Nettogrundfläche der Zone
Zone | Primärenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/(m²a) | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/(m²a)
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Büro Süd | 81.2695 |  | 9.046 |  | - | - | 49.2747 | 35.1945
Büro Nord | 87.738 |  | - |  | - | - | 39.1028 | 30.0383
Verkehr | 87.1846 |  | - |  | - | - | 6.8001 | 3.2341
Sanitär | 274.0112 |  | - |  | 223.1182 | - | 18.4556 | 9.4545
a
Alle Zonen | 95.8934 |  | 3.4699 |  | 12.9399 | - | 32.095 | 22.7634
Primärenergiebedarf (gesamter Anteil) nach Zonen und Gewerken, bezogen auf die Nettogrundfläche der Zone
Zone | Primärenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/(m²a) | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/(m²a)
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Büro Süd | 81.2695 |  | 9.7418 |  | - | - | 53.0651 | 37.9018
Büro Nord | 87.738 |  | - |  | - | - | 42.1108 | 32.349
Verkehr | 87.1846 |  | - |  | - | - | 7.3232 | 3.4828
Sanitär | 274.0112 |  | - |  | 240.2811 | - | 19.8753 | 10.1817
a
Alle Zonen | 95.8934 |  | 3.7368 |  | 13.9352 | - | 34.5638 | 24.5144
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.

## Formular 4
Geometrische Kennwerte
Anzahl thermisch konditionierter Geschosse | [8 empty] | 2 |  | -
mittlere lichte Raumhöhe der thermisch konditionierten Zonen | [8 empty] | 3.4579 |  | m
Luftvolumen (thermisch konditioniertes Netto-Gebäudevolumen) | [8 empty] | 1631.28 |  | m³
Bruttovolumen (thermisch konditioniertes Volumen in Außenmaßen) (optional) | [8 empty] | 2039.1 |  | m³
nettogrundflächenbezogener Fensterflächenanteil | [8 empty] | 36.2091 |  | %
gesamte wärmeübertragende Umfassungsfläche (Hüllfläche) | [8 empty] | 1095.35 |  | m²
Kompaktheitsgrad A/Ve (optional) | [8 empty] | 0.53717 |  | 1/m
Kennwerte der Nutzung
Nutzungszeit a | 2750 |  | h/a | Wärmeeintrag Personen und Arbeitshilfen a |  |  |  |  | 46.1767 |  | Wh/(m²d)
|  |  |  | Nutzwärmebedarf für Trinkwarmwasser a |  |  |  |  | 6.4073 |  | Wh/(m²d)
Kennwerte der wärmeübertragenden Umfassungsflächen (der thermisch konditionierten Zonen)
auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogener Transmissionswärmetransferkoeffizient HT’ | [8 empty] | 0.43092 |  | W/(m²K)
Wärmebrückenzuschlag | [8 empty] | 0.050002 |  | W/(m²K)
Bauteilgruppe |  |  |  |  | Fläche, in m² |  | Flächenanteil, in % | Fläche bezogen auf ANGF, in m²/m² | mittlerer U-Wert, in W/(m²K) |  | mittlerer gtot-Wert
Oberer Gebäudeabschluss (Dach, Geschossdecken, Innenwände zum Dachraum usw.) |  |  |  |  | 267.28 |  | 25.9% | 0.56656 | 0.19
Unterer Gebäudeabschluss (Bodenplatte, Kellerdecke, Innenwände zum Keller usw.) |  |  |  |  | 322.62 |  | 31.26% | 0.68386 | 0.36252
Fassade opak |  |  |  |  | 334.63 |  | 32.42% | 0.70932 | 0.19
Flächen zu unbeheizten Bereichen (Treppenhäuser, Wintergärten usw.) |  |  |  |  | - |  | - | - | -
Fenster bzw. transparente Flächen (W–SW–S–SO–O) |  |  |  |  | 104.72 |  | 10.15% | 0.22198 | 1.1642 |  | 0.20267 |  | Hinweis: individuelle Zuordnung nach Himmelsrichtung
Fenster bzw. transparente Flächen (NW–N–NO) |  |  |  |  | 2.86 |  | 0.2771% | 0.0060624 | 1.1 |  | 0.58 |  | Hinweis: individuelle Zuordnung nach Himmelsrichtung
Fenster bzw. transparente Flächen (horizontal) |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  | Hinweis: individuelle Zuordnung nach Himmelsrichtung
Summe Gebäude |  |  |  |  | 1032.11 |  | 100% | 2.1878
Kennwerte der Gebäudeluftdichtheit (der thermisch konditionierten Zonen)
volumenbezogene Luftdichtheit d des Gebäudes n50 |  |  |  | 1.354 | 1/h | außenflächenbezogene Luftdichtheit d des Gebäudes q50 |  |  |  | 2.1401 | m³/(m² h) |  | Hinweis: mit Luftvolumina der Zone mitteln
Kennwerte der Beleuchtung (der thermisch konditionierten Zonen)
Wartungswert der Beleuchtungsstärke a |  |  | 362.3368 |  | lx | flächenbezogene elektrische Bewertungsleistung a |  |  |  | 14.2547 |  | W/m²
Vollbetriebszeit |  |  | 796.7116 |  | h/a | elektrische Bewertungsleistung |  |  |  | 6.7248 |  | kW
Kennwerte der Heizung (ohne Warmwasser)
Raumsolltemperatur b |  |  | 21 |  | °C | Heizlast b |  |  |  | 19.7 |  | kW
Bilanzinnentemperatur b |  |  | 19.6577 |  | °C | flächenbezogene Heizlast b |  |  |  | 41.7585 |  | W/m²
mittlere Erzeugeraufwandszahl |  |  | 1.092 |  |  | mittlerer Erzeugernutzungsgrad |  |  |  | 91.58%
Kennwerte der Kühlung
Raumsolltemperatur c |  |  | 24 |  | °C | Kühllast c |  |  |  | 10 |  | kW
Bilanzinnentemperatur c |  |  | 21.9998 |  | °C | flächenbezogene Kühllast c |  |  |  | 55.2608 |  | W/m²
mittlere Erzeugeraufwandszahl |  |  | 0.1619 |  |  | mittlere Jahresarbeitszahl |  |  |  | 6.1768
Kennwerte der Lüftung und Luftförderung (der thermisch konditionierten Zonen)
Lüftung | [5 empty] | Luftförderung |  | Zuluft | Abluft
mittlerer Mindestaußenluft- volumenstrom |  | 1620.64 |  | m³/h |  | Auslegungsvolumen-strom aller RLT-Anlagen |  | 1210.24 | 1210.24 |  | m³/h
mittl. flächenbez. Mindest-außenluftvolumenstrom a |  | 3.4353 |  | (m³/h)/m² |  | Ventilatorleistung aller RLT-Anlagen |  | 0.54 | 0.42 |  | kW
mittlerer Mindestaußenluftwechsel |  | 0.96186 |  | 1/h |  | spez. Ventilatorleistg. aller RLT-Anlagen |  | 1.6063 | 1.2493 |  | kW/(m³/s)
mittlerer Fensterluftwechsel |  | 0.1741 |  | 1/h |  | mittlere Vollbetriebszeit aller RLT-Anlagen |  | 3237.2778 | 3251.7143 |  | h/a |  | Hinweis: es gelten die Luftwechsel aus der Heizbilanz; Mittelung mit Luftvolumina
a Basis der Mittelwertbildung sowie Bezugsfläche sind die thermisch konditionierten Zonen des Gebäudes
b Basis der Mittelwertbildung sowie Bezugsfläche sind die beheizten Zonen des Gebäudes
c Basis der Mittelwertbildung sowie Bezugsfläche sind die gekühlten Zonen des Gebäudes
d bei mehrzonigen Gebäuden gemittelt nach anteiligen Volumen
Note on N7: Quotient Fensterfläche und Nettogrundfläche

## Formular 5a
Energiekennwerte Beleuchtung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Beleuchtung
| 471.76 |  | m² | 471.76 |  | m²
Nutzenergiebedarf Beleuchtung |  | 4.2394 |  |  | 4.2394 |  |  | Anzahl von Zonen mit Beleuchtung: | 4 | Hinweis: der Nutzenergiebedarf wurde angenommen, weil diese Größe in der derzeitig progrmmierten Norm nicht vorkommt
Mehraufwand des Systems | + | 8.1048 |  | + | 8.1048 |  | 2.9118 | Anzahl von Beleuchtungsbereichen: | 7
Endenergiebedarf | = | 12.3442 |  | = | 12.3442
Energiekennwerte statische Heizung ohne RLT/Luftheizung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit stat. Heizung
| 471.76 |  | m² | 471.76 |  | m²
Nutzenergiebedarf Heizung (statisch) |  | 73.09 |  |  | 73.09 |  |  | Anzahl von Zonen mit statischer Heizung: | 4
Verluste der Wärmeübergabe | + | 7.102 |  | + | 7.102 |  | 1.0972 | Anzahl der Übergaben: | 4
Verluste der Wärmeverteilung | + | 6.4623 |  | + | 6.4623 |  | 1.0806 | Anzahl der Verteilnetze: | 1
Verluste der Wärmespeicherung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Speichersysteme: | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 86.6543 |  | = | 86.6543
Verluste der Wärmeerzeugung | + | 7.9643 |  | + | 7.9643 |  | 1.0919 | Anzahl der Erzeugungssysteme: | 1
Endenergie einschl. Umweltenergien | = | 94.6186 |  | = | 94.6186
Umweltenergie | - | 0 |  | - | 0
Endenergie ohne Umweltenergien | = | 94.6186 |  | = | 94.6186 |  | 1.2945 | (Gesamt)
Energiekennwerte Luftheizung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Luftheizung
| 471.76 |  | m² | 302.56 |  | m²
Nutzenergiebedarf Heizung (Luftheizung) |  | 1.3549 |  |  | 2.1126 |  |  | Anzahl von Zonen mit RLT-Heizung: | 2
Verluste der Wärmeübergabe | + | 0.13549 |  | + | 0.21126 |  | 1.1 | Anzahl der Übergabesysteme: | 2
Verluste der Wärmeverteilung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Verteilnetze: | 2
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 1.4904 |  | = | 2.3239
Energiekennwerte RLT-Heizung bzw. Luftheizung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Luftheizung
| 471.76 |  | m² | 302.56 |  | m²
Nutzenergiebedarf RLT-Heizung |  | 1.4904 |  |  | 2.3239 |  |  | Anzahl von RLT-Anlagen mit Heizung: | 2
Verluste der Wärmeübergabe | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Übergabesysteme: | 2
Verluste der Wärmeverteilung | + | 0.46803 |  | + | 0.72977 |  | 1.314 | Anzahl der Verteilnetze: | 1
Verluste der Wärmespeicherung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Speichersysteme: | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 1.9584 |  | = | 3.0536
Verluste der Wärmeerzeugung | + | 0.1841 |  | + | 0.28705 |  | 1.094 | Anzahl der Erzeugungssysteme: | 1
Endenergie einschl. Umweltenergien | = | 2.1425 |  | = | 3.3407
Umweltenergie | - | 0 |  | - | 0
Endenergie ohne Umweltenergien | = | 2.1425 |  | = | 3.3407 |  | 1.4376 | (Gesamt)
Energiekennwerte Trinkwarmwasser (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Trinkwarmwasser
| 471.76 |  | m² | 27.36 |  | m²
Nutzenergiebedarf Trinkwarmwasser |  | 4.8101 |  |  | 82.9386 |  |  | Anzahl Zonen mit Trinkwarmwasserbedarf: | 1
Verluste der Wärmeübergabe | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Standardwert
Verluste der Wärmeverteilung | + | 0.1668 |  | + | 2.8761 |  | 1.0347 | Anzahl der Verteilnetze: | 1
Verluste der Wärmespeicherung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Speichersysteme: | 1
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 4.9769 |  | = | 85.8147
Verluste der Wärmeerzeugung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Erzeugungssysteme: | 2
Endenergie einschl. Umweltenergien | = | 4.9769 |  | = | 85.8147
Umweltenergie | - | 0 |  | - | 0
Endenergie ohne Umweltenergien | = | 4.9769 |  | = | 85.8147 |  | 1.0347 | (Gesamt)
a informativ

## Formular 5b
Energiekennwerte Kühlung ohne RLT (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit stat. Kühlung
| 471.76 |  | m² | 180.96 |  | m²
Nutzenergiebedarf Kühlung (Kühlbedarf) |  | 6.1521 |  |  | 16.0384 |  |  | Anzahl von Zonen mit Kühlung: | 1
Kälteverlust der Übergabe | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Übergabesysteme: | 1
Kälterverlust der Verteilung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Verteilnetze: | 1
Kälteverlust der Speicherung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Speichersysteme: | 0
Erzeugernutzkälteabgabe | = | 6.1521 |  | = | 16.0384
Verluste der Kälteerzeugung | + | 0 |  | + | 0 |  | 0.1619 | Anzahl der Erzeugungssysteme: | 1 | Hinweis: die Norm definiert diesen Wert standardmäßig mit 0
Endenergiebedarf | + | 0.99599 |  | + | 2.5965 |  | 0.1619 | (Gesamt)
Rückkühlung, gesamt a | = | 7.1481 |  | = | 18.6349
regenerativer Anteil | - | 0 |  | - | 0 |  |  |  |  | Hinweis: die als regenerativ ausgewiesene Menge ist in der nächsten Ausgabe der Norm anders definiert
nicht regenerativer Anteil a | = | 7.1481 |  | = | 18.6349
Energiekennwerte Luftkühlung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Luftkühlung
| 471.76 |  | m² | 180.96 |  | m²
Nutzenergiebedarf Kühlung (Luftkühlung) |  | 1.6338 |  |  | 4.2593 |  |  | Anzahl von Zonen mit RLT-Kühlung: | 1
Verluste der Wärmeübergabe | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Übergabesysteme: | 1
Verluste der Wärmeverteilung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Verteilnetze: | 1
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 1.6338 |  | = | 4.2593
Energiekennwerte RLT-Kühlung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Luftkühlung
| 471.76 |  | m² | 180.96 |  | m²
Nutzenergiebedarf RLT-Kühlung |  | 1.6338 |  |  | 4.2593 |  |  | Anzahl von RLT-Anlagen mit Kühlung: | 1
Kälteverlust der Übergabe | + | 0.37578 |  | + | 0.97966 |  | 1.23 | Anzahl der Übergabesysteme: | 1
Kälterverlust der Verteilung | + | 0.081694 |  | + | 0.21298 |  | 1.0407 | Anzahl der Verteilnetze: | 1
Kälteverlust der Speicherung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Speichersysteme: | 0
Erzeugernutzkälteabgabe | = | 2.0913 |  | = | 5.452
Verluste der Kälteerzeugung | + | 0 |  | + | 0 |  | 0.1619 | Anzahl der Erzeugungssysteme: | 1 | Hinweis: die Norm definiert diesen Wert standardmäßig mit 0
Endenergiebedarf | + | 0.33858 |  | + | 0.88268 |  | 0.20723 | (Gesamt)
Rückkühlung, gesamt a | = | 2.4299 |  | = | 6.3347
regenerativer Anteil | - | 0 |  | - | 0 |  |  |  |  | Hinweis: die als regenerativ ausgewiesene Menge ist in der nächsten Ausgabe der Norm anders definiert
nicht regenerativer Anteil a | = | 2.4299 |  | = | 6.3347
Energiekennwerte RLT-Dampfversorgung/Befeuchtung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Befeuchtung
| - |  | m² | - |  | m²
Nutzenergie RLT-Dampf/Befeuchtung |  | - |  |  | - |  |  | Anzahl RLT-Anlagen m. Dampf/Befeuchtung:
Verluste der Wärmeübergabe | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Übergabesysteme:
Verluste der Wärmeverteilung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Verteilnetze:
Verluste der Wärmespeicherung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Speichersysteme:
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | - |  | = | -
Verluste der Wärmeerzeugung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Erzeugungssysteme:
Endenergie einschl. Umweltenergien | = | - |  | = | -
Umweltenergie | - | - |  | - | -
Endenergie ohne Umweltenergien | = | - |  | = | - |  | - | (Gesamt)
a informativ

## Formular 6
Kennwerte der opaken Bauteile (der thermisch konditionierten Zonen) im Detail
Opake Bauteile |  | Orien-tierung |  | Fläche, in m² |  | U-Wert |  |  |  | FX-Wert (ggf. aus Leitwert berechnet)
Code | Bezeichnung |  |  |  |  | in W/(m²K) |  | Datenquelle |  | in [-] |  | Datenquelle
WA | AW-Nord | Nord |  | 94.12 |  | 0.19 |  | I |  | 1 |  | S
WA | AW-Ost | Ost |  | 81.33 |  | 0.19 |  | I |  | 1 |  | S
WA | AW-West | West |  | 81.33 |  | 0.19 |  | I |  | 1 |  | S
WA | AW-Süd | Süd |  | 77.85 |  | 0.19 |  | I |  | 1 |  | S
a
| Summe opake Außenfassade: |  |  | 334.63
a
| Summe Innenwände/-türen: |  |  | 0
DA | Dach | Horizontal |  | 267.28 |  | 0.19 |  | I |  | 1 |  | S
a
| Summe oberer Gebäudeabschluss: |  |  | 267.28
DU | Kellerdecke |  |  | 254.9 |  | 0.29 |  | I |  | 0.55 |  | S |  | Hinweis: die Fx-Werte aus der HT' Übersicht wurden geändert
BE | Sohlplatte |  |  | 14.06 |  | 0.77 |  | I |  | 0.45 |  | S
WE | AW-Erdreich |  |  | 9.25 |  | 0.54 |  | I |  | 0.6 |  | S
WU | Innenwand zum Keller |  |  | 42.52 |  | 0.56 |  | I |  | 0.55 |  | Ber |  | Hinweis: die Fx-Werte aus der HT' Übersicht wurden geändert
TU | Kellertür |  |  | 1.89 |  | 1.8 |  | I |  | 0.55 |  | Ber |  | Hinweis: die Fx-Werte aus der HT' Übersicht wurden geändert
a
| Summe unterer Gebäudeabschluss: |  |  | 322.62
| Summe opake Bauteile |  |  | 924.53
Kennwerte der transparenten Bauteile (der thermisch konditionierten Zonen) im Detail
Code | Bezeichnung | Orientierung, Neigung |  |  | Fläche, in m² |  | UW-Wert |  |  | g-Werte
[7 empty] | in W/(m²K) |  | Datenquelle | g┴, in [-] | Datenquelle |  | gtot, in [-]
FA | AF-Sanitär | Nord | 90° |  | 2.86 |  | 1.1 |  | I | 0.58 | I |  | 0.58
FA | AF-Nord | Nord | 90° |  | 63.24 |  | 1.1 |  | I | 0.58 | I |  | 0.58
FA | AF-Süd | Süd | 90° |  | 82.32 |  | 1.1 |  | I | 0.58 | I |  | 0.1
FA | AF-PR-W | West | 90° |  | 11.2 |  | 1.4 |  | I | 0.58 | I |  | 0.58
FA | AF-PR-O | Ost | 90° |  | 11.2 |  | 1.4 |  | I | 0.58 | I |  | 0.58
a
| Summe Fenster/Türen in Fassade: |  |  |  | 170.82
a
| Summe Fenster/Türen im Dach: |  |  |  | 0
| Summe transparente Bauteile: |  |  |  | 170.82
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.

## Formular 7
Heiz- und Kühllast
Zone | Heizlast |  |  |  |  | Kühllast
| Datenquelle: |  |  | S |  | Datenquelle: |  |  | S
| absolut, in kW |  | flächenbezogen b, in W/m² |  |  | absolut, in kW |  | flächenbezogen c, in W/m²
Büro Süd | 6.81 |  | 37.6326 |  |  | 10 |  | 55.2608 |  |  | Hinweis: keine Ergebnisausgabe in der Software, daher hier Annahme
Büro Nord | 4.81 |  | 39.5559 |  |  | - |  | -
Verkehr | 5.22 |  | 36.802 |  |  | - |  | -
Sanitär | 2.86 |  | 104.5322 |  |  | - |  | -
a
alle Zonen | 19.7 |  | 41.7585 |  |  | 10 |  | 55.2608
Heiz- und Kühlzeiten, Bilanzinnentemperaturen und Gesamtluftwechsel
Zone |  |  | Heizzeit b, in d/a |  | Kühlzeit c, in d/a | Mittlere Bilanzinnen-temperatur der Heizzeit b, in °C | Mittlere Bilanzinnen-temperatur der Kühlzeit c, in °C | mittlerer Gesamtluft-wechsel in der Heizzeit b, in h-1 |  | mittlerer Gesamtluft-wechsel in der Kühlzeit c, in h-1
Büro Süd |  |  | 265.7292 |  | 41.3379 | 19.6838 | 21.9998 | 0.65745 |  | 0.79999
Büro Nord |  |  | 238.5696 |  | - | 19.5772 | - | 0.63779 |  | -
Verkehr |  |  | 248.1488 |  | - | 19.6637 | - | 0.24 |  | -
Sanitär |  |  | 319.355 |  | - | 19.8125 | - | 1.5472 |  | -
a
alle Zonen |  |  | 256.5529 |  | 41.3379 | 19.6577 | 21.9998 | 0.57847 |  | 0.79999
Kennwerte bei der Bilanz des Heizwärmebedarfs b
Zone | Transmissionswärme-senken, in kWh/(m²a) | Lüftungs-wärme-senken, in kWh/(m²a) | andere Wärme-senken, in kWh/(m²a) |  | solare Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | interne Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | andere Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | Fremdwärme-nutzungs-grad, in [-] |  | Heizwärme-bedarf, in kWh/(m²a)
Büro Süd | 92.0167 | 29.4298 | 7.486 |  | 42.1904 | 41.1815 | 7.109 | 0.76248 |  | 59.9423
Büro Nord | 97.3257 | 25.0688 | 7.2354 |  | 56.125 | 37.2794 | 7.4322 | 0.63827 |  | 65.2691
Verkehr | 82.1893 | 25.9023 | 6.7947 |  | 50.0398 | 8.7822 | 6.541 | 0.72571 |  | 67.4518
Sanitär | 71.2745 | 179.1674 | 8.4094 |  | 15.6144 | 13.2346 | 7.697 | 0.95663 |  | 223.8904
a
alle beheizten Zonen | 89.2274 | 35.9292 | 7.2671 |  | 46.6009 | 28.8137 | 7.0556 | 0.71956 |  | 73.0814
Kennwerte bei der Bilanz des Kühlbedarfs c
Zone | Transmissionswärme-senken, in kWh/(m²a) | Lüftungs-wärme-senken, in kWh/(m²a) | andere Wärme-senken, in kWh/(m²a) |  | solare Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | interne Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | andere Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | Fremdwärme-nutzungs-grad, in [-] |  | Kühlbedarf, in kWh/(m²a)
Büro Süd | 64.9987 | 33.2838 | 0.25823 |  | 28.8975 | 40.2912 | 0 | 0.76819 |  | 16.0384
a
alle gekühlten Zonen | 64.9987 | 33.2838 | 0.25823 |  | 28.8975 | 40.2912 | 0 | 0.76819 |  | 16.0384
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Basis der Mittelwertbildung sowie ggf. Bezugsfläche sind die beheizten Zonen des Gebäudes
c Basis der Mittelwertbildung sowie ggf. Bezugsfläche sind die gekühlten Zonen des Gebäudes

## Formular 8
Detailkennwerte Beleuchtung: Grunddaten, Sonnenschutz, Regelung
Zone | Berechnungs-bereich der Beleuchtung | Bereichs-fläche, in m² |  |  | Anteil an der Zone, in % |  | Wartungs-wert der Be-leuchtungs-stärke, in lx |  |  | Systemlösung für Sonnen- oder Blendschutz |  |  |  | Regelung des Kunstlichts
Büro Süd | L1 | 180.96 |  |  | 100% |  | 500 |  |  | automatisches System |  |  |  | keine Präsenzerfassung, manuelle Tageslichtkontrolle
Büro Nord | L2 | 60.8 |  |  | 50% |  | 500 |  |  | keine |  |  |  | keine Präsenzerfassung, manuelle Tageslichtkontrolle
| L3 | 60.8 |  |  | 50% |  | 500 |  |  | keine |  |  |  | keine Präsenzerfassung, manuelle Tageslichtkontrolle
Verkehr | L4 | 99.66 |  |  | 70.26% |  | 100 |  |  | keine |  |  |  | automatische Präsenzerfassung, manuelle Tageslichtkontrolle
| L5 | 10.65 |  |  | 7.508% |  | 100 |  |  | automatisches System |  |  |  | keine Präsenzerfassung, manuelle Tageslichtkontrolle
| L6 | 31.53 |  |  | 22.23% |  | 100 |  |  | keine |  |  |  | keine Präsenzerfassung, manuelle Tageslichtkontrolle
Sanitär | L7 | 27.36 |  |  | 100% |  | 200 |  |  | keine |  |  |  | automatische Präsenzerfassung, manuelle Tageslichtkontrolle
a
Detailkennwerte Beleuchtung: Tageslicht
Zone | Berechnungs-bereich der Beleuchtung | tageslichtversorgte Fläche | [5 empty] | Fensteranordnung (Fassade, Oberlicht) |  |  |  | Mittlerer Tageslichtquotient, in % |  |  | Tageslichtversorgungsfaktor, in %
|  | m² |  | % der Bereichsfläche
Büro Süd | L1 | 180.96 |  | 100% |  |  |  | Fassade |  |  |  | 8.42 |  |  | 70.58
Büro Nord | L2 | 60.8 |  | 100% |  |  |  | Fassade |  |  |  | 8.35 |  |  | 78.74
| L3 | 60.8 |  | 100% |  |  |  | Fassade |  |  |  | 8.35 |  |  | 78.74
Verkehr | L4 | 56 |  | 56.19% |  |  |  | Fassade |  |  |  | 7.86 |  |  | 87.88
| L5 | 10.65 |  | 100% |  |  |  | Fassade |  |  |  | 11.26 |  |  | 88.16
| L6 | 31.36 |  | 99.46% |  |  |  | Fassade |  |  |  | 7.86 |  |  | 90.15
Sanitär | L7 | 26 |  | 95.03% |  |  |  | Fassade |  |  |  | 7.86 |  |  | 90.15
a
Detailkennwerte Beleuchtung: Kunstlicht
Zone | Berechnungs-bereich der Beleuchtung | Leuchten und Vorschaltgeräte | [6 empty] | Beleuch-tungsart |  | elektrische Bewertungsleistung b |  |  |  | Daten-quelle | Vollbetriebszeit (informativ), in h/a
[11 empty] | in W/(m² 100lx) |  | in W/m²
Büro Süd | L1 | Leuchtstofflampe, stabförmig, EVG | [6 empty] | direkt/indirekt |  | 4.106 |  | 20.53 |  | S | 923.1277
Büro Nord | L2 | Leuchtstofflampe, stabförmig, EVG | [6 empty] | direkt/indirekt |  | 4.106 |  | 20.53 |  | S | 859.5813
| L3 | Leuchtstofflampe, stabförmig, EVG | [6 empty] | direkt |  | 2.892 |  | 14.46 |  | S | 859.7447
Verkehr | L4 | Leuchtstofflampe, kompakt, EVG | [6 empty] | direkt |  | 4.49 |  | 4.49 |  | S | 478.1066
| L5 | Leuchtstofflampe, kompakt, EVG | [6 empty] | direkt |  | 4.49 |  | 4.49 |  | S | 839.4241
| L6 | Leuchtstofflampe, kompakt, EVG | [6 empty] | direkt |  | 4.49 |  | 4.49 |  | S | 825.671
Sanitär | L7 | Leuchtstofflampe, kompakt, EVG | [6 empty] | direkt |  | 4.485 |  | 8.97 |  | S | 791.3399
a
Detailkennwerte: Gebäudeautomation
|  |  | Heizung |  |  | Kühlung |  |  | Wohnungs-lüftung |  | RLT |  | Trinkwarm-wasser |  | Beleuchtung |  | Gebäude-management
Übergabe Wärme/Kälte/Luft bzw. Präsenzerfassung bei Beleuchtung |  |  | C / C |  |  | C / D / B |  |  | - |  | C |  | - |  | D |  | C | Hinweis: Zeile 30 Tabelle in Teil 11 unverständlich
Verteilung Wärme/Kälte/Luft bzw. Sonnenschutz bei Beleuchtung |  |  | C / B |  |  | A / A |  |  | - |  | - |  | - |  | D+C
Speicherung und Erzeugung Wärme/Kälte bzw. Luftaufbereitung bei RLT bzw. Kunstlichtregelung |  |  | C |  |  | A |  |  | - |  | - / - / D |  | - |  | D+A
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Bezugsfläche ist die Bereichsfläche

## Formular 9
Detailkennwerte Heizung, RLT-Heizung, Luftheizung und Trinkwarmwasserversorgung: Übergabe
versorgte Zone |  |  | Übergabe Heizung
|  |  | Code |  | Beschreibung | Deck- ungsanteil, in % | Wärmeverlust der Übergabe b, in kWh/(m²a) |  | Aufwandszahl, in [-] |  |  | Hilfsenergiebedarf b, in kWh/(m²a)
Büro Süd |  |  | Hce1 |  | freie Heizflächen, Außenwand, P-Regler | 100 | 5.8218 |  | 1.0971 |  |  | 0
Büro Nord |  |  | Hce2 |  | freie Heizflächen, Außenwand, P-Regler | 100 | 6.3562 |  | 1.0974 |  |  | 0
Verkehr |  |  | Hce3 |  | freie Heizflächen, Innenwand, P-Regler | 100 | 6.5658 |  | 1.0973 |  |  | 0
Sanitär |  |  | Hce4 |  | freie Heizflächen, Außenwand, P-Regler | 100 | 21.6071 |  | 1.0965 |  |  | 0
a
versorgte Zone |  |  | Übergabe Trinkwarmwasser
|  |  | Code |  | Beschreibung | Deck-ungsanteil, in % | Wärmeverlust der Übergabe b, in kWh/(m²a) |  | Aufwandszahl, in [-] |  |  | Hilfsenergiebedarf b, in kWh/(m²a)
Sanitär |  |  | Wce1 |  | Warmwasser Büro | 100 | 0 |  | - |  |  | 0
a
versorgte RLT-Anlage |  |  | Übergabe RLT-Heizung
|  |  | Code |  | Beschreibung | Deck-ungsanteil, in % | Wärmeverlust der Übergabe c, in kWh/(m²a) |  | Aufwandszahl, in [-] |  |  | Hilfsenergiebedarf c, in kWh/(m²a)
RLT-Süd |  |  | H*ce1 |  | Luftheizregister | 100 | 0 |  | - |  |  | 0
RLT-Nord |  |  | H*ce2 |  | Luftheizregister | 100 | 0 |  | - |  |  | 0
a
Detailkennwerte Heizung, RLT-Heizung, Luftheizung und Trinkwarmwasserversorgung: Verteilung
ange-schlos-sene Übergabe | Verteilkreis |  |  |  |  | Kennwerte (auf die Nettogrundfläche des Versorgungsbereiches bezogen)
| Code |  | Beschreibung |  |  | gesamte Leitungs-länge, in m | Daten-quelle | Wärmeverlust der Verteilung c, in kWh/(m²a) |  |  | Aufwands-zahl, in [-] |  | Pumpen-leistung, in W | Hilfs-energie-bedarf c, in kWh/(m²a)
Hce1 Hce2 Hce3 Hce4 | Hd1 |  | Raumheizung, Zweirohrheizung, Netzyp I, 60/40°C, im unbeheizten Bereich |  |  | 259 | S | 6.4623 |  |  | 1.0806 |  | 70 | 0.48953
H*ce1 H*ce2 | H*d1 |  | Luftheizung, 60/40°C, Zweirohrheizung, Netzyp IV, im unbeheizten Bereich |  |  | 30 | I | 0.72977 |  |  | 1.314 |  | 4.11 | 0.0059492
Wce1 | Wd1 |  | Trinkwassererwärmung, dezentral, Netzyp III, im beheizten Bereich |  |  | 4 | S | 2.8761 |  |  | 1.0347 |  | 0 | 0
a
Detailkennwerte Heizung (incl. RLT-Heizung) und Trinkwarmwasserversorgung: Speicherung
ange-schlos-sene Verteilung | Speicher |  |  |  |  | Kennwerte (auf die Nettogrundfläche des Versorgungsbereiches bezogen)
| Code |  | Beschreibung |  |  | Summe des Speicher-volumens, in l | Daten-quelle | Wärmeverlust der Speicher-ung c, in kWh/(m²a) |  |  | Aufwands-zahl, in [-] |  | Pumpen-leistung, in W | Hilfs-energie-bedarf c, in kWh/(m²a)
a
Detailkennwerte Heizung (incl. RLT-Heizung) und Trinkwarmwasserversorgung: Erzeugung
ange-schlos-sene Speicher/ Verteilung/ Übergabe | Zentrale | Code |  | Beschreibung |  | Energie-träger | Deckungsanteil, in % | Leistung, in kW / Kollektor-fläche, in m² |  | Da-ten-quel-le | Wärme-verlust der Er-zeugung c, kWh/(m²a) |  | Aufwands-zahl, in [-] | Hilfs-energie-bedarf c, in kWh/(m²a)
Hd1 | 1 | Hg1 |  | Brennwertkessel, verbessert, im unbeheizten Bereich |  | Erdgas | 100 | 30.257 |  | S | 7.9643 |  | 1.0919 | 0.87703
H*d1 | 1 | H*g1 |  | Brennwertkessel, verbessert, im unbeheizten Bereich |  | Erdgas | 100 | 30.257 |  | S | 0.28705 |  | 1.094 | 0.032985
Wd1 | 2 | Wg1 |  | Elektrodurchlauferhitzer, innerhalb Zone Sanitär |  | Strom | 100 | k.A. |  | S | 0 |  | 1 | 0
a
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Werte sind bezogen auf die Nettorundfläche der Zone
c Werte sind bezogen auf die Nettogrundfläche des Versorgungsbereiches

## Formular 10
Detailkennwerte Raumlufttechnik: Eigenschaften der RLT-Anlagen
Zone |  | Anlagen-bezeichnung |  |  | Funktionen, Luftarten |  |  |  |  | Wärmerückgewinnung | [5 empty] | Befeuchter |  |  | Betriebsweise Volumenstrom
[5 empty] | Heizen | Kühlen | Zuluft | Abluft |  | Typ |  |  |  | Rückwärm-zahl, in %
Büro Süd |  | RLT-Süd |  |  | x | x | x | x |  | Wärme |  |  |  | 75 |  | ohne |  |  | konstant
Büro Nord |  | RLT-Nord |  |  | x |  | x | x |  | Wärme |  |  |  | 75 |  | ohne |  |  | konstant
a
Detailkennwerte Raumlufttechnik: Luftförderung
Anlagen-bezeichnung |  | Auslegungsvolumenstrom, in m³/h |  |  |  |  | Kennwerte der Ventilatorleistung
[7 empty] | Zuluft | [5 empty] | Abluft | [6 empty] | Datenquelle
|  | Zuluft |  |  | Abluft |  | in kW |  |  | in kW/(m³/s) |  |  | in kW |  |  | in kW/(m³/s)
RLT-Süd |  | 723.84 |  |  | 723.84 |  | 0.32 |  |  | 1.5915 |  |  | 0.25 |  |  | 1.2434 |  |  |  | S
RLT-Nord |  | 486.4 |  |  | 486.4 |  | 0.22 |  |  | 1.6283 |  |  | 0.17 |  |  | 1.2582 |  |  |  | S
a
Detailkennwerte Luftheizung: Übergabe
versorgte Zone |  | Code |  | Beschreibung | [13 empty] | Deckungs-anteil, in % |  |  | Aufwands-zahl der Übergabe, in [-]
Büro Süd |  | VHce1 |  | Übergabe warme Luft an Zone | [13 empty] | 100 |  |  | 1.1
Büro Nord |  | VHce2 |  | Übergabe warme Luft an Zone | [13 empty] | 100 |  |  | 1.1
Büro Süd |  | VCce1 |  | Übergabe kalte Luft an Zone | [13 empty] | 100 |  |  | 1
a
Detailkennwerte Luftheizung: Verteilung
angeschlossene Übergabe |  | Code |  | Beschreibung | [6 empty] | Kanalober-fläche außer-halb Ge-bäude, in m² |  | gesamte Kanallänge, in m |  | Deckungs-anteil, in % |  |  | Wärmever-lust Ver-teilung, kWh/(m²a) |  |  | Aufwands-zahl der Verteilung, in [-]
VHce1 |  | VHd1 |  | Verteilkanäle | [6 empty] | 0 |  | k.A. |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 1
VHce2 |  | VHd2 |  | Verteilkanäle | [6 empty] | 0 |  | k.A. |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 1
VCce1 |  | VCd1 |  | Verteilkanäle | [6 empty] | 0 |  | k.A. |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 1
a
Detailkennwerte Kühlung und RLT-Kälteversorgung: Übergabe und Verteilung
versorgte Zone |  | Übergabe/Verteilsystem Kühlung
|  | Code |  | Beschreibung | [10 empty] | Deckungs-anteil, in % |  |  | Aufwands-zahl der Übergabe, in [-] |  |  | Aufwands-zahl der Verteilung, in [-]
Büro Süd |  | Cced1 |  | Kühldecke, 14/18°C, indirektes System | [10 empty] | 100 |  |  | 1 |  |  | 1
a
versorgte RLT-Anlage |  | Code |  | Beschreibung | [10 empty] | Deckungs-anteil, in % |  |  | Aufwands-zahl der Übergabe, in [-] |  |  | Aufwands-zahl der Verteilung, in [-]
RLT-Süd |  | C*ced1 |  | Luftkühlregister | [10 empty] | 100 |  |  | 1.23 |  |  | 1.0407
a
Detailkennwerte Kühlung und RLT-Kälteversorgung: Speicherung
angeschlossene Verteilung |  | Speicher
|  | Code |  | Betriebsweise und Regelkonzept | [8 empty] | Medium |  |  |  |  | Speichernutzungsgrad, in [-]
a
Detailkennwerte Kühlung und RLT-Kälteversorgung: Erzeugung
ange-schlossener Speicher/ Verteilung/ Übergabe | Erzeuger | [15 empty] | Rückkühlung
| Code |  | Beschreibung | [5 empty] | Regelung |  |  | SEER bzw. ζav |  | Kälteleistung, in kW |  |  | Medium |  |  | Art
Cced1 | Cg1 |  | Kompressionskältemaschine, R134a, 6/12°C, Kolben/Scrollverdichter | [5 empty] | mehrstufig schaltbar |  |  | 6.1768 |  | k.A. |  |  | Wasser/Glykol |  |  | Verdunstungs-rückkühler, geschlossen
C*ced1 | C*g1 |  | Kompressionskältemaschine, R134a, 6/12°C, Kolben/Scrollverdichter | [5 empty] | mehrstufig schaltbar |  |  | 6.1766 |  | k.A. |  |  | Wasser/Glykol |  |  | Verdunstungs-rückkühler, geschlossen
a
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.

## Formular 11
Statistik ausgewählter und verwendeter Rechenverfahren bzw. Datengrundlagen
Nutzungsprofile | [5 empty] | x | Normprofile | [6 empty] | eigene Profile | [5 empty] | Verwendete Software
Hüllflächenermittlung | [5 empty] | x | Plandaten oder Aufmaß | [6 empty] | vereinfachte Flächenermittlung | [5 empty] | XY Software
U-Werte b | [6 empty] | Standardwerte | [5 empty] | x | Berechnung
Luftdichtheit b | [5 empty] | x | Standardwert | [6 empty] | Messwert | [5 empty] | Versionsnummer
Wärmebrücken b | [5 empty] | x | Standardwert | [6 empty] | detaillierte Berechnung | [5 empty] | 2.14.1
Leitungslängen Heizung b | [5 empty] | x | Standardwerte | [6 empty] | Projektwerte
Leitungslängen Trinkwarmwasser b | [5 empty] | x | Standardwerte | [6 empty] | Projektwerte
Erzeugerleistungen b | [5 empty] | x | Typologie | [6 empty] | Projektwerte
Heizlast | [5 empty] | x | Abschätzung DIN V 18599-2 | [6 empty] | Planwert DIN EN 12831
Kühllast | [5 empty] | x | Abschätzung DIN V 18599-2 | [6 empty] | Planwert VDI 2078
Bewertungsleistung der Beleuchtung b | [5 empty] | x | Tabellenverfahren | [6 empty] | Wirkungsgradverfahren | [6 empty] | Fachplanung
Zuordnung von Anlagen zu Zonen
Zone |  |  | Heizung | [7 empty] | Trinkwarmwasser | [7 empty] | Kühlung
|  |  | Übergabe |  | Verteilung |  | Speicher-ung |  | Erzeugung |  | Übergabe |  | Verteilung |  | Speicher-ung |  | Erzeugung |  | Übergabe & Verteilung |  | Speicher-ung |  | Erzeugung
Büro Süd |  |  | Hce1 |  | Hd1 |  | - |  | Hg1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Cced1 |  | - |  | Cg1
Büro Nord |  |  | Hce2 |  | Hd1 |  | - |  | Hg1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Verkehr |  |  | Hce3 |  | Hd1 |  | - |  | Hg1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Sanitär |  |  | Hce4 |  | Hd1 |  | - |  | Hg1 |  | Wce1 |  | Wd1 |  | - |  | Wg1 |  | - |  | - |  | -
a
Zone |  |  | RLT-Anlage |  |  |  | RLT-Heizung | [7 empty] | RLT-Kühlung | [6 empty] | Beleuchtung
[7 empty] | Übergabe |  | Verteilung |  | Speicher-ung |  | Erzeugung |  | Übergabe & Verteilung |  |  | Speicher-ung |  | Erzeugung
Büro Süd |  |  | RLT-Süd |  |  |  | H*ce1 |  | H*d1 |  | - |  | H*g1 |  | C*ced1 |  |  | - |  | Cg1 |  | L1
Büro Nord |  |  | RLT-Nord |  |  |  | H*ce2 |  | H*d1 |  | - |  | H*g1 |  | - |  |  | - |  | - |  | L2 ¦ L3
Verkehr |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | L4 ¦ L5 ¦ L6
Sanitär |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | L7
a
Zuordnung von Zonen zu Anlagen
Erzeuger |  |  |  |  | Speicherung |  |  |  |  | Verteilung |  |  |  |  | Übergabe |  |  |  |  | Zone / RLT-Anlage
Hg1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Hd1 |  |  |  |  | Hce1 ¦ Hce2 ¦ Hce3 ¦ Hce4 |  |  |  |  | Büro Süd ¦ Büro Nord ¦ Verkehr ¦ Sanitär
H*g1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | H*d1 |  |  |  |  | H*ce1 ¦ H*ce2 |  |  |  |  | RLT-Süd ¦ RLT-Nord
Wg1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Wd1 |  |  |  |  | Wce1 |  |  |  |  | Sanitär
Cg1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Cced1 |  |  |  |  | Cced1 |  |  |  |  | Büro Süd
C*g1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | C*ced1 |  |  |  |  | C*ced1 |  |  |  |  | Büro Süd
a
Systemüberblick b
Gebäude
471.76 |  | m² Nettogrundfläche |  |  |  | 1631.28 |  | m³ Luftvolumen |  |  | 180.96 |  | m² gekühlte Fläche |  |  | 1095.35 |  | m² wärmeübertragende Umfassungsfläche
HT' | 0.43092 |  | W/(m²K) |  |  | x | Gebäudedichtheit berücksichtigt/nachgewiesen | [8 empty] | Gebäudedichtheit nicht berücksichtigt/nachgewiesen
Konditionierung
| Heizung direkt/dezentral | [5 empty] | x | Heizung über RLT/Lüftung | [5 empty] | x | statische Heizung |  |  |  | x | Lüftungsanlage
| Kühlung direkt/dezentral | [5 empty] | x | Kühlung über RLT/Lüftung | [5 empty] | x | statische Kühlung |  |  |  | x | Trinkwarmwasser
Heizung
x | Gas/Ölkessel |  |  |  |  | BHKW |  |  |  |  | Wärmepumpe | [6 empty] | Solarthermie
| Holzkessel |  |  |  |  | Nah/Fernwärme |  |  |  |  | Elektrodirekt/Speicherheizung | [6 empty] | Hallenheizung
Trinkwarmwasserbereitung
| Gas/Ölkessel |  |  |  | BHKW |  |  |  |  | Wärmepumpe |  |  |  | Solarthermie |  |  |  | x | dezentral
| Holzkessel |  |  |  | Nah/Fernwärme |  |  |  | x | elektrisch | [8 empty] | Zirkulation
Lüftung
| Abluftanlage |  |  | x | Zu/Abluft |  |  |  | Zuluftanlage |  |  | x | Wärmerückgewinnung
Luftheizung/Luftkühlung
| Elektroluftheizung |  |  |  |  | x | Luftheizung mit Wasserheizung | [7 empty] | Wärmepumpe Zuluft
| direkte Luftkühlung |  |  |  |  | x | Luftkühlung mit Kaltwasser
Kälte
x | Kompression |  |  |  | Ad/Absorption |  |  |  |  | Fernkälte
Beleuchtung
| Glühlampen/Halogen |  |  |  |  | x | Leuchtstofflampen |  |  |  |  | LED |  |  |  | andere
Sonstige Angaben
- |  | Primärenergiefaktor Wärmenetz | [6 empty] | - |  | kWpeak Photovoltaik |  |  |  | - |  | m² Rotorfläche Windkraft
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Mehrfachnennung möglich.

## EnEV
Grunddaten
Bezugsfläche | 471.76 | m² |  | Wohnbau |  |  |  | x | Nichtwohnbau | [5 empty] | Hinweis: Bezugsfläche jeweils korrekt wählen
|  |  | x | Neubau |  | Ausbau |  |  | Erweiterung/Anbau |  |  |  | Bestand
|  |  | x | Mehrzoner |  |  |  |  | Einzoner
|  |  | x | freistehend |  | einseitig angebaut | [6 empty] | andere
Hauptanforderung der EnEV – Primärenergiebedarf
|  |  | Gebäudekennwert |  | Referenzwert | [5 empty] | Verhältnis |  | Nachweis erfüllt?
[13 empty] | ja | nein
Primärenergiebedarf qP |  |  | #VALUE! |  | 183.1944 |  |  | kWh/(m²a) |  |  | #VALUE! |  | x |  | Hinweis: immer Neubauwert ausgeben; "Nachweis erfüllt" wird im Bestand angekreuzt, wenn 140 % unterschritten ist
Nebenanforderung der EnEV – Qualität der wärmeübertragenden Umfassungsflächen
[5 empty] | Gebäude-kennwert |  | Maximalwert |  |  |  |  | Verhältnis | Nachweis erfüllt?
[13 empty] | ja | nein
Wohnbau | HT' | [8 empty] | W/(m²K) |  |  |  |  | Hinweis: immer Neubauwert ausgeben; "Nachweis erfüllt" wird im Bestand angekreuzt, wenn 140 % unterschritten ist
Nichtwohnbau, beheizte Zonen ≥ 19 °C | Ū opake Bauteile |  |  |  | 0.19 |  | 0.35 |  |  |  |  | 54.29% | x
| Ū transparente Bauteile |  |  |  | 1.1 |  | 1.9 |  |  |  |  | 57.89% | x
| Ū Vorhangfassade |  |  |  | 1.4 |  | 1.9 |  |  |  |  | 73.68% | x
Ū Glasdächer, Lichtbänder-/kuppeln
Nichtwohnbau, niedrig beheizte Zonen | Ū opake Bauteile
Ū transparente Bauteile
Ū Vorhangfassade
Ū Glasdächer, Lichtbänder-/kuppeln

## huelle
Bauteil | Fläche | U-Wert | FX-Wert | Transmission ohne Wärmebrücken | Wärmebrücken-Zuschlag | Transmission über Wärmebrücken | Transmission gesamt
Zone Sanitär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ergebnisse HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW Nord | 35.88 | 0.19 | 1 | 6.82 | 0.05 | 1.79 | 8.61
Fenster WC | 2.86 | 1.1 | 1 | 3.15 | 0.05 | 0.14 | 3.29
KD | 17.73 | 0.29 | 1 | 5.14 | 0.05 | 0.89 | 6.03
DA | 17.73 | 0.19 | 1 | 3.37 | 0.05 | 0.89 | 4.26
Summe Zone | 74.2 | 0 | 0 | 18.47 | 0 | 3.71 | 22.18
HT' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
Zone Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ergebnisse HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW West | 4.45 | 0.19 | 1 | 0.85 | 0.05 | 0.22 | 1.07
Fenster West | 11.2 | 1.4 | 1 | 15.68 | 0.05 | 0.56 | 16.24
AW Nord | 5.34 | 0.19 | 1 | 1.01 | 0.05 | 0.27 | 1.28
Fenster Nord | 12.54 | 1.1 | 1 | 13.79 | 0.05 | 0.63 | 14.42
AW Ost | 4.45 | 0.19 | 1 | 0.85 | 0.05 | 0.22 | 1.07
Fenster Ost | 11.2 | 1.4 | 1 | 15.68 | 0.05 | 0.56 | 16.24
KW2 | 9.25 | 0.56 | 0.6 | 3.11 | 0.05 | 0.46 | 3.57
SP | 14.06 | 0.77 | 0.45 | 4.87 | 0.05 | 0.7 | 5.57
KT | 1.89 | 1.8 | 1 | 3.4 | 0.05 | 0.09 | 3.5
KD | 66.68 | 0.29 | 1 | 19.34 | 0.05 | 3.33 | 22.67
DA | 66.68 | 0.19 | 1 | 12.67 | 0.05 | 3.33 | 16
KW1 | 42.52 | 0.54 | 1 | 22.96 | 0.05 | 2.13 | 25.09
AW Süd | 2.49 | 0.19 | 1 | 0.47 | 0.05 | 0.12 | 0.6
Fenster Süd | 6.27 | 1.1 | 1 | 6.9 | 0.05 | 0.31 | 7.21
Summe Zone | 259.02 | 0 | 0 | 121.58 | 0 | 12.95 | 134.53
HT' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52
Zone Büro Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ergebnisse HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KD | 98.66 | 0.29 | 1 | 28.61 | 0.05 | 4.93 | 33.54
AW Süd | 75.36 | 0.19 | 1 | 14.32 | 0.05 | 3.77 | 18.09
Fenster Süd | 76.05 | 1.1 | 1 | 83.66 | 0.05 | 3.8 | 87.46
AW Ost | 38.44 | 0.19 | 1 | 7.3 | 0.05 | 1.92 | 9.23
AW West | 38.44 | 0.19 | 1 | 7.3 | 0.05 | 1.92 | 9.23
DA | 111.04 | 0.19 | 1 | 21.1 | 0.05 | 5.55 | 26.65
Summe Zone | 437.99 | 0 | 0 | 162.29 | 0 | 21.9 | 184.19
HT' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
Zone Büro Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ergebnisse HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW Nord | 26.45 | 0.19 | 1 | 5.03 | 0.05 | 1.32 | 6.35
Fenster Nord | 25.35 | 1.1 | 1 | 27.89 | 0.05 | 1.27 | 29.15
KD | 71.83 | 0.29 | 1 | 20.83 | 0.05 | 3.59 | 24.42
DA | 71.83 | 0.19 | 1 | 13.65 | 0.05 | 3.59 | 17.24
AW Ost | 38.44 | 0.19 | 1 | 7.3 | 0.05 | 1.92 | 9.23
AW Nord | 26.45 | 0.19 | 1 | 5.03 | 0.05 | 1.32 | 6.35
Fenster Nord | 25.35 | 1.1 | 1 | 27.89 | 0.05 | 1.27 | 29.15
AW West | 38.44 | 0.19 | 1 | 7.3 | 0.05 | 1.92 | 9.23
Summe Zone | 324.14 | 0 | 0 | 114.91 | 0 | 16.21 | 131.11
HT' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
Gebäude HT' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
WERTE UNTERHALB DER LINIE WURDEN FÜR DIE DOKUMENTATION ERGÄNZT
AW-Nord | 94.12 | 0.19 | 1 |  | AF-Sanitär | 2.86 | 1.1 | 1
AW-Ost | 81.33 | 0.19 | 1 |  | AF-Süd | 82.32 | 1.1 | 1
AW-West | 81.33 | 0.19 | 1 |  | AF-Nord | 63.24 | 1.1 | 1
AW-Süd | 77.85 | 0.19 | 1 |  | AF-PR-W | 11.2 | 1.4 | 1
Dach | 267.28 | 0.19 | 1 |  | AF-PR-O | 11.2 | 1.4 | 1
Kellerdecke | 254.9 | 0.29 | 0.55
Innenwand zum Keller | 42.52 | 0.56 | 0.55
Kellertür | 1.89 | 1.8 | 0.55
Sohlplatte | 14.06 | 0.77 | 0.45
AW-Erdreich | 9.25 | 0.54 | 0.6
Note on D22: jagnokat: Wert falsch
Note on D23: jagnokat: Wert falsch
Note on D25: jagnokat: Wert falsch
Note on D62: jagnokat: Wert wurde händisch in etwa plausibel überschrieben

## teil2_bsued_kuehlen
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Nutzenergie Kühlen | Qc_b | kWh | 2902.3 | kWh | 46.36 | 47.21 | 84.51 | 248.99 | 302.12 | 445.09 | 617.22 | 530.07 | 333.1 | 140.47 | 65.76 | 41.39
Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nutzungstage | Qc_bnutz | kWh | 2902.3 | kWh | 46.36 | 47.21 | 84.51 | 248.99 | 302.12 | 445.09 | 617.22 | 530.07 | 333.1 | 140.47 | 65.76 | 41.39
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 17831.95 | kWh | 2502.13 | 2091.32 | 1975.73 | 1414.52 | 1138.01 | 843.35 | 652.51 | 623.95 | 963.11 | 1500.83 | 1866.98 | 2259.5
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 11762.17 | kWh | 1788.67 | 1483.83 | 1374.13 | 928.63 | 698.58 | 468.03 | 307.07 | 284.04 | 564.61 | 990.29 | 1285.23 | 1589.07
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 11762.17 | kWh | 1788.67 | 1483.83 | 1374.13 | 928.63 | 698.58 | 468.03 | 307.07 | 284.04 | 564.61 | 990.29 | 1285.23 | 1589.07
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 6023.04 | kWh | 701.12 | 601.64 | 601.61 | 485.89 | 439.43 | 375.32 | 345.44 | 339.91 | 398.5 | 509.46 | 571.5 | 653.21
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 3199.37 | kWh | 271.73 | 245.43 | 271.73 | 262.96 | 271.73 | 262.96 | 271.73 | 271.73 | 262.96 | 271.73 | 262.96 | 271.73
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 1660.98 | kWh | 252.58 | 209.54 | 194.05 | 131.14 | 98.65 | 66.09 | 43.36 | 40.11 | 79.73 | 139.84 | 181.49 | 224.4
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 1162.69 | kWh | 176.81 | 146.68 | 135.83 | 91.79 | 69.05 | 46.26 | 30.35 | 28.08 | 55.81 | 97.89 | 127.04 | 157.08
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 46.73 | kWh | 12.34 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 10.26 | 17.21
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen | Q_source | kWh | 12520.39 | kWh | 982.88 | 873.52 | 1012.67 | 1198.04 | 1137.96 | 1150.07 | 1209.31 | 1088.96 | 1079.35 | 1004.93 | 898.27 | 884.44
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 5229.3 | kWh | 261.24 | 257.49 | 378.06 | 633.82 | 578.31 | 620.28 | 664.42 | 537.14 | 520.29 | 382.1 | 243.58 | 152.57
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 4898.18 | kWh | 258.9 | 254.73 | 369.86 | 584.99 | 525.06 | 555.1 | 595.66 | 494.18 | 491.05 | 374.48 | 241.6 | 152.57
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 331.12 | kWh | 2.33 | 2.77 | 8.2 | 48.83 | 53.24 | 65.18 | 68.76 | 42.96 | 29.24 | 7.62 | 1.98 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 7291.09 | kWh | 721.64 | 616.03 | 634.61 | 564.22 | 559.65 | 529.79 | 544.88 | 551.82 | 559.06 | 622.83 | 654.69 | 731.87
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 604.29 | kWh | 127.23 | 97.87 | 76.5 | 34.15 | 18.82 | 8.09 | 2.33 | 2.35 | 15.61 | 43.97 | 72.76 | 104.6
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 567.57 | kWh | 118.67 | 91.04 | 71.89 | 32.48 | 17.77 | 7.94 | 2.26 | 2.35 | 14.85 | 42 | 68.55 | 97.77
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 36.71 | kWh | 8.56 | 6.83 | 4.61 | 1.66 | 1.06 | 0.15 | 0.08 | 0 | 0.76 | 1.97 | 4.21 | 6.83
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 3429.52 | kWh | 317.77 | 268.28 | 281.47 | 262.35 | 264.18 | 253.98 | 265.91 | 272.82 | 275.73 | 302.21 | 314.21 | 350.62
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 1357.2 | kWh | 115.27 | 104.11 | 115.27 | 111.55 | 115.27 | 111.55 | 115.27 | 115.27 | 111.55 | 115.27 | 111.55 | 115.27
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 1900.08 | kWh | 161.38 | 145.76 | 161.38 | 156.17 | 161.38 | 156.17 | 161.38 | 161.38 | 156.17 | 161.38 | 156.17 | 161.38
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.73 | 0.61 | 0.49 | 0.51 | 0.69 | 0.86 | 0.93 | 0.95
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 1599.69 | W/K | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzungstage | dnutz | d/a | 250 | d/mth | 21.23 | 19.18 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23
Bilanzinnentemperatur | theta_ic | °C | 0 | °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Kühlzeit an Nutzungstagen | t_c_nutz | h/a | 992.11 | h/mth | 15.83 | 16.13 | 28.88 | 85.11 | 103.28 | 152.16 | 211 | 181.21 | 113.87 | 48.02 | 22.47 | 14.14
Nicht-Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nicht-Nutzungstage | Qc_bwe | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen | Q_source | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nicht-Nutzungstage | dwe | d/a | 115 | d/mth | 9.77 | 8.82 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77
Bilanzinnentemperatur | theta_ic | °C | 0 | °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Kühlzeit an Nicht-Nutzungstagen | t_c_we | h/a | 0 | h/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WERTE UNTERHALB DER LINIE WURDEN FÜR DIE DOKUMENTATION ERGÄNZT
Gesamtluftwechsel |  | Nutzung |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | Nebenzeit |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fensterluftwechsel |  |  | 0.068491 |  | 0.068484 | 0.0685 | 0.068484 | 0.0685 | 0.068484 | 0.0685 | 0.068484 | 0.068484 | 0.0685 | 0.068484 | 0.0685 | 0.068484

## teil2_bsued_heizen
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Nutzenergie Heizen | Qh_b | kWh | 10847.15 | kWh | 2218.31 | 1769.54 | 1427.05 | 530.1 | 292.31 | 99.86 | 31.06 | 32.08 | 188.44 | 815.26 | 1434.24 | 2008.9
Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nutzungstage | Qh_bnutz | kWh | 8455.68 | kWh | 1635.01 | 1323.42 | 1104.06 | 505.72 | 292.31 | 99.86 | 31.06 | 32.08 | 188.44 | 678.56 | 1086.69 | 1478.47
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 17639.08 | kWh | 2566.19 | 2144.74 | 2025.67 | 1448.17 | 1100.03 | 725.35 | 501.28 | 472.26 | 889.04 | 1536.16 | 1913.49 | 2316.7
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 11956.72 | kWh | 1882.4 | 1556.08 | 1428.65 | 942.44 | 686.2 | 434.39 | 253.5 | 227.99 | 540.75 | 1006.98 | 1333.47 | 1663.87
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 10274.26 | kWh | 1619.82 | 1338.41 | 1227.58 | 808.39 | 588.37 | 372.56 | 217.91 | 196.12 | 463.94 | 864.39 | 1145.8 | 1430.96
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 1682.46 | kWh | 262.57 | 217.67 | 201.07 | 134.05 | 97.84 | 61.83 | 35.58 | 31.87 | 76.81 | 142.59 | 187.67 | 232.9
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 4349.18 | kWh | 511.17 | 438.05 | 436.74 | 350.62 | 315.44 | 267.92 | 245.15 | 241.01 | 285.26 | 367.82 | 414.65 | 475.34
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 1882.71 | kWh | 122.31 | 116.75 | 142.05 | 156.56 | 174.2 | 178.48 | 192.83 | 193.93 | 173.88 | 160.31 | 139.58 | 131.81
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 1450.87 | kWh | 228.74 | 189 | 173.35 | 114.16 | 83.09 | 52.61 | 30.77 | 27.7 | 65.52 | 122.06 | 161.8 | 202.07
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 1015.61 | kWh | 160.12 | 132.3 | 121.35 | 79.91 | 58.16 | 36.83 | 21.54 | 19.39 | 45.86 | 85.44 | 113.26 | 141.45
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 46.73 | kWh | 12.34 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 10.26 | 17.21
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 1286.44 | kWh | 160.28 | 144.77 | 160.28 | 155.11 | 98.38 | 23.04 | 2.64 | 3.25 | 63.03 | 160.28 | 155.11 | 160.28
Wärmequellen | Q_source | kWh | 12520.39 | kWh | 982.88 | 873.52 | 1012.67 | 1198.04 | 1137.96 | 1150.07 | 1209.31 | 1088.96 | 1079.35 | 1004.93 | 898.27 | 884.44
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 5229.3 | kWh | 261.24 | 257.49 | 378.06 | 633.82 | 578.31 | 620.28 | 664.42 | 537.14 | 520.29 | 382.1 | 243.58 | 152.57
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 4898.18 | kWh | 258.9 | 254.73 | 369.86 | 584.99 | 525.06 | 555.1 | 595.66 | 494.18 | 491.05 | 374.48 | 241.6 | 152.57
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 331.12 | kWh | 2.33 | 2.77 | 8.2 | 48.83 | 53.24 | 65.18 | 68.76 | 42.96 | 29.24 | 7.62 | 1.98 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 7291.09 | kWh | 721.64 | 616.03 | 634.61 | 564.22 | 559.65 | 529.79 | 544.88 | 551.82 | 559.06 | 622.83 | 654.69 | 731.87
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 604.29 | kWh | 127.23 | 97.87 | 76.5 | 34.15 | 18.82 | 8.09 | 2.33 | 2.35 | 15.61 | 43.97 | 72.76 | 104.6
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 567.57 | kWh | 118.67 | 91.04 | 71.89 | 32.48 | 17.77 | 7.94 | 2.26 | 2.35 | 14.85 | 42 | 68.55 | 97.77
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 36.71 | kWh | 8.56 | 6.83 | 4.61 | 1.66 | 1.06 | 0.15 | 0.08 | 0 | 0.76 | 1.97 | 4.21 | 6.83
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 3429.52 | kWh | 317.77 | 268.28 | 281.47 | 262.35 | 264.18 | 253.98 | 265.91 | 272.82 | 275.73 | 302.21 | 314.21 | 350.62
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 1357.2 | kWh | 115.27 | 104.11 | 115.27 | 111.55 | 115.27 | 111.55 | 115.27 | 115.27 | 111.55 | 115.27 | 111.55 | 115.27
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 1900.08 | kWh | 161.38 | 145.76 | 161.38 | 156.17 | 161.38 | 156.17 | 161.38 | 161.38 | 156.17 | 161.38 | 156.17 | 161.38
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.79 | 0.71 | 0.54 | 0.39 | 0.4 | 0.65 | 0.85 | 0.92 | 0.95
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66 | 353.66
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | 169.47
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 1599.69 | W/K | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzungstage | dnutz | d/a | 250 | d/mth | 21.23 | 19.18 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 19.8 | 19.9 | 20.09 | 20.38 | 20.56 | 20.71 | 20.84 | 20.85 | 20.65 | 20.36 | 20.12 | 19.94
Heizzeit an Nutzungstagen | t_h_nutz | h/a | 4934.42 | h/mth | 509.59 | 460.27 | 509.59 | 493.15 | 509.59 | 273.68 | 85.14 | 87.93 | 493.15 | 509.59 | 493.15 | 509.59
Nicht-Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nicht-Nutzungstage | Qh_bwe | kWh | 2391.48 | kWh | 583.3 | 446.11 | 323 | 24.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7 | 347.55 | 530.43
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 5692.55 | kWh | 905.8 | 739.63 | 676.57 | 446.3 | 324.95 | 205.71 | 120.05 | 107.98 | 256.08 | 477.36 | 636.22 | 795.91
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 4694.62 | kWh | 744.99 | 609.93 | 560.08 | 369.58 | 269.11 | 170.35 | 99.37 | 89.36 | 212.05 | 394.84 | 522.77 | 652.19
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 4067.38 | kWh | 646.22 | 529.08 | 485.27 | 319.56 | 232.59 | 147.28 | 86.14 | 77.53 | 183.4 | 341.7 | 452.94 | 565.67
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 627.24 | kWh | 98.76 | 80.85 | 74.81 | 50.02 | 36.53 | 23.07 | 13.23 | 11.84 | 28.65 | 53.14 | 69.82 | 86.52
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 976.43 | kWh | 155.13 | 127.01 | 116.5 | 76.72 | 55.84 | 35.36 | 20.68 | 18.61 | 44.03 | 82.03 | 108.74 | 135.8
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 574.37 | kWh | 91.26 | 74.71 | 68.53 | 45.13 | 32.84 | 20.8 | 12.16 | 10.95 | 25.9 | 48.25 | 63.96 | 79.88
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 402.06 | kWh | 63.88 | 52.3 | 47.97 | 31.59 | 22.99 | 14.56 | 8.52 | 7.66 | 18.13 | 33.78 | 44.77 | 55.92
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 21.5 | kWh | 5.68 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 4.72 | 7.92
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen | Q_source | kWh | 2566.59 | kWh | 162.51 | 149.14 | 194.94 | 293.12 | 266.02 | 285.33 | 305.63 | 247.08 | 239.33 | 184.23 | 133.97 | 105.26
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 2405.48 | kWh | 120.17 | 118.45 | 173.91 | 291.56 | 266.02 | 285.33 | 305.63 | 247.08 | 239.33 | 175.77 | 112.05 | 70.18
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 2253.16 | kWh | 119.1 | 117.17 | 170.14 | 269.09 | 241.53 | 255.34 | 274 | 227.32 | 225.88 | 172.26 | 111.14 | 70.18
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 152.32 | kWh | 1.07 | 1.27 | 3.77 | 22.46 | 24.49 | 29.98 | 31.63 | 19.76 | 13.45 | 3.51 | 0.91 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 161.11 | kWh | 42.34 | 30.69 | 21.03 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 21.93 | 35.08
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 161.11 | kWh | 42.34 | 30.69 | 21.03 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 21.93 | 35.08
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 161.11 | kWh | 42.34 | 30.69 | 21.03 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 21.93 | 35.08
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 1286.44 | kWh | 160.28 | 144.77 | 160.28 | 155.11 | 98.38 | 23.04 | 2.64 | 3.25 | 63.03 | 160.28 | 155.11 | 160.28
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 1 | 1 | 0.99 | 0.91 | 0.85 | 0.64 | 0.38 | 0.42 | 0.81 | 0.98 | 1 | 1
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 220.35 | 220.35
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 184.19
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | 150.64
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nicht-Nutzungstage | dwe | d/a | 115 | d/mth | 9.77 | 8.82 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 17 | 17.19 | 17.84 | 18.85 | 19.49 | 20.01 | 20.44 | 20.5 | 19.77 | 18.78 | 17.95 | 17.32
Heizzeit an Nicht-Nutzungstagen | t_h_we | h/a | 1443.08 | h/mth | 234.41 | 211.73 | 234.41 | 66.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.41 | 226.85 | 234.41
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag ohne mechanische Lüftung | Q_h_max | kW | 6.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag mit mechanischer Lüftung | Qdot_h_max_res | kW | 7.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Transmission | Qdot_T_max | kW | 5.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Lüftung ohne mechanische Lüftung | Qdot_V_max | kW | 1.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für mechanische Lüftung | Qdot_V_mech_min | kW | 0.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WERTE UNTERHALB DER LINIE WURDEN FÜR DIE DOKUMENTATION ERGÄNZT
Gesamtluftwechsel |  | Nutzung |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | Nebenzeit |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
Fensterluftwechsel |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## teil2_bnord
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Nutzenergie Heizen | Qh_b | kWh | 7936.72 | kWh | 1729.25 | 1328.34 | 1059.93 | 348.83 | 99.23 | 19.97 | 2.32 | 2.84 | 90.19 | 623.8 | 1112.16 | 1519.85
Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nutzungstage | Qh_bnutz | kWh | 6128.9 | kWh | 1273.62 | 996.33 | 823.17 | 341.26 | 99.23 | 19.97 | 2.32 | 2.84 | 90.19 | 514.62 | 842.26 | 1123.08
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 11740.56 | kWh | 1805.28 | 1507.04 | 1420.83 | 995.16 | 652.81 | 399.6 | 215.99 | 195.08 | 510.76 | 1065.81 | 1343.44 | 1628.77
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 8499.87 | kWh | 1338.12 | 1106.17 | 1015.61 | 670 | 487.84 | 308.81 | 180.21 | 162.07 | 384.43 | 715.87 | 947.95 | 1182.8
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 7275.22 | kWh | 1147 | 947.73 | 869.25 | 572.42 | 416.62 | 263.81 | 154.3 | 138.87 | 328.52 | 612.08 | 811.34 | 1013.27
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 1224.65 | kWh | 191.13 | 158.44 | 146.36 | 97.58 | 71.21 | 45 | 25.9 | 23.2 | 55.91 | 103.79 | 136.6 | 169.53
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 2380.76 | kWh | 348.02 | 298.09 | 296.9 | 220.93 | 134.49 | 86.83 | 35.79 | 32.21 | 81.44 | 240.83 | 281.83 | 323.41
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 693.55 | kWh | 82.01 | 78.3 | 95.32 | 88.18 | 37.87 | 25.65 | 0 | 0 | 5.25 | 98.88 | 93.67 | 88.42
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 992.48 | kWh | 156.47 | 129.29 | 118.58 | 78.09 | 56.84 | 35.99 | 21.05 | 18.95 | 44.82 | 83.5 | 110.68 | 138.23
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 694.73 | kWh | 109.53 | 90.5 | 83.01 | 54.66 | 39.78 | 25.19 | 14.74 | 13.26 | 31.37 | 58.45 | 77.48 | 96.76
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 43.25 | kWh | 11.43 | 5.49 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 9.43 | 14.86
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 816.68 | kWh | 107.7 | 97.28 | 107.7 | 104.23 | 30.48 | 3.95 | 0 | 0.8 | 44.9 | 107.7 | 104.23 | 107.7
Wärmequellen | Q_source | kWh | 9187.63 | kWh | 550.49 | 536.17 | 648.6 | 844.47 | 992.75 | 1095.97 | 1182.64 | 937.85 | 708.25 | 631.56 | 532.83 | 526.05
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 4674.52 | kWh | 107.06 | 158.86 | 262.21 | 503.04 | 655.36 | 778 | 812.44 | 563.29 | 370.61 | 253.98 | 133.2 | 76.47
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 4468.71 | kWh | 107.06 | 158.86 | 259.99 | 473.61 | 619.39 | 732.62 | 764.68 | 535.28 | 355.21 | 252.35 | 133.2 | 76.47
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 205.81 | kWh | 0 | 0 | 2.21 | 29.43 | 35.97 | 45.39 | 47.76 | 28.01 | 15.4 | 1.64 | 0 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 87.08 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.53 | 43.55 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 87.08 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.53 | 43.55 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 4426.03 | kWh | 443.43 | 377.32 | 386.39 | 341.43 | 337.39 | 317.97 | 326.67 | 331.01 | 337.64 | 377.57 | 399.63 | 449.58
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 408.42 | kWh | 85.28 | 65.8 | 51.43 | 23.69 | 13.48 | 5.58 | 1.66 | 1.58 | 11.35 | 29.37 | 48.76 | 70.45
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 381.22 | kWh | 79.53 | 61.21 | 48.33 | 22.27 | 11.89 | 5.32 | 1.52 | 1.58 | 9.93 | 27.86 | 45.92 | 65.86
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 27.21 | kWh | 5.75 | 4.59 | 3.1 | 1.42 | 1.59 | 0.26 | 0.15 | 0 | 1.43 | 1.5 | 2.83 | 4.59
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 1828.81 | kWh | 172.25 | 143.61 | 149.06 | 137.84 | 138.01 | 132.49 | 139.12 | 143.53 | 146.39 | 162.31 | 170.97 | 193.24
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 912 | kWh | 77.46 | 69.96 | 77.46 | 74.96 | 77.46 | 74.96 | 77.46 | 77.46 | 74.96 | 77.46 | 74.96 | 77.46
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 1276.8 | kWh | 108.44 | 97.95 | 108.44 | 104.94 | 108.44 | 104.94 | 108.44 | 108.44 | 104.94 | 108.44 | 104.94 | 108.44
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.77 | 0.56 | 0.35 | 0.18 | 0.2 | 0.59 | 0.87 | 0.94 | 0.96
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 245.44 | 245.44 | 245.44 | 245.44 | 245.44 | 245.44 | 245.44 | 245.44 | 245.44 | 245.44 | 245.44 | 245.44
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 114.32
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 1074.94 | W/K | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzungstage | dnutz | d/a | 250 | d/mth | 21.23 | 19.18 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 19.8 | 19.9 | 20.09 | 20.38 | 20.56 | 20.71 | 20.84 | 20.85 | 20.64 | 20.36 | 20.12 | 19.94
Heizzeit an Nutzungstagen | t_h_nutz | h/a | 4319.98 | h/mth | 509.59 | 460.27 | 509.59 | 493.15 | 386.22 | 77.72 | 9.04 | 11.04 | 351.03 | 509.59 | 493.15 | 509.59
Nicht-Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nicht-Nutzungstage | Qh_bwe | kWh | 1807.82 | kWh | 455.63 | 332.02 | 236.75 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.18 | 269.9 | 396.77
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 4022.43 | kWh | 640.98 | 522.56 | 477.73 | 314.96 | 229.33 | 145.17 | 84.72 | 76.19 | 180.72 | 337.18 | 449.98 | 562.89
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 3334.93 | kWh | 529.58 | 433.21 | 397.81 | 262.52 | 191.16 | 121 | 70.58 | 63.47 | 150.62 | 280.45 | 371.31 | 463.22
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 2878.7 | kWh | 457.68 | 374.41 | 343.41 | 226.14 | 164.59 | 104.22 | 60.96 | 54.86 | 129.79 | 241.81 | 320.53 | 400.3
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 456.23 | kWh | 71.91 | 58.79 | 54.4 | 36.38 | 26.57 | 16.78 | 9.62 | 8.61 | 20.83 | 38.65 | 50.78 | 62.92
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 667.6 | kWh | 106.14 | 86.83 | 79.64 | 52.44 | 38.17 | 24.17 | 14.14 | 12.72 | 30.1 | 56.08 | 74.33 | 92.83
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 392.71 | kWh | 62.44 | 51.08 | 46.85 | 30.85 | 22.45 | 14.22 | 8.32 | 7.48 | 17.71 | 32.99 | 43.73 | 54.61
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 274.9 | kWh | 43.7 | 35.75 | 32.79 | 21.59 | 15.72 | 9.95 | 5.82 | 5.24 | 12.39 | 23.09 | 30.61 | 38.23
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 19.89 | kWh | 5.26 | 2.53 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 4.34 | 6.84
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen | Q_source | kWh | 2257.43 | kWh | 77.7 | 93.47 | 134.52 | 231.89 | 301.47 | 357.88 | 373.72 | 259.11 | 170.48 | 122.74 | 75.99 | 58.44
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 2150.28 | kWh | 49.25 | 73.07 | 120.61 | 231.4 | 301.47 | 357.88 | 373.72 | 259.11 | 170.48 | 116.83 | 61.27 | 35.18
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 2055.61 | kWh | 49.25 | 73.07 | 119.6 | 217.86 | 284.92 | 337 | 351.75 | 246.23 | 163.4 | 116.08 | 61.27 | 35.18
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 94.67 | kWh | 0 | 0 | 1.02 | 13.54 | 16.55 | 20.88 | 21.97 | 12.88 | 7.08 | 0.75 | 0 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 107.15 | kWh | 28.45 | 20.4 | 13.9 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 14.72 | 23.27
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 107.15 | kWh | 28.45 | 20.4 | 13.9 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 14.72 | 23.27
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 107.15 | kWh | 28.45 | 20.4 | 13.9 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 14.72 | 23.27
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 816.68 | kWh | 107.7 | 97.28 | 107.7 | 104.23 | 30.48 | 3.95 | 0 | 0.8 | 44.9 | 107.7 | 104.23 | 107.7
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 1 | 1 | 0.99 | 0.88 | 0.66 | 0.39 | 0.23 | 0.29 | 0.8 | 0.98 | 1 | 1
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11 | 131.11
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nicht-Nutzungstage | dwe | d/a | 115 | d/mth | 9.77 | 8.82 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 17 | 17.17 | 17.83 | 18.84 | 19.48 | 20.01 | 20.44 | 20.49 | 19.76 | 18.77 | 17.94 | 17.31
Heizzeit an Nicht-Nutzungstagen | t_h_we | h/a | 1405.69 | h/mth | 234.41 | 211.73 | 234.41 | 29.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.41 | 226.85 | 234.41
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag ohne mechanische Lüftung | Q_h_max | kW | 4.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag mit mechanischer Lüftung | Qdot_h_max_res | kW | 5.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Transmission | Qdot_T_max | kW | 4.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Lüftung ohne mechanische Lüftung | Qdot_V_max | kW | 0.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für mechanische Lüftung | Qdot_V_mech_min | kW | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WERTE UNTERHALB DER LINIE WURDEN FÜR DIE DOKUMENTATION ERGÄNZT
Gesamtluftwechsel |  | Nutzung |  |  | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79
|  | Nebenzeit |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
Fensterluftwechsel |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## teil2_sanitaer
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Nutzenergie Heizen | Qh_b | kWh | 6125.64 | kWh | 1021.02 | 838.67 | 760.9 | 471.37 | 314.78 | 166.36 | 72.81 | 73.41 | 258.91 | 528.08 | 717.85 | 901.49
Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nutzungstage | Qh_bnutz | kWh | 5678.09 | kWh | 925.87 | 764.57 | 700.03 | 448.22 | 307.19 | 166.36 | 72.81 | 73.41 | 248.29 | 493.47 | 658.02 | 819.85
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 6293.35 | kWh | 984.07 | 814.2 | 749.84 | 501.3 | 366.07 | 228.46 | 130.16 | 118.39 | 288.6 | 535.71 | 703.17 | 873.38
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 1400.49 | kWh | 220.32 | 182.17 | 167.34 | 110.49 | 80.47 | 50.93 | 29.69 | 26.69 | 63.39 | 118.01 | 156.19 | 194.8
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 1099.14 | kWh | 173.29 | 143.18 | 131.33 | 86.48 | 62.94 | 39.86 | 23.31 | 20.98 | 49.63 | 92.47 | 122.58 | 153.08
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 301.35 | kWh | 47.03 | 38.99 | 36.01 | 24.01 | 17.52 | 11.07 | 6.37 | 5.71 | 13.76 | 25.54 | 33.61 | 41.71
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 4668.93 | kWh | 736.1 | 608.21 | 557.85 | 367.36 | 267.37 | 169.3 | 99.03 | 89.12 | 210.83 | 392.8 | 520.69 | 650.27
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 4326.69 | kWh | 682.14 | 563.63 | 516.96 | 340.43 | 247.77 | 156.89 | 91.77 | 82.59 | 195.38 | 364.01 | 482.52 | 602.61
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 342.24 | kWh | 53.96 | 44.58 | 40.89 | 26.93 | 19.6 | 12.41 | 7.26 | 6.53 | 15.45 | 28.79 | 38.17 | 47.67
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 13.35 | kWh | 3.42 | 1.94 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 2.84 | 4.08
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 210.59 | kWh | 24.23 | 21.89 | 24.23 | 23.45 | 18.23 | 8.23 | 1.45 | 2.58 | 14.38 | 24.23 | 23.45 | 24.23
Wärmequellen | Q_source | kWh | 641.17 | kWh | 58.43 | 49.85 | 50.05 | 53.7 | 60.42 | 66.51 | 68.24 | 51.23 | 41.11 | 42.53 | 45.36 | 53.75
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 292.61 | kWh | 6.04 | 8.96 | 14.73 | 31.98 | 42.29 | 51.14 | 53.31 | 35.68 | 22.4 | 14.23 | 7.51 | 4.31
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 252.08 | kWh | 6.04 | 8.96 | 14.67 | 26.72 | 34.94 | 41.33 | 43.14 | 30.2 | 20.04 | 14.23 | 7.51 | 4.31
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 40.52 | kWh | 0 | 0 | 0.07 | 5.27 | 7.35 | 9.81 | 10.18 | 5.48 | 2.37 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 348.57 | kWh | 52.39 | 40.88 | 35.31 | 21.72 | 18.13 | 15.37 | 14.93 | 15.55 | 18.71 | 28.29 | 37.85 | 49.44
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 154.36 | kWh | 33.59 | 25.54 | 19.67 | 7.45 | 3.99 | 1.83 | 0.63 | 0.65 | 3.28 | 10.85 | 19.08 | 27.8
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 154.36 | kWh | 33.59 | 25.54 | 19.67 | 7.45 | 3.99 | 1.83 | 0.63 | 0.65 | 3.28 | 10.85 | 19.08 | 27.8
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 194.21 | kWh | 18.79 | 15.35 | 15.64 | 14.27 | 14.15 | 13.54 | 14.3 | 14.89 | 15.43 | 17.44 | 18.77 | 21.64
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.84 | 0.88 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 68.63
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 63.59
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzungstage | dnutz | d/a | 250 | d/mth | 21.23 | 19.18 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 19.75 | 19.86 | 20.05 | 20.35 | 20.55 | 20.7 | 20.83 | 20.85 | 20.63 | 20.33 | 20.09 | 19.89
Heizzeit an Nutzungstagen | t_h_nutz | h/a | 5999.31 | h/mth | 509.59 | 460.27 | 509.59 | 493.15 | 509.59 | 493.15 | 508.9 | 509.59 | 493.15 | 509.59 | 493.15 | 509.59
Nicht-Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nicht-Nutzungstage | Qh_bwe | kWh | 447.55 | kWh | 95.15 | 74.1 | 60.87 | 23.15 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 34.61 | 59.84 | 81.63
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 788.81 | kWh | 125.62 | 102.59 | 93.59 | 61.64 | 44.88 | 28.41 | 16.57 | 14.9 | 35.36 | 66.15 | 88.48 | 110.62
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 549.58 | kWh | 87.05 | 71.37 | 65.58 | 43.32 | 31.55 | 19.97 | 11.63 | 10.46 | 24.85 | 46.26 | 61.21 | 76.32
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 436.68 | kWh | 69.3 | 56.81 | 52.11 | 34.32 | 24.98 | 15.81 | 9.25 | 8.33 | 19.69 | 36.69 | 48.64 | 60.74
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 112.9 | kWh | 17.75 | 14.56 | 13.47 | 9.01 | 6.58 | 4.15 | 2.38 | 2.13 | 5.16 | 9.57 | 12.57 | 15.58
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 233.09 | kWh | 36.99 | 30.33 | 27.82 | 18.32 | 13.33 | 8.44 | 4.94 | 4.44 | 10.51 | 19.59 | 25.96 | 32.42
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 97.12 | kWh | 15.41 | 12.64 | 11.59 | 7.63 | 5.55 | 3.52 | 2.06 | 1.85 | 4.38 | 8.16 | 10.82 | 13.51
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 135.97 | kWh | 21.58 | 17.69 | 16.23 | 10.68 | 7.78 | 4.92 | 2.88 | 2.59 | 6.13 | 11.43 | 15.14 | 18.91
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 6.14 | kWh | 1.57 | 0.89 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.31 | 1.87
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen | Q_source | kWh | 148.12 | kWh | 6.23 | 6.6 | 8.49 | 15.1 | 19.55 | 23.53 | 24.52 | 16.41 | 10.45 | 7.31 | 5.19 | 4.75
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 134.6 | kWh | 2.78 | 4.12 | 6.78 | 14.71 | 19.45 | 23.53 | 24.52 | 16.41 | 10.31 | 6.55 | 3.46 | 1.98
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 115.96 | kWh | 2.78 | 4.12 | 6.75 | 12.29 | 16.07 | 19.01 | 19.84 | 13.89 | 9.22 | 6.55 | 3.46 | 1.98
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 18.64 | kWh | 0 | 0 | 0.03 | 2.42 | 3.38 | 4.51 | 4.68 | 2.52 | 1.09 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 13.53 | kWh | 3.45 | 2.48 | 1.71 | 0.38 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.76 | 1.74 | 2.77
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 13.53 | kWh | 3.45 | 2.48 | 1.71 | 0.38 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.76 | 1.74 | 2.77
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 13.53 | kWh | 3.45 | 2.48 | 1.71 | 0.38 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.76 | 1.74 | 2.77
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 210.59 | kWh | 24.23 | 21.89 | 24.23 | 23.45 | 18.23 | 8.23 | 1.45 | 2.58 | 14.38 | 24.23 | 23.45 | 24.23
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.86 | 0.62 | 0.75 | 0.99 | 1 | 1 | 1
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 30.81
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nicht-Nutzungstage | dwe | d/a | 115 | d/mth | 9.77 | 8.82 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 17 | 17.21 | 17.86 | 18.86 | 19.5 | 20.02 | 20.44 | 20.5 | 19.77 | 18.79 | 17.97 | 17.34
Heizzeit an Nicht-Nutzungstagen | t_h_we | h/a | 1665.21 | h/mth | 234.41 | 211.73 | 234.41 | 161.77 | 53.03 | 0 | 0 | 0 | 74.19 | 234.41 | 226.85 | 234.41
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag ohne mechanische Lüftung | Q_h_max | kW | 2.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag mit mechanischer Lüftung | Qdot_h_max_res | kW | 2.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Transmission | Qdot_T_max | kW | 0.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Lüftung ohne mechanische Lüftung | Qdot_V_max | kW | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für mechanische Lüftung | Qdot_V_mech_min | kW | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WERTE UNTERHALB DER LINIE WURDEN FÜR DIE DOKUMENTATION ERGÄNZT
Gesamtluftwechsel |  | Nutzung |  |  | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91
|  | Nebenzeit |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
Fensterluftwechsel |  |  | 1.2438 |  | 1.2437 | 1.2439 | 1.2437 | 1.2439 | 1.2437 | 1.2439 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2439 | 1.2437 | 1.2439 | 1.2437

## teil2_verkehr
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Nutzenergie Heizen | Qh_b | kWh | 9567.36 | kWh | 2007.12 | 1571.65 | 1293.01 | 381.99 | 134.05 | 20.64 | 0 | 3.28 | 146.34 | 818.12 | 1364.69 | 1826.47
Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nutzungstage | Qh_bnutz | kWh | 7756.05 | kWh | 1552.97 | 1236.52 | 1052.04 | 381.99 | 134.05 | 20.64 | 0 | 3.28 | 146.34 | 710.05 | 1093.34 | 1424.84
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 11990.19 | kWh | 1868.33 | 1552.52 | 1444.56 | 977.05 | 670.88 | 406.97 | 233.95 | 211.21 | 540.99 | 1056.57 | 1358.13 | 1669.02
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 8403.16 | kWh | 1320.73 | 1092.37 | 1004.09 | 663.73 | 483.49 | 305.96 | 178.07 | 160.03 | 380.73 | 708.57 | 937.2 | 1168.19
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 5072.52 | kWh | 799.73 | 660.79 | 606.07 | 399.11 | 290.48 | 183.94 | 107.59 | 96.83 | 229.05 | 426.76 | 565.7 | 706.48
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 2582.29 | kWh | 403.02 | 334.09 | 308.6 | 205.74 | 150.15 | 94.89 | 54.62 | 48.92 | 117.88 | 218.85 | 288.04 | 357.48
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 748.35 | kWh | 117.98 | 97.49 | 89.41 | 58.88 | 42.86 | 27.14 | 15.87 | 14.29 | 33.79 | 62.96 | 83.46 | 104.23
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 2634.6 | kWh | 415.37 | 343.21 | 314.79 | 207.29 | 150.87 | 95.54 | 55.88 | 50.29 | 118.97 | 221.65 | 293.82 | 366.94
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 1097.75 | kWh | 173.07 | 143 | 131.16 | 86.37 | 62.86 | 39.81 | 23.28 | 20.95 | 49.57 | 92.36 | 122.42 | 152.89
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 1536.85 | kWh | 242.3 | 200.2 | 183.62 | 120.92 | 88.01 | 55.73 | 32.6 | 29.34 | 69.4 | 129.3 | 171.39 | 214.05
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 24.65 | kWh | 6.6 | 3.47 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 5.54 | 8.26
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 927.77 | kWh | 125.63 | 113.47 | 125.63 | 106.03 | 36.52 | 5.47 | 0 | 0.88 | 41.29 | 125.63 | 121.58 | 125.63
Wärmequellen | Q_source | kWh | 5944.44 | kWh | 315.85 | 316.92 | 395.47 | 659.15 | 708.34 | 779.37 | 819.96 | 609.56 | 478.6 | 351.34 | 265.46 | 244.41
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 4861.4 | kWh | 132.36 | 173.29 | 274.53 | 589.91 | 658.36 | 742.23 | 790.96 | 576.4 | 430.73 | 265.98 | 144.48 | 82.17
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 4751.58 | kWh | 132.29 | 173.2 | 273.86 | 574.06 | 639.07 | 717.39 | 765.29 | 561.66 | 422.6 | 265.59 | 144.41 | 82.17
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 109.82 | kWh | 0.08 | 0.09 | 0.68 | 15.86 | 19.29 | 24.84 | 25.67 | 14.73 | 8.14 | 0.39 | 0.07 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 1083.03 | kWh | 183.48 | 143.63 | 120.94 | 69.24 | 49.99 | 37.14 | 28.99 | 33.17 | 47.86 | 85.36 | 120.98 | 162.25
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 707.72 | kWh | 148.6 | 114.25 | 90.18 | 40.61 | 21.19 | 9.46 | 0 | 3.39 | 17.71 | 52.24 | 86.46 | 123.63
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 707.72 | kWh | 148.6 | 114.25 | 90.18 | 40.61 | 21.19 | 9.46 | 0 | 3.39 | 17.71 | 52.24 | 86.46 | 123.63
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 375.31 | kWh | 34.88 | 29.38 | 30.76 | 28.63 | 28.8 | 27.68 | 28.99 | 29.78 | 30.15 | 33.12 | 34.52 | 38.61
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 1 | 1 | 0.99 | 0.9 | 0.76 | 0.5 | 0.29 | 0.34 | 0.82 | 0.99 | 1 | 1
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94
Nutzungstage | dnutz | d/a | 250 | d/mth | 21.23 | 19.18 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 21.23 | 20.55 | 21.23 | 20.55 | 21.23
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 19.87 | 19.97 | 20.14 | 20.42 | 20.59 | 20.73 | 20.85 | 20.86 | 20.67 | 20.4 | 20.17 | 20
Heizzeit an Nutzungstagen | t_h_nutz | h/a | 4579.35 | h/mth | 509.59 | 460.27 | 509.59 | 493.15 | 509.59 | 79.09 | 0 | 12.58 | 493.15 | 509.59 | 493.15 | 509.59
Nicht-Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nicht-Nutzungstage | Qh_bwe | kWh | 1811.31 | kWh | 454.15 | 335.13 | 240.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.08 | 271.35 | 401.63
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 4305.29 | kWh | 684.01 | 559 | 512.27 | 338.48 | 246.54 | 156.03 | 90.85 | 81.66 | 194.17 | 361.73 | 480.67 | 599.87
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 3254.57 | kWh | 515.82 | 422.2 | 388.24 | 256.82 | 187.11 | 118.39 | 68.84 | 61.85 | 147.31 | 274.09 | 362.38 | 451.53
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 2001.17 | kWh | 318 | 260.3 | 238.75 | 157.22 | 114.43 | 72.46 | 42.38 | 38.14 | 90.23 | 168.11 | 222.84 | 278.3
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 958.17 | kWh | 150.91 | 123.5 | 114.27 | 76.41 | 55.8 | 35.25 | 20.21 | 18.08 | 43.76 | 81.17 | 106.66 | 132.16
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 295.23 | kWh | 46.91 | 38.4 | 35.22 | 23.19 | 16.88 | 10.69 | 6.25 | 5.63 | 13.31 | 24.8 | 32.88 | 41.06
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 1039.38 | kWh | 165.16 | 135.2 | 124 | 81.66 | 59.43 | 37.63 | 22.01 | 19.81 | 46.86 | 87.32 | 115.74 | 144.55
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 433.08 | kWh | 68.82 | 56.33 | 51.67 | 34.02 | 24.76 | 15.68 | 9.17 | 8.25 | 19.53 | 36.38 | 48.23 | 60.23
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 606.31 | kWh | 96.35 | 78.87 | 72.33 | 47.63 | 34.67 | 21.95 | 12.84 | 11.56 | 27.34 | 50.93 | 67.52 | 84.32
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 11.34 | kWh | 3.03 | 1.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.55 | 3.8
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen | Q_source | kWh | 2398.88 | kWh | 104.35 | 110.68 | 146.94 | 271.36 | 302.84 | 341.43 | 367.12 | 265.14 | 198.14 | 130.3 | 87.92 | 72.65
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 2236.25 | kWh | 60.89 | 79.71 | 126.29 | 271.36 | 302.84 | 341.43 | 363.84 | 265.14 | 198.14 | 122.35 | 66.46 | 37.8
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 2185.73 | kWh | 60.85 | 79.67 | 125.98 | 264.07 | 293.97 | 330 | 352.03 | 258.36 | 194.39 | 122.17 | 66.43 | 37.8
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 50.52 | kWh | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 7.29 | 8.87 | 11.43 | 11.81 | 6.78 | 3.74 | 0.18 | 0.03 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 162.64 | kWh | 43.46 | 30.97 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 7.95 | 21.46 | 34.85
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 162.64 | kWh | 43.46 | 30.97 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 7.95 | 21.46 | 34.85
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 162.64 | kWh | 43.46 | 30.97 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 7.95 | 21.46 | 34.85
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 927.77 | kWh | 125.63 | 113.47 | 125.63 | 106.03 | 36.52 | 5.47 | 0 | 0.88 | 41.29 | 125.63 | 121.58 | 125.63
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 1 | 1 | 0.99 | 0.86 | 0.69 | 0.44 | 0.25 | 0.3 | 0.77 | 0.98 | 1 | 1
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82 | 174.82
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 136.32
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94
Nicht-Nutzungstage | dwe | d/a | 115 | d/mth | 9.77 | 8.82 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.77 | 9.45 | 9.77 | 9.45 | 9.77
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 17 | 17.18 | 17.84 | 18.85 | 19.49 | 20.01 | 20.44 | 20.5 | 19.77 | 18.77 | 17.95 | 17.32
Heizzeit an Nicht-Nutzungstagen | t_h_we | h/a | 1376.22 | h/mth | 234.41 | 211.73 | 234.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.41 | 226.85 | 234.41
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag ohne mechanische Lüftung | Q_h_max | kW | 5.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag mit mechanischer Lüftung | Qdot_h_max_res | kW | 5.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Transmission | Qdot_T_max | kW | 3.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Lüftung ohne mechanische Lüftung | Qdot_V_max | kW | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für mechanische Lüftung | Qdot_V_mech_min | kW | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WERTE UNTERHALB DER LINIE WURDEN FÜR DIE DOKUMENTATION ERGÄNZT
Gesamtluftwechsel |  | Nutzung |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  | Nebenzeit |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
Fensterluftwechsel |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## teil2_keller
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Temperatur in der unbeheizten Zone | theta_u_h | °C | 0 | °C | 4.44 | 5.8 | 8.33 | 12.28 | 14.84 | 16.98 | 18.76 | 18.99 | 16 | 12.02 | 8.78 | 6.32
Wärmestrom, der in die unbeheizte Zone gelangt | Phi_u | W | 0 | W | 448.11 | 386.76 | 278.57 | 139.62 | 90.42 | 62.95 | 52.63 | 51.87 | 83.91 | 166.39 | 268.75 | 368.14
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 502.29 | 502.29 | 502.29 | 502.29 | 502.29 | 502.29 | 502.29 | 502.29 | 502.29 | 502.29 | 502.29 | 502.29
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88
Lüftungswärmetransferkoeffizient zur benachbarten beheizten Gebäudezone | H_V_iu | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmetransferkoeffizient nach außen | H_V_ue | W/K | 0 | W/K | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 146.88
Luftwechselrate nach außen | n_ue | 1/h | 0 | 1/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 355.41 | 355.41 | 355.41 | 355.41 | 355.41 | 355.41 | 355.41 | 355.41 | 355.41 | 355.41 | 355.41 | 355.41
Wärmetransferkoeffizient für Transmsission der Bauteile zwischen der betrachteten Gebäudezone und der benachbarten unbeheizten oder ungekühlten Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 115.25 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | 115.25
Wärmetransferkoeffizient für Transmission der Bauteile der unbeheizten oder ungekühlten Gebäudezone nach außen | H_T_ue | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission der Bauteile der unbeheizten oder ungekühlten Gebäudezone zu Erdreich | H_T_us | W/K | 0 | W/K | 240.16 | 240.16 | 240.16 | 240.16 | 240.16 | 240.16 | 240.16 | 240.16 | 240.16 | 240.16 | 240.16 | 240.16
Temperatur in der unbeheizten Zone für die Bestimmung der Maximalen Leistung | theta_u_h_MaxHeatingPower | °C | -4.66 | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## h_zentrale
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 44725.34 | kWh/mth | 9169.08 | 7194.25 | 5846.72 | 2164.82 | 1072.33 | 423.79 | 175.93 | 183.13 | 883.06 | 3492.18 | 5960.67 | 8159.39
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 3757.22 | kWh/mth | 824.45 | 627.79 | 465.89 | 118.29 | 74.5 | 50.19 | 43 | 43.7 | 67.98 | 219.53 | 495.35 | 726.54
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 40880.04 | kWh/mth | 8325.51 | 6551.87 | 5371.85 | 2043.58 | 995.67 | 370.08 | 129.14 | 135.06 | 812.92 | 3269.11 | 5457.04 | 7418.2
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 3048.65 | kWh/mth | 668.41 | 506 | 387.7 | 146.49 | 77.41 | 35.94 | 13.77 | 13.68 | 64.18 | 210.99 | 374.62 | 549.46
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 3350.45 | kWh/mth | 680.66 | 536.96 | 442.58 | 164.52 | 77.82 | 27.31 | 9.18 | 9.77 | 64.77 | 272.44 | 452.95 | 611.5
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 34480.94 | kWh/mth | 6976.44 | 5508.9 | 4541.58 | 1732.57 | 840.45 | 306.83 | 106.2 | 111.61 | 683.97 | 2785.68 | 4629.47 | 6257.23
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 922.67 | kWh/mth | 208.79 | 165.44 | 110.03 | 42.62 | 37.38 | 6.68 | 5.31 | 1.41 | 31.17 | 48.07 | 100.55 | 165.23
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 86.85 | kWh/mth | 20.54 | 15.74 | 9.5 | 2.49 | 2.75 | 1.22 | 2.27 | 1.41 | 2.57 | 3.25 | 9.06 | 16.05
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 923.91 | kWh/mth | 207.37 | 164.29 | 109.5 | 43.08 | 36.78 | 8.98 | 6.83 | 4.37 | 30.75 | 48.36 | 99.77 | 163.83
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 220.8 | kWh/mth | 49.99 | 38.7 | 24.65 | 9.11 | 7.61 | 4.5 | 4.4 | 4.37 | 6.76 | 10.21 | 22.27 | 38.25
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 703.11 | kWh/mth | 157.38 | 125.59 | 84.85 | 33.97 | 29.17 | 4.49 | 2.43 | 0 | 23.99 | 38.16 | 77.5 | 125.59
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 644.69 | kWh/mth | 102.12 | 83.1 | 74.24 | 40.87 | 29.77 | 22.56 | 20.68 | 20.96 | 27.81 | 54.4 | 74.45 | 93.73
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 413.75 | kWh/mth | 69.51 | 55.87 | 48.46 | 24.55 | 17.57 | 13.07 | 11.48 | 11.73 | 15.97 | 33.55 | 48.84 | 63.13
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 230.94 | kWh/mth | 32.61 | 27.23 | 25.77 | 16.32 | 12.2 | 9.49 | 9.2 | 9.23 | 11.84 | 20.85 | 25.61 | 30.6
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 11.78 | kWh/mth | 2.14 | 1.72 | 1.21 | 0.6 | 0.7 | 0.35 | 0.64 | 0.38 | 0.65 | 0.59 | 1.09 | 1.72
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 9.98 | kWh/mth | 1.73 | 1.4 | 0.99 | 0.52 | 0.65 | 0.32 | 0.61 | 0.38 | 0.6 | 0.5 | 0.89 | 1.39
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 1.8 | kWh/mth | 0.41 | 0.32 | 0.22 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.2 | 0.32
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## teil5_bsued
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 14305.65 | kWh/mth | 2964.5 | 2346.25 | 1867.24 | 674.49 | 375.94 | 140.29 | 53.16 | 54.41 | 250.83 | 1043.19 | 1877.44 | 2657.9
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 1204.78 | kWh/mth | 266.84 | 205.05 | 149.2 | 36.73 | 26.03 | 16.57 | 12.98 | 12.97 | 19.22 | 65.98 | 156.31 | 236.89
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 13072.79 | kWh/mth | 2691.49 | 2136.46 | 1715.18 | 636.84 | 349.16 | 122.56 | 39.03 | 40.15 | 231 | 976.15 | 1718.52 | 2416.24
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 1172.11 | kWh/mth | 256.83 | 194.51 | 149.14 | 56.43 | 29.8 | 13.81 | 5.29 | 5.25 | 24.73 | 81.22 | 144.02 | 211.08
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 1053.52 | kWh/mth | 216.36 | 172.41 | 138.99 | 50.3 | 27.05 | 8.89 | 2.68 | 2.81 | 17.83 | 79.67 | 140.26 | 196.27
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 10847.15 | kWh/mth | 2218.31 | 1769.54 | 1427.05 | 530.1 | 292.31 | 99.86 | 31.06 | 32.08 | 188.44 | 815.26 | 1434.24 | 2008.9
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 534.57 | kWh/mth | 124.87 | 98.95 | 65.81 | 23.49 | 16.46 | 3.24 | 2.69 | 0 | 12.52 | 27.58 | 60.14 | 98.82
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 49.68 | kWh/mth | 12.3 | 9.43 | 5.7 | 1.37 | 1.21 | 0.59 | 1.15 | 0 | 1.03 | 1.87 | 5.43 | 9.61
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 533.3 | kWh/mth | 124.03 | 98.26 | 65.49 | 23.75 | 16.2 | 4.35 | 3.46 | 0 | 12.36 | 27.73 | 59.67 | 97.99
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 129.45 | kWh/mth | 29.9 | 23.14 | 14.74 | 5.45 | 4.55 | 2.69 | 2.63 | 0 | 4.04 | 6.1 | 13.32 | 22.88
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 403.85 | kWh/mth | 94.13 | 75.11 | 50.75 | 18.3 | 11.65 | 1.66 | 0.83 | 0 | 8.32 | 21.63 | 46.35 | 75.11
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 220.34 | kWh/mth | 35 | 28.68 | 25.37 | 13.9 | 10.82 | 7.96 | 7 | 7.02 | 9.06 | 18.02 | 25.21 | 32.31
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 131.61 | kWh/mth | 22.46 | 18.21 | 15.46 | 7.63 | 6.14 | 4.32 | 3.47 | 3.48 | 4.51 | 10 | 15.37 | 20.56
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 88.73 | kWh/mth | 12.53 | 10.47 | 9.91 | 6.27 | 4.68 | 3.64 | 3.53 | 3.54 | 4.55 | 8.01 | 9.84 | 11.75
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 6.69 | kWh/mth | 1.28 | 1.03 | 0.72 | 0.33 | 0.31 | 0.17 | 0.33 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.65 | 1.03
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 5.61 | kWh/mth | 1.04 | 0.84 | 0.59 | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.53 | 0.83
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 1.08 | kWh/mth | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.19
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## hregister_sued
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 514.72 | kWh/mth | 120.09 | 95.21 | 63.55 | 22.48 | 14.13 | 3.91 | 3.03 | 2.18 | 10.64 | 26.6 | 57.92 | 94.98
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 110.87 | kWh/mth | 25.96 | 20.1 | 12.8 | 4.18 | 2.48 | 2.25 | 2.2 | 2.18 | 2.32 | 4.97 | 11.57 | 19.86
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 403.85 | kWh/mth | 94.13 | 75.11 | 50.75 | 18.3 | 11.65 | 1.66 | 0.83 | 0 | 8.32 | 21.63 | 46.35 | 75.11
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 1.8 | kWh/mth | 0.41 | 0.32 | 0.22 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.2 | 0.32
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 1.8 | kWh/mth | 0.41 | 0.32 | 0.22 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.2 | 0.32
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## teil5_bnord
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 10379.25 | kWh/mth | 2280.02 | 1743.97 | 1374.81 | 444.61 | 138.26 | 35.51 | 8.27 | 8.97 | 125.22 | 789.63 | 1439.13 | 1990.85
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 865.16 | kWh/mth | 205.01 | 152.18 | 109.55 | 24.29 | 9.61 | 4.21 | 2.02 | 2.14 | 9.64 | 49.64 | 119.6 | 177.27
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 9495.44 | kWh/mth | 2070.25 | 1588.25 | 1263.15 | 419.71 | 128.37 | 31.01 | 6.07 | 6.61 | 115.28 | 739.2 | 1317.53 | 1810.01
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 785.81 | kWh/mth | 172.29 | 130.43 | 99.93 | 37.76 | 19.95 | 9.26 | 3.55 | 3.53 | 16.54 | 54.38 | 96.56 | 141.63
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 772.91 | kWh/mth | 168.71 | 129.48 | 103.29 | 33.12 | 9.19 | 1.78 | 0.2 | 0.25 | 8.54 | 61.01 | 108.81 | 148.53
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 7936.72 | kWh/mth | 1729.25 | 1328.34 | 1059.93 | 348.83 | 99.23 | 19.97 | 2.32 | 2.84 | 90.19 | 623.8 | 1112.16 | 1519.85
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 386.68 | kWh/mth | 83.91 | 66.49 | 44.22 | 19.12 | 20.91 | 3.44 | 2.62 | 0 | 18.64 | 20.5 | 40.41 | 66.41
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 35.82 | kWh/mth | 8.25 | 6.33 | 3.82 | 1.12 | 1.54 | 0.63 | 1.12 | 0 | 1.54 | 1.39 | 3.64 | 6.45
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 386.24 | kWh/mth | 83.34 | 66.03 | 44.01 | 19.33 | 20.58 | 4.63 | 3.37 | 0 | 18.39 | 20.63 | 40.1 | 65.85
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 86.99 | kWh/mth | 20.09 | 15.55 | 9.91 | 3.66 | 3.06 | 1.81 | 1.77 | 0 | 2.72 | 4.1 | 8.95 | 15.37
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 299.26 | kWh/mth | 63.25 | 50.48 | 34.1 | 15.67 | 17.52 | 2.82 | 1.6 | 0 | 15.68 | 16.53 | 31.15 | 50.47
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 148.32 | kWh/mth | 25.69 | 20.56 | 18.04 | 9.25 | 5.41 | 3.54 | 2.91 | 2.95 | 5.32 | 12.96 | 18.39 | 23.29
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 88.79 | kWh/mth | 17.28 | 13.54 | 11.4 | 5.04 | 2.27 | 1.1 | 0.54 | 0.57 | 2.26 | 7.59 | 11.79 | 15.4
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 59.53 | kWh/mth | 8.41 | 7.02 | 6.64 | 4.21 | 3.14 | 2.44 | 2.37 | 2.38 | 3.05 | 5.37 | 6.6 | 7.89
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 5.08 | kWh/mth | 0.86 | 0.69 | 0.48 | 0.26 | 0.38 | 0.18 | 0.31 | 0.15 | 0.38 | 0.25 | 0.44 | 0.69
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 4.36 | kWh/mth | 0.7 | 0.56 | 0.4 | 0.23 | 0.36 | 0.16 | 0.3 | 0.15 | 0.36 | 0.21 | 0.36 | 0.56
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0.72 | kWh/mth | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.13
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## hregister_nord
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 409.19 | kWh/mth | 87.28 | 69.07 | 45.95 | 20.59 | 22.65 | 5.07 | 3.8 | 2.18 | 20.12 | 21.76 | 41.85 | 68.86
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 109.93 | kWh/mth | 24.03 | 18.6 | 11.85 | 4.93 | 5.14 | 2.25 | 2.2 | 2.18 | 4.44 | 5.23 | 10.7 | 18.38
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 299.26 | kWh/mth | 63.25 | 50.48 | 34.1 | 15.67 | 17.52 | 2.82 | 1.6 | 0 | 15.68 | 16.53 | 31.15 | 50.47
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## teil5_verkehr
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 12478.68 | kWh/mth | 2648.05 | 2061.58 | 1672 | 489.82 | 182.84 | 38.12 | 5.64 | 10.42 | 194.99 | 1027.79 | 1760.01 | 2387.43
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 1039.1 | kWh/mth | 238.35 | 180.17 | 133.6 | 26.68 | 12.66 | 4.5 | 1.38 | 2.48 | 14.94 | 65.01 | 146.54 | 212.79
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 11417.39 | kWh/mth | 2404.18 | 1877.24 | 1535.84 | 462.47 | 169.81 | 33.3 | 4.14 | 7.69 | 179.57 | 961.74 | 1611.04 | 2170.36
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 918.73 | kWh/mth | 201.31 | 152.46 | 116.9 | 44.23 | 23.36 | 10.83 | 4.14 | 4.12 | 19.39 | 63.66 | 112.89 | 165.45
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 931.3 | kWh/mth | 195.76 | 153.13 | 125.93 | 36.25 | 12.41 | 1.84 | 0 | 0.29 | 13.85 | 79.95 | 133.46 | 178.44
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 9567.36 | kWh/mth | 2007.12 | 1571.65 | 1293.01 | 381.99 | 134.05 | 20.64 | 0 | 3.28 | 146.34 | 818.12 | 1364.69 | 1826.47
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 176.43 | kWh/mth | 29.89 | 24.2 | 21.61 | 10.46 | 6.66 | 4.03 | 3.13 | 3.44 | 7.08 | 16.14 | 22.12 | 27.68
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 106.88 | kWh/mth | 20.07 | 16 | 13.84 | 5.54 | 2.99 | 1.17 | 0.37 | 0.67 | 3.51 | 9.86 | 14.41 | 18.46
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 69.55 | kWh/mth | 9.82 | 8.2 | 7.77 | 4.92 | 3.67 | 2.85 | 2.77 | 2.77 | 3.57 | 6.28 | 7.71 | 9.21
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## teil5_sanitaer
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 7565.1 | kWh/mth | 1277.04 | 1043.06 | 933.58 | 555.65 | 375.14 | 209.77 | 108.82 | 109.28 | 311.8 | 632.62 | 884.72 | 1123.63
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 652.04 | kWh/mth | 114.95 | 91.16 | 74.6 | 30.26 | 25.97 | 24.78 | 26.57 | 26.04 | 23.89 | 40.01 | 73.66 | 100.15
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 6894.03 | kWh/mth | 1159.43 | 949.79 | 857.56 | 524.63 | 348.41 | 183.26 | 79.9 | 80.63 | 287.15 | 591.96 | 809.83 | 1021.47
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 177.22 | kWh/mth | 38.83 | 29.41 | 22.55 | 8.53 | 4.51 | 2.09 | 0.8 | 0.79 | 3.74 | 12.28 | 21.77 | 31.91
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 591.17 | kWh/mth | 99.58 | 81.71 | 74.11 | 44.73 | 29.13 | 14.81 | 6.29 | 6.43 | 24.5 | 51.61 | 70.2 | 88.07
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 6125.64 | kWh/mth | 1021.02 | 838.67 | 760.9 | 471.37 | 314.78 | 166.36 | 72.81 | 73.41 | 258.91 | 528.08 | 717.85 | 901.49
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 99.49 | kWh/mth | 11.57 | 9.68 | 9.23 | 7.23 | 6.84 | 7.01 | 7.63 | 7.53 | 6.3 | 7.28 | 8.73 | 10.47
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 86.07 | kWh/mth | 9.68 | 8.1 | 7.73 | 6.28 | 6.13 | 6.46 | 7.1 | 6.99 | 5.61 | 6.07 | 7.24 | 8.69
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 13.41 | kWh/mth | 1.89 | 1.58 | 1.5 | 0.95 | 0.71 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.69 | 1.21 | 1.49 | 1.78
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## w_zentrale
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergiebedarf Trinkwarmwasser |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trinkwarmwasser |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Trinkwarmwasser | Q(w,f) | kWh/a | 2347.89 | kWh/mth | 199.41 | 180.11 | 199.41 | 192.98 | 199.41 | 192.98 | 199.41 | 199.41 | 192.98 | 199.41 | 192.98 | 199.41
Endenergie Bonus KWK | Q(w,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(w,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(w,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(w,outg) | kWh/a | 2347.89 | kWh/mth | 199.41 | 180.11 | 199.41 | 192.98 | 199.41 | 192.98 | 199.41 | 199.41 | 192.98 | 199.41 | 192.98 | 199.41
Verluste der Speicherung | Q(w,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(w,d) | kWh/a | 78.69 | kWh/mth | 6.68 | 6.04 | 6.68 | 6.47 | 6.68 | 6.47 | 6.68 | 6.68 | 6.47 | 6.68 | 6.47 | 6.68
Verluste der Übergabe | Q(w,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(w,b) | kWh/a | 2269.2 | kWh/mth | 192.73 | 174.08 | 192.73 | 186.51 | 192.73 | 186.51 | 192.73 | 192.73 | 186.51 | 192.73 | 186.51 | 192.73
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Trinkwarmwasser | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(w,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(w,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(w,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(w,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## c_zentrale
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergiebedarf Kühlung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälte |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumkühlung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Kälte | Q(c,f) | kWh/a | 469.87 | kWh/mth | 7.51 | 7.64 | 13.68 | 40.31 | 48.91 | 72.06 | 99.93 | 85.82 | 53.93 | 22.74 | 10.65 | 6.7
Regenerativer Energieeintrag | Q(c,reg) | kWh/a | 2432.43 | kWh/mth | 38.86 | 39.57 | 70.83 | 208.68 | 253.21 | 373.03 | 517.29 | 444.25 | 279.17 | 117.73 | 55.11 | 34.69
Erzeugernutzkälteabgabe | Q(c,outg) | kWh/a | 2902.3 | kWh/mth | 46.36 | 47.21 | 84.51 | 248.99 | 302.12 | 445.09 | 617.22 | 530.07 | 333.1 | 140.47 | 65.76 | 41.39
Verluste der Speicherung | Q(c,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(c,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(c,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzkältebedarf | Q(c,b) | kWh/a | 2902.3 | kWh/mth | 46.36 | 47.21 | 84.51 | 248.99 | 302.12 | 445.09 | 617.22 | 530.07 | 333.1 | 140.47 | 65.76 | 41.39
Kühlregister |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Kühlregister | Q(c*,f) | kWh/a | 159.73 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 16.99 | 21.92 | 40.38 | 45.48 | 29.39 | 1.42 | 0.28 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(c*,reg) | kWh/a | 826.86 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 87.97 | 113.48 | 209.04 | 235.45 | 152.13 | 7.37 | 1.47 | 0
Erzeugernutzkälteabgabe | Q(c*,outg) | kWh/a | 986.59 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 104.96 | 135.4 | 249.42 | 280.93 | 181.52 | 8.79 | 1.76 | 0
Verluste der Speicherung | Q(c*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(c*,d) | kWh/a | 38.54 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 4.1 | 5.29 | 9.74 | 10.97 | 7.09 | 0.34 | 0.07 | 0
Verluste der Übergabe | Q(c*,ce) | kWh/a | 177.28 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 18.86 | 24.33 | 44.82 | 50.48 | 32.62 | 1.58 | 0.32 | 0
Nutzkältebedarf | Q(c*,b) | kWh/a | 770.77 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 82 | 105.78 | 194.86 | 219.48 | 141.81 | 6.87 | 1.37 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumkühlung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Kälte | Q(c,aux) | kWh/a | 260.75 | kWh/mth | 4.64 | 4.73 | 8.46 | 23.7 | 25.83 | 38.68 | 51.72 | 48.19 | 30.57 | 13.6 | 6.49 | 4.14
Erzeugung | Q(c,aux,g) | kWh/a | 139.73 | kWh/mth | 2.71 | 2.76 | 4.94 | 13.32 | 13.23 | 20.12 | 25.98 | 26.09 | 16.68 | 7.74 | 3.75 | 2.42
Speicherung | Q(c,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution | Q(c,aux,d) | kWh/a | 121.03 | kWh/mth | 1.93 | 1.97 | 3.52 | 10.38 | 12.6 | 18.56 | 25.74 | 22.11 | 13.89 | 5.86 | 2.74 | 1.72
Emission | Q(c,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kühlregister |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Kühlregister | Q(c*,aux) | kWh/a | 99.38 | kWh/mth | 3.03 | 2.73 | 3.03 | 4.63 | 9.51 | 11.48 | 18.01 | 21.91 | 15.29 | 3.67 | 3.06 | 3.03
Erzeugung | Q(c*,aux,g) | kWh/a | 45.99 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 4.6 | 6.12 | 10.5 | 13.82 | 9.09 | 0.48 | 0.1 | 0
Speicherung | Q(c*,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution | Q(c*,aux,d) | kWh/a | 53.39 | kWh/mth | 3.03 | 2.73 | 3.03 | 3.36 | 4.92 | 5.37 | 7.51 | 8.08 | 6.19 | 3.19 | 2.96 | 3.03
Emission | Q(c*,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## kregister_sued
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergiebedarf Kühlung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälte |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumkühlung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Kälte | Q(c,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(c,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzkälteabgabe | Q(c,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(c,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(c,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(c,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzkältebedarf | Q(c,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kühlregister |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Kühlregister | Q(c*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(c*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzkälteabgabe | Q(c*,outg) | kWh/a | 986.59 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 104.96 | 135.4 | 249.42 | 280.93 | 181.52 | 8.79 | 1.76 | 0
Verluste der Speicherung | Q(c*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(c*,d) | kWh/a | 38.54 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 4.1 | 5.29 | 9.74 | 10.97 | 7.09 | 0.34 | 0.07 | 0
Verluste der Übergabe | Q(c*,ce) | kWh/a | 177.28 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 18.86 | 24.33 | 44.82 | 50.48 | 32.62 | 1.58 | 0.32 | 0
Nutzkältebedarf | Q(c*,b) | kWh/a | 770.77 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 82 | 105.78 | 194.86 | 219.48 | 141.81 | 6.87 | 1.37 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumkühlung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Kälte | Q(c,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(c,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(c,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution | Q(c,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emission | Q(c,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kühlregister |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Kühlregister | Q(c*,aux) | kWh/a | 53.39 | kWh/mth | 3.03 | 2.73 | 3.03 | 3.36 | 4.92 | 5.37 | 7.51 | 8.08 | 6.19 | 3.19 | 2.96 | 3.03
Erzeugung | Q(c*,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(c*,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution | Q(c*,aux,d) | kWh/a | 53.39 | kWh/mth | 3.03 | 2.73 | 3.03 | 3.36 | 4.92 | 5.37 | 7.51 | 8.08 | 6.19 | 3.19 | 2.96 | 3.03
Emission | Q(c*,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## rlt_sued
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergiebedarf Raumlufttechnik |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftaufbereitung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feuchte |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Feuchte | Q(m*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe für die Befeuchtung | Q(m*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(m*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(m*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Befeuchtung | Q(m*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RLT Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie RLT Wärme | Q(vh,f) | kWh/a | 403.85 | kWh/mth | 94.13 | 75.11 | 50.75 | 18.3 | 11.65 | 1.66 | 0.83 | 0 | 8.32 | 21.63 | 46.35 | 75.11
Verluste der Verteilung | Q(vh,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(vh,ce) | kWh/a | 36.71 | kWh/mth | 8.56 | 6.83 | 4.61 | 1.66 | 1.06 | 0.15 | 0.08 | 0 | 0.76 | 1.97 | 4.21 | 6.83
Nutzwärmebedarf | Q(vh,b) | kWh/a | 367.14 | kWh/mth | 85.57 | 68.29 | 46.13 | 16.64 | 10.59 | 1.51 | 0.76 | 0 | 7.56 | 19.66 | 42.14 | 68.28
RLT Kälte |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie RLT Kälte | Q(vc,f) | kWh/a | 770.77 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 82 | 105.78 | 194.86 | 219.48 | 141.81 | 6.87 | 1.37 | 0
Verluste der Verteilung | Q(vc,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(vc,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzkältebedarf | Q(vc,b) | kWh/a | 770.77 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 82 | 105.78 | 194.86 | 219.48 | 141.81 | 6.87 | 1.37 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feuchte |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Feuchte | Q(m*,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## teil3_bsued
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Luftvolumenströme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzungszeit |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zuluft |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bilanz-Zuluftvolumenstrom | Vdot_mech_b_m |  | 0 | m³/h | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84
mittlerer monatlicher Zuluftvolumenstrom | Vdot_mech_m |  | 0 | m³/h | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84
Abluft |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abluftvolumenstrom | Vdot_ABL |  | 0 | m³/h | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84 | 723.84
Auslegungsvolumenstrom Zuluft | Vdot_ac_ZUL | m³/h | 723.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auslegungsvolumenstrom Abluft | Vdot_ac_AbL | m³/h | 723.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf für die Luftförderung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf für die Luftförderung | Q_V_E_m | kWh/a | 1862.38 | kWh/mth | 158.17 | 142.87 | 158.17 | 153.07 | 158.17 | 153.07 | 158.17 | 158.17 | 153.07 | 158.17 | 153.07 | 158.17
Nutzungszeit |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf für die Luftförderung während Nutzungszeit | Q_V_E_m | kWh/a | 1862.38 | kWh/mth | 158.17 | 142.87 | 158.17 | 153.07 | 158.17 | 153.07 | 158.17 | 158.17 | 153.07 | 158.17 | 153.07 | 158.17
Zuluft |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf Luftförderung der Zuluft | Q_V_E_Zul_m | kWh/a | 1045.55 | kWh/mth | 88.8 | 80.21 | 88.8 | 85.94 | 88.8 | 85.94 | 88.8 | 88.8 | 85.94 | 88.8 | 85.94 | 88.8
elektrische Leistung des Zuluftventilators | P_V_ZUL_m |  | 0 | kW | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
Abluft |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf Luftförderung der Abluft | Q_V_E_ABl_m | kWh/a | 816.83 | kWh/mth | 69.37 | 62.66 | 69.37 | 67.14 | 69.37 | 67.14 | 69.37 | 69.37 | 67.14 | 69.37 | 67.14 | 69.37
elektrische Leistung des Abluftventilators | P_V_ABL_m |  | 0 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Zulufttemperatur |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sollwert der Zulufttemperatur | theta_ZUL_soll |  | 0 | °C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
monatliche Zulufttemperatur | theta_V_mech |  | 0 | °C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Lufterwärmung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf für die Lufterwärmung | Q_V_h_b | kWh/a | 367.14 | kWh/mth | 85.57 | 68.29 | 46.13 | 16.64 | 10.59 | 1.51 | 0.76 | 0 | 7.56 | 19.66 | 42.14 | 68.28
maximale Heizleistung | Qdot_h_ac_max | kW | 1.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Laufzeit des Lufterhitzers | t_H | h/a | 958.75 | h/mth | 81.43 | 73.55 | 81.43 | 78.8 | 81.43 | 78.8 | 81.43 | 81.43 | 78.8 | 81.43 | 78.8 | 81.43
Luftkühlung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf für die Luftkühlung | Q_V_c_b | kWh/a | 770.77 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 82 | 105.78 | 194.86 | 219.48 | 141.81 | 6.87 | 1.37 | 0
maximale Kühleistung | Qdot_c_ac_max | kW | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Laufzeit des Luftkühlers | t_C | h/a | 815.21 | h/mth | 69.24 | 62.54 | 69.24 | 67 | 69.24 | 67 | 69.24 | 69.24 | 67 | 69.24 | 67 | 69.24
Wärmerückgewinnung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Laufzeit des Wärmerückgewinners | t_WRG | h/a | 2047.5 | h/mth | 173.9 | 157.07 | 173.9 | 168.29 | 173.9 | 168.29 | 173.9 | 173.9 | 168.29 | 173.9 | 168.29 | 173.9

## rlt_nord
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergiebedarf Raumlufttechnik |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftaufbereitung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feuchte |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Feuchte | Q(m*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe für die Befeuchtung | Q(m*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(m*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(m*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Befeuchtung | Q(m*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RLT Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie RLT Wärme | Q(vh,f) | kWh/a | 299.26 | kWh/mth | 63.25 | 50.48 | 34.1 | 15.67 | 17.52 | 2.82 | 1.6 | 0 | 15.68 | 16.53 | 31.15 | 50.47
Verluste der Verteilung | Q(vh,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(vh,ce) | kWh/a | 27.21 | kWh/mth | 5.75 | 4.59 | 3.1 | 1.42 | 1.59 | 0.26 | 0.15 | 0 | 1.43 | 1.5 | 2.83 | 4.59
Nutzwärmebedarf | Q(vh,b) | kWh/a | 272.05 | kWh/mth | 57.5 | 45.89 | 31 | 14.24 | 15.93 | 2.57 | 1.45 | 0 | 14.25 | 15.02 | 28.31 | 45.89
RLT Kälte |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie RLT Kälte | Q(vc,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(vc,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(vc,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzkältebedarf | Q(vc,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feuchte |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Feuchte | Q(m*,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## teil3_bnord
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Luftvolumenströme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzungszeit |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zuluft |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bilanz-Zuluftvolumenstrom | Vdot_mech_b_m |  | 0 | m³/h | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4
mittlerer monatlicher Zuluftvolumenstrom | Vdot_mech_m |  | 0 | m³/h | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4
Abluft |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abluftvolumenstrom | Vdot_ABL |  | 0 | m³/h | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | 486.4
Auslegungsvolumenstrom Zuluft | Vdot_ac_ZUL | m³/h | 486.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auslegungsvolumenstrom Abluft | Vdot_ac_AbL | m³/h | 486.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf für die Luftförderung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf für die Luftförderung | Q_V_E_m | kWh/a | 1251.47 | kWh/mth | 106.29 | 96 | 106.29 | 102.86 | 106.29 | 102.86 | 106.29 | 106.29 | 102.86 | 106.29 | 102.86 | 106.29
Nutzungszeit |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf für die Luftförderung während Nutzungszeit | Q_V_E_m | kWh/a | 1251.47 | kWh/mth | 106.29 | 96 | 106.29 | 102.86 | 106.29 | 102.86 | 106.29 | 106.29 | 102.86 | 106.29 | 102.86 | 106.29
Zuluft |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf Luftförderung der Zuluft | Q_V_E_Zul_m | kWh/a | 702.58 | kWh/mth | 59.67 | 53.9 | 59.67 | 57.75 | 59.67 | 57.75 | 59.67 | 59.67 | 57.75 | 59.67 | 57.75 | 59.67
elektrische Leistung des Zuluftventilators | P_V_ZUL_m |  | 0 | kW | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
Abluft |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf Luftförderung der Abluft | Q_V_E_ABl_m | kWh/a | 548.89 | kWh/mth | 46.62 | 42.11 | 46.62 | 45.11 | 46.62 | 45.11 | 46.62 | 46.62 | 45.11 | 46.62 | 45.11 | 46.62
elektrische Leistung des Abluftventilators | P_V_ABL_m |  | 0 | kW | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
Zulufttemperatur |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sollwert der Zulufttemperatur | theta_ZUL_soll |  | 0 | °C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
monatliche Zulufttemperatur | theta_V_mech |  | 0 | °C | 18 | 18 | 18 | 18.38 | 19.73 | 20.13 | 21.79 | 21.81 | 20.52 | 18.19 | 18 | 18
Lufterwärmung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiebedarf für die Lufterwärmung | Q_V_h_b | kWh/a | 272.05 | kWh/mth | 57.5 | 45.89 | 31 | 14.24 | 15.93 | 2.57 | 1.45 | 0 | 14.25 | 15.02 | 28.31 | 45.89
maximale Heizleistung | Qdot_h_ac_max | kW | 1.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Laufzeit des Lufterhitzers | t_H | h/a | 978.44 | h/mth | 83.1 | 75.06 | 83.1 | 80.42 | 83.1 | 80.42 | 83.1 | 83.1 | 80.42 | 83.1 | 80.42 | 83.1
Wärmerückgewinnung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Laufzeit des Wärmerückgewinners | t_WRG | h/a | 2047.5 | h/mth | 173.9 | 157.07 | 173.9 | 168.29 | 173.9 | 168.29 | 173.9 | 173.9 | 168.29 | 173.9 | 168.29 | 173.9

## beleuchtung_sued
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Beleuchtungsbereich 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Beleuchtung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Zone | Q_l_f | kWh/a | 3429.52 | kWh/mth | 317.77 | 268.28 | 281.47 | 262.35 | 264.18 | 253.98 | 265.91 | 272.82 | 275.73 | 302.21 | 314.21 | 350.62
Dieser Beleuchtungsbereich | Q_l_f_j | kWh/a | 3429.52 | kWh/mth | 317.77 | 268.28 | 281.47 | 262.35 | 264.18 | 253.98 | 265.91 | 272.82 | 275.73 | 302.21 | 314.21 | 350.62
Berechnungsparameter |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 180.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Tag | t_Tag | h | 2543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Nacht | t_Nacht | h | 207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungswert der Beleuchtungsstärke | E_m | lux | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe der Nutzebene | h_Ne | m | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Flächenanteils der Sehaufgabe |  |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relative Abwesenheit |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Konstantlichtregelung |  |  | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Wartungsfaktor |  |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kunstlicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installierte Leistung | p | W/m² | 20.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabellenverfahren |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direkt-/Indirektbeleuchtung |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leuchtstofflampe Stabförmig mit EVG | k_BG |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungsfaktor | fWF |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe Pendelebene | h_Pe | m | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 180.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 180.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fläche ohne Tageslicht | A_k_TL | m² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 8.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtversorgungsfaktor (Tageslichtautonomie) | C_TL_Vers | % | 70.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW Süd |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster Süd |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 180.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 36.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 8.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 70.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 85.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## beleuchtung_nord_1
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Beleuchtungsbereich 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Beleuchtung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Zone | Q_l_f | kWh/a | 1072.95 | kWh/mth | 101.06 | 84.26 | 87.45 | 80.87 | 80.97 | 77.73 | 81.62 | 84.21 | 85.88 | 95.23 | 100.31 | 113.37
Dieser Beleuchtungsbereich | Q_l_f_j | kWh/a | 1072.95 | kWh/mth | 101.06 | 84.26 | 87.45 | 80.87 | 80.97 | 77.73 | 81.62 | 84.21 | 85.88 | 95.23 | 100.31 | 113.37
Berechnungsparameter |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 60.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Tag | t_Tag | h | 2543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Nacht | t_Nacht | h | 207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungswert der Beleuchtungsstärke | E_m | lux | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe der Nutzebene | h_Ne | m | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Flächenanteils der Sehaufgabe |  |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relative Abwesenheit |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Konstantlichtregelung |  |  | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Wartungsfaktor |  |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kunstlicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installierte Leistung | p | W/m² | 20.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabellenverfahren |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direkt-/Indirektbeleuchtung |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leuchtstofflampe Stabförmig mit EVG | k_BG |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungsfaktor | fWF |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe Pendelebene | h_Pe | m | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 60.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 60.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fläche ohne Tageslicht | A_k_TL | m² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 8.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtversorgungsfaktor (Tageslichtautonomie) | C_TL_Vers | % | 78.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW Nord |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster Nord |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 60.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 12.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 8.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 78.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 78.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## beleuchtung_nord_2
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Beleuchtungsbereich 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Beleuchtung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Zone | Q_l_f | kWh/a | 755.86 | kWh/mth | 71.19 | 59.36 | 61.61 | 56.97 | 57.04 | 54.76 | 57.5 | 59.32 | 60.5 | 67.08 | 70.66 | 79.87
Dieser Beleuchtungsbereich | Q_l_f_j | kWh/a | 755.86 | kWh/mth | 71.19 | 59.36 | 61.61 | 56.97 | 57.04 | 54.76 | 57.5 | 59.32 | 60.5 | 67.08 | 70.66 | 79.87
Berechnungsparameter |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 60.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Tag | t_Tag | h | 2543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Nacht | t_Nacht | h | 207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungswert der Beleuchtungsstärke | E_m | lux | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe der Nutzebene | h_Ne | m | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Flächenanteils der Sehaufgabe |  |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relative Abwesenheit |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Konstantlichtregelung |  |  | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Wartungsfaktor |  |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kunstlicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installierte Leistung | p | W/m² | 14.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabellenverfahren |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direktbeleuchtung |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leuchtstofflampe Stabförmig mit EVG | k_BG |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungsfaktor | fWF |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe Pendelebene | h_Pe | m | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 60.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 60.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fläche ohne Tageslicht | A_k_TL | m² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 8.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtversorgungsfaktor (Tageslichtautonomie) | C_TL_Vers | % | 78.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW Nord |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster Nord |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 60.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 12.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 8.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 78.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 78.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## beleuchtung_verkehr_ow
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Beleuchtung Flur Ost/West |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Beleuchtung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Zone | Q_l_f | kWh/a | 213.94 | kWh/mth | 19.22 | 16.62 | 17.78 | 16.81 | 17.09 | 16.48 | 17.16 | 17.44 | 17.34 | 18.6 | 18.87 | 20.53
Dieser Beleuchtungsbereich | Q_l_f_j | kWh/a | 213.94 | kWh/mth | 19.22 | 16.62 | 17.78 | 16.81 | 17.09 | 16.48 | 17.16 | 17.44 | 17.34 | 18.6 | 18.87 | 20.53
Berechnungsparameter |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 99.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Tag | t_Tag | h | 2543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Nacht | t_Nacht | h | 207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungswert der Beleuchtungsstärke | E_m | lux | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe der Nutzebene | h_Ne | m | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Flächenanteils der Sehaufgabe |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relative Abwesenheit |  |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Konstantlichtregelung |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Wartungsfaktor |  |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kunstlicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installierte Leistung | p | W/m² | 4.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabellenverfahren |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direktbeleuchtung |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leuchtstofflampe kompakt mit externem EVG | k_BG |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungsfaktor | fWF |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe Pendelebene | h_Pe | m | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 99.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fläche ohne Tageslicht | A_k_TL | m² | 43.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtversorgungsfaktor (Tageslichtautonomie) | C_TL_Vers | % | 87.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW West |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster West |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 87.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 92.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW Ost |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster Ost |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 87.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 92.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## beleuchtung_verkehr_s
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Beleuchtung Eingang Süd |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Beleuchtung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Zone | Q_l_f | kWh/a | 40.14 | kWh/mth | 3.91 | 3.18 | 3.22 | 2.93 | 2.9 | 2.77 | 2.93 | 3.06 | 3.18 | 3.62 | 3.91 | 4.53
Dieser Beleuchtungsbereich | Q_l_f_j | kWh/a | 40.14 | kWh/mth | 3.91 | 3.18 | 3.22 | 2.93 | 2.9 | 2.77 | 2.93 | 3.06 | 3.18 | 3.62 | 3.91 | 4.53
Berechnungsparameter |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 10.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Tag | t_Tag | h | 2543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Nacht | t_Nacht | h | 207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungswert der Beleuchtungsstärke | E_m | lux | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe der Nutzebene | h_Ne | m | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Flächenanteils der Sehaufgabe |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relative Abwesenheit |  |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Konstantlichtregelung |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Wartungsfaktor |  |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kunstlicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installierte Leistung | p | W/m² | 4.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabellenverfahren |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direktbeleuchtung |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leuchtstofflampe kompakt mit externem EVG | k_BG |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungsfaktor | fWF |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe Pendelebene | h_Pe | m | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 10.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 10.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fläche ohne Tageslicht | A_k_TL | m² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 11.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtversorgungsfaktor (Tageslichtautonomie) | C_TL_Vers | % | 88.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW Süd |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster Süd |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 10.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 1.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 11.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 88.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 97.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## beleuchtung_verkehr_n
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Beleuchtung Treppenhaus Nord |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Beleuchtung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Zone | Q_l_f | kWh/a | 116.89 | kWh/mth | 11.44 | 9.26 | 9.37 | 8.49 | 8.38 | 8.02 | 8.48 | 8.87 | 9.26 | 10.55 | 11.45 | 13.31
Dieser Beleuchtungsbereich | Q_l_f_j | kWh/a | 116.89 | kWh/mth | 11.44 | 9.26 | 9.37 | 8.49 | 8.38 | 8.02 | 8.48 | 8.87 | 9.26 | 10.55 | 11.45 | 13.31
Berechnungsparameter |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 31.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Tag | t_Tag | h | 2543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Nacht | t_Nacht | h | 207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungswert der Beleuchtungsstärke | E_m | lux | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe der Nutzebene | h_Ne | m | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Flächenanteils der Sehaufgabe |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relative Abwesenheit |  |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Konstantlichtregelung |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Wartungsfaktor |  |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kunstlicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installierte Leistung | p | W/m² | 4.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabellenverfahren |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direktbeleuchtung |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leuchtstofflampe kompakt mit externem EVG | k_BG |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungsfaktor | fWF |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe Pendelebene | h_Pe | m | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 31.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 31.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fläche ohne Tageslicht | A_k_TL | m² | 0.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtversorgungsfaktor (Tageslichtautonomie) | C_TL_Vers | % | 90.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW Nord |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster Nord |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 31.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 4.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 90.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 90.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## beleuchtung_sanitaer
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Beleuchtungsbereich 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Beleuchtung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Zone | Q_l_f | kWh/a | 194.21 | kWh/mth | 18.79 | 15.35 | 15.64 | 14.27 | 14.15 | 13.54 | 14.3 | 14.89 | 15.43 | 17.44 | 18.77 | 21.64
Dieser Beleuchtungsbereich | Q_l_f_j | kWh/a | 194.21 | kWh/mth | 18.79 | 15.35 | 15.64 | 14.27 | 14.15 | 13.54 | 14.3 | 14.89 | 15.43 | 17.44 | 18.77 | 21.64
Berechnungsparameter |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 27.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Tag | t_Tag | h | 2543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebszeit Nacht | t_Nacht | h | 207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungswert der Beleuchtungsstärke | E_m | lux | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe der Nutzebene | h_Ne | m | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Flächenanteils der Sehaufgabe |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relative Abwesenheit |  |  | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Konstantlichtregelung |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anpassungsfaktor Wartungsfaktor |  |  | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kunstlicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installierte Leistung | p | W/m² | 8.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabellenverfahren |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direktbeleuchtung |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leuchtstofflampe kompakt mit externem EVG | k_BG |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartungsfaktor | fWF |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe Pendelebene | h_Pe | m | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslicht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Fläche | A | m² | 27.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fläche ohne Tageslicht | A_k_TL | m² | 1.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlerer Tageslichtversorgungsfaktor (Tageslichtautonomie) | C_TL_Vers | % | 90.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteile |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AW Nord |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster WC |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorgte Fläche | A_TL | m² | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite des tageslichtversorgten Bereichs | a_TL | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe des tageslichtversorgten Bereichs | b_TL | m | 5.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transparenz-Index | I_Tr |  | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumtiefenindex | I_Rt |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtquotient für die Rohbauöffnung | D_RB | % | 7.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klassifizierung TL-Versorgung: Gut |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor | C_TL_Vers | % | 90.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz nicht aktiviert | C_TL_Vers_SNA | % | 90.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tageslichtversorungsfaktor, Sonnenschutz aktiviert | C_TL_Vers_SA | % | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0