## Legende
Farbmarkierungen der Formulare
Wert aus der Energiebilanz (ohne weitere Rechenoperation), verlinkt mitCSV-Tabelle aus Software oder einem anderen Formular
Wert aus der Energiebilanz (ohne weitere Rechenoperation), Handüberttrag aus Software
berechneter Wert (Formel hinterlegt)
Eingabewert, welcher sich nicht aus der Bilanz ergibt (Zusatzabfrage oder Text)
Wert, welcher sich indirekt aus der Berechnung ergibt, Zählindex
Farbmarkierungen der Anmerkungen am Rand
Hinweis
Fehler

## Formular 1
Objekt- und Projektangaben
Art des Objektes |  | x | Wohngebäude |  |  |  | Nichtwohngebäude |  |  |  |  | Gemischt genutztes Gebäude
|  | x | Neubau |  |  | Baujahr: |  | 2013 |  |  |  | Bestand |  |  |  | Baujahr: | -
Art des Projektes |  | x | Nachweis nach EnEV |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | Freie Randbedingungen
|  | x | und nach EEWärmeG |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | mit Klimaregion | [5 empty] | Hinweis: Klimaregion ausschreiben, z.B. "Potsdam"
Zonierung |  |  | Mehrzonen-Modell | [7 empty] | x | Einzonen-Modell
Bezugsmaß für Endenergien |  |  | Heizwert | [7 empty] | x | Brennwert
Bezugsmaß für Primärenergien |  | x | Heizwert | [8 empty] | Brennwert
Nettogrundflächen und Angabe der Bezugsfläche
gewählt als Bezugsfläche
Nettogrundfläche |  |  | - thermisch konditioniert | [8 empty] | 295.75 |  | m²
|  |  | - nicht thermisch konditioniert (Angabe optional) | [8 empty] | 0 |  | m²
|  |  | - gesamt | [8 empty] | 295.75 |  | m²
Gebäuenutzfläche nach EnEV (für Wohnbauten) | [11 empty] | 246.34 |  | m² | x
Überblick über Zonen und Anlagen b
Anzahl Zonen |  | 1 | davon thermisch konditioniert: | [5 empty] | 1
Lüftungs/RLT-Anlagen |  |  | nur Luft |  | x | mit WRG |  | x | mit Heizfunktion |  |  |  | mit Kühlfunktion
Heizung |  | x | zentrale Erzeugung |  |  |  |  | dezentrale Erzeugung
Trinkwarmwasserbereitung |  | x | zentrale Erzeugung |  |  |  |  | dezentrale Erzeugung |  |  |  | x | kombiniert mit Heizung
Kühlung |  |  | zentrale Erzeugung |  |  |  |  | dezentrale Erzeugung
Endenergie- und Primärenergiebedarf nach Energieträgern, absolute Werte
alle Werte in kWh/a | Endenergiebedarf | [12 empty] | Verhältnis Heizwert/ Brennwert |  | n. erneuerb. Anteil
| Heizung inkl. RLT | Kälte inkl. RLT |  | Luft-förderung |  | Beleuch-tung |  | Trinkwarm-wasser |  | Dampf / Befeuch-tung |  | Gesamt |  |  |  | Primär-energie-faktor | Primär-energie-bedarf
Solarthermie | - | - | [5 empty] | 3176.27 |  | - |  | 3176.27 |  | 1 |  | 0 | 0
Umweltwärme | - | - | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Umweltkälte | - | - | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Erdwärme | - | - | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Zwischensumme Umweltenergie | [11 empty] | 3176.27 |  |  |  |  | 0
Strombedarf | 294.69 | - |  | 925.3 |  | - |  | 346.67 |  | - |  | 1566.66 |  | 1 |  | 2.6 | 4073.316
Stromproduktion | [11 empty] | -1589.5
Strom (angerechnet) | [11 empty] | -1105.1 |  | 1 |  | 2.8 | -3094.28
Zwischensumme Strom | [11 empty] | 461.56 |  |  |  |  | 979.036
Heizöl | 16232.9 | - | [5 empty] | 5026.46 |  | - |  | 21259.36 |  | 1,06 |  | 1,1 | #VALUE! | Anmerkung: es sind die korrekten Energieträgerfaktoren zu verwenden
a
Zwischensumme sonstige Energieträger | [11 empty] | 21259.36 |  |  |  |  | #VALUE!
Summe alle Energieträger | [16 empty] | #VALUE!
Endenergiekennwerte und Primärenergie nach Energieträgern, flächenbezogen (Fläche: gewählte Bezugsfläche)
alle Werte in kWh/(m²a) | Endenergiebedarf | [12 empty] | Verhältnis Heizwert/ Brennwert |  | nicht erneuerb. Anteil
| Heizung inkl. RLT | Kälte inkl. RLT |  | Luft-förderung |  | Beleuch-tung |  | Trinkwarm-wasser |  | Dampf / Befeuch-tung |  | Gesamt |  |  |  | Primär-energie-faktor | Primär-energie-bedarf
Solarthermie | - | - | [5 empty] | 12.8938 |  | - |  | 12.8938 |  | 1 |  | 0 | 0
Umweltwärme | - | - | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Umweltkälte | - | - | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Erdwärme | - | - | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -
Zwischensumme Umweltenergie | [11 empty] | 12.8938 |  |  |  |  | 0
Strombedarf | 1.1963 | - |  | 3.7562 |  | - |  | 1.4073 |  | - |  | 6.3597 |  | 1 |  | 2.6 | 16.5353
Stromproduktion | [11 empty] | -6.4525
Strom (angerechnet) | [11 empty] | -4.4861 |  | 1 |  | 2.8 | -12.561
Zwischensumme Strom | [11 empty] | 1.8737 |  |  |  |  | 3.9743
Heizöl | 65.8963 | - | [5 empty] | 20.4046 |  | - |  | 86.3009 |  | 1,06 |  | 1,1 | #VALUE!
a
Zwischensumme sonstige Energieträger | [11 empty] | 86.3009 |  |  |  |  | #VALUE!
Summe alle Energieträger | [16 empty] | #VALUE!
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Mehrfachnennung möglich

## Formular 2
Überblick über die Konditionierung der Zonen
Zone |  |  | Heizung |  | Kühlung |  | Beleuchtung |  | mech. Lüftung |  | Trinkwarm-wasser |  | Nettogrundfläche, in m²
Wohnen |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | 295.75
a
Thermisch konditionierte Nettogrundfläche | in m² |  | 295.75 |  | 0 |  | 0 |  | 295.75 |  | 295.75 |  | 295.75
| entspricht |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
a
Thermisch nicht konditionierte Nettogrundfläche | in m² | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| entspricht | [5 empty] | - |  | - |  | -
Konditionierte Nettogrundfläche | in m² |  | 295.75 |  | 0 |  | 0 |  | 295.75 |  | 295.75 |  | 295.75
| entspricht |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
Nutzungsdaten: Sollwerte für Temperatur und Nutzungszeiten
Zone (thermisch konditioniert) | Nettogrund-fläche, in m² |  | Nutzungs-profil nach DIN V 18599-10 |  | Datenquelle |  | Raumsolltemperatur, in °C |  |  |  | Nutzungszeit |  |  |  |  | Hinweis: beide Raumsolltemperaturen immer eintragen (auch wenn keine Kühlung)
[11 empty] | jährliche Nutzungstage, d/a |  |  | tägliche Nutzungs-stunden, in h/d | Datenquelle
[7 empty] | Heizen |  | Kühlen
Wohnen | 295.75 |  | 0 |  | S |  | 20 |  | 25 |  | 365 |  |  | 24 | S | Hinweis: Profil Wohnen = "EFH" oder "MFH"
a
Mittelwert (flächengewichtet) | 295.75 | [5 empty] | 20 |  | 25 |  | 365 |  |  | 24
Nutzungsdaten: Sollwerte für Warmwasserbedarf, Beleuchtungsstärke, Wärmeeintrag und Mindestaußenluftbedarf
Zone (thermisch konditioniert) | Bezug Trinkwarm-wasserbedarf |  |  | Nutzwärmebedarf Trinkwarmwasser | [5 empty] | Wartungs-wert Beleuchtungs-stärke, in lx |  | Wärme-eintrag Personen u. Arbeitshilfen, in Wh/(m²d) |  | Mindestaußenluft
[14 empty] | Volumen-strom b, in m³/(hm²) | Luftwechsel b, in 1/h
| Men-ge | Be-zug | Datenquelle | in kWh/ (Bezug*d) |  | in kWh/ (Bezug*a) |  | in kWh/d
Wohnen | 295.75 | m² | S | 0.032877 |  | 12 |  | 9.7233 |  | k.A. |  | 50 |  | 0.9891 | 0.5 | Hinweis: Formeln für TWW-Nutzwärme/Mindestaußenluft im WB/NWB verschieden
a
Mittelwert (flächengewichtet) | [7 empty] | 9.7233 |  | - |  | 50 |  | 0.9891 | 0.5
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Basis der Mittelwertbildung sowie Bezugsfläche sind die thermisch konditionierten Zonen des Gebäudes
Note on G24: Nichtwohnbauwerte direkt eintragen; Wohnbauwerte umrechnen
Note on I24: Wohnbauwerte direkt eintragen; Nichtwohnbauwerte umrechnen
Note on J15: Es sind immer die Werte für beide Konditionierungen einzutragen.
Note on N3: Der TWW-Bedarf wird der Zone zugeordnet, in der dieser gedeckt wird.
Note on Q23: Nichtwohnbauwerte direkt eintragen; Wohnbauwerte umrechnen
Note on S23: Wohnbauwerte direkt eintragen; Nichtwohnbauwerte umrechnen

## Formular 3a
Nutzenergiebedarf nach Zonen und Gewerken, absolute Werte
in kWh/a | Heizung |  |  | Kühlung |  | Beleuchtung | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung
Zone | gesamt | davon RLT |  | gesamt | davon RLT
Wohnen | 7907.99 | 2372.4 |  | - | - | k.A. | 3226.36 | -
a
Alle Zonen | 7907.99 | 2372.4 |  | - | - | k.A. | 3226.36 | -
Endenergiebedarf (ohne Umweltenergien) nach Zonen und Gewerken, absolute Werte
Zone | Endenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/a | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/a
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Wohnen | 16232.9 |  | - |  | 5026.46 | - | k.A. | 1397.15 | unklar, ob das alle Hilfsenergien sind; hier kommt der Wert pro Zone hin
a
Alle Zonen | 16232.9 |  | - |  | 5026.46 | - | k.A. | 1397.15
Endenergiebedarf (mit Umweltenergien) nach Zonen und Gewerken, absolute Werte
Zone | Endenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/a | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/a
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Wohnen | 16232.9 |  | - |  | 8202.73 | - | k.A. | 1397.15
a
Alle Zonen | 16232.9 |  | - |  | 8202.73 | - | k.A. | 1397.15
Primärenergiebedarf (nicht erneuerbarer Anteil) nach Zonen und Gewerken, absolute Werte
Zone | Primärenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/a | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/a
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Wohnen | 16845.4623 |  | - |  | 5216.1377 | - | k.A. | 3632.59 | die Werte sind mit den korrekten Faktoren zu bewerten
a
Alle Zonen | 16845.4623 |  | - |  | 5216.1377 | - | k.A. | 3632.59
Primärenergiebedarf (gesamter Anteil) nach Zonen und Gewerken, absolute Werte
Zone | Primärenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/a | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/a
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Wohnen | 16845.4623 |  | - |  | 8392.4077 | - | k.A. | 3912.02
a
Alle Zonen | 16845.4623 |  | - |  | 8392.4077 | - | k.A. | 3912.02
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.

## Formular 3b
Nutzenergiebedarf nach Zonen und Gewerken, bezogen auf die Nettogrundfläche der Zone
in kWh/(m²a) | Heizung |  |  | Kühlung |  | Beleuchtung | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung
Zone | gesamt | davon RLT |  | gesamt | davon RLT
Wohnen | 26.7388 | 8.0216 |  | - | - | k.A. | 10.9091 | -
a
Alle Zonen | 26.7388 | 8.0216 |  | - | - | k.A. | 10.9091 | -
Endenergiebedarf (ohne Umweltenergien) nach Zonen und Gewerken, bezogen auf die Nettogrundfläche der Zone
Zone | Endenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/(m²a) | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/(m²a)
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Wohnen | 54.8872 |  | - |  | 16.9956 | - | k.A. | 4.7241
a
Alle Zonen | 54.8872 |  | - |  | 16.9956 | - | k.A. | 4.7241
Endenergiebedarf (mit Umweltenergien) nach Zonen und Gewerken, bezogen auf die Nettogrundfläche der Zone
Zone | Endenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/(m²a) | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/(m²a)
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Wohnen | 54.8872 |  | - |  | 27.7354 | - | k.A. | 4.7241
a
Alle Zonen | 54.8872 |  | - |  | 27.7354 | - | k.A. | 4.7241
Primärenergiebedarf (nicht erneuerbarer Anteil) nach Zonen und Gewerken, bezogen auf die Nettogrundfläche der Zone
Zone | Primärenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/(m²a) | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/(m²a)
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Wohnen | 56.9585 |  | - |  | 17.637 | - | k.A. | 12.2826
a
Alle Zonen | 56.9585 |  | - |  | 17.637 | - | k.A. | 12.2826
Primärenergiebedarf (gesamter Anteil) nach Zonen und Gewerken, bezogen auf die Nettogrundfläche der Zone
Zone | Primärenergiebedarf (ohne Hilfsenergiebedarf), in kWh/(m²a) | [6 empty] | Hilfsenergie-bedarf, in kWh/(m²a)
| Heizung incl. RLT |  | Kühlung incl. RLT |  | Trinkwarm-wasser | Dampf / Befeuchtung | Beleuchtung
Wohnen | 56.9585 |  | - |  | 28.3767 | - | k.A. | 13.2275
a
Alle Zonen | 56.9585 |  | - |  | 28.3767 | - | k.A. | 13.2275
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.

## Formular 4
Geometrische Kennwerte
Anzahl thermisch konditionierter Geschosse | [8 empty] | 2 |  | -
mittlere lichte Raumhöhe der thermisch konditionierten Zonen | [8 empty] | 1.9782 |  | m
Luftvolumen (thermisch konditioniertes Netto-Gebäudevolumen) | [8 empty] | 585.05 |  | m³
Bruttovolumen (thermisch konditioniertes Volumen in Außenmaßen) (optional) | [8 empty] | 769.8 |  | m³
nettogrundflächenbezogener Fensterflächenanteil | [8 empty] | 15.8242 |  | %
gesamte wärmeübertragende Umfassungsfläche (Hüllfläche) | [8 empty] | 531.0812 |  | m²
Kompaktheitsgrad A/Ve (optional) | [8 empty] | 0.6899 |  | 1/m
Kennwerte der Nutzung
Nutzungszeit a | 8760 |  | h/a | Wärmeeintrag Personen und Arbeitshilfen a |  |  |  |  | 50 |  | Wh/(m²d)
|  |  |  | Nutzwärmebedarf für Trinkwarmwasser a |  |  |  |  | 32.8767 |  | Wh/(m²d)
Kennwerte der wärmeübertragenden Umfassungsflächen (der thermisch konditionierten Zonen)
auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogener Transmissionswärmetransferkoeffizient HT’ | [8 empty] | 0.361 |  | W/(m²K)
Wärmebrückenzuschlag | [8 empty] | 0.05 |  | W/(m²K)
Bauteilgruppe |  |  |  |  | Fläche, in m² |  | Flächenanteil, in % | Fläche bezogen auf ANGF, in m²/m² | mittlerer U-Wert, in W/(m²K) |  | mittlerer gtot-Wert
Oberer Gebäudeabschluss (Dach, Geschossdecken usw.) |  |  |  |  | 164.2 |  | 31.24% | 0.5552 | 0.2
Unterer Gebäudeabschluss (Bodenplatte, Kellerdecke usw.) |  |  |  |  | 135.0012 |  | 25.69% | 0.45647 | 0.35
Fassade opak |  |  |  |  | 177.26 |  | 33.73% | 0.59936 | 0.29955
Flächen zu unbeheizten Bereichen (Treppenhäuser, Wintergärten usw.) |  |  |  |  | 7.82 |  | 1.488% | 0.026441 | 0.35
Fenster bzw. transparente Flächen (W–SW–S–SO–O) |  |  |  |  | 33.72 |  | 6.416% | 0.11402 | 1.3 |  | 0.6 |  | Hinweis: individuelle Zuordnung nach Himmelsrichtung
Fenster bzw. transparente Flächen (NW–N–NO) |  |  |  |  | 7.58 |  | 1.442% | 0.02563 | 1.3326 |  | 0.6 |  | Hinweis: individuelle Zuordnung nach Himmelsrichtung
Fenster bzw. transparente Flächen (horizontal) |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  | Hinweis: individuelle Zuordnung nach Himmelsrichtung
Summe Gebäude |  |  |  |  | 525.5812 |  | 100% | 1.7771
Kennwerte der Gebäudeluftdichtheit (der thermisch konditionierten Zonen)
volumenbezogene Luftdichtheit d des Gebäudes n50 |  |  |  | 1 | 1/h | außenflächenbezogene Luftdichtheit d des Gebäudes q50 |  |  |  | 1.1131 | m³/(m² h)
Kennwerte der Beleuchtung (der thermisch konditionierten Zonen)
Wartungswert der Beleuchtungsstärke a |  |  | k.A. |  | lx | flächenbezogene elektrische Bewertungsleistung a |  |  |  | k.A |  | W/m²
Vollbetriebszeit |  |  | k.A. |  | h/a | elektrische Bewertungsleistung |  |  |  | k.A |  | kW
Kennwerte der Heizung (ohne Warmwasser)
Raumsolltemperatur b |  |  | 20 |  | °C | Heizlast b |  |  |  | 7.36 |  | kW
Bilanzinnentemperatur b |  |  | 18.7613 |  | °C | flächenbezogene Heizlast b |  |  |  | 24.8859 |  | W/m²
mittlere Erzeugeraufwandszahl |  |  | 1.0608 |  |  | mittlerer Erzeugernutzungsgrad |  |  |  | 94.26%
Kennwerte der Kühlung
Raumsolltemperatur c |  |  | 25 |  | °C | Kühllast c |  |  |  | - |  | kW
Bilanzinnentemperatur c |  |  | - |  | °C | flächenbezogene Kühllast c |  |  |  | - |  | W/m²
mittlere Erzeugeraufwandszahl |  |  | - |  |  | mittlere Jahresarbeitszahl |  |  |  | -
Kennwerte der Lüftung und Luftförderung (der thermisch konditionierten Zonen)
Lüftung | [5 empty] | Luftförderung |  | Zuluft | Abluft
mittlerer Mindestaußenluft- volumenstrom |  | 292.525 |  | m³/h |  | Auslegungsvolumen-strom aller RLT-Anlagen |  | 204.7675 | 204.7675 |  | m³/h
mittl. flächenbez. Mindest-außenluftvolumenstrom a |  | 0.9891 |  | (m³/h)/m² |  | Ventilatorleistung aller RLT-Anlagen |  | 0.11262 | 0.11262 |  | kW
mittlerer Mindestaußenluftwechsel |  | 0.5 |  | 1/h |  | spez. Ventilatorleistg. aller RLT-Anlagen |  | 1.98 | 1.98 |  | kW/(m³/s)
mittlerer Fensterluftwechsel |  | 0.1 |  | 1/h |  | mittlere Vollbetriebszeit aller RLT-Anlagen |  | 8215.97 | 8215.97 |  | h/a |  | Hinweis: es ist nicht ganz klar, ob die verwendete Zahl die Ventilatorhilfsenergie ist
a Basis der Mittelwertbildung sowie Bezugsfläche sind die thermisch konditionierten Zonen des Gebäudes
b Basis der Mittelwertbildung sowie Bezugsfläche sind die beheizten Zonen des Gebäudes
c Basis der Mittelwertbildung sowie Bezugsfläche sind die gekühlten Zonen des Gebäudes
d bei mehrzonigen Gebäuden gemittelt nach anteiligen Volumen
Note on N7: Quotient Fensterfläche und Nettogrundfläche

## Formular 5a
Energiekennwerte Beleuchtung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Beleuchtung
| 295.75 |  | m² | k.A. |  | m²
Nutzenergiebedarf Beleuchtung |  | k.A. |  |  | k.A. |  |  | Anzahl von Zonen mit Beleuchtung:
Mehraufwand des Systems | + | k.A. |  | + | k.A. |  | - | Anzahl von Beleuchtungsbereichen:
Endenergiebedarf | = | k.A. |  | = | k.A.
Energiekennwerte statische Heizung ohne RLT/Luftheizung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit stat. Heizung
| 295.75 |  | m² | 295.75 |  | m²
Nutzenergiebedarf Heizung (statisch) |  | 18.7171 |  |  | 18.7171 |  |  | Anzahl von Zonen mit statischer Heizung: | 1
Verluste der Wärmeübergabe | + | 1.4876 |  | + | 1.4876 |  | 1.0795 | Anzahl der Übergaben: | 2
Verluste der Wärmeverteilung | + | 5.5935 |  | + | 5.5935 |  | 1.2768 | Anzahl der Verteilnetze: | 2
Verluste der Wärmespeicherung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Speichersysteme: | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 25.7983 |  | = | 25.7983
Verluste der Wärmeerzeugung | + | 1.7985 |  | + | 1.7985 |  | 1.0697 | Anzahl der Erzeugungssysteme: | 1
Endenergie einschl. Umweltenergien | = | 27.5968 |  | = | 27.5968
Umweltenergie | - | 0 |  | - | 0
Endenergie ohne Umweltenergien | = | 27.5968 |  | = | 27.5968 |  | 1.4744 | (Gesamt)
Energiekennwerte Luftheizung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Luftheizung
| 295.75 |  | m² | 295.75 |  | m²
Nutzenergiebedarf Heizung (Luftheizung) |  | 8.0216 |  |  | 8.0216 |  |  | Anzahl von Zonen mit RLT-Heizung: | 1
Verluste der Wärmeübergabe | + | 2.7219 |  | + | 2.7219 |  | 1.3393 | Anzahl der Übergabesysteme: | 1 | der Wert ist 0 in der CSV; das sollte nicht sein; es wurde der Rest so ersetzt, dass die Bilanz aufgeht
Verluste der Wärmeverteilung | + | 11.4314 |  | + | 11.4314 |  | 2.064 | Anzahl der Verteilnetze: | 1
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 22.1749 |  | = | 22.1749
Energiekennwerte RLT-Heizung bzw. Luftheizung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Luftheizung
| 295.75 |  | m² | 295.75 |  | m²
Nutzenergiebedarf RLT-Heizung |  | 22.1749 |  |  | 22.1749 |  |  | Anzahl von RLT-Anlagen mit Heizung: | 1
Verluste der Wärmeübergabe | + | 2.7661 |  | + | 2.7661 |  | 1.1247 | Anzahl der Übergabesysteme: | 1 | der Wert ist 0 in der CSV; das sollte nicht sein; es wurde der Rest so ersetzt, dass die Bilanz aufgeht
Verluste der Wärmeverteilung | + | 1.0001 |  | + | 1.0001 |  | 1.3615 | Anzahl der Verteilnetze: | 1
Verluste der Wärmespeicherung | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Anzahl der Speichersysteme: | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 25.9411 |  | = | 25.9411
Verluste der Wärmeerzeugung | + | 1.3493 |  | + | 1.3493 |  | 1.052 | Anzahl der Erzeugungssysteme: | 1
Endenergie einschl. Umweltenergien | = | 27.2904 |  | = | 27.2904
Umweltenergie | - | 0 |  | - | 0
Endenergie ohne Umweltenergien | = | 27.2904 |  | = | 27.2904 |  | 1.2307 | (Gesamt)
Energiekennwerte Trinkwarmwasser (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Trinkwarmwasser
| 295.75 |  | m² | 295.75 |  | m²
Nutzenergiebedarf Trinkwarmwasser |  | 10.9091 |  |  | 10.9091 |  |  | Anzahl Zonen mit Trinkwarmwasserbedarf: | 1
Verluste der Wärmeübergabe | + | 0 |  | + | 0 |  | - | Standardwert
Verluste der Wärmeverteilung | + | 14.1763 |  | + | 14.1763 |  | 2.2995 | Anzahl der Verteilnetze: | 1
Verluste der Wärmespeicherung | + | 0.93714 |  | + | 0.93714 |  | 1.0374 | Anzahl der Speichersysteme: | 1
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | 26.0225 |  | = | 26.0225
Verluste der Wärmeerzeugung | + | 1.7129 |  | + | 1.7129 |  | 0.65311 | Anzahl der Erzeugungssysteme: | 2
Endenergie einschl. Umweltenergien | = | 27.7354 |  | = | 27.7354
Umweltenergie | - | 10.7397 |  | - | 10.7397
Endenergie ohne Umweltenergien | = | 16.9956 |  | = | 16.9956 |  | 1.5579 | (Gesamt)
a informativ

## Formular 5b
Energiekennwerte Kühlung ohne RLT (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [6 empty] | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit stat. Kühlung
| - |  | m² | - |  | m²
Nutzenergiebedarf Kühlung (Kühlbedarf) |  | - |  |  | - |  |  | Anzahl von Zonen mit Kühlung:
Kälteverlust der Übergabe | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Übergabesysteme:
Kälterverlust der Verteilung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Verteilnetze:
Kälteverlust der Speicherung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Speichersysteme:
Erzeugernutzkälteabgabe | = | - |  | = | -
Verluste der Kälteerzeugung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Erzeugungssysteme:
Endenergiebedarf | + | - |  | + | - |  | - | (Gesamt)
Rückkühlung, gesamt a | = | - |  | = | -
regenerativer Anteil | - | - |  | - | -
nicht regenerativer Anteil a | = | - |  | = | -
Energiekennwerte Luftkühlung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Luftkühlung
| - |  | m² | - |  | m²
Nutzenergiebedarf Kühlung (Luftkühlung) |  | - |  |  | - |  |  | Anzahl von Zonen mit RLT-Kühlung:
Verluste der Wärmeübergabe | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Übergabesysteme:
Verluste der Wärmeverteilung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Verteilnetze:
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | - |  | = | -
Energiekennwerte RLT-Kühlung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Luftkühlung
| - |  | m² | - |  | m²
Nutzenergiebedarf RLT-Kühlung |  | - |  |  | - |  |  | Anzahl von RLT-Anlagen mit Kühlung:
Kälteverlust der Übergabe | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Übergabesysteme:
Kälterverlust der Verteilung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Verteilnetze:
Kälteverlust der Speicherung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Speichersysteme:
Erzeugernutzkälteabgabe | = | - |  | = | -
Verluste der Kälteerzeugung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Erzeugungssysteme:
Endenergiebedarf | + | - |  | + | - |  | - | (Gesamt)
Rückkühlung, gesamt a | = | - |  | = | -
regenerativer Anteil | - | - |  | - | -
nicht regenerativer Anteil a | = | - |  | = | -
Energiekennwerte RLT-Dampfversorgung/Befeuchtung (gebäudebezogen)
alle Werte in kWh/(m²a) | flächenbezogene Energiekennwerte für thermisch konditionierte | [5 empty] | Aufwands-zahl | Erläuterungen
| Nettogrundfläche |  |  | Nettogrundfläche mit Befeuchtung
| - |  | m² | - |  | m²
Nutzenergie RLT-Dampf/Befeuchtung |  | - |  |  | - |  |  | Anzahl RLT-Anlagen m. Dampf/Befeuchtung:
Verluste der Wärmeübergabe | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Übergabesysteme:
Verluste der Wärmeverteilung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Verteilnetze:
Verluste der Wärmespeicherung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl der Speichersysteme:
Erzeugernutzwärmeabgabe | = | - |  | = | -
Verluste der Wärmeerzeugung | + | - |  | + | - |  | - | Anzahl von Erzeugungssystemen:
Endenergie einschl. Umweltenergien | = | - |  | = | -
Umweltenergie | - | - |  | - | -
Endenergie ohne Umweltenergien | = | - |  | = | - |  | - | (Gesamt)
a informativ

## Formular 6
Kennwerte der opaken Bauteile (der thermisch konditionierten Zonen) im Detail
Opake Bauteile |  | Orien-tierung |  | Fläche, in m² |  | U-Wert |  |  |  | FX-Wert (ggf. aus Leitwert berechnet)
Code | Bezeichnung |  |  |  |  | in W/(m²K) |  | Datenquelle |  | in [-] |  | Datenquelle
WA | AW-1-n | Nord |  | 46.56 |  | 0.28 |  | I |  | 1 |  | S
WA | AW-1-o | Ost |  | 51.2 |  | 0.28 |  | I |  | 1 |  | S
WA | AW-1-s | Süd |  | 22.26 |  | 0.28 |  | I |  | 1 |  | S
WA | AW-1-w | West |  | 48.33 |  | 0.28 |  | I |  | 1 |  | S
WA | Gaubenseite-2-o | Ost |  | 2.62 |  | 0.28 |  | I |  | 1 |  | S
WA | Gaubenseite-2-w | West |  | 2.62 |  | 0.28 |  | I |  | 1 |  | S
WA | Gaubenfront-2-n | Nord |  | 1.39 |  | 0.28 |  | I |  | 1 |  | S
TA | Haustür-1-n | Nord |  | 2.28 |  | 1.8 |  | I |  | 1 |  | S
a
| Summe opake Außenfassade: |  |  | 177.26
WU | Innenwand Wintergarten-1 |  |  | 7.82 |  | 0.35 |  | I |  | 0.5 |  | S
a
| Summe Innenwände/-türen: |  |  | 7.82
DA | Dach-1-n | Nord |  | 66.79 |  | 0.2 |  | I |  | 1 |  | S
DA | Gaubendach-2-n | Nord |  | 12.87 |  | 0.2 |  | I |  | 1 |  | S
DA | Dach-1-s | Süd |  | 84.54 |  | 0.2 |  | I |  | 1 |  | S
a
| Summe oberer Gebäudeabschluss: |  |  | 164.2
BE | Boden-1 |  |  | 135.0012 |  | 0.35 |  | I |  | 0.6 |  | S
a
| Summe unterer Gebäudeabschluss: |  |  | 135.0012
| Summe opake Bauteile |  |  | 484.2812
Kennwerte der transparenten Bauteile (der thermisch konditionierten Zonen) im Detail
Code | Bezeichnung | Orientierung, Neigung |  |  | Fläche, in m² |  | UW-Wert |  |  | g-Werte
[7 empty] | in W/(m²K) |  | Datenquelle | g┴, in [-] | Datenquelle |  | gtot, in [-]
FA | FE-2-n | Nord | 90° |  | 5.11 |  | 1.3 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
FA | FE-1-n | Nord | 90° |  | 5.5 |  | 1.3 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
FA | FE-1-o | Ost | 90° |  | 5.15 |  | 1.3 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
FA | FE-1-s | Süd | 90° |  | 2.87 |  | 1.3 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
FA | FE-1-w | West | 90° |  | 8.02 |  | 1.3 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
FU | Fenster Wintergarten-1-s | Süd | 90° |  | 17.68 |  | 1.3 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
a
| Summe Fenster/Türen in Fassade: |  |  |  | 44.33
FD | DFF-1 | Nord | 37° |  | 2.47 |  | 1.4 |  | I | 0.6 | I |  | 0.6
a
| Summe Fenster/Türen im Dach: |  |  |  | 2.47
| Summe transparente Bauteile: |  |  |  | 46.8
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.

## Formular 7
Heiz- und Kühllast
Zone | Heizlast |  |  |  |  | Kühllast
| Datenquelle: |  |  | S |  | Datenquelle:
| absolut, in kW |  | flächenbezogen b, in W/m² |  |  | absolut, in kW |  | flächenbezogen c, in W/m²
Wohnen | 7.36 |  | 24.8859 |  |  | - |  | -
a
alle Zonen | 7.36 |  | 24.8859 |  |  | - |  | -
Heiz- und Kühlzeiten, Bilanzinnentemperaturen und Gesamtluftwechsel
Zone |  |  | Heizzeit b, in d/a |  | Kühlzeit c, in d/a | Mittlere Bilanzinnen-temperatur der Heizzeit b, in °C | Mittlere Bilanzinnen-temperatur der Kühlzeit c, in °C | mittlerer Gesamtluft-wechsel in der Heizzeit b, in h-1 | mittlerer Gesamtluft-wechsel in der Kühlzeit c, in h-1
Wohnen |  |  | 205.2454 |  | - | 18.7613 | - | 0.52 | -
a
alle Zonen |  |  | 205.2454 |  | - | 18.7613 | - | 0.52 | -
Kennwerte bei der Bilanz des Heizwärmebedarfs b
Zone | Transmissionswärme-senken, in kWh/(m²a) | Lüftungs-wärme-senken, in kWh/(m²a) | andere Wärme-senken, in kWh/(m²a) |  | solare Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | interne Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | andere Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | Fremdwärme-nutzungs-grad, in [-] | Heizwärme-bedarf, in kWh/(m²a)
Wohnen | 56.6462 | 12.9753 | 0.49356 |  | 23.514 | 40.8099 | 0 | 0.67434 | 26.7388
a
alle beheizten Zonen | 56.6462 | 12.9753 | 0.49356 |  | 23.514 | 40.8099 | 0 | 0.67434 | 26.7388
Kennwerte bei der Bilanz des Kühlbedarfs c
Zone | Transmissionswärme-senken, in kWh/(m²a) | Lüftungs-wärme-senken, in kWh/(m²a) | andere Wärme-senken, in kWh/(m²a) |  | solare Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | interne Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | andere Wärme-quellen, in kWh/(m²a) | Fremdwärme-nutzungs-grad, in [-] | Kühlbedarf, in kWh/(m²a)
Wohnen | - | - | - |  | - | - | - | - | -
a
alle gekühlten Zonen | - | - | - |  | - | - | - | - | -
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Basis der Mittelwertbildung sowie ggf. Bezugsfläche sind die beheizten Zonen des Gebäudes
c Basis der Mittelwertbildung sowie ggf. Bezugsfläche sind die gekühlten Zonen des Gebäudes

## Formular 8
Detailkennwerte Beleuchtung: Grunddaten, Sonnenschutz, Regelung
Zone | Berechnungs-bereich der Beleuchtung | Bereichs-fläche, in m² |  |  |  |  | Wartungs-wert der Be-leuchtungs-stärke, in lx |  |  | Systemlösung für Sonnen- oder Blendschutz |  |  |  | Regelung des Kunstlichts
Wohnen | k.A. | k.A. |  |  | k.A. |  | k.A. |  |  | k.A. |  |  |  | k.A.
a
Detailkennwerte Beleuchtung: Tageslicht
Zone | Berechnungs-bereich der Beleuchtung | tageslichtversorgte Fläche | [5 empty] | Fensteranordnung (Fassade, Oberlicht) |  |  |  | Mittlerer Tageslichtquotient, in % |  |  | Tageslichtversorgungs-faktor
|  | m² |  | % der Bereichsfläche
Wohnen | k.A. | k.A. |  | k.A. |  |  |  | k.A. |  |  |  | k.A. |  |  | k.A.
a
Detailkennwerte Beleuchtung: Kunstlicht
Zone | Berechnungs-bereich der Beleuchtung | Leuchten und Vorschaltgeräte | [6 empty] | Beleuch-tungsart |  | elektrische Bewertungsleistung b |  |  |  | Daten-quelle | Vollbetriebszeit (informativ), in h/a
[11 empty] | in W/(m² 100lx) |  | in W/m²
Wohnen | k.A. | k.A. | [6 empty] | k.A. |  | k.A. |  | k.A. |  | k.A. | k.A.
a
Detailkennwerte: Gebäudeautomation
|  |  | Heizung |  |  | Kühlung |  |  | Wohnungs-lüftung |  | RLT |  | Trinkwarm-wasser |  | Beleuchtung |  | Gebäude-management
Übergabe Wärme/Kälte/Luft bzw. Präsenzerfassung bei Beleuchtung |  |  | C / C |  |  | - / C / D |  |  | B |  | - |  | - |  | - |  | C
Verteilung Wärme/Kälte/Luft bzw. Sonnenschutz bei Beleuchtung |  |  | C / B |  |  | - / - |  |  | C |  | - |  | - |  | -
Speicherung und Erzeugung Wärme/Kälte bzw. Luftaufbereitung bei RLT bzw. Kunstlichtregelung |  |  | C |  |  | - |  |  | C / C / - |  | - / - / - |  | - |  | -
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Bezugsfläche ist die Bereichsfläche

## Formular 9
Detailkennwerte Heizung, RLT-Heizung, Luftheizung und Trinkwarmwasserversorgung: Übergabe
versorgte Zone |  |  | Übergabe Heizung
|  |  | Code |  | Beschreibung | Deck- ungsanteil, in % | Wärmeverlust der Übergabe b, in kWh/(m²a) |  | Aufwandszahl, in [-] |  |  | Hilfsenergiebedarf b, in kWh/(m²a)
Wohnen |  |  | Hce1 |  | freie Heizflächen, P-Regler | 40 | 0.50161 |  | 1.067 |  |  | 0
Wohnen |  |  | Hce2 |  | Flächenheizung, Fußboden-Nasssystem, PI-Regler | 60 | 0.98604 |  | 1.0878 |  |  | 0
a
versorgte Zone |  |  | Übergabe Trinkwarmwasser
|  |  | Code |  | Beschreibung | Deck-ungsanteil, in % | Wärmeverlust der Übergabe b, in kWh/(m²a) |  | Aufwandszahl, in [-] |  |  | Hilfsenergiebedarf b, in kWh/(m²a)
Wohnen |  |  | Wce1 |  | Warmwasser Wohnen | 100 | 0 |  | - |  |  | 0
a
versorgte RLT-Anlage |  |  | Übergabe RLT-Heizung
|  |  | Code |  | Beschreibung | Deck-ungsanteil, in % | Wärmeverlust der Übergabe c, in kWh/(m²a) |  | Aufwandszahl, in [-] |  |  | Hilfsenergiebedarf c, in kWh/(m²a)
Anlage-1 |  |  | H*ce1 |  | Luftheizregister | 100 | 2.7661 |  | 1.1247 |  |  | 0 |  |  | der Wert für die Übergabeverluste ist 0 in der CSV; das sollte nicht sein; es wurde der Rest so ersetzt, dass die Bilanz aufgeht
a
Detailkennwerte Heizung, RLT-Heizung, Luftheizung und Trinkwarmwasserversorgung: Verteilung
ange-schlos-sene Übergabe | Verteilkreis |  |  |  |  | Kennwerte (auf die Nettogrundfläche des Versorgungsbereiches bezogen)
| Code |  | Beschreibung |  |  | gesamte Leitungs-länge, in m | Daten-quelle | Wärmeverlust der Verteilung c, in kWh/(m²a) |  |  | Aufwands-zahl, in [-] |  | Pumpen-leistung, in W | Hilfs-energie-bedarf c, in kWh/(m²a)
Hce1 | Hd1 |  | Raumheizung, Zweirohrheizung, 55/45°C, Netztyp II, im beheizten Bereich |  |  | 204.4 | S | 5.0099 |  |  | 1.6271 |  | 14.03 | 0.086965
Hce2 | Hd2 |  | Raumheizung, Zweirohrheizung, 35/28°C, Netzyp II, Verteilung im beheizten Bereich |  |  | 55.89 | S | 0.58367 |  |  | 1.0478 |  | 21.25 | 0.13258
Wce1 | Wd1 |  | Trinkwassererwärmung, Zirkulation, Netzyp II, im beheizten Bereich |  |  | 104.42 | S | 14.1763 |  |  | 2.2995 |  | 11.94 | 0.22577
H*ce1 | H*d1 |  | Luftheizung, 55/45°C, Zweirohrheizung, Netzyp IV,im beheizten Bereich |  |  | 37.39 | S | 1.0001 |  |  | 1.0451 |  | 23.15 | 0.090752
a
Detailkennwerte Heizung (incl. RLT-Heizung) und Trinkwarmwasserversorgung: Speicherung
ange-schlos-sene Verteilung | Speicher |  |  |  |  | Kennwerte (auf die Nettogrundfläche des Versorgungsbereiches bezogen)
| Code |  | Beschreibung |  |  | Summe des Speicher-volumens, in l | Daten-quelle | Wärmeverlust der Speicher-ung c, in kWh/(m²a) |  |  | Aufwands-zahl, in [-] |  | Pumpen-leistung, in W | Hilfs-energie-bedarf c, in kWh/(m²a)
Wd1 | Ws1 |  | bivalenter Solarspeicher, stehend |  |  | 566 | S | 0.93714 |  |  | 1.0374 |  | k.A. | 0.083956
a
Detailkennwerte Heizung (incl. RLT-Heizung) und Trinkwarmwasserversorgung: Erzeugung
ange-schlos-sene Speicher/ Verteilung/ Übergabe | Zentrale | Code |  | Beschreibung |  | Energie-träger | Deckungsanteil, in % | Leistung, in kW / Kollektor-fläche, in m² |  | Da-ten-quel-le | Wärme-verlust der Er-zeugung c, kWh/(m²a) |  | Aufwands-zahl, in [-] | Hilfs-energie-bedarf c, in kWh/(m²a)
Ws1 | 1 | Wg1 |  | Flachkollektor, Ausrichtung -20°, Neigung 30° |  | Solar | 41.27 | 7.93 |  | S | 0 |  | 0 | 0.35593 | fiktive Aufteilung der Hilfsenergie, da keine Details verfügbar
| 1 | Wg2 |  | Brennwertkessel, kombiniert, verbessert, im beheizten Bereich |  | Heizöl | 58.73 | 19.78 |  | S | 1.7129 |  | 1.1121 | 0.50652 | fiktive Aufteilung der Hilfsenergie, da keine Details verfügbar
Hd1 Hd2 | 1 | Hg1 |  | Brennwertkessel, kombiniert, verbessert, im beheizten Bereich |  | Heizöl | 100 | 19.78 |  | S | 1.7985 |  | 1.0697 | 0.35364
H*d1 | 1 | H*g1 |  | Brennwertkessel, kombiniert, verbessert, im beheizten Bereich |  | Heizöl | 100 | 19.78 |  | S | 1.3493 |  | 1.052 | 0.33248
a
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Werte sind bezogen auf die Nettorundfläche der Zone
c Werte sind bezogen auf die Nettogrundfläche des Versorgungsbereiches
Note on M15: Wert musste genähert werden, siehe rechts
Note on P15: Wert stimmt so nicht, siehe rechts

## Formular 10
Detailkennwerte Raumlufttechnik: Eigenschaften der RLT-Anlagen
Zone |  | Anlagen-bezeichnung |  |  | Funktionen, Luftarten |  |  |  |  | Wärmerückgewinnung | [5 empty] | Befeuchter |  |  | Betriebsweise Volumenstrom
[5 empty] | Heizen | Kühlen | Zuluft | Abluft |  | Typ |  |  |  | Rückwärm-zahl, in %
Wohnen |  | Anlage-1 |  |  | x |  | x | x |  | Wärme |  |  |  | 80 |  | ohne |  |  | konstant
a
Detailkennwerte Raumlufttechnik: Luftförderung
Anlagen-bezeichnung |  | Auslegungsvolumenstrom, in m³/h |  |  |  |  | Kennwerte der Ventilatorleistung
[7 empty] | Zuluft | [5 empty] | Abluft | [6 empty] | Datenquelle
|  | Zuluft |  |  | Abluft |  | in kW |  |  | in kW/(m³/s) |  |  | in kW |  |  | in kW/(m³/s)
Anlage-1 |  | 204.7675 |  |  | 204.7675 |  | 0.11262 |  |  | 1.98 |  |  | 0.11262 |  |  | 1.98 |  |  |  | S |  | Hinweis: Luftvolumenstrom mit Anlagenluftwechsel berechnen; Stromaufnahme ggf. umrechnen
a
Detailkennwerte Luftheizung: Übergabe
versorgte Zone |  | Code |  | Beschreibung | [13 empty] | Deckungs-anteil, in % |  |  | Aufwands-zahl der Übergabe, in [-]
Wohnen |  | RVce1 |  | Zonenregelung, P-Regler, Außenwandbereich | [13 empty] | 100 |  |  | 1.3393 | unstimmige Werte in der Datenausgabe, sihe Blatt 5a
a
Detailkennwerte Luftheizung: Verteilung
angeschlossene Übergabe |  | Code |  | Beschreibung | [6 empty] | Kanalober-fläche außer-halb Ge-bäude, in m² |  | gesamte Kanallänge, in m |  | Deckungs-anteil, in % |  |  | Wärmever-lust Ver-teilung, kWh/(m²a) |  |  | Aufwands-zahl der Verteilung, in [-]
RVce1 |  | RVd1 |  | Verteilkanäle außerhalb der thermischen Hülle | [6 empty] | k.A. |  | 57.34 |  | 100 |  |  | 11.4314 |  |  | 2.064 | unstimmige Werte in der Datenausgabe, sihe Blatt 5a
a
Detailkennwerte Kühlung und RLT-Kälteversorgung: Übergabe und Verteilung
versorgte Zone |  | Übergabe/Verteilsystem Kühlung
|  | Code |  | Beschreibung | [10 empty] | Deckungs-anteil, in % |  |  | Nutzungs-grad der Übergabe, in [-] |  |  | Nutzungs-grad der Verteilung, in [-]
a
versorgte RLT-Anlage |  | Übergabesystem RLT-Kühlung
a
Detailkennwerte Kühlung und RLT-Kälteversorgung: Speicherung
angeschlossene Verteilung |  | Speicher
|  | Code |  | Betriebsweise und Regelkonzept | [8 empty] | Medium |  |  |  |  | Speichernutzungsgrad, in [-]
a
Detailkennwerte Kühlung und RLT-Kälteversorgung: Erzeugung
ange-schlossener Speicher | Erzeuger | [15 empty] | Rückkühlung
| Code |  | Beschreibung | [5 empty] | Regelung |  |  | SEER bzw. ζav |  | Kälteleistung, in kW |  |  | Medium |  |  | Art
a
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.

## Formular 11
Statistik ausgewählter und verwendeter Rechenverfahren bzw. Datengrundlagen
Nutzungsprofile | [5 empty] | x | Normprofile | [6 empty] | eigene Profile | [5 empty] | Verwendete Software
Hüllflächenermittlung | [5 empty] | x | Plandaten oder Aufmaß | [6 empty] | vereinfachte Flächenermittlung | [5 empty] | XY Software
U-Werte b | [6 empty] | Standardwerte | [5 empty] | x | Berechnung
Luftdichtheit b | [5 empty] | x | Standardwert | [6 empty] | Messwert | [5 empty] | Versionsnummer
Wärmebrücken b | [5 empty] | x | Standardwert | [6 empty] | detaillierte Berechnung | [5 empty] | 2.14.1
Leitungslängen Heizung b | [5 empty] | x | Standardwerte | [6 empty] | Projektwerte
Leitungslängen Trinkwarmwasser b | [5 empty] | x | Standardwerte | [6 empty] | Projektwerte
Erzeugerleistungen b | [5 empty] | x | Typologie | [6 empty] | Projektwerte
Heizlast | [5 empty] | x | Abschätzung DIN V 18599-2 | [6 empty] | Planwert DIN EN 12831
Kühllast | [6 empty] | Abschätzung DIN V 18599-2 | [6 empty] | Planwert VDI 2078
Bewertungsleistung der Beleuchtung b | [6 empty] | Tabellenverfahren | [6 empty] | Wirkungsgradverfahren | [6 empty] | Fachplanung
Zuordnung von Anlagen zu Zonen
Zone |  |  | Heizung | [7 empty] | Trinkwarmwasser | [7 empty] | Kühlung
|  |  | Übergabe |  | Verteilung |  | Speicher-ung |  | Erzeugung |  | Übergabe |  | Verteilung |  | Speicher-ung |  | Erzeugung |  | Übergabe & Verteilung |  | Speicher-ung |  | Erzeugung
Wohnen |  |  | Hce1 ¦ Hce2 |  | Hd1 ¦ Hd2 |  | - |  | Hg1 |  | Wce1 |  | Wd1 |  | Ws1 |  | Wg1 ¦ Wg2 |  | - |  | - |  | -
a
Zone |  |  | RLT-Anlage |  |  |  | RLT-Heizung | [7 empty] | RLT-Kühlung | [6 empty] | Beleuchtung
[7 empty] | Übergabe |  | Verteilung |  | Speicher-ung |  | Erzeugung |  | Übergabe & Verteilung |  |  | Speicher-ung |  | Erzeugung
Wohnen |  |  | Anlage-1 |  |  |  | H*ce1 |  | H*d1 |  | - |  | H*g1 |  | - |  |  | - |  | - |  | -
a
Zuordnung von Zonen zu Anlagen
Erzeuger |  |  |  |  | Speicherung |  |  |  |  | Verteilung |  |  |  |  | Übergabe |  |  |  |  | Zone / RLT-Anlage
Hg1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Hd1 |  |  |  |  | Hce1 |  |  |  |  | Wohnen
Hg1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Hd2 |  |  |  |  | Hce2 |  |  |  |  | Wohnen
Wg1 Wg2 |  |  |  |  | Ws1 |  |  |  |  | Wd1 |  |  |  |  | Wce1 |  |  |  |  | Wohnen
H*g1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | H*d1 |  |  |  |  | H*ce1 |  |  |  |  | Anlage-1
Anlage-1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | RVd1 |  |  |  |  | RVce1 |  |  |  |  | Wohnen
a
Systemüberblick b
Gebäude
295.75 |  | m² Nettogrundfläche |  |  |  | 585.05 |  | m³ Luftvolumen |  |  | 0 |  | m² gekühlte Fläche |  |  | 531.0812 |  | m² wärmeübertragende Umfassungsfläche
HT' | 0.361 |  | W/(m²K) |  |  | x | Gebäudedichtheit berücksichtigt/nachgewiesen | [8 empty] | Gebäudedichtheit nicht berücksichtigt/nachgewiesen
Konditionierung
| Heizung direkt/dezentral | [5 empty] | x | Heizung über RLT/Lüftung | [5 empty] | x | statische Heizung |  |  |  | x | Lüftungsanlage
| Kühlung direkt/dezentral | [6 empty] | Kühlung über RLT/Lüftung | [6 empty] | statische Kühlung |  |  |  | x | Trinkwarmwasser
Heizung
x | Gas/Ölkessel |  |  |  |  | BHKW |  |  |  |  | Wärmepumpe | [5 empty] | x | Solarthermie
| Holzkessel |  |  |  |  | Nah/Fernwärme |  |  |  |  | Elektrodirekt/Speicherheizung | [6 empty] | Hallenheizung
Trinkwarmwasserbereitung
x | Gas/Ölkessel |  |  |  | BHKW |  |  |  |  | Wärmepumpe |  |  | x | Solarthermie |  |  |  |  | dezentral
| Holzkessel |  |  |  | Nah/Fernwärme |  |  |  |  | elektrisch | [7 empty] | x | Zirkulation
Lüftung
| Abluftanlage |  |  | x | Zu/Abluft |  |  |  | Zuluftanlage |  |  | x | Wärmerückgewinnung
Luftheizung/Luftkühlung
| Elektroluftheizung |  |  |  |  | x | Luftheizung mit Wasserheizung | [7 empty] | Wärmepumpe Zuluft
| direkte Luftkühlung | [5 empty] | Luftkühlung mit Kaltwasser
Kälte
| Kompression |  |  |  | Ad/Absorption |  |  |  |  | Fernkälte
Beleuchtung
| Glühlampen/Halogen | [5 empty] | Leuchtstofflampen |  |  |  |  | LED |  |  |  | andere
Sonstige Angaben
- |  | Primärenergiefaktor Wärmenetz | [6 empty] | 1.8 |  | kWpeak Photovoltaik |  |  |  | - |  | m² Rotorfläche Windkraft
a Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen.
b Mehrfachnennung möglich.

## EnEV
Grunddaten
Bezugsfläche | 246.34 | m² | x | Wohnbau |  |  |  |  | Nichtwohnbau
|  |  | x | Neubau |  | Ausbau |  |  | Erweiterung/Anbau |  |  |  | Bestand
|  |  |  | Mehrzoner |  |  |  | x | Einzoner
|  |  | x | freistehend |  | einseitig angebaut | [6 empty] | andere
Hauptanforderung der EnEV – Primärenergiebedarf
|  |  | Gebäudekennwert |  | Referenzwert | [5 empty] | Verhältnis |  | Nachweis erfüllt?
[13 empty] | ja | nein
Primärenergiebedarf qP |  |  | #VALUE! |  | 100.1 |  |  | kWh/(m²a) |  |  | #VALUE! |  | x |  | Hinweis: immer Neubauwert ausgeben; "Nachweis erfüllt" wird im Bestand angekreuzt, wenn 140 % unterschritten ist
Nebenanforderung der EnEV – Qualität der wärmeübertragenden Umfassungsflächen
[5 empty] | Gebäude-kennwert |  | Maximalwert |  |  |  |  | Verhältnis | Nachweis erfüllt?
[13 empty] | ja | nein
Wohnbau | HT' |  |  |  | 0.361 |  | 0.4 |  |  | W/(m²K) |  | 90.25% | x |  | Hinweis: immer Neubauwert ausgeben; "Nachweis erfüllt" wird im Bestand angekreuzt, wenn 140 % unterschritten ist
Nichtwohnbau, beheizte Zonen ≥ 19 °C | Ū opake Bauteile
Ū transparente Bauteile
Ū Vorhangfassade
Ū Glasdächer, Lichtbänder-/kuppeln
Nichtwohnbau, niedrig beheizte Zonen | Ū opake Bauteile
Ū transparente Bauteile
Ū Vorhangfassade
Ū Glasdächer, Lichtbänder-/kuppeln

## huelle
Name | Orientierung | FX | LS | U | Wärmebrückenzuschlag | Fläche | HT
AW-1-n | Nord | 1 | 0 | 0.28 | 0.05 | 46.56 | 15.3648
AW-1-o | Ost | 1 | 0 | 0.28 | 0.05 | 51.2 | 16.896
AW-1-s | Süd | 1 | 0 | 0.28 | 0.05 | 22.26 | 7.3458
AW-1-w | West | 1 | 0 | 0.28 | 0.05 | 48.33 | 15.9489
Gaubenfront-2-n | Nord | 1 | 0 | 0.28 | 0.05 | 1.39 | 0.4587
Gaubenseite-2-o | Ost | 1 | 0 | 0.28 | 0.05 | 2.62 | 0.8646
Gaubenseite-2-w | West | 1 | 0 | 0.28 | 0.05 | 2.62 | 0.8646
Boden-1 |  | 0.6 | 32.068 | 0.35 | 0.05 | 135.0012 | 54
Dach-1-n | Nord | 1 | 0 | 0.2 | 0.05 | 66.79 | 16.6975
Dach-1-s | Süd | 1 | 0 | 0.2 | 0.05 | 84.54 | 21.135
Gaubendach-2-n | Nord | 1 | 0 | 0.2 | 0.05 | 12.87 | 3.2175
FE-2-n | Nord | 1 |  | 1.3 |  | 5.11 | 6.8985
FE-1-n | Nord | 1 | 0 | 1.3 | 0.05 | 5.5 | 7.425
FE-1-o | Ost | 1 | 0 | 1.3 | 0.05 | 5.15 | 6.9525
FE-1-s | Süd | 1 | 0 | 1.3 | 0.05 | 2.87 | 3.8745
FE-1-w | West | 1 | 0 | 1.3 | 0.05 | 8.02 | 10.827
Fenster Wintergarten-1-s | Süd | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.05 | 17.68 | 23.868
DFF-1 | Nord | 1 | 0 | 1.4 | 0.05 | 2.47 | 3.5815
Haustür-1-n | Nord | 1 | 0 | 1.8 | 0.05 | 2.28 | 4.218
Innenwand Wintergarten-1 |  | 0.5 | 0 | 0.35 | 0.05 | 7.82 | 3.128
223.5664
|  |  | 0 |  | 0.05 |  | 6.8985
Note on B18: ergänzt

## teil2
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Nutzenergie Heizen | Qh_b | kWh | 7907.99 | kWh | 1955.51 | 1466.07 | 1056.94 | 173.02 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 456.77 | 1098.6 | 1670.95
Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nutzungstage | Qh_bnutz | kWh | 7907.99 | kWh | 1955.51 | 1466.07 | 1056.94 | 173.02 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 456.77 | 1098.6 | 1670.95
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 20736.53 | kWh | 3417.09 | 2800.42 | 2532.5 | 1613.52 | 1127.41 | 660.77 | 317.58 | 269.94 | 860.54 | 1739.99 | 2380.23 | 3016.51 | #REF!
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 16753.12 | kWh | 2751.9 | 2263.87 | 2054.23 | 1312.81 | 917.3 | 537.63 | 258.39 | 219.64 | 700.16 | 1408.25 | 1912.95 | 2415.99
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 12695.57 | kWh | 2085.4 | 1715.57 | 1556.71 | 994.85 | 695.13 | 407.42 | 195.81 | 166.44 | 530.59 | 1067.18 | 1449.64 | 1830.84
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 1201.97 | kWh | 197.44 | 162.42 | 147.38 | 94.19 | 65.81 | 38.57 | 18.54 | 15.76 | 50.23 | 101.04 | 137.25 | 173.34
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 2855.58 | kWh | 469.06 | 385.88 | 350.15 | 223.77 | 156.35 | 91.64 | 44.04 | 37.44 | 119.34 | 240.04 | 326.06 | 411.81
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 3837.44 | kWh | 630.35 | 518.56 | 470.54 | 300.71 | 210.12 | 123.15 | 59.19 | 50.31 | 160.38 | 322.57 | 438.18 | 553.4
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 826.23 | kWh | 135.72 | 111.65 | 101.31 | 64.74 | 45.24 | 26.51 | 12.74 | 10.83 | 34.53 | 69.45 | 94.34 | 119.15
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 1771.3 | kWh | 290.96 | 239.36 | 217.19 | 138.8 | 96.99 | 56.84 | 27.32 | 23.22 | 74.03 | 148.89 | 202.26 | 255.44
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 1239.91 | kWh | 203.67 | 167.55 | 152.04 | 97.16 | 67.89 | 39.79 | 19.12 | 16.26 | 51.82 | 104.23 | 141.58 | 178.81
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 145.97 | kWh | 34.85 | 17.99 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 29.1 | 47.12
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen | Q_source | kWh | 19023.8 | kWh | 1465.14 | 1340.39 | 1496.52 | 1724.25 | 1852.96 | 1948.76 | 2037.44 | 1700 | 1461.87 | 1353.46 | 1293.28 | 1349.73
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 6954.27 | kWh | 175.6 | 228.17 | 374.02 | 844.16 | 962.06 | 1106.11 | 1170.56 | 830.07 | 601.29 | 359.98 | 192.05 | 110.21
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 6283.16 | kWh | 174.12 | 226.41 | 359.85 | 748.76 | 848.81 | 963.85 | 1020.42 | 741.46 | 550.37 | 348.1 | 190.8 | 110.21
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 671.11 | kWh | 1.48 | 1.76 | 14.16 | 95.4 | 113.25 | 142.26 | 150.14 | 88.61 | 50.91 | 11.87 | 1.26 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 12069.53 | kWh | 1289.54 | 1112.21 | 1122.5 | 880.09 | 890.9 | 842.65 | 866.88 | 869.92 | 860.59 | 993.49 | 1101.22 | 1239.53
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 7162.77 | kWh | 872.8 | 735.81 | 705.76 | 476.79 | 474.16 | 439.36 | 450.14 | 453.19 | 457.29 | 576.75 | 697.93 | 822.79
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 5047.84 | kWh | 421.16 | 377.04 | 407.68 | 383.56 | 453.5 | 439.36 | 450.14 | 453.19 | 440.74 | 401.29 | 399.23 | 420.97
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 2114.92 | kWh | 451.64 | 358.77 | 298.08 | 93.23 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 175.46 | 298.7 | 401.82
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 4906.76 | kWh | 416.74 | 376.41 | 416.74 | 403.3 | 416.74 | 403.3 | 416.74 | 416.74 | 403.3 | 416.74 | 403.3 | 416.74
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 1 | 1 | 0.99 | 0.84 | 0.6 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.58 | 0.95 | 0.99 | 1
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07 | 305.07
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 835.45 | W/K | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07
Nutzungstage | dnutz | d/a | 365 | d/mth | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 18.36 | 18.51 | 18.78 | 19.19 | 19.45 | 19.67 | 19.85 | 19.87 | 19.57 | 19.16 | 18.82 | 18.56
Heizzeit an Nutzungstagen | t_h_nutz | h/a | 4925.89 | h/mth | 744 | 672 | 744 | 475.9 | 49.86 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 744 | 720 | 744
Nicht-Nutzungstage |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Nicht-Nutzungstage | Qh_bwe | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmesenken | Q_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmesenken | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmesenken durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmesenken | Q_I_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Kühlsysteme | Q_I_sink_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch mechanische Belüftung | Q_I_vc | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Kälteeintrag in die Zone durch das Kühlsystem die Kälteerzeugung | Q_I_c | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_sink_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen unter der Innentemperatur | Q_I_sink_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstrahlverluste durch opake Bauteile | Q_s_op | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die an Tagen mit normalen Betrieb gespeicherte Wärme, die an Tagen mit reduziertem Betrieb entspeichert wird | fdelta_Q_C_sink | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen | Q_source | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solare Wärmeeinträge | Q_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf transparente Flächen | Q_s_tr | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen | Q_s_op | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmequellen durch Einstrahlung auf opake Flächen mit transparenter Wärmedämmung | Q_s_op_TI | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmissionswärmequellen | Q_T | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission durch Außenbauteile | Q_T_e | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden unbeheizten Gebäudezonen oder Vorbauten | Q_T_u | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zu angrenzenden beheizten oder gekühlten_Zonen | Q_T_z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission zum Erdreich | Q_T_s | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen | Q_V | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Luftaustausch von/zu anderen Zonen | Q_V_Z | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeinträge durch mechanische Lüftungsanlagen | Q_V_mech | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Fensterlüftung | Q_V_win | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftungswärmequellen durch Infiltration von Außenluft | Q_V_inf | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interne Wärmequellen | Q_I_source | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Heiz- und Kühlsysteme | Q_I_source_h | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Trinkwarmwassersystem | Q_I_w | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Heizungssystem | Q_I_h | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch mechanische Lüftung | Q_I_vh | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ungeregelter Wärmeeintrag in die Zone durch das Kühlsystem der Kälteerzeugung | Q_I_ch | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch künstliche Beleuchtung | Q_I_source_L | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Personen | Q_I_source_p | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch Geräte oder Maschinen | Q_I_source_fac | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeeintrag durch in die Gebäudezone eingebrachte Güter mit Temperaturen über der Bilanz-Innentemperatur | Q_I_source_goods | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
die während des reduzierten Betriebs an Wochenend- oder Ferientage genutzte aus den Bauteilen entspeicherte Wärme | delta_Q_C_b | kWh | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausnutzungsgrad | eta | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zeitkonstante der Gebäudezone | tau | h | 0 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient | H | W/K | 0 | W/K | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung | H_V | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Infiltration | H_V_inf | W/K | 0 | W/K | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92
Luftwechsel für Infiltration | n_inf | 1/h | 0 | 1/h | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Wärmetransferkoeffizient für Fensterlüftung | H_V_win | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel für Fensterlüftung | n_win | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel durch die mechanische Lüftung | n_mech | 1/h | 0 | 1/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperaturgewichteter Wärmetransferkoeffizient für mechanische Lüftung | H_V_mech_theta | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Lüftung zwischen Zonen | H_V_z | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission | H_T | W/K | 0 | W/K | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 201.63
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter Gebäudezone und Außenluft | H_T_D | W/K | 0 | W/K | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 142.57
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und unbeheizter Gebäudezone | H_T_iu | W/K | 0 | W/K | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Wärmetransferkoeffizient für Transmission zwischen beheizter und benachbarter beheizter Gebäudezone | H_T_iz | W/K | 0 | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmetransferkoeffizient für Transmission über das Erdreich | H_T_S | W/K | 0 | W/K | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | 32.07
Nicht-Nutzungstage | dwe | d/a | 0 | d/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bilanzinnentemperatur | theta_ih | °C | 0 | °C | 15.57 | 15.62 | 15.7 | 16.67 | 17.75 | 18.64 | 19.37 | 19.46 | 18.22 | 16.54 | 15.72 | 15.64
Heizzeit an Nicht-Nutzungstagen | t_h_we | h/a | 0 | h/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag ohne mechanische Lüftung | Q_h_max | kW | 7.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maximale Heizleistung für den Auslegungstag mit mechanischer Lüftung | Qdot_h_max_res | kW | 7.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Transmission | Qdot_T_max | kW | 6.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für Lüftung ohne mechanische Lüftung | Qdot_V_max | kW | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mittlere Wärmeleistung für mechanische Lüftung | Qdot_V_mech_min | kW | 0.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WERTE UNTERHALB DER LINIE WURDEN FÜR DIE DOKUMENTATION ERGÄNZT
Gesamtluftwechsel |  |  |  |  | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52

## h_zentrale
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 7343.67 | kWh/mth | 1811.56 | 1362.33 | 987.93 | 156.8 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 427.18 | 1023.86 | 1549.85
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 531.9 | kWh/mth | 128.85 | 97.29 | 72.09 | 13.64 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 33.56 | 74.06 | 110.28
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 7629.85 | kWh/mth | 1844.88 | 1397.38 | 1034.07 | 191.48 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 475.09 | 1067.17 | 1587.58
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 1654.29 | kWh/mth | 367.23 | 289.57 | 235.41 | 60.74 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 129.94 | 237.03 | 324.95
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 439.97 | kWh/mth | 108.8 | 81.57 | 58.8 | 9.63 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 25.41 | 61.12 | 92.96
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 5535.59 | kWh/mth | 1368.85 | 1026.25 | 739.86 | 121.11 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 319.74 | 769.02 | 1169.66
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 8071.15 | kWh/mth | 1216.67 | 984.04 | 871.22 | 489.68 | 405.96 | 354.44 | 372.74 | 373.58 | 392.56 | 633.06 | 870.81 | 1106.39
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 399.07 | kWh/mth | 68.84 | 55.44 | 49.08 | 29.36 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 36.4 | 48.89 | 62.25
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 7672.08 | kWh/mth | 1147.83 | 928.61 | 822.15 | 460.32 | 381.4 | 354.44 | 372.74 | 373.58 | 368.3 | 596.66 | 821.91 | 1044.14
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 295.77 | kWh/mth | 51.92 | 42.94 | 39.74 | 22.58 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 30.51 | 39.07 | 47.76
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 6558.23 | kWh/mth | 933.74 | 753.32 | 664.17 | 389.43 | 363.86 | 354.44 | 372.74 | 373.58 | 354.44 | 484.67 | 665.47 | 848.37
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 169.51 | kWh/mth | 33.99 | 27.54 | 24.32 | 9.59 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 16.88 | 24.34 | 30.97
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 104.59 | kWh/mth | 22.12 | 17.63 | 14.89 | 4.92 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 9.08 | 15.01 | 19.87
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 64.92 | kWh/mth | 11.87 | 9.91 | 9.43 | 4.67 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 7.8 | 9.33 | 11.1
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 125.18 | kWh/mth | 16.18 | 13.73 | 13.73 | 12.79 | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 12.94 | 13.46 | 15.34
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 98.33 | kWh/mth | 11.82 | 10.05 | 10.13 | 10.59 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9.84 | 9.91 | 11.21
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 26.85 | kWh/mth | 4.36 | 3.69 | 3.6 | 2.2 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 3.09 | 3.55 | 4.12
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A42: Lutz Dorsch: nach Teil 6 sind für die Übergabeverluste der Heizwärmebedarf aus T2 anzusetzen. Was ist bei geringeren Deckungsanteilen?
Note on D5: jagnokat: ich bekomme eine andere Summe raus! LD: Ausgabe Fehler von IBP; liegt in der Aufteilung der Verteilkreise begründet.
Note on D42: jagnokat: fehlen da Werte? Die Summe passt so nicht LD: Die fehlenden Übergabeverluste entsprechen dem Wert nach T6 bei Qh,b,ges

## teil5 und 6
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 7343.83 | kWh/mth | 1811.57 | 1362.34 | 987.94 | 156.91 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 427.18 | 1023.87 | 1549.86
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 531.91 | kWh/mth | 128.85 | 97.29 | 72.1 | 13.65 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 33.56 | 74.06 | 110.28
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 7630 | kWh/mth | 1844.89 | 1397.39 | 1034.08 | 191.57 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 475.09 | 1067.18 | 1587.59
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 1654.29 | kWh/mth | 367.23 | 289.57 | 235.41 | 60.73 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 129.94 | 237.03 | 324.95
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 439.98 | kWh/mth | 108.8 | 81.57 | 58.8 | 9.63 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 25.41 | 61.12 | 92.97
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 5535.73 | kWh/mth | 1368.86 | 1026.26 | 739.86 | 121.2 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 319.74 | 769.03 | 1169.67
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 3287.16 | kWh/mth | 788.24 | 596.62 | 441.64 | 88.56 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 205.87 | 455.65 | 677.87
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 185.95 | kWh/mth | 44.6 | 33.61 | 24.88 | 5.31 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 11.84 | 25.58 | 38.14
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 8125.75 | kWh/mth | 1572.32 | 1236.09 | 1021 | 463.98 | 380.67 | 0 | 0 | 0 | 367.92 | 652.22 | 1034.13 | 1397.43
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 3380.84 | kWh/mth | 399.01 | 356.44 | 386.83 | 360.09 | 369.67 | 0 | 0 | 0 | 360.83 | 378.16 | 374.96 | 394.85
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 4744.91 | kWh/mth | 1173.31 | 879.65 | 634.17 | 103.89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 274.06 | 659.17 | 1002.58
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 169.51 | kWh/mth | 33.99 | 27.54 | 24.32 | 9.59 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 16.88 | 24.34 | 30.97
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 104.59 | kWh/mth | 22.12 | 17.63 | 14.89 | 4.92 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 9.08 | 15.01 | 19.87
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 64.92 | kWh/mth | 11.87 | 9.91 | 9.43 | 4.66 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 7.8 | 9.33 | 11.1
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 1050.48 | kWh/mth | 95.81 | 85.46 | 92.53 | 85.2 | 85.51 | 81.09 | 83.79 | 83.79 | 82.61 | 90.08 | 89.82 | 94.78
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 1023.64 | kWh/mth | 91.45 | 81.77 | 88.93 | 83 | 84.36 | 81.09 | 83.79 | 83.79 | 81.53 | 86.99 | 86.27 | 90.66
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 26.84 | kWh/mth | 4.36 | 3.69 | 3.6 | 2.2 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 3.09 | 3.55 | 4.12
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## hk
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 3844.26 | kWh/mth | 913.79 | 697.67 | 526.42 | 105.32 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 252.14 | 540.64 | 790.87
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 1481.67 | kWh/mth | 329.56 | 259.66 | 210.65 | 53.63 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 115.68 | 212.42 | 291.66
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 148.35 | kWh/mth | 36.69 | 27.5 | 19.83 | 3.25 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 8.57 | 20.61 | 31.35
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 2214.24 | kWh/mth | 547.54 | 410.5 | 295.94 | 48.44 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 127.89 | 307.61 | 467.86
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 25.72 | kWh/mth | 4.7 | 3.92 | 3.74 | 1.85 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.1 | 3.7 | 4.39
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 25.72 | kWh/mth | 4.7 | 3.92 | 3.74 | 1.85 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.1 | 3.7 | 4.39
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## fbh
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wärme | Q(h,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h,outg) | kWh/a | 3785.59 | kWh/mth | 931.09 | 699.72 | 507.66 | 86.16 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 222.94 | 526.53 | 796.71
Verluste der Speicherung | Q(h,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h,d) | kWh/a | 172.62 | kWh/mth | 37.67 | 29.9 | 24.77 | 7.11 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 14.26 | 24.61 | 33.29
Verluste der Übergabe | Q(h,ce) | kWh/a | 291.62 | kWh/mth | 72.11 | 54.06 | 38.98 | 6.38 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 16.84 | 40.51 | 61.62
Nutzwärmebedarf | Q(h,b) | kWh/a | 3321.36 | kWh/mth | 821.31 | 615.75 | 443.91 | 72.67 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 191.84 | 461.41 | 701.8
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Heizregister RLT | Q(h*,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h*,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h*,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h*,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h*,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h*,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h*,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h*,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h*,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Absorptionskältemaschine | Q(h_r,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_r,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h,_rg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_r,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_r,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_r,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_r,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_r,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_r,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,f) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Bonus KWK | Q(h_rv,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(h_rv,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regenerativer Energieeintrag | Q(h_rv,reg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(h_rv,outg) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Speicherung | Q(h_rv,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Verteilung | Q(h_rv,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Übergabe | Q(h_rv,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(h_rv,b) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wärme | Q(h,aux) | kWh/a | 39.21 | kWh/mth | 7.18 | 5.99 | 5.69 | 2.81 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 4.71 | 5.64 | 6.71
Erzeugung | Q(h,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h,aux,d) | kWh/a | 39.21 | kWh/mth | 7.18 | 5.99 | 5.69 | 2.81 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 4.71 | 5.64 | 6.71
Übergabe | Q(h,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizregister RLT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Heizregister RLT | Q(w,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_ac,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_ac,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_ac,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_ac,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme Absorptionskältemaschine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Absorptionskältemaschine | Q(h_r,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_r,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_r,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_r,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_r,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnungslüftungssystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Wohnungslüftungssystem | Q(h_rv,aux) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erzeugung | Q(h_rv,aux,g) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherung | Q(h_rv,aux,s) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteilung | Q(h_rv,aux,d) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabe | Q(h_rv,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## w_zentrale
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergiebedarf Trinkwarmwasser |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trinkwarmwasser |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie Trinkwarmwasser | Q(w,f) | kWh/a | 8202.74 | kWh/mth | 668.42 | 601.48 | 660.93 | 638.98 | 741.99 | 723.56 | 744.31 | 743.6 | 718.96 | 654.93 | 639.72 | 665.87
Endenergie Bonus KWK | Q(w,f,Bonus_CHP) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste der Erzeugung | Q(w,g) | kWh/a | 506.58 | kWh/mth | 2.57 | 2.09 | 1.48 | 7.01 | 92.99 | 98.71 | 101.36 | 101.01 | 92.62 | 1.42 | 2.24 | 3.1
Regenerativer Energieeintrag | Q(w,reg) | kWh/a | 3176.27 | kWh/mth | 85.76 | 101.64 | 219.16 | 435.15 | 390.68 | 425.62 | 451.03 | 374.8 | 339.86 | 222.34 | 104.82 | 25.41
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(w,outg) | kWh/a | 7696.16 | kWh/mth | 665.86 | 599.38 | 659.45 | 631.97 | 649 | 624.85 | 642.95 | 642.59 | 626.34 | 653.51 | 637.49 | 662.77
Verluste der Speicherung | Q(w,s) | kWh/a | 277.16 | kWh/mth | 23.54 | 21.26 | 23.54 | 22.78 | 23.54 | 22.78 | 23.54 | 23.54 | 22.78 | 23.54 | 22.78 | 23.54
Verluste der Verteilung | Q(w,d) | kWh/a | 4192.63 | kWh/mth | 368.3 | 330.62 | 361.89 | 344.01 | 351.44 | 336.89 | 345.39 | 345.03 | 338.38 | 355.95 | 349.52 | 365.21
Verluste der Übergabe | Q(w,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzwärmebedarf | Q(w,b) | kWh/a | 3226.36 | kWh/mth | 274.02 | 247.5 | 274.02 | 265.18 | 274.02 | 265.18 | 274.02 | 274.02 | 265.18 | 274.02 | 265.18 | 274.02
Hilfsenergien |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsenergie Trinkwarmwasser | Q(w,aux) | kWh/a | 346.67 | kWh/mth | 17.64 | 16.88 | 22.95 | 31.87 | 39.69 | 41.33 | 43.14 | 39.99 | 37.15 | 23.01 | 17.86 | 15.15
Erzeugung | Q(w,aux,g) | kWh/a | 255.07 | kWh/mth | 9.82 | 9.83 | 15.15 | 24.35 | 31.92 | 33.83 | 35.4 | 32.25 | 29.64 | 15.23 | 10.32 | 7.34
Speicherung | Q(w,aux,s) | kWh/a | 24.83 | kWh/mth | 2.15 | 1.93 | 2.13 | 2.04 | 2.09 | 2.02 | 2.07 | 2.07 | 2.02 | 2.11 | 2.06 | 2.14
Verteilung | Q(w,aux,d) | kWh/a | 66.77 | kWh/mth | 5.67 | 5.12 | 5.67 | 5.49 | 5.67 | 5.49 | 5.67 | 5.67 | 5.49 | 5.67 | 5.49 | 5.67
Übergabe | Q(w,aux,ce) | kWh/a | 0 | kWh/mth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## soltww
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Trinkwarmwassersystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergieanteil des Erzeugers an der Einheit |  | % | 41.27 | % | 12.88 | 16.96 | 33.23 | 68.86 | 60.2 | 68.12 | 70.15 | 58.33 | 54.26 | 34.02 | 16.44 | 3.83
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(w,f) | kWh/a | 3176.27 | kWh/mth | 85.76 | 101.64 | 219.16 | 435.15 | 390.68 | 425.62 | 451.03 | 374.8 | 339.86 | 222.34 | 104.82 | 25.41

## kesseltww
Bezeichnung | Formelzeichen | Einheit | Wert | Monatseinheit | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Endenergie Trinkwarmwassersystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergieanteil des Erzeugers an der Einheit |  | % | 58.73 | % | 87.12 | 83.04 | 66.77 | 31.14 | 39.8 | 31.88 | 29.85 | 41.67 | 45.74 | 65.98 | 83.56 | 96.17
Erzeugernutzwärmeabgabe | Q(w,f) | kWh/a | 4519.88 | kWh/mth | 580.1 | 497.74 | 440.28 | 196.82 | 258.32 | 199.23 | 191.92 | 267.79 | 286.48 | 431.17 | 532.67 | 637.36