## LIZENZ (hidden)
Lizenz | Name 1 | Name 2 | Name 3 | Straße | Ort | Tel | Fax | e-mail | P | K | P1 | A | letztes Softwaredatum | besonderes | Rechnung
2004-FREE (V2.2)
Stand 14.04.2004

## Hinweis
Hinweise:
Der Teil "Anlagentechnik" (ab der Eingabe des Heizwärmebedarfes qh) beruht auf dem Rechenverfahren der DIN V 4701 Teil 10 unter Berücksichtigung aller dort genannten Standard-Randbedingungen. In der Praxis davon abweichende Gegebenheiten können nur durch ausführliches Rechnen ("zu Fuß") in den entsprechenden Formblättern der Norm berücksichtigt werden. Der Teil "Anlagentechnik" unter manueller Eingabe von qh und AN rechnet - nach bestem Wissen und Gewinne der Autoren - korrekt nach Norm.
Für die Berechnungen des Primärenergiebedarfes ist die Länge der Heizperiode mit tHP = 185 d/a angesetzt, wie für den EnEV-Nachweis gefordert ist. Das Programm kann nur für die Berechnung von Wohngebäuden angewandt werden. Es gilt nicht für Gebäude, deren Primärenergiebedarf ohne Warmwasserbereitung nachgewiesen werden muss (dies sind alle Nichtwohngebäude).
Die Berechnungen zum "Gebäude" folgen dem Rechenablauf des vereinfachten Verfahrens der Energieeinsparverordnung; die Bestimmung der U-Werte (insbesondere für Fenster) und die Ermittlung des Wärmebrückeneinflusses sind jedoch nicht genormt.
Um einen korrekten Nachweis der Beschaffenheit der Gebäudehülle zu führen, sind die in der EnEV zitierten Rechenvorschriften zu verwenden (DIN V 4108-6, DIN EN 6946, DIN EN ISO 10077-1 etc.)!
Das Ziel der Anwendung dieser Software soll vor allem die Entwicklung eines Verständnisses für die Belange der Energieeinspar-verordnung und die Abhängigkeiten zwischen "Gebäudetechnik" und "Anlagentechnik" sein. Das vorliegende Programm hat kein offizielles Zertifikat (dena - DIN Certco), es wurde jedoch verwendet, um das "Beiblatt 1 zur DIN V 4701-10" (Anlagenbeiblätter), erschienen im Beuth-Verlag, zu erstellen.
Jede Verbreitung von mit diesem Programm angefertigten Berechnungen erfolgt auf eigenes Risiko des eingetragenen Inhabers der Programmkopie.
Wichtig:
Der programmierte Rechenweg basiert auf der Neuausgabe der DIN V 4701-10 (08/2003).
Solange diese Ausgabe noch nicht offiziell in der EnEV genannt wird (ca. Mitte 2004),
gilt die alte Norm für den öffentlichen Nachweis!
Nach alter Norm können u.a. keine Pelletkessel und keine Anbauten gerechnet werden!

## Allgemeines (1)
Allgemeine Eingabedaten |  |  |  | Stand 14. April 2004 | 1/6
A1. | Programmkopie für:
Musterstraße
Herr Mustermann
Musterstraße
12345 Musterort
|  | Liz.Nr. | 2004-FREE (V2.2)
A2. | Projektbeschreibung
Stand 14. April 2004
A3. | Sonstige Daten
Primärenergieaufwand für Gebäude; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001/2002/2003/2004
Note on E4: Hier können Sie Ihren Namen eingeben.
Note on E5: Hier können Sie Ihren Namen eingeben.
Note on E6: Hier können Sie Ihre Adresse eingeben.
Note on E7: Hier können Sie Ihre Adresse eingeben.
Note on F13: Hier können Sie den Projektnamen eingeben. Der Name wird auf jedem Blatt angezeigt.
Gebäudetyp:
Datum:
Bearbeiter:
Adresse:
Gebäudebeschreibung (informativ):
Projektname:
Anlagenbeschreibung (informativ):

## Gebäude (2)
MAX: |  | QP" | 111.5568 | kWh/(m²a) |  |  | HT' | 0.517 | W/(m²K)
IST: |  | qP, ist | 73.9794 | kWh/(m²a) |  |  | HT' ist | k.A. | W/(m²K)
Gebäudedaten | [7 empty] | Stand 14. April 2004 | 2/6
G1. | Nutzfläche, externes Volumen und Luftvolumen
|  | Nutzfläche AN in m² |  |  | 200
|  | externes Volumen Ve in m³ |  |  | 625
Das Luftvolumen wird entsprechend Anhang 1 Tab. 2 der EnEV bestimmt und angerechnet.
G2. | Manuelle Eingabe von qh und A/Ve
|  | Heizwärmebedarf qh in kWh/(m²a) |  |  | 50
[5 empty] | 18.2875 | zum Vergleich: Wert nach EnEV (G3.)
|  | Kompaktheitsgrad A/Ve in m-1 |  |  | 0.69
[5 empty] | 0 | zum Vergleich: Wert nach EnEV (G3.)
Diese Werte für qh und A/Ve verwenden (sonst EnEV Berechnung in G3.).
G3. | Berechnung von qh und A/Ve (Anlehnung an EnEV)
Fußboden
|  | A in m² |  | U in W/(m²K) |  | Gebäude hat Dichtheitstest
|  | A in m² |  | U in W/(m²K) |  | bestanden
Dach
|  | A in m² |  | U in W/(m²K) |  | zum unbeheizten Dach (sonst zur Außenluft)
|  | A in m² |  | U in W/(m²K) |  | zum unbeheizten Dach (sonst zur Außenluft)
Außenwände
|  | A in m² |  | U in W/(m²K) |  | zu unbeheizten Räumen (sonst zur Außenluft)
|  | A in m² |  | U in W/(m²K) |  | zu unbeheizten Räumen (sonst zur Außenluft)
|  | A in m² |  | U in W/(m²K) |  | zu unbeheizten Räumen (sonst zur Außenluft)
|  | A in m² |  | U in W/(m²K) |  | zu unbeheizten Räumen (sonst zur Außenluft)
|  | A in m² |  | U in W/(m²K) |  | zu unbeheizten Räumen (sonst zur Außenluft)
|  | A in m² |  | U in W/(m²K) |  | zu unbeheizten Räumen (sonst zur Außenluft)
|  | A in m² |  | U in W/(m²K) |  | zu unbeheizten Räumen (sonst zur Außenluft)
Fenster nach Nordost, Nord, Nordwest
|  | A in m² |  | U in W/(m²K) |  | g-Wert
Fenster nach Südost, Süd, Südwest
|  | A in m² |  | U in W/(m²K) |  | g-Wert
Fenster nach Ost, West
|  | A in m² |  | U in W/(m²K) |  | g-Wert
Dachfenster (Neigung < 30°)
|  | A in m² |  | U in W/(m²K) |  | g-Wert
|  | Hüllfläche A in m² |  |  | 0 | aus Bauteilflächen
|  | Hüllfläche A in m² - Handeingabe: |  |  |  | hier Alternativ Handeinabe
[5 empty] | s.o. | Kompaktheitsgrad A/Ve in m-1
|  | mittlerer U-Wert in W/(m²K) |  |  | 0.05 | aus Bauteilflächen
|  | mittlerer U-Wert in W/(m²K) - Handeingabe: |  |  |  | hier Alternativ Handeinabe
Primärenergieaufwand für Gebäude; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001/2002/2003/2004
Note on B7: Hier anklicken, wenn die Nutzfläche eingeben werden soll.
Note on B8: Hier anklicken, wenn das umbaute Volumen eingeben werden soll.
Note on B17: Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, gelten die Werte laut G.2. Wenn es nicht angekreuzt ist, gelten die Werte, die unter G.3 eingegeben wurden.
Note on B21: Hier Werte eingeben, außer die gesamte Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on B22: Hier Werte eingeben, außer die gesamte Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on B25: Hier Werte eingeben, außer die gesamte Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on B26: Hier Werte eingeben, außer die gesamte Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on B28: Hier Werte eingeben, außer die gesamte Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on B29: Hier Werte eingeben, außer die gesamte Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on B30: Hier Werte eingeben, außer die gesamte Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on B31: Hier Werte eingeben, außer die gesamte Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on B32: Hier Werte eingeben, außer die gesamte Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on B33: Hier Werte eingeben, außer die gesamte Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on B34: Hier Werte eingeben, außer die gesamte Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on B36: Hier immer Werte eingeben, wenn Berechnung G.3 durchgeführt wird.
Note on B38: Hier immer Werte eingeben, wenn Berechnung G.3 durchgeführt wird.
Note on B40: Hier immer Werte eingeben, wenn Berechnung G.3 durchgeführt wird.
Note on B42: Hier immer Werte eingeben, wenn Berechnung G.3 durchgeführt wird.
Note on B44: Bitte entscheiden: Es gelten die oben für die Bauteile eingegebenen Flächen.
Note on B45: Bitte entscheiden: Es gilt die rechts per Hand eingegebene Fläche.
Note on B48: Bitte entscheiden: Es gelten die oben für die Bauteile eingegebenen U-Werte.
Note on B49: Bitte entscheiden: Es gilt der rechts per Hand eingegebene U-Wert.
Note on D3: Diese Angabe erscheint nur, wenn die Eingabe von Gebäude und Anlage abgeschlossen ist. Wenn für die Anlage noch "- - -" in einem der Eingabefelder steht, dann wird der Wert nicht berechnet.
Note on D21: Hier Werte eingeben, außer der mittlere U-Wert der ganzen Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on D22: Hier Werte eingeben, außer der mittlere U-Wert der ganzen Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on D25: Hier Werte eingeben, außer der mittlere U-Wert der ganzen Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on D26: Hier Werte eingeben, außer der mittlere U-Wert der ganzen Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on D28: Hier Werte eingeben, außer der mittlere U-Wert der ganzen Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on D29: Hier Werte eingeben, außer der mittlere U-Wert der ganzen Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on D30: Hier Werte eingeben, außer der mittlere U-Wert der ganzen Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on D31: Hier Werte eingeben, außer der mittlere U-Wert der ganzen Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on D32: Hier Werte eingeben, außer der mittlere U-Wert der ganzen Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on D33: Hier Werte eingeben, außer der mittlere U-Wert der ganzen Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on D34: Hier Werte eingeben, außer der mittlere U-Wert der ganzen Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on D36: Hier Werte eingeben, außer der mittlere U-Wert der ganzen Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on D38: Hier Werte eingeben, außer der mittlere U-Wert der ganzen Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on D40: Hier Werte eingeben, außer der mittlere U-Wert der ganzen Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on D42: Hier Werte eingeben, außer der mittlere U-Wert der ganzen Hüllfläche wird unten per Hand eingegeben.
Note on F7: Wert wird per Schiebebalken verändert.
Note on F8: Wert wird per Schiebebalken verändert.
Note on F12: Wert wird per Schiebebalken verändert.
Note on F13: Wert stammt aus der Berechnung unter G.3.
Note on F15: Wert wird per Schiebebalken verändert.
Note on F16: Wert stammt aus der Berechnung unter G.3.
Note on F36: Hier immer Werte eingeben, wenn Berechnung G.3 durchgeführt wird.
Note on F38: Hier immer Werte eingeben, wenn Berechnung G.3 durchgeführt wird.
Note on F40: Hier immer Werte eingeben, wenn Berechnung G.3 durchgeführt wird.
Note on F42: Hier immer Werte eingeben, wenn Berechnung G.3 durchgeführt wird.
Note on F44: Wird automatisch bestimmt aus den Einzelbauteilen oben.
Note on F45: Hüllfläche des Gebäudes (incl. der Fenster) eingeben.
Note on F48: Wird automatisch aus den Einzelbauteilen oben bestimmt. Enthält automatisch den Wärmebrückenzuschlag von 0,05 W/(m²K).
Note on F49: Mittleren U-Wert des Gebäudes (incl. der Fenster) eingeben - ohne den Wärmebrückenzuschlag von 0,05 W/(m²K)
Note on I3: Diese Angabe erscheint nur, wenn für das Gebäude der Heizwärmebedarf mit den Angaben unter G.3 berechnet wird.

## Anlage (3)
MAX: | QP" | 111.5568 | kWh/(m²a) | HT' | 0.517 | W/(m²K)
IST: | qP, ist | 73.9794 | kWh/(m²a) | HT' ist | k.A. | W/(m²K)
Warmwasserbereitung |  |  |  |  | Stand 14. April 2004 | 3/6
W1. | Wärmeverteilnetz
W2. | Wärmespeicherung
W3. | Wärmeerzeugung |  |  |  | Solaranlage vorhanden?:
| Grundlastwärmeerzeuger: |  |  |  | Energieträger für diesen Wärmeerzeuger:
Spitzenlastwärmeerzeuger:
Heizung
H1. | Wärmeübergabe
H2. | Systemtemperaturen (Auslegung)
H3. | Wärmeverteilung
| Art der Wärmeverteilung: |  |  |  | Regelung der Umwälzpumpe:
H4. | Wärmespeicherung
H5. | Wärmeerzeugung |  |  |  | Solaranlage vorhanden?
| Grundlast-Wärmeerzeuger: |  |  |  | Energieträger für diesen Wärmeerzeuger:
Spitzenlast-Wärmeerzeuger:
Lüftung
L1. | Geplanter Anlagenluftwechsel
L2. | Art der Anlage
L3. | Art der Wärmeübergabe
L4. | Erzeugung - Wärmerückgewinnung (WRG)
L5. | Erzeugung - Wärmepumpen (WP)
L6. | Erzeugung - Heizregister (HR)
Erzeuger für Heizregister:
L7. | Erzeugung - Hilfsenergie
Primärenergieaufwand für Gebäude; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001/2002/2003/2004
Note on C3: Dies Angabe erscheint nur, wenn die Eingabe von Gebäude und Anlage abgeschlossen ist. Wenn für die Anlage noch "- - -" in einem der Eingabefelder steht, dann wird der Wert nicht berechnet.
Note on F3: Diese Angabe erscheint nur, wenn für das Gebäude der Heizwärmebedarf mit den Angaben unter G.3 berechnet wird.

## Ergebnisse (5)
Ergebnisse: Allgemeine Angaben |  |  |  |  | Stand 14. April 2004 | 4/6
Nutzfläche | AN | 200 | m² |  | Musterstraße
Hüllfläche | A | 431.25 | m² |  | Herr Mustermann
externes Gebäudevolumen | Ve | 625 | m³ |  | Musterstraße
Kompaktheitsgrad | A/Ve | 0.69 | m-1 |  | 12345 Musterort
|  |  |  | Lizenz: | 2004-FREE (V2.2)
Detailergebnisse: Heizwärmebedarf
Wärmeverlust Transmisson | HT | k.A. | W/K | QT | k.A. | kWh/a
| Gt | k.A. | kKh/a
Wärmeverlust Lüftung | HV | k.A. | W/K | QV | k.A. | kWh/a
| Gt | k.A. | kKh/a
innere Fremdwärme | QI | k.A. | kWh/a | hQI | k.A. | kWh/a
| h | k.A. | -
solare Fremdwärme | QS | k.A. | kWh/a | hQS | k.A. | kWh/a
| h | k.A. | -
Heizwärmebedarf | qh | 50 | kWh/(m²a) | Qh | 10000 | kWh/a
Detailergebnisse: Trinkwarmwasserbereitung
| Wärmeenergie |  |  | Hilfsenergie
Nutzen | qtw | 12.5 | kWh/(m²a) | - | - | -
Übergabe | qTW,ce | 0 | kWh/(m²a) | qTW,ce,HE | 0 | kWh/(m²a)
Verteilung | qTW,d | 3.79 | kWh/(m²a) | qTW,d,HE | 0 | kWh/(m²a)
Speicherung | qTW,s | 0 | kWh/(m²a) | qTW,s,HE | 0 | kWh/(m²a)
Erzeugung | aTW,g | 0 | - | aTW,g | 0 | -
(Solaranlage) | fP | 0 | - | fP | 0 | -
| eTW,g | 0 | - | qTW,g,HE | 0 | kWh/(m²a)
Erzeugung | aTW,g | 1 | - | aTW,g | 1 | -
(Grundlasterzeuger) | fP | 1.1 | - | fP | 3 | -
| eTW,g | 1.21 | - | qTW,g,HE | 0.18 | kWh/(m²a)
Erzeugung | aTW,g | 0 | - | aTW,g | 0 | -
(Spitzenlasterzeuger) | fP | 0 | - | fP | 0 | -
| eTW,g | 0 | - | qTW,g,HE | 0 | kWh/(m²a)
Endenergie | qTW,WE | 19.7109 | kWh/(m²a) | qTW,HE | 0.18 | kWh/(m²a)
Primärenergie | qTW,WE,P | 21.682 | kWh/(m²a) | qTW,HE,P | 0.54 | kWh/(m²a)
Detailergebnisse: Lüftung
| Wärmeenergie |  |  | Hilfsenergie
Nutzen | qh,L | 17.2274 | kWh/(m²a) | - | - | -
Übergabe | qce,L | 0 | kWh/(m²a) | qL,ce,HE | 0 | kWh/(m²a)
Verteilung | qd,L | 0 | kWh/(m²a) | qL,d,HE | 0 | kWh/(m²a)
Erzeugung | qL,g,WRG | 17.2274 | kWh/(m²a)
(Wärmerückgewinnung) | eL,g,WRG | 0 | -
| fP | 0 | -
Erzeugung | qL,g,WP | 0 | kWh/(m²a) | qL,g,HE | 2.6208 | kWh/(m²a)
(Wärmepumpe) | eL,g,WP | 0 | - | - | - | -
| fP | 0 | - | fP | 3 | -
Erzeugung | qL,g,HR | 0 | kWh/(m²a)
(Heizregister) | eL,g,HR | 0 | -
| fP | 0 | -
Endenergie | q,L,WE | 0 | kWh/(m²a) | q,L,HE | 2.6208 | kWh/(m²a)
Primärenergie | qL,WE,P | 0 | kWh/(m²a) | qL,HW,P | 7.8624 | kWh/(m²a)
Detailergebnisse: Heizung
| Wärmeenergie |  |  | Hilfsenergie
Nutzen | qh (EnEV) | 50 | kWh/(m²a) | - | - | -
Gutschriften | qh,TW,d | 1.7 | kWh/(m²a) | - | - | -
| qh,TW,s+g | 0 | kWh/(m²a) | - | - | -
| qh,L | 17.2274 | kWh/(m²a) | - | - | -
| qh (effektiv) | 31.0726 | kWh/(m²a) | - | - | -
Übergabe | qH,ce | 3.3 | kWh/(m²a) | qH,ce,HE | 0 | kWh/(m²a)
Verteilung | qH,d | 0.57 | kWh/(m²a) | qH,d,HE | 1.88 | kWh/(m²a)
Speicherung | qH,s | 0 | kWh/(m²a) | qH,s,HE | 0 | kWh/(m²a)
Erzeugung | aH,g | 0 | - | aH,g | 0 | -
(Solaranlage) | fP | 0 | - | fP | 0 | -
| eH,g | 0 | - | qH,g,HE | 0 | kWh/(m²a)
Erzeugung | aH,g | 1 | - | aH,g | 1 | -
(Grundlasterzeuger) | fP | 1.1 | - | fP | 3 | -
| eH,g | 0.95 | - | qH,g,HE | 0.58 | kWh/(m²a)
Erzeugung | aH,g | 0 | - | aH,g | 0 | -
(Spitzenlasterzeuger) | fP | 0 | - | fP | 0 | -
| eH,g | 0 | - | qH,g,HE | 0 | kWh/(m²a)
Endenergie | qH,WE | 33.1955 | kWh/(m²a) | qH,HE | 2.46 | kWh/(m²a)
Primärenergie | qH,WE,P | 36.515 | kWh/(m²a) | qH,HE,P | 7.38 | kWh/(m²a)
Primärenergieaufwand für Gebäude; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001/2002/2003/2004
Gesamtübersicht (absolute Energien) |  |  |  |  | Stand 14. April 2004 | 5/6
| Wärmeenergie |  | Hilfsenergie |  | Gesamt
Nutzen
Warmwasser | 2500 | kWh/a | 0 | kWh/a | 2500 | kWh/a
Lüftung und | 10000 | kWh/a | 0 | kWh/a | 10000 | kWh/a
Heizung |  |  | 0 | kWh/a
Gesamt | 12500 | kWh/a | 0 | kWh/a | 12500 | kWh/a
Endenergie
Warmwasser | 3942.18 | kWh/a | 36 | kWh/a | 3978.18 | kWh/a
Lüftung und | 6639.0955 | kWh/a | 524.16 | kWh/a | 7655.2555 | kWh/a
Heizung |  |  | 492 | kWh/a
Gesamt | 10581.2755 | kWh/a | 1052.16 | kWh/a | 11633.4355 | kWh/a
Primärenergie
Warmwasser | 4336.398 | kWh/a | 108 | kWh/a | 4444.398 | kWh/a
Lüftung und | 7303.0051 | kWh/a | 1572.48 | kWh/a | 10351.4851 | kWh/a
Heizung |  |  | 1476 | kWh/a
Gesamt | 11639.4031 | kWh/a | 3156.48 | kWh/a | 14795.8831 | kWh/a
Gesamtübersicht (spezifische Energien)
| Wärmeenergie |  | Hilfsenergie |  | Gesamt
Nutzenergie | 62.5 | kWh/(m²a) | 0 | kWh/(m²a) | 62.5 | kWh/(m²a)
Endenergie | 52.9064 | kWh/(m²a) | 5.2608 | kWh/(m²a) | 58.1672 | kWh/(m²a)
Primärenergie | 58.197 | kWh/(m²a) | 15.7824 | kWh/(m²a) | 73.9794 | kWh/(m²a)
Aufwandszahl |  |  |  |  | 1.1837 | 1.1837
EnEV Anforderung
| Istwert für dieses Gebäude |  | Maximalwert nach EnEV |  | Erfüllt?
HT' | k.A. | W/(m²K) | 0.517 | W/(m²K) | k.A.
QP'' | 74 | kWh/(m²a) | 111.6 | kWh/(m²a) | ja
[5 empty] | eP= | 1.1837
| Nutzenergie | Endenergie | Primärenergie
W | 2500 | 3978.18 | 4444.398
H&L | 10000 | 7655.2555 | 10351.4851
Gesamt | 12500 | 11633.4355 | 14795.8831
Nutzen | 12500
Verlust | 2295.8831
Wärmeenergie | 11639.4031
Hilfsenergie | 3156.48
Primärenergieaufwand für Gebäude; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001/2002/2003/2004

## Weitere Ergebnisse (6)
Maximaler Heizwärmebedarf | [11 empty] | Stand 14. April 2004 | 6/6
Die Werte sind nicht mehr aktuell. Bitte starten Sie die Berechnung
Für das Wohngebäude mit der im Blatt 3 eingegebenen Anlagenkonfiguration und den folgenden
Gebäudedaten:
| AN |  | = | 200 | m² | und
| A/Ve |  | = | 0.69 | m-1
- | beträgt der maximal zulässige Heizwärmebedarf nach der Hauptanforderung der EnEV
(Primärenergiebegrenzung):
| qhmax |  | = | 79.4819 | kWh/(m²a). |  | (keine dezentral-elektrische Warmwasserbereitung)
Bei diesem Heizwärmebedarf wird die Hauptanforderung der EnEV gerade erfüllt. Bei größeren
Werten kann der Primärenergiebedarf nicht eingehalten werden.
- | ergibt sich in erster Näherung aus der Nebenanforderung der EnEV
(spezifische Transmissionsheizlast):
| qhmax |  | = | 73.6312 | kWh/(m²a).
Bei größeren Werten für den Heizwärmebedarf kann es dazu kommen, dass die Anforderung
an HT' der EnEV nicht mehr erfüllt ist. (Diese Aussage basiert auf einer Näherung !)
- | Heizwärmebedarf zum Erreichen der KfW-Förderung für ein Einsparhaus 60:
| qhmax |  | = | 32.5447 | kWh/(m²a) |  | .
- | Heizwärmebedarf zum Erreichen der KfW-Förderung für ein Einsparhaus 40:
| qhmax |  | < | 20,0 | kWh/(m²a) |  | erlaubt.
Endenergien für den Energiebedarfsausweis
Für das Wohngebäude mit der im Blatt 3 eingegebenen Anlagenkonfiguration und den folgenden
Gebäudedaten:
| AN |  | = | 200 | m² | und
| A/Ve |  | = | 0.69 | m-1
- | ergibt sich (mit dem Primärenergiefaktor für Strom von 3,0) ein Primärenergiebedarf von:
| qP |  | = | 73.9794 | kWh/(m²a).
- | ergibt sich (unter Berücksichtigung von Ausnahmeregelungen für Strom bei Speicherheizsystemen nach EnEV)
ein Primärenergiebedarf von:
| qP |  | = | 74 | kWh/(m²a).
Die Endenergie je nach Energieträger betragen:
| Endenergien, in kWh/(m²a) |  |  |  |  | Trinkwarmwasser |  | Lüftung |  |  | Heizung | Summe
Wärmeenergie
| Heizöl, Erdgas, Flüssiggas |  |  |  | 19.7109 |  |  | 0 |  | 33.1955 |  | 52.9064
| Steinkohle, Braunkohle |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Fernwärme |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Strom |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Holz |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Hilfsenergie
| Strom |  |  |  | 0.18 |  |  | 2.6208 |  | 2.46 |  | 5.2608
KfW-Förderung
Für das Wohngebäude mit der im Blatt 3 eingegebenen Anlagenkonfiguration und den folgenden
Gebäudedaten:
| AN |  | = | 200 | m² | und
| A/Ve |  | = | 0.69 | m-1
ergibt sich (mit dem festen Primärenergiefaktor für Strom von 3,0) ein Primärenergiebedarf von:
| qP |  | = | 73.9794 | kWh/(m²a).
Dieses Gebäude kann damit nach den Förderrichtlinien der KfW als:
| - Energiesparhaus 60 |  |  |  | nicht gefördert werden,
| - Energiesparhaus 40 |  |  |  | nicht gefördert werden.
Primärenergieaufwand für Gebäude; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001/2002/2003/2004
q
| eP | 1.1837
qh
| Abfrage ob Änderungen in Konfiguration: | [6 empty] | 20 | 1.4193
| IST |  | IST | Falsch ? |  |  |  | 30 | 1.3442
| 50 |  | 50 | 0 |  |  |  | 40 | 1.2977
| 0.69 |  | 0.69 | 0 |  |  |  | 50 | 1.266
| 3 |  | 3 | 0 |  |  |  | 60 | 1.2431
| 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 70 | 1.2258
| 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 80 | 1.2122
| 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 90 | 1.2012
| 1 |  | 1 | 0
| 6 |  | 6 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 2 |  | 2 | 0
| 2 |  | 2 | 0
| 5 |  | 5 | 0
| 3 |  | 3 | 0
| 3 |  | 3 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
0
| 10 |  | 10 | 0
| 4 |  | 4 | 0
| 6 |  | 6 | 0
| 2 |  | 2 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0 |  | Änderungen?
| 12 |  | 11 | 1 |  | 1
| 3 |  | 3 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 200 |  | 200 | 0
Berechnung starten (Anklicken)

## Probleme
Über das Programm
Probleme und Fragen?
1. Die Primärenergiekennzahl eP wird nicht berechnet.
Sie müssen den Fragebogen korrekt ausfüllen. Die Primärenergieaufwandszahl wird erst bestimmt, wenn in keiner der Frageboxen mehr "- - -" steht.
2. Das Programm gibt Kennwerte aus, die nicht denen der Tabellen der DIN V 4701-10 entsprechen.
Das Programm berechnet Kennwerte nach den Formeln des ausführlichen Berechnungsverfahrens.
Differenzen können für nicht tabellierte Zwischenwerte durch die lineare Interpolation entstehen.
Die Tabellen der DIN V 4701-10 sind teilweise nicht fehlerfrei erstellt. Wenn Sie den korrekten Wert nachprüfen wollen, ermitteln Sie ihn mit den Formeln des ausführlichen Verfahrens.
3. Bestimmte Anlagenkonfigurationen können nicht eingegeben werden.
Die Anlagenbeschreibung kann in der vorliegenden Programmversion größtenteils nur nach dem Tabellenverfahren der DIN V 4701-10 erfolgen. Damit sind bestimmte Randbedingungen verknüpft. Diese seinen im Folgenden kurz genannt:
- Die zentrale Warmwasserverteilung ohne Zirkulation ist nur bis zu einer Gebäudenutzfläche von 500m² zugelassen.
- Wärmeerzeuger können nur bis zu Gebäudenutzfläche von 500m² innerhalb der gedämmten Hülle aufgestellt
werden.
- Lüftungsanlagen können nur bis zu einer Gebäudenutzfläche von 500m² berechnet werden.
- Deckungsanteile für die Kombination von bis zu drei Wärmeerzeugern (Solaranlage, Grundlastwärmeerzeuger und
Spitzenlastwärmeerzeuger) sind fest definierte Standardwerte.
- Heizungspufferspeicher können für Systeme mit Heizkreistemperaturen von über 55/45°C nicht gewählt werden.
Für alle Anlagen, die nicht mit den in diesem Programm angebotenen Auswahlparametern beschrieben werden können, sei hier auf das ausführliche Berechnungsverfahren der DIN V 4701-10 verwiesen.
Mit diesem Excel-Programm können Sie den Primärenergiebedarf und den Endenergiebedarf eines Gebäudes (mit Teil- und Unterergebnissen) bestimmen. Der Teil "Anlagentechnik" (ab Eingabe des Heizwärmebedarfes) entspricht dem Verfahren der DIN V 4701-10 unter Verwendung von Standardkennwerten.
Es empfiehlt sich zur Dokumentation alle Seiten zu drucken, da somit Anlagenbeschreibung und Ergebnisse zusammengefaßt dargestellt sind. Der eingegebene Projektname erscheint auf dem Kopf jeder Seite.
Die Berechnung der Primärenergieaufwandszahl erfolgt erst, wenn eine vollständige Beschreibung des Trinkwarmwasser-, Heizungs- und Lüftungssystem eingegeben ist. Es ist vorteilhaft (aber nicht zwangsläufig nötig) die Systemeigenschaften von oben nach unten durchgehend einzustellen. Die Beschreibung der Anlage gilt als abgeschlossen, wenn keine der Eingabeboxen mehr "- - -" anzeigt.
Das Programm gilt für Wohngebäude und Gebäude mit wohnähnlicher Nutzung.

## Nutzung
Das Programm "EP"
Primärenergieaufwand für Gebäude; Programm erstellt von K. C. Jagnow, Wolfenbüttel 2001/2002/2003
Quelldaten aus DIN V 4701-10 (DIN e.V. Berlin 2001 und 2003) und EnEV 2002
Benutzungsbedingung
Mit dem Programmstart verpflichten Sie sich, die Benutzungsbedingungen zu akzeptieren.
Benutzungsbedingungen:
1.
Die Programmautoren und Vertreiber übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit der Ergebnisse. Das
Programm ist in der vorliegenden Fassung nicht offiziell zertifiziert. Aber mit diesem Programm wurde
das Beiblatt zur DIN V 4701-10 berechnet.
2.
Jede Art des Verkaufs oder Vertriebs dieser Berechnungssoftware nur mit Genehmigung
des Autors.
3.
Die Programmautoren und Vertreiber sind unter keinen Umständen haftbar für Schäden einschließlich aller
entgangenen Gewinne und Vermögensverluste oder anderer mittelbarer Schäden, die durch den Gebrauch
oder die Nichtverwendbarkeit dieser Software entstehen. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.
4.
Kenntnisse über die der EnEV zu Grunde liegenden Berechnungsverfahren: DIN V 4108-6 bzw. das
vereinfachte Verfahren nach Anhang 1 der EnEV und DIN V 4701-10 werden für eine korrekte Anwendung
vorausgesetzt. Im Falle von fachlichen Problemen mit dem Nachweisverfahren kann seitens der Programmautoren
keine Hilfestellung gegeben werden. Bei technischen Problemen wenden Sie sich an untenstehende Adresse.
Kontakt
Dipl.-Ing. (FH) K. Jagnow
Kommentare, Berichtigungen und Hinweise bitte an: baib@gmx.net
Nach DIN Normenheft 10 (7. geänderte Auflage2001) Urhebernutzungsrecht Seite 553 ff. wurden die in diesem
Programm verwendeten Tabellenwerte und Formel im Sinne des Urhebernutzungsrechtes ordnungsgemäß
entnommen. Diese Zitate bedürfen keiner Genehmigung.
Bestimmung des
Primärenergiebedarfes für Gebäude
nach EnEV 2002

## Formelzeichen
Formelzeichen und Indizierung
Formelzeichen:
q spezifische Jahresenergiemenge
e Aufwandszahl
a Deckungsanteil
fprim Primärenergiefaktor
A Fläche
V Volumen
g g-Wert für Fenster
U Wärmedurchgangskoeffizient
n Luftwechsel
Gt Gradtagszahl
Indices:
TW Trinkwarmwasser (Energie)
L Lüftung (Energie)
H Heizung (Energie)
HE Hilfsenergie
WE Wärmeenergie (auch ohne Index)
P Primärenergie
tw Trinkwarmwasser (Nutzwärme )
h Heizwärmebedarf (Nutzwärme)
kWh/(m²a)
ohne Einheit
ohne Einheit
ohne Einheit
m²
m³
ohne Einheit
W/(m²K)
h-1
kKh/a
V Lüftung
T Transmission
I Innere Gewinne
S Solare Gewinne
ce Übergabe
d Verteilung
s Speicherung
g Erzeugung
Beispiele:
q H,d,HE spezifische Jahresenergiemenge (q) für die Hilfsenergie (HE) der Verteilung (d) der Heizungsanlage (H)
(elektrische Hilfsenergie der Umwälzpumpe)
e L,g,WP Aufwandszahl (e) der Erzeugung (g) der Wärmepumpe (WP) in der Lüftungsanlage (L)
WRG Wärmerückgewinnung
WP Wärmepumpe
HR Heizregister

## Rechnungen (hidden)
Allgemeines
|  | Normale Berechnung |  | Makro PLUS |  | Erlaubt? | OK
AN | 200 | 200 |  |  | AN | eP | 1.1837
qh | 50 | 50 |  |  | qh | Endenergie WE | 52.9064
A/V | 0.69 | 0.69 |  |  |  | Endenergie HE | 5.2608
|  |  |  | Makro Architekt |  | Erlaubt? | OK
|  |  |  | 0 | qh | eP | 1.1837
Gebäude
Volumen und Fläche
Wahl
1 |  |  | Wahr? | Ausgabefelder
AN | 200 |  | 1 | 200 | 200
VE | 625 |  | 0 | 32 | 625
Bauteile
Bauteil | A | U | U*A | Auswahl | F | F*U*A
dach | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
Fußboden | 0 | 0 | 0 | - | 0.6 | 0
| 0 | 0 | 0 | - | 0.6 | 0
Außenwand | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0
Fenster | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0
Summe/mittel | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
U-mittel
Wahl
2
wahr?
UM Berechnung (A*F*U/A) | 0 | 0
UM Hand | 0 | 1
|  |  | UM | 0
Hüllfläche
Wahl
1
Wahr?
AH Berechnung | 0 | 1
AH Eingabe | 0 | 0
|  | AH | 0
Berechnung QT
Wärmebrücken? | FALSE
WB Zuschlag: | 0.05
UM | 0
UM mit WB | 0.05
AH | 0
GT | 66
QT | 0
Berechnung QV
Dichtheit | FALSE
LuftwechselFaktor | 0.19
VE | 625
GT | 66
QV | 7837.5
Berechnung QI
Faktor | 22
AN | 200
QI | 4400
Berechnung QS | A | Strahlung | g-Wert | Minderung | Wert
N/NW/NO | 0 | 100 | 0 | 0.567 | 0
S/SW/SO | 0 | 270 | 0 | 0.567 | 0
O/W | 0 | 155 | 0 | 0.567 | 0
Dach | 0 | 225 | 0 | 0.567 | 0
|  |  |  | QS | 0
Berechnung Qh
Qh Berechung | 3657.5
|  | qh | 18.2875
qh und A/V
|  |  | 5000 | qhBalken
wahl |  |  | 69 | A/Vbalken
TRUE
|  | wahr? | Werte
qh aus Berechnung | 18.2875 | 0
qh aus Hand | 50 | 1 | 50 | qh
A/V aus Berechnung | 0 | 0
A/V aus Hand | 0.69 | 1 | 0.69 | A/V | 431.25 | A aus A/V und V
Warmwasser
Verteilung |  |  |  | Auswahl | 3 |  |  |  |  | gewählte Verteilung:
gebäudezentral; ohne Zirkulation; Verteilleitungen im beheizten Bereich
gebäudezentral; mit Zirkulation; Verteilleitungen im beheizten Bereich |  |  |  |  | 8.7413 | 3.9273 | 0.65691
gebäudezentral; mit Zirkulation; Verteilleitungen im unbeheizten Keller oder Dach |  |  |  |  | 10.1056 | 1.762 | 0.65691
gebäudezentral; ohne Zirkulation; Verteilleitungen im beheizten Bereich |  |  |  |  | 3.7901 | 1.7028 | 0
gebäudezentral; ohne Zirkulation; Verteilleitungen im unbeheizten Keller oder Dach |  |  |  |  | 4.6721 | 1.0235 | 0
wohnungszentral |  |  |  |  | 1.512 | 0.67932 | 0
dezentral (2 Räume mit gemeinsamer Installationswand oder 2 Räume mit je einer bzw. zwei Zapfstellen) |  |  |  |  | 1.008 | 0.45288 | 0
[5 empty] | Verlust | Gutschrift | Hilfsenergie
[5 empty] | 3.79 | 1.7 | 0
Speicherung |  |  |  | Auswahl | 1 |  |  |  |  | gewählte Speicherung:
[5 empty] | Verlust | Gutschrift | Hilfsenergie |  |  | kein Speicher vorhanden
kein Speicher vorhanden |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
- - - |  |  |  |  | 3.0876 | 1.3872 | 0.067158
- - - |  |  |  |  | 3.808 | 0 | 0.067158
- - - |  |  |  |  | 1.9724 | 0.88619 | 0.067158
- - - |  |  |  |  | 2.4327 | 0 | 0.067158
- - - |  |  |  |  | 13.4327 | 6.0351 | 0
- - - |  |  |  |  | 16.1192 | 0 | 0
- - - |  |  |  |  | 1.9183 | 0.86188 | 0
- - - |  |  |  |  | 2.302 | 0 | 0
- - - |  |  |  |  | 3.1793 | 1.4284 | 0
- - - |  |  |  |  | 3.8152 | 0 | 0
- - - |  |  |  |  | 1.225 | 0.55037 | 0
- - - |  |  |  |  | 1.47 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Erzeugung |  |  |  | Auswahl | 1 |  |  |  |  | gewählte Solaranlage
keine Solaranlage vorhanden
keine Solaranlage vorhanden |  |  |  |  | 0
- - - |  |  |  |  | 0.56406
|  |  |  | alpha1 | 0
|  |  |  | eg1 | 0
|  |  |  | fprim1 | 0
|  |  |  | Hilfsenergie | 0
|  |  |  | Auswahl | 2 |  |  |  |  | 2. Primärenergieträger
Heizöl EL |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | Erdgas
Erdgas |  |  |  |  | 1.1
Flüssiggas |  |  |  |  | 1.1
- - - |  |  |  |  | 1.1
- - - |  |  |  |  | 1.2
- - - |  |  |  |  | 0.7
- - - |  |  |  |  | 0
- - - |  |  |  |  | 1.3
- - - |  |  |  |  | 0.1
- - - |  |  |  |  | 3
- - - |  |  |  |  | 0.2
|  |  |  | fprim2 | 1.1
|  |  |  | Auswahl | 1 |  |  |  |  | 3. Primärenergieträger
kein weiterer Erzeuger vorhanden |  |  |  |  | 0 |  | 3. Erzeuger vorhanden? |  |  | kein weiterer Erzeuger vorhanden
- - - |  |  |  |  | 3 |  | 0
|  |  |  | fprim3 | 0
|  |  |  | Auswahl | 6 |  |  |  |  | 2. Erzeuger
|  |  |  | Aufwandszahl | Hilfsenergie |  |  |  |  | Kessel Kombi-Brennwert (m. int. Speicher 2l < V < 10l), verbessert
Kessel Kostanttemperatur |  |  |  | 1.6434 | 0.21066
Kessel Niedertemperatur |  |  |  | 1.1814 | 0.21066
Kessel Brennwert |  |  |  | 1.1448 | 0.21066
Kessel Brennwert, verbessert |  |  |  | 1.1208 | 0.21066
Kessel Kombi-Brennwert (mit integriertem Speicher 2l < V < 10l) |  |  |  | 1.2356 | 0.17682
Kessel Kombi-Brennwert (m. int. Speicher 2l < V < 10l), verbessert |  |  |  | 1.2097 | 0.17682
Kessel Kombi-Brennwert (im Durchlaufprinzip V < 2l) |  |  |  | 1.2614 | 0.17682
Kessel Kombi-Brennwert (im Durchlaufprinzip V < 2l), verbessert |  |  |  | 1.1364 | 0.17682
Kessel Kombi-Niedertemperatur (mit integr.Speicher 2l < V < 10l) |  |  |  | 1.2739 | 0.17682
Kessel Kombi-Niedertemperatur (im Durchlaufprinzip V < 2l) |  |  |  | 1.3006 | 0.17682
Gas-Speicherwassererwärmer |  |  |  | 1.22 | 0
Elektroheizstab/Speicherwassererwärmer |  |  |  | 1 | 0
Elektro-Durchlauferhitzer |  |  |  | 1 | 0
Elektro-Heizungswärmepumpe Wasser/Wasser |  |  |  | 0.23206 | 0.47096
Elektro-Heizungswärmepumpe Erdreich/Wasser |  |  |  | 0.27245 | 0.28258
Elektro-Heizungswärmepumpe Luft/Wasser |  |  |  | 0.30201 | 0
Elektro-Heizungswärmepumpe Abluft/Wasser (ohne WRG) |  |  |  | 0.2464 | 0
Elektro-Trinkwasserwärmepumpe Abluft |  |  |  | 0.26316 | 0
Elektro-Trinkwasser-WP Abluft/Zuluft ohne WRG |  |  |  | 0.26316 | 0
Elektro-Trinkwasser-WP Abluft/Zuluft mit WRG 60% |  |  |  | 0.29434 | 0
- - - |  |  |  | 0.30644 | 0
Elektro-Trinkwasserwärmepumpe Kellerluft |  |  |  | 0.3268 | 0 | -0.4
Nah- und Fernwärme |  |  |  | 1.14 | 0.4
Anschluss an ein bestehendes oder niedrig beheiztes Gebäude |  |  |  | 1.14 | 0
Holzkessel der Heizung (ganzjährig) |  |  |  | 0 | 0
- - - |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | eg2 | HE2 | neg. gutschrift
|  |  |  | 1.21 | 0.18 | 0
|  |  |  | Auswahl | 1 |  |  |  |  | 3. Erzeuger
|  |  |  | Aufwandszahl | Hilfsenergie | alphagrund |  |  |  | kein weiterer Erzeuger vorhanden
kein weiterer Erzeuger vorhanden |  |  |  | 0 | 0 | 1
- - - |  |  |  | 1.6434 | 0.21066 | 0.95
|  |  |  | eg3 | HE3
|  |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 1 | alpha2
[6 empty] | 0 | alpha3
Überprüfung
OK
Lüftung
1. Luftwechsel |  | Wahl | 2 | [6 empty] | Luftwechsel
keine Lüftungsanlage |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | Luftwechsel n=0,4 h-1
Luftwechsel n=0,4 h-1 |  | 0 |  | 0.4
Luftwechsel n=0,5 h-1 |  | 5.916 |  | 0.5
Luftwechsel n=0,6 h-1 |  | 11.832 |  | 0.6
Luftwechsel n=0,7 h-1 |  | 17.748 |  | 0.7
Luftwechsel n=0,8 h-1 |  | 23.664 |  | 0.8
Luftwechsel n=0,9 h-1 |  | 29.58 |  | 0.9
Luftwechsel n=1,0 h-1 |  | 35.496 |  | 1
|  | 0 | qhn | 0.4 | n
3. Übergabe | [9 empty] | Übergabe
|  |  |  | Wahl | 2 |  |  |  |  | Anlage mit Temperaturen unter 20°C
- - - |  |  |  |  | 0
Anlage mit Temperaturen unter 20°C |  |  |  |  | 0
Zulufttemperatur über 20°C; Luftauslässe im Außenwandbereich; Einzelraumregelung |  |  |  |  | 2.2
Zulufttemperatur über 20°C; Luftauslässe im Außenwandbereich; ohne Einzelraumregelung, zentrale Vorregelung |  |  |  |  | 3.7
Zulufttemperatur über 20°C; Luftauslässe im Außenwandbereich; ohne Einzelraumregelung, ohne zentr. Vorregelung |  |  |  |  | 8.5
Zulufttemperatur über 20°C; Luftauslässe im Innenwandbereich; Einzelraumregelung |  |  |  |  | 3.3
Zulufttemperatur über 20°C; Luftauslässe im Innenwandbereich; ohne Einzelraumregelung, zentrale Vorregelung |  |  |  |  | 4.8
Zulufttemperatur über 20°C; Luftauslässe im Innenwandbereich; ohne Einzelraumregelung, ohne zentrale Vorregelung |  |  |  |  | 9.6
|  |  |  | Verlust | 0
2. Anlagenart | [5 empty] | Wahl | 5 |  |  | Verteilung
- - - | [9 empty] | zentrale Zu/Abluftanlage mit Verteilleitungen im beheizten Bereich
dezentrale Lüftungsanlage
zentrale Abluftanlage
zentrale Zu/Abluftanlage mit Verteilleitungen im unbeheizten Dach
zentrale Zu/Abluftanlage mit Verteilleitungen im beheizten Bereich
zentrale Zu/Abluftanlage mit Verteilleitungen im unbeheizten Keller
0
Verlust
4. Erzeugung | [9 empty] | WRG Anteil
WRG ANTEIL |  | Wahl | 3 | [6 empty] | Wärmeübertrager Zuluft/Abluft mit Wärmerückgewinnungsgrad 80% und mehr
keine Wärmerückgewinnung vorhanden |  | 0
Wärmeübertrager Zuluft/Abluft mit Wärmerückgewinnungsgrad 60% bis unter 80% |  | 0.6
Wärmeübertrager Zuluft/Abluft mit Wärmerückgewinnungsgrad 80% und mehr |  | 0.8
|  | 0.8 | 17.2274 | 0 | 0
|  | WRG | qg,WE,WRG | eg,WE,WRG | fprim
7. Hilfsenergie |  |  |  | Wahl | 3 |  |  |  |  | Hilfsenergie
- - - |  |  | O | [6 empty] | Gleichstromventilator (DC)
- - - |  |  | AC
Gleichstromventilator (DC) |  |  | DC
|  | Ventilator | DC | qg,HE,WRG | 2.6208
5. WP |  |  |  | Wahl | 1 |  |  |  |  | WP Anteil
keine Wärmepumpe vorhanden |  |  | O |  |  | 0 |  |  |  | keine Wärmepumpe vorhanden
- - - |  |  | LL |  |  | 0.32457
- - - |  |  | TW |  |  | 0
|  |  | O | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | WP | fprim | qg,WE,WP | eg,WE,WP | qd,HE;WP
6. HR |  |  |  | Wahl | 1 |  |  |  |  | HR Anteil
kein Heizregister vorhanden |  |  | 0 | [6 empty] | kein Heizregister vorhanden
Heizregister mit 35°C Auslegung |  |  | 35
Heizregister mit 45°C Auslegung |  |  | 45
|  | HR | 0 | qg,WE,HR | 0
6. Erzeuger HR |  |  |  | Wahl | 1 |  |  |  |  | Erzeuger
kein Heizregister vorhanden |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | kein Heizregister vorhanden
- - - |  |  |  | 3 | 1
- - - |  |  |  | 1.1 | 1.14
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | fprim | eg,WE,HR
Überprüfung
OK
Heizung
Übergabe |  |  |  | Wahl | 10 |  |  |  |  | Übergabe
[5 empty] | Verlust |  |  |  |  | Wasserheizung; integrierte Heizflächen; Xp=2K
Luftheizung vorhanden |  |  |  |  | 0
Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Außenwandbereich; Xp=2K |  |  |  |  | 3.3
Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Außenwandbereich; Xp=1K |  |  |  |  | 1.1
Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Außenwandbereich; elektronische Regelung |  |  |  |  | 0.7
Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Außenwandbereich; elektronische Regelung mit Optimierung |  |  |  |  | 0.4
Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Innenwandbereich; Xp=2K |  |  |  |  | 4.4
Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Innenwandbereich; Xp=1K |  |  |  |  | 2.2
Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Innenwandbereich; elektronische Regelung |  |  |  |  | 1.8
Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Innenwandbereich; elektronische Regelung mit Optimierung |  |  |  |  | 1.5
Wasserheizung; integrierte Heizflächen; Xp=2K |  |  |  |  | 3.3
Wasserheizung; integrierte Heizflächen; Xp=0,5K |  |  |  |  | 1.1
Wasserheizung; integrierte Heizflächen; elektronische Regeleinrichtung |  |  |  |  | 0.7
Wasserheizung; integrierte Heizflächen; elektronische Regeleinrichtung mit Optimierung |  |  |  |  | 0.4
Elektroheizung; Anordnung Außenwandbereich; Einzelraumregelung; Direktheizung |  |  |  |  | 0.7
Elektroheizung; Anordnung Außenwandbereich; Einzelraumregelung; Speicherheizung |  |  |  |  | 4.4
Elektroheizung; Anordnung Innenwandbereich; Einzelraumregelung; Direktheizung |  |  |  |  | 1.8
Elektroheizung; Anordnung Innenwandbereich; Einzelraumregelung; Speicherheizung |  |  |  |  | 5.5
Einzelfeuerstätte |  |  |  |  | 9.6
|  |  |  | Verlust | 3.3
Temperaturen | Wahl | 4 | [7 empty] | Temperaturen
- - - |  | 1 | [7 empty] | 35/28°C
- - - |  | 2
- - - |  | 3
35/28°C |  | 4
- - - |  | 5
Verteilung | [9 empty] | Verteilung
|  |  |  | Wahl | 6 |  |  |  |  | Verteilung im beheizten Bereich; Steigestränge innenliegend
[5 empty] | Verlust | HE-geregelt | HE-ungeregelt
keine Wasserheizung vorhanden |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
dezentrales System |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Verteilung im unbeheizten Keller; Steigestränge außenliegend |  |  |  |  | 2.6813 | 1.8785 | 2.442
Verteilung im unbeheizten Keller; Steigestränge innenliegend |  |  |  |  | 2.3254 | 1.8785 | 2.442
Verteilung im beheizten Bereich; Steigestränge außenliegend |  |  |  |  | 0.60564 | 1.8785 | 2.442
Verteilung im beheizten Bereich; Steigestränge innenliegend |  |  |  |  | 0.57324 | 1.8785 | 2.442
|  |  |  | Verlust | 0.57 | 1.88 | 2.44
[6 empty] | HE-geregelt | HE-ungeregelt
Hilfsenergie |  |  |  | wahl | 2 |  |  |  |  | Pumpe
- - - | [9 empty] | geregelte Pumpe
geregelte Pumpe
ungeregelte Pumpe
|  |  |  | HE | 1.88
Speicherung |  |  |  | Wahl | 1 |  |  |  |  | Speicherung
|  |  |  | Verlust | [5 empty] | kein Pufferspeicher vorhanden
kein Pufferspeicher vorhanden |  |  |  | 0 | 0
normaler Heizungspufferspeicher vorhanden; Aufstellung im beheizten Bereich |  |  |  | 0.056909 | 0.337
normaler Heizungspufferspeicher vorhanden; Aufstellung im unbeheizten Keller |  |  |  | 0.79706 | 0.337
Biomassepufferspeicher vorhanden, Aufstellung im beheizten Bereich |  |  |  | 0.078179 | 0.337
Biomassepufferspeicher vorhanden, Aufstellung im unbeheizten Keller |  |  |  | 1.095 | 0.337
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Verlust | HE
Erzeugung | [5 empty] | Wahl | 1 |  |  | Deckung
Solaranlage | [9 empty] | keine Solaranlage vorhanden
keine Solaranlage vorhanden
Solaranlage vorhanden
|  | Wahr? | Alphasolar | alpha2 | alpha3 | fprimsolar | fprim3
- - - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
G+Sol |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G+S(el) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G+S(el)+Sol |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G+S(kessel) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G+S(kessel)+Sol |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | a1 | a2 | a3 | fprim1 | fprim3
Erzeuger 2 |  |  |  |  | Wahl | 12 |  |  |  | Erzeuger 2
[5 empty] | eg | HE |  |  |  | Brennwertkessel; Aufstellung im unbeheizten Keller, verbessert
- - - |  |  |  |  | 1 | 0
- - - |  |  |  |  | 1 | 0
- - - |  |  |  |  | 1 | 0
- - - |  |  |  |  | 1.01 | 0
- - - |  |  |  |  | 1.2069 | 0.57684
- - - |  |  |  |  | 1.2996 | 0.57684
- - - |  |  |  |  | 1.0937 | 0.57684
- - - |  |  |  |  | 1.1087 | 0.57684
Brennwertkessel; Aufstellung im beheizten Bereich |  |  |  |  | 0.9874 | 0.57684
Brennwertkessel; Aufstellung im beheizten Bereich, verbessert |  |  |  |  | 0.94117 | 0.57684
Brennwertkessel; Aufstellung im unbeheizten Keller |  |  |  |  | 0.996 | 0.57684
Brennwertkessel; Aufstellung im unbeheizten Keller, verbessert |  |  |  |  | 0.94898 | 0.57684
- - - |  |  |  |  | 0.19109 | 1.8839
- - - |  |  |  |  | 0.22999 | 1.1303
- - - |  |  |  |  | 0.30201 | 0
- - - |  |  |  |  | 0.2464 | 0
- - - |  |  |  |  | 0 | 0
- - - |  |  |  |  | 1.5 | 0
Anschluss an ein bestehendes oder niedrig beheiztes Gebäude |  |  |  |  | 1.01 | 0
- - - |  |  |  |  | 2.5245 | 0.05709
- - - |  |  |  |  | 2.023 | 0.56739
- - - |  |  |  |  | 1.4339 | 1.1009
[5 empty] | 0.95 | 0.58
[5 empty] | egH2 | HE2
Brennstoff 2 |  |  |  | Auswahl | 3 |  |  |  |  | Brennstoff 2
- - - |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Erdgas
Heizöl EL |  |  |  |  | 1.1
Erdgas |  |  |  |  | 1.1
Flüssiggas |  |  |  |  | 1.1
- - - |  |  |  |  | 1.1
- - - |  |  |  |  | 1.2
- - - |  |  |  |  | 0.7
- - - |  |  |  |  | 0
- - - |  |  |  |  | 1.3
- - - |  |  |  |  | 0.1
- - - |  |  |  |  | 3
- - - |  |  |  |  | 0.2
|  |  |  | fprim2 | 1.1
Erzeuger 3 |  |  |  |  | Wahl | 1 |  |  |  | Erzeuger 3
[5 empty] | eg | HE |  |  |  | kein weiterer Erzeuger vorhanden
kein weiterer Erzeuger vorhanden |  |  |  |  | 0 | 0
- - - |  |  |  |  | 1 | 0
- - - |  |  |  |  | 1 | 0
- - - |  |  |  |  | 1.2069 | 0.57684
- - - |  |  |  |  | 1.2996 | 0.57684
- - - |  |  |  |  | 1.0937 | 0.57684
- - - |  |  |  |  | 1.1087 | 0.57684
- - - |  |  |  |  | 0.9874 | 0.57684
- - - |  |  |  |  | 0.996 | 0.57684
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | egH3 | HE3
Überprüfung
OK
Freigabe
W: | OK
L: | OK
H: | OK
Fehler? | OK
qhmax
|  |  | A/Vmax |  | 1 | 0 |  | QP" max
qh | ep | AN | nicht el | el | Nicht el? | El? | Wert | nicht el | el | Wert
20 | 1.4193 | 200 | -0.17904 | -0.35613 | -0.17904 | 0 | -0.17904 | 111.5568 | 124.8901 | 111.5568
30 | 1.3442 | 200 | -0.032939 | -0.21003 | -0.032939 | 0 | -0.032939
40 | 1.2977 | 200 | 0.11316 | -0.06393 | 0.11316 | 0 | 0.11316
50 | 1.266 | 200 | 0.25926 | 0.082171 | 0.25926 | 0 | 0.25926
60 | 1.2431 | 200 | 0.40537 | 0.22827 | 0.40537 | 0 | 0.40537
70 | 1.2258 | 200 | 0.55147 | 0.37437 | 0.55147 | 0 | 0.55147
80 | 1.2122 | 200 | 0.69757 | 0.52048 | 0.69757 | 0 | 0.69757
90 | 1.2012 | 200 | 0.84367 | 0.66658 | 0.84367 | 0 | 0.84367
A/V-IST | 0.69 | 0,2...1,05
Interpolation
1. Anford. | A/V oben | 0.69757 | qh oben | 80
| A/V unten | 0.55147 | qh unten | 70
| A/V IST | 0.69 | qh max | 79.4819
|  |  |  | = | 79.4819
2. Anford. | 73.6312 | qh,max aus HT'
| 0.51739 | HTmax
sollte ein Heizwärmebedarf von
73.6312
kWh/(m²a) nicht überschritten werden.
(keine dezentral-elektrische Warmwasserbereitung)
EneV Formel | allgemein | dezentral elektrisch | Wert
A | 50.94 | 72.94 | 50.94
B | 75.29 | 75.29 | 75.29
C | AN | °° | AN
Seitenzahl
6
Ausnahmeregelung EnEV
überwiegende El. WW-Bereitung
0
Speicherheizung und WRG bei Lüftung
0
dez. El. WW-Bereitung und Speicherheizung und WRG bei Lüftung
0
KfW und Energiebedarfausweis (Strom mit 3,0 gerechnet)
TW-WE | 12.5 | TW-HE |  | L-WE | 17.2274 | L-HE | - | H-WE | 50 | H-HE | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7 |  | 1.88
| 3.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 17.2274 |  |  |  | 17.2274 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 31.0726 |  | 3
| 0 |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 3.3 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6208 |  | 0.57 |  | 1
Strom | 1 |  | 1 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 3
3 | 1.1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0.58
| 1.21 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Strom | 0 |  | 0 | Strom | 0 |  |  |  | 0 |  | 3
3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 |  |  | Strom | 1 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6208 | 3 | 1.1 |  | 2.46
| 19.7109 |  | 0.18 |  | 0 |  | 7.8624 |  | 0.95 |  | 7.38
| 21.682 |  | 0.54 | [5 empty] | 0
[8 empty] | Strom | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | Primärenergie
[8 empty] | 0 | 33.1955 |  | 73.9794
36.515
Endenergie nach Energieträgern
|  |  | TW - Erz.2 | TW - Erz.3 | Lüftung - WP | Lüftung - HR | Heizung - Erz.2 | Heizung - Erz.3 | Summe
Heizöl, Erdgas, Flüssiggas |  |  | 19.7109 | 0 | 0 | 0 | 33.1955 | 0 | 52.9064
Steinkohle, Braunkohle |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fernwärme |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Holz |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfsstrom |  |  | 0.18 |  | 2.6208 |  | 2.46 |  | 5.2608
Maximaler qh-Wert für kFw
qh | ep | kfW40 | unterer | oberer | qh unterer | qh oberer | kfW60 | unterer | oberer | qh unterer | qh oberer
20 | 1.4193 | -4.3167 | 0 | -4.3167 | 20 | 20 | 9.7749 | 9.7749 | 0 | 20 | 20
30 | 1.3442 | -12.7416 | 0 | -12.7416 | 30 | 30 | 2.1376 | 2.1376 | 0 | 30 | 30
40 | 1.2977 | -21.6751 | 0 | -21.6751 | 40 | 40 | -6.2626 | 0 | -6.2626 | 40 | 40
50 | 1.266 | -30.9051 | 0 | -30.9051 | 50 | 50 | -15.1076 | 0 | -15.1076 | 50 | 50
60 | 1.2431 | -40.3231 | 0 | -40.3231 | 60 | 60 | -24.2346 | 0 | -24.2346 | 60 | 60
70 | 1.2258 | -49.8677 | 0 | -49.8677 | 70 | 70 | -33.5515 | 0 | -33.5515 | 70 | 70
80 | 1.2122 | -59.5016 | 0 | -59.5016 | 80 | 80 | -43.0024 | 0 | -43.0024 | 80 | 80
90 | 1.2012 | -69.201 | 0 | -69.201 | 90 | 90 | -52.5514 | 0 | -52.5514 | 90 | 90
|  |  | 0 | -4.3167 | 0 | 20 |  | 2.1376 | -6.2626 | 30 | 40
|  |  | x1 | 0 | y1 | 0 |  | x1 | 30 | y1 | 2.1376
|  | alle qh reichen aus: | x40 | 0 | y | 0 | alle qh reichen aus: | x60 | 32.5447 | y | 0
|  | 0 | x2 | 20 | y2 | -4.3167 | 0 | x2 | 40 | y2 | -6.2626
|  |  | < | 20,0 | erlaubt. |  |  | = | 32.5447 | .

## TW-01 (hidden)
Leitungen TW
Fläche AN in m² | Leitungslänge L in m |  |  |  |  | Zeitdauer des Zirkulationsbetriebes am Tag in h (z) | Restzeit in h neben Zirkulationsbetrieb am Tag (zu)
| Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich S - Steigstränge | Bereich S - Steigstränge | Bereich SL - Stichleitungen
| ohne Zirkulation | mit Zirkulation | ohne Zirkulation | mit Zirkulation | ohne Zirkulation
200 | 15 | 30 | 7.6 | 15 | 15 | 13.125 | 10.875
Fläche AN in m² | Wärmeabgabe des Rohrabschnittes in kWh/a
| Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich S - Steigstränge | Bereich SL - Stichleitungen | Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich S - Steigstränge | Bereich S - Steigstränge
| ohne Zirkulation | ohne Zirkulation | ohne Zirkulation | ohne Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation
| Lage im beheizten Bereich | Lage im unbeheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im unbeheizten Bereich | Lage im unbeheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich
[5 empty] | Zirkulationsbetrieb | kein Zirkulationsbetrieb | Zirkulationsbetrieb | kein Zirkualtionsbetrieb | Zirkulationsbetrieb | kein Zirkulationsbetrieb
200 | 302.4 | 478.8 | 153.216 | 302.4 | 826.875 | 137.025 | 1019.8125 | 216.9563 | 413.4375 | 68.5125
Fläche AN in m² | Wärmegutschrift des Rohrabschnittes in kWh/a
| Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich S - Steigstränge | Bereich SL - Stichleitungen | Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich S - Steigstränge | Bereich S - Steigstränge
| ohne Zirkulation | ohne Zirkulation | ohne Zirkulation | ohne Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation
| Lage im beheizten Bereich | Lage im unbeheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im unbeheizten Bereich | Lage im unbeheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich
[5 empty] | Zirkulationsbetrieb | kein Zirkulationsbetrieb | Zirkulationsbetrieb | kein Zirkualtionsbetrieb | Zirkulationsbetrieb | kein Zirkulationsbetrieb
200 | 135.864 |  | 68.8378 | 135.864 | 371.5031 | 61.5634 |  |  | 185.7516 | 30.7817
Fläche AN in m² | mit Zirkulation |  |  |  | ohne Zirkulation
| Verteilung im unbeheizten Bereich |  | Verteilung im beheizten Bereich |  | Verteilung im unbeheizten Bereich |  | Verteilung im beheizten Bereich
| Verlust | Gutschrift | Verlust | Gutschrift | Verlust | Gutschrift | Verlust | Gutschrift
200 | 10.1056 | 1.762 | 8.7413 | 3.9273 | 4.6721 | 1.0235 | 3.7901 | 1.7028
wohnungszentral | 1.512 | Verlust | 0.67932 | gutschrift | 6 m je 80 m² | nur SL
dezentral 1 Raum 1 Zapfstelle | 0.252 | Verlust | 0.11322 | gutschrift | 1 m je 80 m² | nur Bereich SL, aber 1/6
dezentral - 1 raum mehrere Zapfstellen | 0.756 | Verlust | 0.33966 | gutschrift | 3 m je 80 m² | nur Bereich SL, aber 1/2
dezentral - mehrere Räume | 1.008 | Verlust | 0.45288 | gutschrift | 4 m je 80 m² | nur Bereich SL, aber 1/1,5
Hilfsenergie | 0.65691 | bei Zirkulation | 28.6
| 0 | ohne Zirk | PPumpe
Formeln
13+0,1*AN | V | ohne Zirk
26+0,2*AN | V | mit Zirk
0,038*AN | S | ohne Zirk
0,075*AN | S | mit Zirk
6*AN/80 | SL | geb.zentral
10+1/(0,07+50/AN) | z | Zirk.zeit
32°C | teta | WW-Leitungen
50°C | teta | zirk-Leitungen
0.2 | U | für V S SL
13°C | teta | für unbeheizt
20°C | teta | für beheizt
1 | f | für unbeheizt / Gutschrift
0.15 | f | für beheizt / Gutschrift
4*AN/80 | SL | gemeinsame Inst.wand
1*AN/80 | SL | dezentral 1 R 1Z
3*AN/80 | SL | dezenral 1R nZ
P*ttW*z/1000/AN | Energie | HE
27+0,008*AN | Leistung | HE

## TW-02 (hidden)
Speicher
Speicher |  | formeln
|  |  |  | qBS=0,4+0,2V^0,4 |  | V=6*AN^0,7
indirekte Speicher |  | 1000 | Liter = Vmax | qS=1,2*(50-tetaU)/45*350*qBS/AN
AN in m² | V in l | Speicher 1 | Speicher 2 | Speicher 3 | Speicher 4 | Speicher 5 | Speicher 6
200 | 244.8343 | 244.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN in m² | qBS | qS |  | qWR
|  | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich
200 | 2.2054 | 3.808 | 3.0876 | 0 | 1.3872
formeln
Gasspeicher |  | 500 | Liter = Vmax | qBS=2+0,033V^1,1 |  | V=4*AN^0,7
qS=(55-tetaU)/50*350*qBS/AN
AN in m² | V in l | Speicher 1 | Speicher 2 | Speicher 3 | Speicher 4 | Speicher 5 | Speicher 6
200 | 163.2229 | 163.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN in m² | qBS | qS |  | qWR
|  | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich
200 | 10.9655 | 16.1192 | 13.4327 | 0 | 6.0351
formeln
Elektrisch - Tagspeicher |  | 1000 | Liter = Vmax | qBS=0,29+0,019V^0,8 |  | V=4*AN^0,7
qS=(55-tetaU)/45*350*qBS/AN
AN in m² | V in l | Speicher 1 | Speicher 2 | Speicher 3 | Speicher 4 | Speicher 5 | Speicher 6
200 | 163.2229 | 163.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN in m² | qBS | qS |  | qWR
|  | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich
200 | 1.4094 | 2.302 | 1.9183 | 0 | 0.86188
formeln
Elektrisch - Kleinspeicher |  |  |  | qBS=0,0045*AN
qS=(55-tetaU)/45*350*qBS/AN
AN in m² |  |  | Verlust gesamt (qBS)
200 |  |  | 0.9
AN in m² | qBS | qS |  | qWR
|  | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich
200 | 0.9 | 1.47 | 1.225 | 0 | 0.55037
formeln
Elektrisch - Nachtspeicher |  | 1000 | Liter = Vmax | qBS=0,29+0,019V^0,8 |  | V=8,5*AN^0,7
qS=(55-tetaU)/45*350*qBS/AN
AN in m² | V in l | Speicher 1 | Speicher 2 | Speicher 3 | Speicher 4 | Speicher 5 | Speicher 6
200 | 346.8486 | 346.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN in m² | qBS | qS |  | qWR
|  | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich
200 | 2.3358 | 3.8152 | 3.1793 | 0 | 1.4284
Formeln
Hilfsenergie | 0.067158 |  | q=P*t/1000/AN
|  |  | P=44+0,059*AN | 55.8
|  |  | t=170+5*AN^0,5 | 240.7107
AN | 200
Solarspeicher | [5 empty] | erfüllt? | qBS | Wert
AN | Vssol | Vsaux | Vsumme | Vmax | nur Solar | 1 | 1.4089
200 | 235.4816 | 244.8343 | 480.3159 | 1000 | nur indirekt | 0 | 2.2054
1.4089
AN in m² | qBS | qS |  | qWR
|  | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich
200 | 1.4089 | 2.4327 | 1.9724 | 0 | 0.88619
| qB,S | Wahr?
indirekt | 2.2054 | 0
gas | 10.9655 | 0
el Tag | 1.4094 | 0
el Klein | 0.9 | 0
el Nacht | 2.3358 | 0
solar | 1.4089 | 0
0

## TW-03 (hidden)
Solaranteil
qBS |  | 0 |  | Aufstellung Speicher |  | 13 | °C
| Übernommene Werte aus anderen Blättern | [10 empty] | Q*TW
AN | qtw |  | qTW,d |  |  |  |  | qTW,s |  | AN
[m²] | [kWh/m²a] | [8 empty] | [m²] | ind Speicher |  | Elektroheizstab
200 | 12.5 | 3.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 | 3258 |  | 3258
[5 empty] | AN | AC |  | QSYS
| Flach-kollektor | Röhren-kollektor | [5 empty] | klein |  | gross
[6 empty] | Flach | Röhre | Flach | Röhre | Flach | Röhre
[5 empty] | [m²] | [m²] | [m²] | [kWh/a] |  | [kWh/a]
h0 | 0.77 |  |  |  | 200 | 6.2383 |  | 1614.73 |  | 2210.9671
k1 | 3.5
k2 | 0.02
IAM(50) | 0.9
C | 6.4
[5 empty] | fNA | 0.962
AN | Vs,sol | Vs,aux |  |  | AN | fslr
Flachkollektor
[m²] | [l] | [l] |  |  | [m²] | ind. Beheizt |  |  |  | Elektroheizstab
200 | 235.4816 | 244.8343 |  |  | 200 | 1.0249 |  |  |  | 1.0249
[5 empty] | fdsol | 0.963
[5 empty] | AN | fs,Vsol
[5 empty] | [m²] | ind. Beheizt |  |  |  | Elektroheizstab
[5 empty] | 200 | 1.0423 |  |  |  | 1.0423
[5 empty] | AN | fs,Vaux
Kleine Anlagen
[5 empty] | [m²] | ind. Beheizt |  |  |  | Elektroheizstab
[5 empty] | 200 | 0.94265 |  |  |  | 0.94265
[5 empty] | AN | fs,loss
[5 empty] | [m²] | ind. Beheizt |  |  |  | Elektroheizstab
[5 empty] | 200 | 1.22 |  |  |  | 1.22
[5 empty] | fS,J | 1.2703
[5 empty] | fS,t | 1.0429
[6 empty] | In.B.Sp. | El.Stab
[5 empty] | fS,an | 0.83333 | 1
AN
Flachkollektoren
[6 empty] | Indirekt beheizter Speicher |  |  |  | Elektroheizstab
[m²]
[5 empty] | 200 | 1837.7027 |  |  |  | 1837.7027
AN
Kleine+Grosse Anlagen + Flachkollektoren
Elektroheizstab
[m²]
[5 empty] | 200 | 0.56406 |  |  |  | 0.56406

## TW-04 (hidden)
Übersicht Kessel | [9 empty] | WW | Heizung | tHP
[9 empty] | Grundlast | 6 | 12 | 185
| eG,W |  |  | Hilfsenergie | eG,W |  | Hilfsenergie |  | Spitzenlast |  | 1
AN in m² | Konstanttemperatur | Niedertemperatur | Brennwert |  | Kombi-Niedertemperatur | Kombi-Brennwert
200 | 1.6434 | 1.1814 | 1.1448 | 0.21066 | 1.2739 | 1.2356 | 0.17682
[5 empty] | 1.3006 | 1.2614
|  |  | BWbesser |  | BWbesser | 1.2097
|  |  | 1.1208 |  | BWbesser | 1.1364
Konstantkessel
AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W
200 | 17.1384 | 0.87468 | 4102.6608 | 0.028498 | 0.02722 | 70 | 0.02722 | 1.6434
NT-Kessel
AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W
200 | 17.1384 | 0.90351 | 4102.6608 | 0.028498 | 0.01361 | 35.4 | 0.0041919 | 1.1814
BWKessel | [8 empty] | BWKessel | besser
AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W | AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W
200 | 17.1384 | 0.93234 | 4102.6608 | 0.028498 | 0.01361 | 35.4 | 0.0041919 | 1.1448 | 200 | 17.1384 | 0.95234 | 4102.6608 | 0.028498 | 0.01361 | 35.4 | 0.0041919 | 1.1208
Kombi-NT (Speicher)
AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W
200 | 24 | 0.9057 | 4102.6608 | 0.020351 | 0.022 | 35.4 | 0.006776 | 1.2739
KombiBW (Speicher) | [8 empty] | KombiBW (Speicher) | besser
AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W | AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W
200 | 24 | 0.9338 | 4102.6608 | 0.020351 | 0.022 | 35.4 | 0.006776 | 1.2356 | 200 | 24 | 0.9538 | 4102.6608 | 0.020351 | 0.022 | 35.4 | 0.006776 | 1.2097
Kombi-NT (DL)
AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W
200 | 24 | 0.9057 | 4102.6608 | 0.020351 | 0.012 | 35.4 | 0.003696 | 1.3006
KombiBW (DL) | [8 empty] | KombiBW (DL) | besser
AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W | AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W
200 | 24 | 0.9338 | 4102.6608 | 0.020351 | 0.012 | 35.4 | 0.003696 | 1.2614 | 200 | 24 | 0.9538 | 4102.6608 | 0.020351 | 0.012 | 35.4 | 0.003696 | 1.1364
HE Kessel
AN | Qn | PHE | phi | qHE
200 | 17.1384 | 0.176 | 0.028498 | 0.21066
HE Kombi
AN | Qn | PHE | phi | qHE
200 | 24 | 0.20688 | 0.020351 | 0.17682

## TW-05 (hidden)
Biomasse |  | AN | 200
|  | a sol | 0 |  | Kessel Typ H |  | 12
AN | qtw | qtw,ce | qtw,d | qtw,s | QTW*
200 | 12.5 | 0 | 3.79 | 0 | 3258
Stückholzfeuerung
fQ,TW | eTWgSP | eTWgHP | eTWg |  |  | eTWg
0.47143 | 4.2017 | 2.5245 | 3.3152 |  |  | 2.5245
tHP | tTW | alpha sol |  | fQ,TW
185 | 350 | 0 | 0.47143 | 0.47143
zHK,m | fQ,GZ,SP | eta GZ | eta SP | eTWgSP
0.4 | 1 | 0.595 | 0.7 | 4.2017
QN,GZ | tTW | QTW* |  | fQ,GZ,SP
21.2076 | 350 | 3258 | 2.2783 | 1
Hilfsenergie
fQ,TW | QTW* | QH* | qg,H,HE | qg,TW,HE |  | qg,TW,HE
0.47143 | 3258 | 6988.5216 | 0.05709 | 0.010066 |  | 0
Pelletfeuerung, direkt und indirekt
fQ,TW | eTWgSP | eTWgHP | eTWg |  |  | eTWg
0.47143 | 2.7778 | 2.023 | 2.3788 |  |  | 2.023
tHP | tTW | alpha sol |  | fQ,TW
185 | 350 | 0 | 0.47143 | 0.47143
zHK,m | fQ,GZ,SP | eta GZ | eta SP | eTWgSP
0.5 | 1 | 0.72 | 0.8 | 2.7778
QN,GZ | tTW | QTW* |  | fQ,GZ,SP
12.7246 | 350 | 3258 | 1.367 | 1
Hilfsenergie
fQ,TW | QTW* | QH* | qg,H,HE | qg,TW,HE |  | qg,TW,HE
0.47143 | 3258 | 6988.5216 | 0.56739 | 0.10005 |  | 0
Pelletfeuerung, nur indirekt
fQ,TW | eTWgSP | eTWgHP | eTWg |  |  | eTWg
0.47143 | 1.3889 | 1.4339 | 1.4127 |  |  | 1.4339
tHP | tTW | alpha sol |  | fQ,TW
185 | 350 | 0 | 0.47143 | 0.47143
zHK,m | fQ,GZ,SP | eta GZ | eta SP | eTWgSP
1 | 1 | 0.72 | 0.8 | 1.3889
QN,GZ | tTW | QTW* |  | fQ,GZ,SP
12.7246 | 350 | 3258 | 1.367 | 1
Hilfsenergie
fQ,TW | QTW* | QH* | qg,H,HE | qg,TW,HE |  | qg,TW,HE
0.47143 | 3258 | 6988.5216 | 1.1009 | 0.19412 |  | 0
| eg | HE | Typ | eg | HE
Stück | 3.3152 | 0.010066 | 0
Pellet ind+dir | 2.3788 | 0.10005 | 0
Pellel nur dir | 1.4127 | 0.19412 | 0 | 0 | 0
| eg | HE | Typ | eg | HE
Stück | 2.5245 | 0 | 0
Pellet ind+dir | 2.023 | 0 | 0
Pellel nur dir | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 0

## L-01 (hidden)
Verteilung |  |  | AN | 200
n in h-1 | 0.4
eta WRG | 0.8
WP-Art | O |  | qWP0,4 | 2.5
teta HR | 0
Verteilungsart | 5
Ventilatorart | DC
temperatur im Zuluft Netz
| Zuluft außerhalb | Zuluft innerhalb | d.th.Hülle
HR? | 16.66 | 20
LL-WP? | 16.66 | 20
WRG? | 16.66 | 20
|  | L | Anrechnen? | U | teta außen | teta innen | fa | tHP | z | Q
Zuluft | außerhalb (Vert) | 14 | 0 | 0.45 | 13 | 16.66 | 1 | 185 | 24 | 0
| innerhalb (Vert) | 14 | 1 | 0.85 | 20 | 20 | 0.15 | 185 | 24 | 0
| innerhalb (Anbind) | 22 | 1 | 0.85 | 20 | 20 | 0.15 | 185 | 24 | 0
Abluft | außerhalb (Vert) | 11.5 | 0 | 0.45 | 13 | 20 | 1 | 185 | 24 | 0
0

## L-02 (hidden)
WRG-Anteil |  |  | AN | 200
n in h-1 | 0.4
eta WRG | 0.8
WP-Art | O
teta HR | 0
Verteilungsart | 5
Ventilatorart | DC
Rho x CP | hR | fg | eta | Fgt | n | qWRG
0.34 | 2.5 | 0.91 | 0.8 | 69.6 | 0.4 | 17.2274

## L-03 (hidden)
WP-Anteil |  |  |  | AN | 200
n in h-1 | 0.4 |  |  | 6 | ohne TW
eta WRG | 0.8
WP-Art | O
teta HR | 0
Verteilungsart | 5 |  |  | qh | 50
Ventilatorart | DC |  |  | qh,n | 0
|  |  |  | qWRG | 17.2274
tWPVL | [8 empty] | Interpolation nach qh anrechenbar |  |  | interploation nach tHRLV
[9 empty] | aktuell | unten | oben | aktuell | unten | oben
mü | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 32.7726 | 30 | 40 | 0.12187 | 0.2 | 0.3
1 | 1796 | 1767 | 1728 | 1687 | 1639 | 1585 | 1516 | 1456 | 1599.9721 | 1585 | 1639 | 4440 | 4414.1749 | 3965.7387
0.9 | 2083 | 2050 | 1987 | 1923 | 1844 | 1775 | 1690 | 1602 | 1794.131 | 1775 | 1844
0.8 | 2353 | 2297 | 2229 | 2159 | 2082 | 1997 | 1910 | 1835 | 2020.5672 | 1997 | 2082 | Interpolationsergebnis:
0.7 | 2658 | 2598 | 2523 | 2446 | 2360 | 2267 | 2160 | 2075 | 2292.7853 | 2267 | 2360 | 4764.5558
0.6 | 3071 | 3004 | 2920 | 2817 | 2721 | 2615 | 2486 | 2402 | 2644.3896 | 2615 | 2721
0.5 | 3520 | 3463 | 3370 | 3256 | 3130 | 2996 | 2850 | 2737 | 3033.1529 | 2996 | 3130
0.4 | 4077 | 3993 | 3871 | 3745 | 3606 | 3455 | 3259 | 3101 | 3496.8664 | 3455 | 3606
0.3 | 4634 | 4523 | 4389 | 4251 | 4098 | 3915 | 3638 | 3436 | 3965.7387 | 3915 | 4098
0.2 | 5191 | 5053 | 4873 | 4723 | 4558 | 4359 | 4048 | 3771 | 4414.1749 | 4359 | 4558
mü
qgWP | qGB | mü
2.5 | 20.5143 | 0.12187
qGB
qh | qWRG | qh,n | qGB
50 | 17.2274 | 0 | 20.5143
qWP0,4
epsilon | pelVent | pelWP | 7,8 x eta | qWP0,4
3.8 | 0.5 | 1.8 | 6.24 | 2.5
qgWP
qWP0,4 | n/0,4 | qTWWP | qgWP
2.5 | 1 | 0 | 2.5
qWP
1/1000 | qgWP | tWPVL | qWP
0.001 | 2.5 | 4440 | 11.1
egL | mit WRG | ohne WRG
| 0.32457 | 0.28297

## L-04 (hidden)
HR-Anteil |  |  |  | AN | 200
n in h-1 | 0.4 |  |  | qGB | 20.5143
eta WRG | 0.8 |  |  | qgWP | 2.5
WP-Art | O |  |  | tWPVL | 4440
teta HR | 0
Verteilungsart | 5 |  |  | qh | 50
Ventilatorart | DC |  |  | qh,n | 0
|  |  |  | qWRG | 17.2274
tHRVL | [8 empty] | Interpolation nach qh anrechenbar |  |  | interploation nach tHRLV
[9 empty] | aktuell | unten | oben | aktuell | unten | oben
mü | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 32.7726 | 30 | 40 | -0.2254 | 0.2 | 0.3
1 | 1796 | 1767 | 1728 | 1687 | 1639 | 1585 | 1516 | 1456 | 1599.9721 | 1585 | 1639 | 4440 | 4414.1749 | 3965.7387
0.9 | 2083 | 2050 | 1987 | 1923 | 1844 | 1775 | 1690 | 1602 | 1794.131 | 1775 | 1844
0.8 | 2353 | 2297 | 2229 | 2159 | 2082 | 1997 | 1910 | 1835 | 2020.5672 | 1997 | 2082 | Interpolationsergebnis:
0.7 | 2658 | 2598 | 2523 | 2446 | 2360 | 2267 | 2160 | 2075 | 2292.7853 | 2267 | 2360 | 6321.8379
0.6 | 3071 | 3004 | 2920 | 2817 | 2721 | 2615 | 2486 | 2402 | 2644.3896 | 2615 | 2721
0.5 | 3520 | 3463 | 3370 | 3256 | 3130 | 2996 | 2850 | 2737 | 3033.1529 | 2996 | 3130
0.4 | 4077 | 3993 | 3871 | 3745 | 3606 | 3455 | 3259 | 3101 | 3496.8664 | 3455 | 3606
0.3 | 4634 | 4523 | 4389 | 4251 | 4098 | 3915 | 3638 | 3436 | 3965.7387 | 3915 | 4098
0.2 | 5191 | 5053 | 4873 | 4723 | 4558 | 4359 | 4048 | 3771 | 4414.1749 | 4359 | 4558
mü
qgHR | qGB | mü
-4.624 | 20.5143 | -0.2254
qgHR
Rho x CP | teta zul max | -12 | (20-(-12)) x eta WRG | n/0,4 | qgHR
0.34 | 0 | -12 | 25.6 | 1 | -4.624
qHR
1/1000 | qgHR | tHRVL | qpWP | tWPVL | qHR
0.001 | -4.624 | 4440 | 0 | 0 | -20.5306

## L-05 (hidden)
HE |  |  |  | AN | 200
n in h-1 | 0.4
eta WRG | 0.8
WP-Art | O
teta HR | 0
Verteilungsart | 5
Ventilatorart | DC
Pel | Wert | Vent | Wahr? | WRG | Wahr? | Anlage | Wahr? | WP | Wahr? | alleWahr?
0 | 0.48 | AC | 0 | 0.6 | 0 | Z/A | 1 | O | 1 | 0
0 | 0.38 | DC | 1 | 0.6 | 0 | Z/A | 1 | O | 1 | 0
0.48 | 0.48 | DC | 1 | 0.8 | 1 | Z/A | 1 | O | 1 | 1
0 | 0.85 | AC | 0 | 0,6 oder 0,8 | 1 | dez | 0 | O | 1 | 0
0 | 0.7 | DC | 1 | 0,6 oder 0,8 | 1 | dez | 0 | O | 1 | 0
0 | 0.58 | AC | 0 | alle | 1 | Z/A | 1 | LL | 0 | 0
0 | 0.5 | DC | 1 | alle | 1 | Z/A | 1 | LL | 0 | 0
0 | 0.3 | AC | 0 | 0 | 0 | Abluft | 0 | O | 1 | 0
0 | 0.25 | DC | 1 | 0 | 0 | Abluft | 0 | O | 1 | 0
0 | 0.37 | AC | 0 | 0 | 0 | Abluft | 0 | TW | 0 | 0
0 | 0.29 | DC | 1 | 0 | 0 | Abluft | 0 | TW | 0 | 0
0 | 0.6 | AC | 0 | 0 | 0 | Z/A | 1 | O | 1 | 0
0 | 0.5 | DC | 1 | 0 | 0 | Z/A | 1 | O | 1 | 0
0.48
Fgt,LV | eta | Fgt,LV | Wahr? | wert
| 0.8 | 1.44 | 1 | 1.44
| 0.6 | 0.13 | 0 | 0
1.44
qVENT
1/1000 | 1+fewt | pel | hR | n | tHP | z | fZ | qVENT
0.001 | 1 | 0.48 | 2.5 | 0.4 | 185 | 24 | 1 | 2.1312
qVorW |  |  |  |  | Abluft-
Rho x CP | hR | Fgt,LV | n | qVorW | Faktor?
0.34 | 2.5 | 1.44 | 0.4 | 0.4896 | 1
qREG
0
qHE
qVENT | qVorW | qREG | qHE
2.1312 | 0.4896 | 0 | 2.6208

## H-01 (hidden)
Verteilung
AN |  | RechnungenC266 (temp): |  | 4
200 |  | Verteilung |  | 6
| beheizt | [5 empty] | unbeheizt
| V aussen |  |  | V innen |  |  | V aussen |  | V innen
| LV | 38.5 |  | LV | 32.5 |  | LV | 38.5 | LV | 32.5
| LS | 15 |  | LS | 15 |  | LS | 15 | LS | 15
| LA | 110 |  | LA | 110 |  | La | 110 | LA | 110
| faV | 0.15 |  | faV | 0.15 |  | faV | 1 | faV | 1
| faS | 0.15 |  | faS | 0.15 |  | faS | 0.15 | faS | 0.15
| faA | 0.1 |  | faA | 0.1 |  | faA | 0.1 | faA | 0.1
| fbV | 1 |  | fbV | 1 |  | fbV | 1 | fbV | 1
| fbS | 1 |  | fbS | 1 |  | fbS | 1 | fbS | 1
| fbA | 0.8 |  | fbA | 0.8 |  | fbA | 0.8 | fbA | 0.8
| tV | 20 |  | tV | 20 |  | tV | 13 | tV | 13
| tS | 20 |  | tS | 20 |  | tS | 20 | tS | 20
| tA | 20 |  | tA | 20 |  | tA | 20 | tA | 20
| UV | 0.255 |  | UV | 0.255 |  | UV | 0.2 | UV | 0.2
| US | 0.255 |  | US | 0.255 |  | US | 0.255 | US | 0.255
| UA | 0.255 |  | UA | 0.255 |  | UA | 0.255 | UA | 0.255
90/70 | V | 237.6199 |  | V | 200.5883 |  | V | 1481.7733 | V | 1250.8475
56.3419 | S | 92.5792 |  | S | 92.5792 |  | S | 92.5792 | S | 92.5792
56.3419 | A | 362.0875 |  | A | 362.0875 |  | A | 362.0875 | A | 362.0875
56.3419 | Gesamt | 3.4614 |  | Gesamt | 3.2763 |  | Gesamt | 9.6822 | Gesamt | 8.5276
| TRUE | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Wert | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
70/55 | V | 168.3141 |  | V | 142.0834 |  | V | 1119.3899 | V | 944.9395
45.7422 | S | 65.5769 |  | S | 65.5769 |  | S | 65.5769 | S | 65.5769
45.7422 | A | 256.4787 |  | A | 256.4787 |  | A | 256.4787 | A | 256.4787
45.7422 | Gesamt | 2.4518 |  | Gesamt | 2.3207 |  | Gesamt | 7.2072 | Gesamt | 6.335
| TRUE | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Wert | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
55/45 | V | 118.81 |  | V | 100.2941 |  | V | 860.5446 | V | 726.4338
38.171 | S | 46.2896 |  | S | 46.2896 |  | S | 46.2896 | S | 46.2896
38.171 | A | 181.0438 |  | A | 181.0438 |  | A | 181.0438 | A | 181.0438
38.171 | Gesamt | 1.7307 |  | Gesamt | 1.6381 |  | Gesamt | 5.4394 | Gesamt | 4.7688
| TRUE | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Wert | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
35/28 | V | 41.5757 |  | V | 35.0964 |  | V | 456.7054 | V | 385.5305
26.3586 | S | 16.1983 |  | S | 16.1983 |  | S | 16.1983 | S | 16.1983
26.3586 | A | 63.3535 |  | A | 63.3535 |  | A | 63.3535 | A | 63.3535
26.3586 | Gesamt | 0.60564 |  | Gesamt | 0.57324 |  | Gesamt | 2.6813 | Gesamt | 2.3254
| TRUE | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| Wert | 0.60564 |  |  | 0.57324 |  |  | 2.6813 |  | 2.3254
| Summe | 0.60564 |  | Summe | 0.57324 |  | Summe | 2.6813 | Summe | 2.3254
Hilfsenergie
| AN | 200
| 1.3 | korrekturfaktor | geregelt | ungeregelt
| 20K | 50.2 | 0.85726 | 1.1144 | 0 | 90/70
| 15K | 55.8 | 0.95289 | 1.2388 | 0 | 70/55
| 10K | 62 | 1.0588 | 1.3764 | 0 | 55/45
| 7K | 110 | 1.8785 | 2.442 | 1 | 35/28
|  | Ppumpe | 1.8785 | 2.442
110
Qd - V |  | 41.5757 |  |  | 35.0964 |  |  | 456.7054 |  | 385.5305
Qd - S |  | 16.1983 |  |  | 16.1983 |  |  | 16.1983 |  | 16.1983
Qd - A |  | 63.3535 |  |  | 63.3535 |  |  | 63.3535 |  | 63.3535
|  | beheizt |  |  | beheizt |  |  | unbeheizt |  | unbeheizt
|  | V aussen |  |  | V innen |  |  | V aussen |  | V innen
Wahr? |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
35.0964 | V | 0 |  |  | 35.0964 |  |  | 0 |  | 0
16.1983 | S | 0 |  |  | 16.1983 |  |  | 0 |  | 0
63.3535 | A | 0 |  |  | 63.3535 |  |  | 0 |  | 0

## H-02 (hidden)
Speicher |  | RechnungenC266 (Temp) |  | 4
Heizspeicher |  | 1000 | Liter = Vmax
AN in m² | V in l | Speicher 1 | Speicher 2 | Speicher 3
200 | 163.2229 | 163.2229 | 0 | 0
AN in m² | qBS | Verlust | Verlust | mitteltemp für Speicher | Heizkreistemperaturen
|  | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich
200 | 2.4189 | 1.5019 | 0.16263 | 38.171 | 55/45
normal |  | 0.79706 | 0.056909 | 26.3586 | 35/28
55/45 | 0 | 0 | 0
35/28 | 1 | 0.056909 | 0.79706
| Wahr? | 0.056909 | 0.79706
|  | beheizt | unbeheizt
Biomasse |  | 1000 | Liter = Vmax
AN in m² | V in l | Speicher 1 | Speicher 2 | Speicher 3 | Speicher 4 | Speicher 5 | Speicher 6 | Speicher 7
200 | 428.46 | 428.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN in m² | qBS | Verlust | Verlust | mitteltemp für Speicher | Heizkreistemperaturen
|  | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich
200 | 3.323 | 2.6838 | 0.3165 | 45.7422 | 70/55
|  | 2.0632 | 0.22341 | 38.171 | 55/45
Biomasse |  | 1.095 | 0.078179 | 26.3586 | 35/28
70/55 | 0 | 0 | 0
55/45 | 0 | 0 | 0
35/28 | 1 | 0.078179 | 1.095
| Wahr? | 0.078179 | 1.095
|  | beheizt | unbeheizt
Hilfsenergie
P | 46
t | 1465.2
qh,s,HE | 0.337

## H-03 (hidden)
Übersicht Kessel |  | Rechnungen C266 (Temp) |  | 4
| eG,H ausserhalb | [9 empty] | Hilfsenergie
| Konstanttemperatur | Niedertemperatur |  |  | Brennwert |  |  | Brennwert besser
AN in m² | alle Temperaturen | 70/55 | 55/45 | 35/28 | 70/55 | 55/45 | 35/28 | 70/55 | 55/45 | 35/28 | alle Systeme
200 | 1.2996 | 1.1325 | 1.1233 | 1.1087 | 1.0679 | 1.0412 | 0.996 | 1.015 | 0.99046 | 0.94898 | 0.57684 | außen
| eG,H - innerhalb | [9 empty] | Hilfsenergie
| Konstanttemperatur | Niedertemperatur |  |  | Brennwert |  |  | Brennwert besser
AN in m² | alle Temperaturen | 70/55 | 55/45 | 35/28 | 70/55 | 55/45 | 35/28 | 70/55 | 55/45 | 35/28 | alle Systeme
200 | 1.2069 | 1.0808 | 1.0843 | 1.0937 | 1.0281 | 1.0123 | 0.9874 | 0.97893 | 0.96433 | 0.94117 | 0.57684 | innen
Temp WAHR? | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| KT | NT |  |  | BW alt | BW neu
eg innen | 1.2069 | 1.0937 |  |  | 0.9874 | 0.94117 |  | innen
eg außen | 1.2996 | 1.1087 |  |  | 0.996 | 0.94898 |  | aussen
teta | 70 | 45.7422 | 38.171 | 26.3586 | 41.1994 | 35.1425 | 24.4234 | 41.1994 | 35.1425 | 24.4234 | 24.4
Temp wahr? | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Kessel wahr? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Konstanttemp
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.02722 | 7.5825 | 0.85202 | 0.02722 | 0.13287 | 0.90309 | 1 | 0.85202 | 1.2996
tErz
70
Konstanttemperatur | [11 empty] | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | adth | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.9927 | 0.0012041 | 0.13287 | 0.99499 | 1 | 1.0423
[11 empty] | idth | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.9927 | 0.0012041 | 0.13287 | 0.99499 | 0.030102 | 1.0511
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH | ende | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.9927 | 0.0012041 | 0.13287 | 0.99499 | 1 | 1.0423
200 | 17.1384 | 0.02722 | 7.5825 | 0.85202 | 0.02722 | 0.13287 | 0.90309 | 0.68051 | 0.91747 | 1.2069
tErz
Konstanttemperatur |  |  |  |  | 70
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT7055
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.90851 | 0.0070071 | 0.13287 | 0.9719 | 1 | 0.90851 | 1.1325
tErz
45.7422
Niedertemperatur
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.90851 | 0.0070071 | 0.13287 | 0.9719 | 0.17518 | 0.95201 | 1.0808
tErz
45.7422
Niedertemperatur
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT5545
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.90851 | 0.0049462 | 0.13287 | 0.97991 | 1 | 0.90851 | 1.1233
tErz
38.171
Niedertemperatur
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.90851 | 0.0049462 | 0.13287 | 0.97991 | 0.12365 | 0.94113 | 1.0843
tErz
38.171
Niedertemperatur
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT3528
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.90851 | 0.0017308 | 0.13287 | 0.99282 | 1 | 0.90851 | 1.1087
tErz
26.3586
Niedertemperatur
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.90851 | 0.0017308 | 0.13287 | 0.99282 | 0.043271 | 0.92097 | 1.0937
tErz
26.3586
Niedertemperatur
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BW alt 7055
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.99234 | 0.0057706 | 0.13287 | 0.97668 | 1 | 0.99234 | 1.0679
tErz
41.1994
Brennwert
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.99234 | 0.0057706 | 0.13287 | 0.97668 | 0.14426 | 1.0295 | 1.0281
tErz
41.1994
Brennwert
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BW alt 5545
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.99234 | 0.0041218 | 0.13287 | 0.98317 | 1 | 0.99234 | 1.0412
tErz
35.1425
Brennwert
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.99234 | 0.0041218 | 0.13287 | 0.98317 | 0.10305 | 1.0202 | 1.0123
tErz
35.1425
Brennwert
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BW alt 3528
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.99234 | 0.0012041 | 0.13287 | 0.99499 | 1 | 0.99234 | 0.996
tErz
24.4234
Brennwert
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.99234 | 0.0012041 | 0.13287 | 0.99499 | 0.030102 | 1.0011 | 0.9874
tErz
24.4234
Brennwert
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BW neu 7055
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.9927 | 0.0057706 | 0.13287 | 0.97668 | 1 | 1.0423 | 1.015
tErz
41.1994
Brennwert
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.9927 | 0.0057706 | 0.13287 | 0.97668 | 0.14426 | 1.0795 | 0.97893
tErz
41.1994
Brennwert
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BW neu 5545
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.9927 | 0.0041218 | 0.13287 | 0.98317 | 1 | 1.0423 | 0.99046
tErz
35.1425
Brennwert | Öl
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.9927 | 0.0041218 | 0.13287 | 0.98317 | 0.10305 | 1.0702 | 0.96433
tErz
35.1425
Brennwert
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BW neu 3528
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.9927 | 0.0012041 | 0.13287 | 0.99499 | 1 | 1.0423 | 0.94898
tErz
24.4234
Brennwert
außerhalb der thermischen Hülle | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.9927 | 0.0012041 | 0.13287 | 0.99499 | 1 | 1.0423 | 1
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
200 | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.9927 | 0.0012041 | 0.13287 | 0.99499 | 0.030102 | 1.0511 | 0.94117
tErz
24.4234
Brennwert
innerhalb der thermischen Hülle | 17.1384 | 0.01361 | 7.5825 | 0.9927 | 0.0012041 | 0.13287 | 0.99499 | 0.030102 | 1.0511 | 1
HE Kessel
An | Qn | PHE | phi | qH,G,HE
200 | 17.1384 | 0.058667 | 0.13287 | 0.57684
|  |  |  | eg |  | HE | Wahr? | Wert eg | Wert HE
Elektrowärmepumpen - Wasser/Wasser - 55/45°C |  |  |  | 0.23206 |  | 1.8839 | 0 | 0.19109 | 1.8839
Elektrowärmepumpen - Wasser/Wasser - 35/28°C |  |  |  | 0.19109 |  | 1.8839 | 1
Elektrowärmepumpen - Erdreich/Wasser - 55/45°C |  |  |  | 0.27245 |  | 1.1303 | 0 | 0.22999 | 1.1303
Elektrowärmepumpen - Erdreich/Wasser - 35/28°C |  |  |  | 0.22999 |  | 1.1303 | 1
Elektrowärmepumpen - Luft/Wasser - 55/45°C |  |  |  | 0.35535 |  | 0 | 0 | 0.30201 | 0
Elektrowärmepumpen - Luft/Wasser - 35/28°C |  |  |  | 0.30201 |  | 0 | 1
Elektrowärmepumpen - Abluft/Wasser (ohne WRG) - 55/45°C |  |  |  | 0.29923 |  | 0 | 0 | 0.2464 | 0
Elektrowärmepumpen - Abluft/Wasser (ohne WRG) - 35/28°C |  |  |  | 0.2464 |  | 0 | 1
Deckungsanteil AbluftWP
qh | 50
qh,n | 0
TW? | 0
n | 0.4 |  | mü | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.5 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.19
|  |  | alpha | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.7 | 0.61 | mitte | mü über 0,77 | mü unter 0,19 | Wert
qGB | 29.6493 |  | x unten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31
qWP0,4 | 9.3 |  | x oben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35
qG | 9.3 |  | y unten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83
mü | 0.31367 |  | y oben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87
alpha WP | 0.83367 | [21 empty] | 0.83367
Deckungsanteil für WP |  |  |  | Erzeuger 2 | Erzeuger 3
Abluft WP? | 0 | Anlage ohne Solar |  | 0.95 | 0.05
|  | Anlage mit Solar |  | 0.855 | 0.045

## H-04 (hidden)
Temperatur Heizung
| tv | 35 | 55 | 70 | 90
| tr | 28 | 45 | 55 | 70
| tu,m | 3.3243 | 3.3243 | 3.3243 | 3.3243
| phi | 0.52111 | 0.52111 | 0.52111 | 0.52111
| n | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3
| tRL,m | 24.4234 | 35.1425 | 41.1994 | 50.2849
| tVL,m | 28.2939 | 41.1994 | 50.2849 | 62.3989
| tHK,m | 26.3586 | 38.171 | 45.7422 | 56.3419
| Brennwert | 24.4234 | 35.1425 | 41.1994 | 50.2849
| NT | 26.3586 | 38.171 | 45.7422 | 56.3419
| Kostant | 70 | 70 | 70 | 70
| WP | 28.2939 | 41.1994 | 50.2849 | 62.3989

## H-05 (hidden)
Biomasse |  | AN | 200
|  | Typ Kessel TW ? |  | 6 | Bio? | 0
AN | qh | qh,ce | qh,d | qh,s | qh,TW | qh,L | QH*
200 | 50 | 3.3 | 0.57 | 0 | 1.7 | 17.2274 | 6988.5216
AN | qtw | qtw,ce | qtw,d | qtw,s | QTW*
200 | 12.5 | 0 | 3.79 | 0 | 0
Stückholzfeuerung
fQ,GZ | eta GZ | fCE | eta SB | eg,H
0.56141 | 0.595 | 0.66809 | 0.7 | 2.5245
xZ | QN,GZ | QH* | QTW* | tHP | tTW | fQ,GZ
1 | 21.2076 | 6988.5216 | 0 | 185 | 350 | 0.56141
zHK,m | QN,m | fQ | VS,HK | VH,K | delta t |  | xZ
0.4 | 14.1384 | 0.096731 | 428.46 | 160 | 30 | 0.58698 | 1
zHK,m | qGB | AN | QTW* | tTW | QN,m |  | fQ
0.4 | 20.5143 | 200 | 0 | 350 | 14.1384 | 0.096731 | 0.096731
QH | QH* | QTW* | QN,max | zHK,m | QGB | AAuf | AN |  | fCE
10000 | 6988.5216 | 0 | 14.1384 | 0.4 | 4.1029 | 40 | 200 | 0.66809 | 0.66809
Hilfsenergie
Xz | QHE,GZ | Pel,SB | tSB | tHP | AN | qg,H,HE
1 | 0.05 | 10 | 1.1719 | 185 | 200 | 0.05709
QNm | QH* | tHP | QTW* | tTW | Xz | QN,GZ |  | tSB
14.1384 | 6988.5216 | 185 | 0 | 350 | 1 | 21.2076 | 1.1719 | 1.1719
Pelletfeuerung, direkt und indirekt
fQ,GZ | eta GZ | fCE | eta SB | eg,H
0.66205 | 0.72 | 0.54482 | 0.8 | 2.023
xZ | QN,GZ | QH* | QTW* | tHP | tTW | fQ,GZ
1.9655 | 12.7246 | 6988.5216 | 0 | 185 | 350 | 0.66205
zHK,m | QN,m | fQ | VS,HK | VH,K | delta t |  | xZ
0.5 | 7.0692 | 0.19346 | 428.46 | 160 | 10 | 1.9655 | 1.9655
zHK,m | qGB | AN | QTW* | tTW | QN,m |  | fQ
0.5 | 20.5143 | 200 | 0 | 350 | 7.0692 | 0.19346 | 0.19346
QH | QH* | QTW* | QN,max | zHK,m | QGB | AAuf | AN |  | fCE
10000 | 6988.5216 | 0 | 14.1384 | 0.5 | 4.1029 | 40 | 200 | 0.54482 | 0.54482
Hilfsenergie
Xz | QHE,GZ | Pel,SB | tSB | tHP | AN | qg,H,HE
1.9655 | 0.30277 | 10.1414 | 1.8059 | 185 | 200 | 0.56739
QNm | QH* | tHP | QTW* | tTW | Xz | QN,GZ |  | tSB
7.0692 | 6988.5216 | 185 | 0 | 350 | 1.9655 | 12.7246 | 1.8059 | 1.8059
Pelletfeuerung, nur indirekt
fQ,GZ | eta GZ | fCE | eta SB | eg,H
1.3241 | 0.72 | 0 | 0.8 | 1.4339
xZ | QN,GZ | QH* | QTW* | tHP | tTW | fQ,GZ
3.9309 | 12.7246 | 6988.5216 | 0 | 185 | 350 | 1.3241
zHK,m | QN,m | fQ | VS,HK | VH,K | delta t |  | xZ
1 | 7.0692 | 0.19346 | 428.46 | 160 | 10 | 3.9309 | 3.9309
zHK,m | qGB | AN | QTW* | tTW | QN,m |  | fQ
1 | 20.5143 | 200 | 0 | 350 | 7.0692 | 0.19346 | 0.19346
QH | QH* | QTW* | QN,max | zHK,m | QGB | AAuf | AN |  | fCE
10000 | 6988.5216 | 0 | 14.1384 | 1 | 4.1029 | 40 | 200 | -0.071546 | 0
Hilfsenergie
Xz | QHE,GZ | Pel,SB | tSB | tHP | AN | qg,H,HE
3.9309 | 0.30277 | 10.1414 | 0 | 185 | 200 | 1.1009
QNm | QH* | tHP | QTW* | tTW | Xz | QN,GZ |  | tSB
7.0692 | 6988.5216 | 185 | 0 | 350 | 3.9309 | 12.7246 | -1.7319 | 0