## LIZENZ (hidden)
Lizenz | Name 1 | Name 2 | Name 3 | Straße | Ort | Tel | Fax | e-mail | P | K | P1 | A | letztes Softwaredatum | besonderes | Rechnung
FREE (V5.1)
Stand 14.04.2004 |  | 2004-FREE (V2.2)
Stand 07.07.2004 |  | 2004-FREE (V2.3)
Stand 09.10.2006 |  | FREE (V2.4)
Stand 17.10.2007 |  | FREE (V3.0)
Stand 11.03.2009 |  | FREE (V3.1)
Stand 20.09.2009 |  | FREE (V4.0)
Stand 01.11.2009 |  | FREE (V4.1)
Stand 02.12.2009 |  | FREE (V4.2)
Stand 01.10.2010 |  | FREE (V4.3)
Stand 01.12.2011 |  | FREE (V4.4)
Stand 01.01.2014 |  | FREE (V4.5)
Stand 01.05.2014 |  | FREE (V5.0)
Stand 01.10.2014 |  | FREE (V5.1)

## Hinweis
Hinweise:
Kästchen in gelb mit blauer Schrift sind auszufüllen
Kästchen in grün mit schwarzer Schrift enthalten Formeln und müssen nicht editiert werden.
Hinweis
Es gibt Auswahlmenüs, | Kontrollkästchen und | Optionsfelder zum Wählen.
Note on I26: Hinweise stehen an Kästchen mit rot markierter Ecke
Das Programm kann für die Berechnung von Wohngebäuden nach der EnEV 2014 angewandt werden.
Die hinterlegten Berechnungen zum "Gebäude" folgen dem Rechenablauf des Monatsbilanzverfahrens der DIN V 4108-6.
Um einen Nachweis der Beschaffenheit der Gebäudehülle zu führen, sind die weiteren in der EnEV zitierten Rechenvorschriften
zu verwenden (DIN EN 6946, DIN EN ISO 10077-1 etc.).
Der Teil "Anlagentechnik" (ab der Eingabe des Heizwärmebedarfes qh) beruht auf dem Rechenverfahren der DIN V 4701 Teil 10
(Stand 08-03) in Verbindung mit der Fortschreibung der Primärenergiefaktoren fP in den Korrekturblättern zur Norm und der EnEV 2014.
Die Software berücksichtigt die Anlagentechnik anhand von Standardwerten der Norm (Standardwerte für das Tabellenverfahren).
In der Praxis davon abweichende Anlagentechniken können durch ausführliches Rechnen (per Hand) in den Formblättern
der Norm berücksichtigt werden oder mit entsprechender Profisoftware.
Sofern ein Wohngebäude Kühlung enthält oder Nichtwohnbauten bewertet werden sollen, muss auf die DIN V 18599
zurückgegriffen werden. Ebenfalls nur mit Hilfe von Profiprogrammen können Blockheizkraftwerke detailliert bewertet,
Wintergärten abgebildet oder zusätzliche Photovoltaik oder Kleinwindkraftanlagen im Nachweis berücksichtigt werden.
Das vorliegende Programm hat kein offizielles Zertifikat (dena - DIN Certco). Es wurde jedoch verwendet, um das "Beiblatt 1 zur
DIN V 4701-10" (Anlagenbeiblätter), erschienen im Beuth-Verlag, zu erstellen. Es kann für Neubaunachweise verwendet werden.
Es ist damit auch tauglich, Nachweise für die Förderung nach KfW (KfW-Effizienzhäuser) zu erstellen.
Jede Verbreitung von mit diesem Programm angefertigten Berechnungen erfolgt auf eigenes Risiko.

## Allgemeines (01)
Allgemeine Eingabedaten |  |  | Projekt 01.10.2014 | 1/12
A1. | Programmkopie für:
Musterstraße
Herr Mustermann
Musterstraße
12345 Musterort
FREE (V5.1)
A2. | Projektbeschreibung
Projekt 01.10.2014
A3. | Sonstige Daten
Primärenergieaufwand für Wohngebäude nach EnEV; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2014
Note on B4: Hier können Sie Ihren Namen eingeben.
Note on B5: Hier können Sie Ihren Namen eingeben.
Note on B6: Hier können Sie Ihre Adresse eingeben.
Note on B7: Hier können Sie Ihre Adresse eingeben.
Note on F13: Hier können Sie den Projektnamen eingeben. Der Name wird auf jedem Blatt angezeigt.
Gebäudetyp:
Datum:
Bearbeiter:
Adresse:
Gebäudebeschreibung (informativ):
Projektname:
Anlagenbeschreibung (informativ):

## Gebäude (02,03)
REF: |  | QP" |  | 81.5222 | kWh/(m²a)
IST: |  | qP, ist |  | 81.5222 | kWh/(m²a)
Grunddaten und Heizwärmebedarf | [14 empty] | Projekt 01.10.2014 |  |  | 2/12
G1. | Grundlegende Geometrie- und Gebäudedaten
| externes Volumen Ve |  |  |  |  | 700 | m³ |  | Nutzfläche AN |  |  | 224 | m² | [0,32 m-1 * Ve]
| mittlere Geschossdeckenhöhe hG |  |  |  |  | 2.8 |  |  | Anzahl der Vollgeschosse |  |  | 1 |  | [für Berechnung des Luftvolumens)
1
|  | das Gebäude ist freistehend | [7 empty] | es erfolgt keine Zuordnung, weil es sich bei dem Bauvorhaben um einen Anbau oder einen Ausbau handelt.
das Gebäude ist einseitig angebaut
sonstige Fälle (z.B. das Gebäude ist beidseitig angebaut)
G2. | Berechnung mit Vorgaben für den Heizwärmebedarf und HT'
FALSE |  | Falls Sie zur Berechnung des Heizwärmebedarfs eine andere Datei verwenden, dann können Sie die 4 benötigten Zwischenergebnisse hier manuell eintragen und damit weiterrechnen. Bitte unten die gewünschte Vorgehensweise ankreuzen!
| Heizwärmebedarf qh | [8 empty] | für das zu bewertende Gebäude | [5 empty] | kWh/(m²a)
[10 empty] | für das Referenzgebäude | [5 empty] | kWh/(m²a)
| spezifischer, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogener Transmissionswärmeverlust HT' für das zu bewertende Gebäude | [8 empty] | für das zu bewertende Gebäude | [5 empty] | W/(m²K)
[10 empty] | für das Referenzgebäude | [5 empty] | W/(m²K)
Vorgaben für den Heizwärmebedarf
TRUE |  | Die Eingaben in den Rubriken B1. bis B5. werden verwendet, um den Heizwärmebedarf zu berechnen. (wird hier kein Häkchen gesetzt, dann gelten die Werte aus der Rubrik G2.
1
B1. | Transmission |  |  |  |  | Wärme-durchgangs-koeffizient | [7 empty] | Boden-grund-fläche | Umfang (Peri-meter) | Abmin-derungs-faktor
| Kürzel | Bauteilbezeichnung |  |  | Fläche |  |  | Zuordnung zu einem Bauteiltyp | [8 empty] | U · A · Fx
[5 empty] | A | U | [7 empty] | AG | P | Fx | HT
[5 empty] | m² | W/(m²K) | [7 empty] | m² | m |  | W/K | belegt?
1 | AW | Wand Süd |  |  | 80 | 0.28 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 22.4 | 1
2 | FE | Fenster Süd |  |  | 8 | 1.3 | 7 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 10.4 | 1
3 | AW | Wand Ost |  |  | 40 | 0.28 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 11.2 | 1
4 | FE | Fenster Ost |  |  | 5 | 1.3 | 7 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 6.5 | 1
5 | AW | Wand West |  |  | 80 | 0.28 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 22.4 | 1
6 | FE | Fenster West |  |  | 5 | 1.3 | 7 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 6.5 | 1
7 | AW | Wand Nord |  |  | 40 | 0.28 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 11.2 | 1
8 | FE | Fenster Nord |  |  | 6 | 1.3 | 7 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 7.8 | 1
9 | AT | Tür Nord |  |  | 2 | 1.8 | 6 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 3.6 | 1
10 | DA | Dach Süd |  |  | 60 | 0.2 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 12 | 1
11 | DFF | Dachflächenfenster Süd |  |  | 5 | 1.4 | 8 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 7 | 1
12 | DA | Dach Nord |  |  | 60 | 0.2 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 12 | 1
13 | DFF | Dachflächenfenster Nord |  |  | 5 | 1.4 | 8 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 7 | 1
14 | KD | Kellerdecke |  |  | 100 | 0.35 | 15 | [5 empty] | 0 | 100 | 40 | 0.65 | 22.75 | 1
15 | IW | Innenwand zum Keller |  |  | 30 | 0.35 | 12 | [5 empty] | 0 | 100 | 40 | 0.65 | 6.825 | 1
16 | IT | Innentür zum Keller |  |  | 2 | 1.5 | 13 | [5 empty] | 0 | 100 | 40 | 0.65 | 1.95 | 1
17 | BP | Bodenplatte |  |  | 10 | 0.35 | 17 | [5 empty] | 0 | 10 | 30 | 0.45 | 1.575 | 1
18 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
19 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
20 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
21 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
22 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
23 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
24 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
25 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
26 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
27 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
28 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
29 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
30 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Summe A = | 538 | m² | [9 empty] | Einzelbauteile Summe = | 173.1 | W/K
| Wärme-brücken-zuschlag auf die gesamte Hüllfläche |  |  | 0.05 | W/(m²K) | weil die Ausführungsdetails nach DIN 4108 BBl. 2 eingehalten werden oder Gleichwertigkeit nachgewiesen wurde
|  |  |  | 0.1 | W/(m²K) | [5 empty] | ΔUWB |  | A
[11 empty] | 0.05 | W/(m²K) · | 538 | m² = |  |  | 26.9 | W/K
[5 empty] | W/(m²K) | eigener Wert nach Berechnung gemäß DIN EN ISO 10211
| 1 | [13 empty] | HT = | 200 |  | W/K
Primärenergieaufwand für Wohngebäude nach EnEV; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2014
Grunddaten und Heizwärmebedarf | [15 empty] | Projekt 01.10.2014 |  | 3/12
B2. | Weitere Geometrie- und Gebäudedaten
Belüftetes Volumen
[(0,76 * Ve) bis zu 3 Vollgeschossen]
1 |  |  | aus dem umbauten Volumen abschätzen |  |  |  |  | 532 |  | m³
|  |  | Eingabe eines genauen Wertes | [6 empty] | m²
[15 empty] | V = | 532 |  | m³
Bauschwere und wirksame Speicherfähigkeit
[10 empty] | Tagbetrieb | Nachtabschaltung |  |  | cWirk,Normal |  | 15 | Wh/(m³K)
1 |  |  | leichte Bauweise: Holztafelbauart ohne massive Innenbauteile, Gebäude mit abgehängten Decken | [6 empty] | 15 | 12 | Wh/(m³K) |  | cWirk,NA |  | 12 | Wh/(m³K)
|  |  | schwere Bauweise: Gebäude mit massiven Innen- und Außenbauteilen ohne abgehängte Decken | [6 empty] | 50 | 18 | Wh/(m³K)
Zeitkonstante
|  |  | detaillierte Ermittlung; Der Wert beträgt volumenbezogen: | [8 empty] | Wh/(m³K) |  |  | τ = | 35.0603 |  | h
B3. | Lüftung
3 | Das Gebäude hat den Dichtheitstest bestanden |  |  | ja. Und es wird keine Lüftungsanlage eingebaut. | [11 empty] | Anlagenluftwechsel nA = | 0.4 | h-1
|  |  |  | ja. Und es wird eine Lüftungsanlage mit Zu- und Abluft eingebaut. | [11 empty] | Restluftwechsel nx = | 0.15 | h-1
ja. Und es wird eine Abluftanlage eingebaut
[15 empty] | maßgebliche Luftwechselrate n = | 0.55 |  | h-1
nein.
[5 empty] | V |  |  | n |  | Stoffwerte Luft
[5 empty] | 532 | m³ · |  | 0.55 | h-1 · | 0.34 | Wh/(m³K) = |  |  |  | HV = | 99.484 |  | W/K
B4. | Wärmegewinne durch Solarstrahlung | [7 empty] | Strahlungsabsorption über |  |  |  | transparente Bauteile
[9 empty] | opake Bauteile |  |  |  | Gesamt-energie-durch-lassgrad | Ver-schat-tung* | Rahmen-anteil**
Hinweis: Wärmegewinne über opake Bauteile können, aber müs-sen nicht berücksichtigt werden!
Ausrichtung
[9 empty] | α | U*A*Re | Ff*h*dt |  | g | FS | FF
1 | AW | Wand Süd |  |  |  | 6 |  |  | 0.5 | 0.896 | 20 | 1 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
2 | FE | Fenster Süd |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |  |  | 1
3 | AW | Wand Ost |  |  |  | 18 |  |  | 0.5 | 0.448 | 20 | 1 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
4 | FE | Fenster Ost |  |  |  | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |  |  | 1
5 | AW | Wand West |  |  |  | 22 |  |  | 0.5 | 0.896 | 20 | 1 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
6 | FE | Fenster West |  |  |  | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |  |  | 1
7 | AW | Wand Nord |  |  |  | 34 |  |  | 0.5 | 0.448 | 20 | 1 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
8 | FE | Fenster Nord |  |  |  | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |  |  | 1
9 | AT | Tür Nord |  |  |  | 34 |  |  | 0.5 | 0.144 | 20 | 1 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
10 | DA | Dach Süd |  |  |  | 3 |  |  | 0.8 | 0.48 | 40 | 1 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
11 | DFF | Dachflächenfenster Süd |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |  |  | 1
12 | DA | Dach Nord |  |  |  | 31 |  |  | 0.8 | 0.48 | 40 | 1 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
13 | DFF | Dachflächenfenster Nord |  |  |  | 31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |  |  | 1
14 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
15 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
16 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
17 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
18 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
19 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
20 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
21 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
22 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
23 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
24 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
25 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
26 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
27 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
28 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
29 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
30 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.7 |  |  | 0
* die Kästchen können editiert werden. Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
B5. | Interne Wärmegewinne
| interne Wärmeleistung |  |  |  | 5 | W/m² | [5 empty] | ** die Kästchen können editiert werden. Sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Primärenergieaufwand für Wohngebäude nach EnEV; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2014
Note on E3: Diese Angabe erscheint nur, wenn die Eingabe von Gebäude und Anlage abgeschlossen ist. Wenn für die Anlage noch "- - -" in einem der Eingabefelder steht, dann wird der Wert nicht berechnet.
Note on G9: exakte Eingabe erforderlich, wenn über 3 m oder unter 2,5 m.
Note on J110: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J111: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J112: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J113: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J114: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J115: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J116: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J117: 0,5 Standard nur bei dunklen Flächen 0,8
Note on J118: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J119: 0,5 Standard nur bei dunklen Flächen 0,8
Note on J120: 0,5 Standard nur bei dunklen Flächen 0,8
Note on J121: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J122: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J123: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J124: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J125: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J126: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J127: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J128: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J129: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J130: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J131: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J132: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J133: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J134: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J135: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J136: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J137: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J138: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on J139: Wert nicht berücksichtigen: keine Eingabe (0) Standard: 0,5 nur bei dunklen Dächern: 0,8
Note on O36: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O37: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O38: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O39: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O40: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O41: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O42: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O43: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O44: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O45: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O46: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O47: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O48: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O49: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O50: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O51: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O52: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O53: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O54: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O55: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O56: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O57: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O58: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O59: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O60: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O61: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O62: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O63: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O64: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O65: Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on O110: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O111: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O112: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O113: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O114: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O115: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O116: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O117: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O118: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O119: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O120: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O121: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O122: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O123: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O124: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O125: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O126: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O127: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O128: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O129: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O130: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O131: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O132: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O133: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O134: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O135: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O136: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O137: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O138: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on O139: 0,9: für übliche Anwendungsfälle Liegt Verschattung vor, ist der Wert detailliert zu berechnen oder Nordorientierung einzusetzen.
Note on P36: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P37: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P38: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P39: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P40: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P41: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P42: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P43: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P44: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P45: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P46: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P47: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P48: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P49: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P50: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P51: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P52: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P53: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P54: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P55: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P56: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P57: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P58: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P59: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P60: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P61: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P62: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P63: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P64: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P65: Umfang der Bodenplatte Wert wird nur für den unteren Gebäudeabschluss benötigt.
Note on P110: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P111: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P112: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P113: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P114: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P115: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P116: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P117: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P118: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P119: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P120: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P121: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P122: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P123: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P124: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P125: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P126: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P127: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P128: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P129: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P130: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P131: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P132: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P133: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P134: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P135: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P136: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P137: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P138: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Note on P139: sofern keine Rahmenanteile bekannt sind, ist 0,7 anzusetzen.
Blatt leeren

## Anlage (04)
REF: | QP" | 81.5222 | kWh/(m²a)
IST: | qP, ist | 81.5222 | kWh/(m²a)
Eingaben: Warmwasserbereitung |  |  |  | Projekt 01.10.2014 | 4/12
W1. | Wärmeverteilnetz
W2. | Wärmespeicherung
W3. | Wärmeerzeugung |  |  | Solaranlage vorhanden?:
| Grundlastwärmeerzeuger: |  |  | Energieträger für diesen Wärmeerzeuger:
Spitzenlastwärmeerzeuger:
Eingaben: Heizung
H1. | Wärmeübergabe
H2. | Systemtemperaturen (Auslegung)
H3. | Wärmeverteilung
| Art der Wärmeverteilung: |  |  | Regelung der Umwälzpumpe:
H4. | Wärmespeicherung
H5. | Wärmeerzeugung |  |  | Solaranlage vorhanden?
| Grundlast-Wärmeerzeuger: |  |  | Energieträger für diesen Wärmeerzeuger:
Spitzenlast-Wärmeerzeuger:
Eingaben: Lüftung
L1. | Art der Anlage |  |  | bedarfsgeführte Anlage?
L2. | Geplanter Anlagenluftwechsel
L3. | Art der Wärmeübergabe
L4. | Erzeugung - Wärmerückgewinnung (WRG)
L5. | Erzeugung - Wärmepumpen (WP)
L6. | Erzeugung - Heizregister (HR)
Erzeuger für Heizregister:
L7. | Erzeugung - Hilfsenergie
Primärenergieaufwand für Wohngebäude nach EnEV; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2014
Note on C3: Diese Angabe erscheint nur, wenn die Eingabe von Gebäude und Anlage abgeschlossen ist. Wenn für die Anlage noch "- - -" in einem der Eingabefelder steht, dann wird der Wert nicht berechnet.

## Ergebnisse IST (05,06,07)
Ergebnisse: IST-GEBÄUDE | [12 empty] | Projekt 01.10.2014 |  | 5/12
Gebäudenutzfläche |  |  |  | AN |  | 224 |  | m² |  |  |  | Musterstraße
Hüllfläche |  |  |  | A |  | 538 |  | m² |  |  |  | Herr Mustermann
beheiztes Gebäudevolumen (extern) |  |  |  | Ve |  | 700 |  | m³ |  |  |  | Musterstraße
Luftvolumen |  |  |  | V |  | 532 |  | m³ |  |  |  | 12345 Musterort
Kompaktheitsgrad |  |  |  | A/Ve |  | 0.76857 |  | m-1
[10 empty] | Lizenz: |  | FREE (V5.1)
Detailergebnisse: Heizwärmebedarf | [14 empty] | IST
|  | Einheit | Jahr | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Temperaturen innen und außen
θe |  | °C | --- | 1 | 1.9 | 4.7 | 9.2 | 14.1 | 16.7 | 19 | 18.6 | 14.3 | 9.5 | 4.1 | 0.9
θi | ohne Nacht-absenkung | °C | --- | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Transmission
HT |  | W/K | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
QT | ohne Nacht-absenkung | kWh | 16564.8 | 2678.4 | 2298.24 | 2127.84 | 1411.2 | 729.12 | 331.2 | 0 | 59.52 | 676.8 | 1413.6 | 2145.6 | 2693.28
| mit 7 h Nacht-absenkung | kWh | 15378.5205 | 2476.5564 | 2128.2617 | 1979.0752 | 1317.0139 | 680.4979 | 309.1136 | 0 | 55.5508 | 631.6669 | 1319.1809 | 1992.735 | 2488.8682
Lüftung
HV |  | W/K | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484
QV |  | kWh | 8239.6628 | 1332.2897 | 1143.1905 | 1058.4302 | 701.9591 | 362.6789 | 164.7455 | 0 | 29.6064 | 336.6539 | 703.1529 | 1067.2644 | 1339.6913
Innere Wärmegewinne als Leistung und Energie
Q°I |  | W |  | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120
QI |  | kWh | 9811.2 | 833.28 | 752.64 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 806.4 | 833.28
Solare Wärmegewinne als Leistung und Energie
Q°S,trans | transparente Bauteile | W |  | 364.6944 | 397.6938 | 848.799 | 1527.1578 | 1645.2072 | 1738.422 | 1558.116 | 1394.1396 | 1092.042 | 761.3676 | 304.479 | 195.2748
QS,trans |  | kWh | 8659.0562 | 271.3326 | 267.2502 | 631.5065 | 1099.5536 | 1224.0342 | 1251.6638 | 1159.2383 | 1037.2399 | 786.2702 | 566.4575 | 219.2249 | 145.2845
Q°S,opak | opake Bauteile | W |  | -27.088 | -19.152 | 68.12 | 201.552 | 228.248 | 247.8 | 209.96 | 177.48 | 116.04 | 49.288 | -36.92 | -58.152
QS,opak | opake Bauteile | kWh | 849.6346 | -20.1535 | -12.8701 | 50.6813 | 145.1174 | 169.8165 | 178.416 | 156.2102 | 132.0451 | 83.5488 | 36.6703 | -26.5824 | -43.2651
QS | Summe | kWh | 9508.6907 | 251.1792 | 254.3801 | 682.1877 | 1244.6711 | 1393.8507 | 1430.0798 | 1315.4485 | 1169.285 | 869.819 | 603.1278 | 192.6425 | 102.0194
Gewinn-Verlust-Verhältnis und Fremdwärmenutzungsgrad
QT+QV |  | kWh | 23618.1833 | 3808.8461 | 3271.4523 | 3037.5053 | 2018.973 | 1043.1767 | 473.8591 | 0 | 85.1573 | 968.3207 | 2022.3338 | 3059.9993 | 3828.5595
QI+QS |  | kWh | 19319.8907 | 1084.4592 | 1007.0201 | 1515.4677 | 2051.0711 | 2227.1307 | 2236.4798 | 2148.7285 | 2002.565 | 1676.219 | 1436.4078 | 999.0425 | 935.2994
γ |  | - |  | 0.28472 | 0.30782 | 0.49892 | 1.0159 | 2.135 | 4.7197 | #DIV/0! | 23.5161 | 1.7311 | 0.71027 | 0.32648 | 0.2443
η |  | - | 0.55054 | 0.98695 | 0.98377 | 0.94239 | 0.75537 | 0.4453 | 0.2107 | 0 | 0.042522 | 0.53062 | 0.87232 | 0.9809 | 0.99156
Heizwärmebedarf
Qh |  | kWh | 12981.792 | 2738.5399 | 2280.7777 | 1609.3363 | 469.6561 | 51.434 | 2.6439 | 0 | 0.0034273 | 78.8917 | 769.3221 | 2080.0351 | 2901.1517
Grafik: Heizwärmebedarf |  |  |  | IST Dezember: IST
Übersicht: Heizwärmebedarf |  |  |  | IST Dezember: IST
Wärmeverlust Transmisson |  |  |  | Januar: HT; März: 200; Mai: W/K; Juli: QT; September: 15378.5205; November: kWh/a
Wärmeverlust Lüftung |  |  |  | Januar: HV; März: 99.484; Mai: W/K; Juli: QV; September: 8239.6628; November: kWh/a
innere Fremdwärme |  |  |  | Januar: QI; März: 9811.2; Mai: kWh/a; Juli: η · QI; September: 6305.6633; November: kWh/a
solare Fremdwärme |  |  |  | Januar: QS; März: 9508.6907; Mai: kWh/a; Juli: η · QS; September: 4330.728; November: kWh/a
Heizwärmebedarf |  |  |  | Januar: qh; März: 57.9544; Mai: kWh/(m²a); Juli: Qh; September: 12981.792; November: kWh/a
Primärenergieaufwand für Wohngebäude nach EnEV; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2014
Detailergebnisse: Anlage zur Trinkwarmwasserbereitung |  |  |  | IST Dezember: 6/12
Beschreibung |  |  |  | Januar: Verteilung:; März: gebäudezentral; mit Zirkulation; Verteilleitungen im beheizten Bereich
|  |  |  | Speicherung: |  | bivalenter Solarspeicher; Aufstellung im beheizten Bereich
|  |  |  | Solarthermie: |  | Solaranlage vorhanden
|  |  |  | Grundlasterzeuger: |  | Kessel Brennwert, verbessert, Heizöl EL
|  |  |  | Spitzenlasterzeuger: |  | kein weiterer Erzeuger vorhanden
|  |  |  | Wärmeenergie | [5 empty] | Hilfsenergie
Nutzen |  |  |  | Januar: qtw; März: 12.5; Mai: kWh/(m²a); Juli: -; September: -; IST Dezember: -
Übergabe |  |  |  | Januar: qTW,ce; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qTW,ce,HE; September: 0; November: kWh/(m²a)
Verteilung |  |  |  | Januar: qTW,d; März: 8.39; Mai: kWh/(m²a); Juli: qTW,d,HE; September: 0.6; November: kWh/(m²a)
Speicherung |  |  |  | Januar: qTW,s; März: 1.8; Mai: kWh/(m²a); Juli: qTW,s,HE; September: 0.06; November: kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αTW,g; März: 0.52; Mai: -; Juli: αTW,g; September: 0.52; November: -
(Solaranlage) |  |  |  | Januar: fP; März: 0; Mai: -; Juli: fP; September: 2.4; November: -
|  |  |  | eTW,g |  | 0 |  | - |  | qTW,g,HE |  | 0.62 |  | kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αTW,g; März: 0.48; Mai: -; Juli: αTW,g; September: 0.48; November: -
(Grundlasterzeuger) |  |  |  | Januar: fP; März: 1.1; Mai: -; Juli: fP; September: 2.4; November: -
|  |  |  | eTW,g |  | 1.12 |  | - |  | qTW,g,HE |  | 0.2 |  | kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αTW,g; März: 0; Mai: -; Juli: αTW,g; September: 0; November: -
(Spitzenlasterzeuger) |  |  |  | Januar: fP; März: 0; Mai: -; Juli: fP; September: 0; November: -
|  |  |  | eTW,g |  | 0 |  | - |  | qTW,g,HE |  | 0 |  | kWh/(m²a)
Endenergie |  |  |  | Januar: qTW,WE; März: 12.1981; Mai: kWh/(m²a); Juli: qTW,HE; September: 1.0784; November: kWh/(m²a)
Primärenergie |  |  |  | Januar: qTW,WE,P; März: 13.418; Mai: kWh/(m²a); Juli: qTW,HE,P; September: 2.5882; November: kWh/(m²a)
Detailergebnisse: Lüftungsanlage |  |  |  | IST Dezember: IST
Beschreibung |  |  |  | Januar: Anlagenluftwechsel:; März: Anlagenluftwechsel nA=0,4 h-1 (Standardfall)
|  |  |  | Anlagenart: |  | zentrale Abluftanlage, Anlage ohne Bedarfsführung
|  |  |  | Übergabe: |  | Anlage mit Temperaturen unter 20°C
|  |  |  | Wärmerückgewinnung: |  | keine Wärmerückgewinnung vorhanden
|  |  |  | Wärmepumpe: |  | keine Wärmepumpe vorhanden
|  |  |  | Heizregister: |  | kein Heizregister vorhanden
|  |  |  | Hilfsenergie: |  | Gleichstromventilator (DC)
|  |  |  | Wärmeenergie | [5 empty] | Hilfsenergie
Nutzen |  |  |  | Januar: qh,L; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: -; September: -; November: -
Übergabe |  |  |  | Januar: qce,L; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qL,ce,HE; September: 0; November: kWh/(m²a)
Verteilung |  |  |  | Januar: qd,L; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qL,d,HE; September: 0; November: kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: qL,g,WRG; März: 0; Mai: kWh/(m²a)
(Wärmerückgewinnung) |  |  |  | Januar: eL,g,WRG; März: 0; Mai: -
|  |  |  | fP |  | 0 |  | -
Erzeugung |  |  |  | Januar: qL,g,WP; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qL,g,HE; September: 1.11; November: kWh/(m²a)
(Wärmepumpe) |  |  |  | Januar: eL,g,WP; März: 0; Mai: -; Juli: -; September: -; November: -
|  |  |  | fP |  | 0 |  | - |  | fP |  | 2.4 |  | -
Erzeugung |  |  |  | Januar: qL,g,HR; März: 0; Mai: kWh/(m²a)
(Heizregister) |  |  |  | Januar: eL,g,HR; März: 0; Mai: -
|  |  |  | fP |  | 0 |  | -
Endenergie |  |  |  | Januar: qL,WE; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qL,HE; September: 1.11; November: kWh/(m²a)
Primärenergie |  |  |  | Januar: qL,WE,P; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qL,HE,P; September: 2.664; November: kWh/(m²a)
Detailergebnisse: Heizungsanlage |  |  |  | IST Dezember: IST
Beschreibung |  |  |  | Januar: Übergabe:; März: Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Außenwandbereich; Xp=1K
|  |  |  | Verteilung: |  | Verteilung im beheizten Bereich; Steigestränge innenliegend
|  |  |  | Temperaturen: |  | 55/45°C
|  |  |  | Pumpe: |  | geregelte Pumpe
|  |  |  | Speicherung: |  | kein Pufferspeicher vorhanden
|  |  |  | Solarthermie: |  | keine Solaranlage vorhanden
|  |  |  | Grundlasterzeuger: |  | Brennwertkessel; Aufstellung im beheizten Bereich, verbessert, Heizöl EL
|  |  |  | Spitzenlasterzeuger: |  | kein weiterer Erzeuger vorhanden
|  |  |  | Wärmeenergie | [5 empty] | Hilfsenergie
Nutzen |  |  |  | Januar: qh; März: 57.9544; Mai: kWh/(m²a); Juli: -; September: -; November: -
Gutschriften |  |  |  | Januar: qh,TW,d; März: 3.77; Mai: kWh/(m²a); Juli: -; September: -; November: -
|  |  |  | qh,TW,s |  | 0.81 |  | kWh/(m²a) |  | - |  | - |  | -
|  |  |  | qh,L |  | 0 |  | kWh/(m²a) |  | - |  | - |  | -
|  |  |  | qh,H = qh (effektiv) |  | 53.3744 |  | kWh/(m²a) |  | - |  | - |  | -
Übergabe |  |  |  | Januar: qH,ce; März: 1.1; Mai: kWh/(m²a); Juli: qH,ce,HE; September: 0; November: kWh/(m²a)
Verteilung |  |  |  | Januar: qH,d; März: 1.59; Mai: kWh/(m²a); Juli: qH,d,HE; September: 0.97; November: kWh/(m²a)
Speicherung |  |  |  | Januar: qH,s; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qH,s,HE; September: 0; November: kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αH,g; März: 0; Mai: -; Juli: αH,g; September: 0; November: -
(Solaranlage) |  |  |  | Januar: fP; März: 0; Mai: -; Juli: fP; September: 0; November: -
|  |  |  | eH,g |  | 0 |  | - |  | qH,g,HE |  | 0 |  | kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αH,g; März: 1; Mai: -; Juli: αH,g; September: 1; November: -
(Grundlasterzeuger) |  |  |  | Januar: fP; März: 1.1; Mai: -; Juli: fP; September: 2.4; November: -
|  |  |  | eH,g |  | 0.96 |  | - |  | qH,g,HE |  | 0.55 |  | kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αH,g; März: 0; Mai: -; Juli: αH,g; September: 0; November: -
(Spitzenlasterzeuger) |  |  |  | Januar: fP; März: 0; Mai: -; Juli: fP; September: 0; November: -
|  |  |  | eH,g |  | 0 |  | - |  | qH,g,HE |  | 0 |  | kWh/(m²a)
Endenergie |  |  |  | Januar: qH,WE; März: 53.8219; Mai: kWh/(m²a); Juli: qH,HE; September: 1.52; November: kWh/(m²a)
Primärenergie |  |  |  | Januar: qH,WE,P; März: 59.204; Mai: kWh/(m²a); Juli: qH,HE,P; September: 3.648; November: kWh/(m²a)
Primärenergieaufwand für Wohngebäude nach EnEV; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2014
Gesamtübersicht (absolute Energien) |  |  |  | September: Projekt 01.10.2014; IST Dezember: 7/12
|  |  |  | Wärmeenergie |  |  |  | Hilfsenergie |  |  |  | Gesamt
Nutzen
| Warmwasser |  |  | Januar: 2800; März: kWh/a; Mai: 0; Juli: kWh/a; September: 2800; November: kWh/a
| Lüftung und |  |  | Januar: 12981.792; März: kWh/a; Mai: 0; Juli: kWh/a; September: 12981.792; November: kWh/a
| Heizung |  |  | Mai: 0; Juli: kWh/a
| Gesamt |  |  | Januar: 15781.792; März: kWh/a; Mai: 0; Juli: kWh/a; September: 15781.792; November: kWh/a
Endenergie
| Warmwasser |  |  | Januar: 2732.3843; März: kWh/a; Mai: 241.5616; Juli: kWh/a; September: 2973.9459; November: kWh/a
| Lüftung und |  |  | Januar: 12056.0947; März: kWh/a; Mai: 248.64; Juli: kWh/a; September: 12645.2147; November: kWh/a
| Heizung |  |  | Mai: 340.48; Juli: kWh/a
| Gesamt |  |  | Januar: 14788.479; März: kWh/a; Mai: 830.6816; Juli: kWh/a; September: 15619.1606; November: kWh/a
Primärenergie
| Warmwasser |  |  | Januar: 3005.6227; März: kWh/a; Mai: 579.7478; Juli: kWh/a; September: 3585.3705; November: kWh/a
| Lüftung und |  |  | Januar: 13261.7042; März: kWh/a; Mai: 596.736; Juli: kWh/a; September: 14675.5922; November: kWh/a
| Heizung |  |  | Mai: 817.152; Juli: kWh/a
| Gesamt |  |  | Januar: 16267.3268; März: kWh/a; Mai: 1993.6358; Juli: kWh/a; September: 18260.9627; November: kWh/a
Gesamtübersicht (spezifische Energien) |  |  |  | IST Dezember: IST
|  |  |  | Wärmeenergie |  |  |  | Hilfsenergie |  |  |  | Gesamt
Nutzenergie |  |  |  | Januar: 70.4544; März: kWh/(m²a); Mai: 0; Juli: kWh/(m²a); September: 70.4544; November: kWh/(m²a)
Endenergie |  |  |  | Januar: 66.02; März: kWh/(m²a); Mai: 3.7084; Juli: kWh/(m²a); September: 69.7284; November: kWh/(m²a)
Primärenergie |  |  |  | Januar: 72.622; März: kWh/(m²a); Mai: 8.9002; Juli: kWh/(m²a); September: 81.5222; November: kWh/(m²a)
Aufwandszahl |  |  |  | September: 1.1571; IST Dezember: 1.1571
[12 empty] | eP= |  |  | 1.1571
Grafik: Nutz-, End- und Primärenergie |  |  |  | IST Dezember: IST
|  |  |  | Nutzenergie |  | Endenergie |  | Primärenergie
W |  |  |  | Januar: 2800; März: 2973.9459; Mai: 3585.3705
H&L |  |  |  | Januar: 12981.792; März: 12645.2147; Mai: 14675.5922
Gesamt |  |  |  | Januar: 15781.792; März: 15619.1606; Mai: 18260.9627
Nutzen |  |  |  | Januar: 15781.792
Verlust |  |  |  | Januar: 2479.1707
Wärmeenergie |  |  |  | Januar: 16267.3268
Hilfsenergie |  |  |  | Januar: 1993.6358
Primärenergieaufwand für Wohngebäude nach EnEV; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2014

## Ergebnisse REF (08,09,10)
Ergebnisse: REFERENZ-GEBÄUDE | [12 empty] | Projekt 01.10.2014 |  | 8/12
Gebäudenutzfläche |  |  |  | AN |  | 224 |  | m² |  |  |  | Musterstraße
Hüllfläche |  |  |  | A |  | 538 |  | m² |  |  |  | Herr Mustermann
beheiztes Gebäudevolumen (extern) |  |  |  | Ve |  | 700 |  | m³ |  |  |  | Musterstraße
Luftvolumen |  |  |  | V |  | 532 |  | m³ |  |  |  | 12345 Musterort
Kompaktheitsgrad |  |  |  | A/Ve |  | 0.76857 |  | m-1
[10 empty] | Lizenz: |  | FREE (V5.1)
Detailergebnisse: Heizwärmebedarf | [14 empty] | REF
|  | Einheit | Jahr | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Temperaturen innen und außen
θe |  | °C | --- | 1 | 1.9 | 4.7 | 9.2 | 14.1 | 16.7 | 19 | 18.6 | 14.3 | 9.5 | 4.1 | 0.9
θi | ohne Nacht-absenkung | °C | --- | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Transmission
HT |  | W/K | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
QT | ohne Nacht-absenkung | kWh | 16564.8 | 2678.4 | 2298.24 | 2127.84 | 1411.2 | 729.12 | 331.2 | 0 | 59.52 | 676.8 | 1413.6 | 2145.6 | 2693.28
| mit 7 h Nacht-absenkung | kWh | 15378.5205 | 2476.5564 | 2128.2617 | 1979.0752 | 1317.0139 | 680.4979 | 309.1136 | 0 | 55.5508 | 631.6669 | 1319.1809 | 1992.735 | 2488.8682
Lüftung
HV |  | W/K | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484
QV |  | kWh | 8239.6628 | 1332.2897 | 1143.1905 | 1058.4302 | 701.9591 | 362.6789 | 164.7455 | 0 | 29.6064 | 336.6539 | 703.1529 | 1067.2644 | 1339.6913
Innere Wärmegewinne als Leistung und Energie
Q°I |  | W |  | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120
QI |  | kWh | 9811.2 | 833.28 | 752.64 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 806.4 | 833.28
Solare Wärmegewinne als Leistung und Energie
Q°S,trans | transparente Bauteile | W |  | 364.6944 | 397.6938 | 848.799 | 1527.1578 | 1645.2072 | 1738.422 | 1558.116 | 1394.1396 | 1092.042 | 761.3676 | 304.479 | 195.2748
QS,trans |  | kWh | 8659.0562 | 271.3326 | 267.2502 | 631.5065 | 1099.5536 | 1224.0342 | 1251.6638 | 1159.2383 | 1037.2399 | 786.2702 | 566.4575 | 219.2249 | 145.2845
Q°S,opak | opake Bauteile | W |  | -27.088 | -19.152 | 68.12 | 201.552 | 228.248 | 247.8 | 209.96 | 177.48 | 116.04 | 49.288 | -36.92 | -58.152
QS,opak | opake Bauteile | kWh | 849.6346 | -20.1535 | -12.8701 | 50.6813 | 145.1174 | 169.8165 | 178.416 | 156.2102 | 132.0451 | 83.5488 | 36.6703 | -26.5824 | -43.2651
QS | Summe | kWh | 9508.6907 | 251.1792 | 254.3801 | 682.1877 | 1244.6711 | 1393.8507 | 1430.0798 | 1315.4485 | 1169.285 | 869.819 | 603.1278 | 192.6425 | 102.0194
Gewinn-Verlust-Verhältnis und Fremdwärmenutzungsgrad
QT+QV |  | kWh | 23618.1833 | 3808.8461 | 3271.4523 | 3037.5053 | 2018.973 | 1043.1767 | 473.8591 | 0 | 85.1573 | 968.3207 | 2022.3338 | 3059.9993 | 3828.5595
QI+QS |  | kWh | 19319.8907 | 1084.4592 | 1007.0201 | 1515.4677 | 2051.0711 | 2227.1307 | 2236.4798 | 2148.7285 | 2002.565 | 1676.219 | 1436.4078 | 999.0425 | 935.2994
γ |  | - |  | 0.28472 | 0.30782 | 0.49892 | 1.0159 | 2.135 | 4.7197 | #DIV/0! | 23.5161 | 1.7311 | 0.71027 | 0.32648 | 0.2443
η |  | - | 0.55054 | 0.98695 | 0.98377 | 0.94239 | 0.75537 | 0.4453 | 0.2107 | 0 | 0.042522 | 0.53062 | 0.87232 | 0.9809 | 0.99156
Heizwärmebedarf
Qh |  | kWh | 12981.792 | 2738.5399 | 2280.7777 | 1609.3363 | 469.6561 | 51.434 | 2.6439 | 0 | 0.0034273 | 78.8917 | 769.3221 | 2080.0351 | 2901.1517
Grafik: Heizwärmebedarf |  |  |  | REF Dezember: REF
Übersicht: Heizwärmebedarf |  |  |  | REF Dezember: REF
Wärmeverlust Transmisson |  |  |  | Januar: HT; März: 200; Mai: W/K; Juli: QT; September: 15378.5205; November: kWh/a
Wärmeverlust Lüftung |  |  |  | Januar: HV; März: 99.484; Mai: W/K; Juli: QV; September: 8239.6628; November: kWh/a
innere Fremdwärme |  |  |  | Januar: QI; März: 9811.2; Mai: kWh/a; Juli: η · QI; September: 6305.6633; November: kWh/a
solare Fremdwärme |  |  |  | Januar: QS; März: 9508.6907; Mai: kWh/a; Juli: η · QS; September: 4330.728; November: kWh/a
Heizwärmebedarf |  |  |  | Januar: qh; März: 57.9544; Mai: kWh/(m²a); Juli: Qh; September: 12981.792; November: kWh/a
Primärenergieaufwand für Wohngebäude nach EnEV; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2014
Detailergebnisse: Anlage zur Trinkwarmwasserbereitung |  |  |  | REF Dezember: 9/12
Beschreibung |  |  |  | Januar: Verteilung:; März: gebäudezentral; mit Zirkulation; Verteilleitungen im beheizten Bereich
|  |  |  | Speicherung: |  | bivalenter Solarspeicher; Aufstellung im beheizten Bereich
|  |  |  | Solarthermie: |  | Solaranlage vorhanden
|  |  |  | Grundlasterzeuger: |  | Kessel Brennwert, verbessert, Heizöl EL
|  |  |  | Spitzenlasterzeuger: |  | kein weiterer Erzeuger
|  |  |  | Wärmeenergie | [5 empty] | Hilfsenergie
Nutzen |  |  |  | Januar: qtw; März: 12.5; Mai: kWh/(m²a); Juli: -; September: -; November: -
Übergabe |  |  |  | Januar: qTW,ce; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qTW,ce,HE; September: 0; November: kWh/(m²a)
Verteilung |  |  |  | Januar: qTW,d; März: 8.39; Mai: kWh/(m²a); Juli: qTW,d,HE; September: 0.6; November: kWh/(m²a)
Speicherung |  |  |  | Januar: qTW,s; März: 1.8; Mai: kWh/(m²a); Juli: qTW,s,HE; September: 0.06; November: kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αTW,g; März: 0.52; Mai: -; Juli: αTW,g; September: 0.52; November: -
(Solaranlage) |  |  |  | Januar: fP; März: 0; Mai: -; Juli: fP; September: 2.4; November: -
|  |  |  | eTW,g |  | 0 |  | - |  | qTW,g,HE |  | 0.62 |  | kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αTW,g; März: 0.48; Mai: -; Juli: αTW,g; September: 0.48; November: -
(Grundlasterzeuger) |  |  |  | Januar: fP; März: 1.1; Mai: -; Juli: fP; September: 2.4; November: -
|  |  |  | eTW,g |  | 1.12 |  | - |  | qTW,g,HE |  | 0.2 |  | kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αTW,g; März: 0; Mai: -; Juli: αTW,g; September: 0; November: -
(Spitzenlasterzeuger) |  |  |  | Januar: fP; März: 0; Mai: -; Juli: fP; September: 0; November: -
|  |  |  | eTW,g |  | 0 |  | - |  | qTW,g,HE |  | 0 |  | kWh/(m²a)
Endenergie |  |  |  | Januar: qTW,WE; März: 12.1981; Mai: kWh/(m²a); Juli: qTW,HE; September: 1.0784; November: kWh/(m²a)
Primärenergie |  |  |  | Januar: qTW,WE,P; März: 13.418; Mai: kWh/(m²a); Juli: qTW,HE,P; September: 2.5882; November: kWh/(m²a)
Detailergebnisse: Lüftung |  |  |  | REF Dezember: REF
Beschreibung |  |  |  | Januar: Anlagenluftwechsel:; März: Luftwechsel der Anlage nA=0,40 h-1
|  |  |  | Anlagenart: |  | zentrale Abluftanlage, verminderter Restluftwechsel
|  |  |  | Übergabe: |  | Anlage mit Temperaturen unter 20°C
|  |  |  | Wärmerückgewinnung: |  | keine Wärmerückgewinnung vorhanden
|  |  |  | Wärmepumpe: |  | keine Wärmepumpe vorhanden
|  |  |  | Heizregister: |  | kein Heizregister vorhanden
|  |  |  | Hilfsenergie: |  | Gleichstromventilator (DC)
|  |  |  | Wärmeenergie | [5 empty] | Hilfsenergie
Nutzen |  |  |  | Januar: qh,L; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: -; September: -; November: -
Übergabe |  |  |  | Januar: qce,L; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qL,ce,HE; September: 0; November: kWh/(m²a)
Verteilung |  |  |  | Januar: qd,L; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qL,d,HE; September: 0; November: kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: qL,g,WRG; März: 0; Mai: kWh/(m²a)
(Wärmerückgewinnung) |  |  |  | Januar: eL,g,WRG; März: 0; Mai: -
|  |  |  | fP |  | 0 |  | -
Erzeugung |  |  |  | Januar: qL,g,WP; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qL,g,HE; September: 1.11; November: kWh/(m²a)
(Wärmepumpe) |  |  |  | Januar: eL,g,WP; März: 0; Mai: -; Juli: -; September: -; November: -
|  |  |  | fP |  | 0 |  | - |  | fP |  | 2.4 |  | -
Erzeugung |  |  |  | Januar: qL,g,HR; März: 0; Mai: kWh/(m²a)
(Heizregister) |  |  |  | Januar: eL,g,HR; März: 0; Mai: -
|  |  |  | fP |  | 0 |  | -
Endenergie |  |  |  | Januar: qL,WE; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qL,HE; September: 1.11; November: kWh/(m²a)
Primärenergie |  |  |  | Januar: qL,WE,P; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qL,HE,P; September: 2.664; November: kWh/(m²a)
Detailergebnisse: Heizung |  |  |  | REF Dezember: REF
Beschreibung |  |  |  | Januar: Übergabe:; März: Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Außenwandbereich; Xp=1K
|  |  |  | Verteilung: |  | Verteilung im beheizten Bereich; Steigestränge innenliegend
|  |  |  | Temperaturen: |  | 55/45°C
|  |  |  | Pumpe: |  | geregelte Pumpe
|  |  |  | Speicherung: |  | kein Pufferspeicher vorhanden
|  |  |  | Solarthermie: |  | keine Solaranlage vorhanden
|  |  |  | Grundlasterzeuger: |  | Brennwertkessel; Aufstellung im beheizten Bereich, verbessert, Heizöl EL
|  |  |  | Spitzenlasterzeuger: |  | kein weiterer Erzeuger vorhanden
|  |  |  | Wärmeenergie | [5 empty] | Hilfsenergie
Nutzen |  |  |  | Januar: qh; März: 57.9544; Mai: kWh/(m²a); Juli: -; September: -; November: -
Gutschriften |  |  |  | Januar: qh,TW,d; März: 3.77; Mai: kWh/(m²a); Juli: -; September: -; November: -
|  |  |  | qh,TW,s |  | 0.81 |  | kWh/(m²a) |  | - |  | - |  | -
|  |  |  | qh,L |  | 0 |  | kWh/(m²a) |  | - |  | - |  | -
|  |  |  | qh,H = qh (effektiv) |  | 53.3744 |  | kWh/(m²a) |  | - |  | - |  | -
Übergabe |  |  |  | Januar: qH,ce; März: 1.1; Mai: kWh/(m²a); Juli: qH,ce,HE; September: 0; November: kWh/(m²a)
Verteilung |  |  |  | Januar: qH,d; März: 1.59; Mai: kWh/(m²a); Juli: qH,d,HE; September: 0.97; November: kWh/(m²a)
Speicherung |  |  |  | Januar: qH,s; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qH,s,HE; September: 0; November: kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αH,g; März: 0; Mai: -; Juli: αH,g; September: 0; November: -
(Solaranlage) |  |  |  | Januar: fP; März: 0; Mai: -; Juli: fP; September: 0; November: -
|  |  |  | eH,g |  | 0 |  | - |  | qH,g,HE |  | 0 |  | kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αH,g; März: 1; Mai: -; Juli: αH,g; September: 1; November: -
(Grundlasterzeuger) |  |  |  | Januar: fP; März: 1.1; Mai: -; Juli: fP; September: 2.4; November: -
|  |  |  | eH,g |  | 0.96 |  | - |  | qH,g,HE |  | 0.55 |  | kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αH,g; März: 0; Mai: -; Juli: αH,g; September: 0; November: -
(Spitzenlasterzeuger) |  |  |  | Januar: fP; März: 0; Mai: -; Juli: fP; September: 0; November: -
|  |  |  | eH,g |  | 0 |  | - |  | qH,g,HE |  | 0 |  | kWh/(m²a)
Endenergie |  |  |  | Januar: qH,WE; März: 53.8219; Mai: kWh/(m²a); Juli: qH,HE; September: 1.52; November: kWh/(m²a)
Primärenergie |  |  |  | Januar: qH,WE,P; März: 59.204; Mai: kWh/(m²a); Juli: qH,HE,P; September: 3.648; November: kWh/(m²a)
Primärenergieaufwand für Wohngebäude nach EnEV; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2014
Gesamtübersicht (absolute Energien) |  |  |  | September: Projekt 01.10.2014; REF Dezember: 10/12
|  |  |  | Wärmeenergie |  |  |  | Hilfsenergie |  |  |  | Gesamt
Nutzen
| Warmwasser |  |  | Januar: 2800; März: kWh/a; Mai: 0; Juli: kWh/a; September: 2800; November: kWh/a
| Lüftung und |  |  | Januar: 12981.792; März: kWh/a; Mai: 0; Juli: kWh/a; September: 12981.792; November: kWh/a
| Heizung |  |  | Mai: 0; Juli: kWh/a
| Gesamt |  |  | Januar: 15781.792; März: kWh/a; Mai: 0; Juli: kWh/a; September: 15781.792; November: kWh/a
Endenergie
| Warmwasser |  |  | Januar: 2732.3843; März: kWh/a; Mai: 241.5616; Juli: kWh/a; September: 2973.9459; November: kWh/a
| Lüftung und |  |  | Januar: 12056.0947; März: kWh/a; Mai: 248.64; Juli: kWh/a; September: 12645.2147; November: kWh/a
| Heizung |  |  | Mai: 340.48; Juli: kWh/a
| Gesamt |  |  | Januar: 14788.479; März: kWh/a; Mai: 830.6816; Juli: kWh/a; September: 15619.1606; November: kWh/a
Primärenergie
| Warmwasser |  |  | Januar: 3005.6227; März: kWh/a; Mai: 579.7478; Juli: kWh/a; September: 3585.3705; November: kWh/a
| Lüftung und |  |  | Januar: 13261.7042; März: kWh/a; Mai: 596.736; Juli: kWh/a; September: 14675.5922; November: kWh/a
| Heizung |  |  | Mai: 817.152; Juli: kWh/a
| Gesamt |  |  | Januar: 16267.3268; März: kWh/a; Mai: 1993.6358; Juli: kWh/a; September: 18260.9627; November: kWh/a
Gesamtübersicht (spezifische Energien) |  |  |  | REF Dezember: REF
|  |  |  | Wärmeenergie |  |  |  | Hilfsenergie |  |  |  | Gesamt
Nutzenergie |  |  |  | Januar: 70.4544; März: kWh/(m²a); Mai: 0; Juli: kWh/(m²a); September: 70.4544; November: kWh/(m²a)
Endenergie |  |  |  | Januar: 66.02; März: kWh/(m²a); Mai: 3.7084; Juli: kWh/(m²a); September: 69.7284; November: kWh/(m²a)
Primärenergie |  |  |  | Januar: 72.622; März: kWh/(m²a); Mai: 8.9002; Juli: kWh/(m²a); September: 81.5222; November: kWh/(m²a)
Aufwandszahl |  |  |  | September: 1.1571; REF Dezember: 1.1571
[12 empty] | eP= |  |  | 1.1571
Grafik: Nutz-, End- und Primärenergie |  |  |  | REF Dezember: REF
|  |  |  | Nutzenergie |  | Endenergie |  | Primärenergie
W |  |  |  | Januar: 2800; März: 2973.9459; Mai: 3585.3705
H&L |  |  |  | Januar: 12981.792; März: 12645.2147; Mai: 14675.5922
Gesamt |  |  |  | Januar: 15781.792; März: 15619.1606; Mai: 18260.9627
Nutzen |  |  |  | Januar: 15781.792
Verlust |  |  |  | Januar: 2479.1707
Wärmeenergie |  |  |  | Januar: 16267.3268
Hilfsenergie |  |  |  | Januar: 1993.6358
Primärenergieaufwand für Wohngebäude nach EnEV; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2014

## Übersicht (11,12)
Nachweis, Endenergien, U-Werte, KfW | [10 empty] | Projekt 01.10.2014 |  | 11/12
| Gebäudenutzfläche AN |  |  | 224 | m²
Nachweis für den EnEV-Neubau (01.05.2014 bis 31.12.2015) | [12 empty] | IST/REF/MAX
1. Nebenanforderung HT' |  |  | (spezifischer, auf die wärmeübertragene Umfassungsfläche bezogener Transmissionswärmeverlust)
| Ist-Gebäude |  |  |  | 0.37175 | W/(m²K)
| Maximalwert der EnEV |  |  |  | 0.4 | W/(m²K) |  | [nach Anlage 1 der EnEV; Gebäudetyp: freistehendes Wohnhaus]
[8 empty] | 92.94% |  | Die Nebenanforderung ist erfüllt.
2. Hauptanforderung QP'' |  |  | (auf die Gebäudenutzfläche bezogener Primärenergiebedarf)
| Ist-Gebäude |  |  |  | 81.5222 | kWh/(m²a) |  | [berechnet für Heizung, Lüftung, Trinkwarmwasser]
| Referenz-Gebäude |  |  |  | 81.5222 | kWh/(m²a) |  | [berechnet für Heizung, Lüftung, Trinkwarmwasser]
|  |  | - |  | 0 | kWh/(m²a) |  | [nach Anlage 1 EnEV Abzug bei el. Warmwasserbereitung: hier nicht vorhanden.]
|  |  | = |  | 81.5222 | kWh/(m²a) |  | [maßgebliche Primärenergie]
[8 empty] | 100% |  | Die Hauptanforderung ist erfüllt.
Gesamtnachweis
Das Gebäude erfüllt die Anforderungen der EnEV (bis Ende 2015) an Neubauten.
Nachweis für den EnEV-Neubau (ab 01.01.2016) | [12 empty] | IST/REF/MAX
1. Nebenanforderung HT' |  |  | (spezifischer, auf die wärmeübertragene Umfassungsfläche bezogener Transmissionswärmeverlust)
| Ist-Gebäude |  |  |  | 0.37175 | W/(m²K)
| Maximalwert der EnEV |  |  |  | 0.4 | W/(m²K) |  | [nach Anlage 1 der EnEV; Gebäudetyp: ]
[8 empty] | 92.94% |  | Die 1. Nebenanforderung ist erfüllt.
2. Nebenanforderung HT' |  |  | (spezifischer, auf die wärmeübertragene Umfassungsfläche bezogener Transmissionswärmeverlust)
| Ist-Gebäude |  |  |  | 0.37175 | W/(m²K)
| Referenz-Gebäude |  |  |  | 0.37175 | W/(m²K)
[8 empty] | 100% |  | Die 2. Nebenanforderung ist erfüllt.
3. Hauptanforderung QP'' |  |  | (auf die Gebäudenutzfläche bezogener Primärenergiebedarf)
| Ist-Gebäude |  |  |  | 78.7409 | kWh/(m²a) |  | [berechnet für Heizung, Lüftung, Trinkwarmwasser mit fP = 1,8 für Strom]
| Referenz-Gebäude |  |  |  | 59.4728 | kWh/(m²a) |  | [berechnet mit fP = 1,8; Abminderung mit Faktor 0,75]
[8 empty] | 132.4% |  | Die Hauptanforderung ist nicht erfüllt.
Gesamtnachweis
Das Gebäude erfüllt die Anforderungen der EnEV (ab Anfang 2016) an Neubauten nicht.
Endenergien für den Energiebedarfsausweis | [12 empty] | IST
Endenergien, in kWh/(m²a) |  |  |  |  | Trinkwarmwasser |  | Lüftung |  | Heizung |  |  | Summe
Wärmeenergie
| Heizöl, Erdgas, Flüssiggas |  |  | 12.1981 |  | 0 |  | 53.8219 |  |  |  | 66.02
| Steinkohle, Braunkohle |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Fernwärme |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Strom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Holz |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Hilfsenergie
| Strom |  |  | 1.0784 |  | 1.11 |  | 1.52 |  |  |  | 3.7084
1
Primärenergieaufwand für Wohngebäude nach EnEV; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2014
KfW-Kriterien | [10 empty] | Projekt 01.10.2014 |  | 12/12
|  | es handelt sich um ein Bestandsgebäude, welches nur im Rahmen der KfW-Effizienzhaus-Bewertung als Neubau bilanziert wird | [7 empty] | es handelt sich um einen Neubau
|  | HT' | [5 empty] | QP''
Ist-Wert |  |  | 0.372 | W/(m²K) |  |  |  |  | 81.5 | kWh/(m²a)
|  | HT' | Referenzgebäude |  | HT' | Maximalwert |  | QP'' | Referenzgebäude
Vergleichswert |  |  | 0.372 | W/(m²K) |  | 0.4 | W/(m²K) |  | 81.5 | kWh/(m²a)
KFW |  | Maximalwert: |  |  | Maximalwert: |  |  | Maximalwert: |  |  |  | alles erfüllt?
Effizienzhaus 115 |  | 130% | 0.484 | W/(m²K) | 100% | 0.4 | W/(m²K) | 115% | 93.7 | kWh/(m²a) |  | nicht relevant, weil Neubau
Effizienzhaus 100 |  | 115% | 0.428 | W/(m²K) | 100% | 0.4 | W/(m²K) | 100% | 81.5 | kWh/(m²a) |  | nicht relevant, weil Neubau
Effizienzhaus 85 |  | 100% | 0.372 | W/(m²K) | 100% | 0.4 | W/(m²K) | 85% | 69.3 | kWh/(m²a) |  | nicht relevant, weil Neubau
Effizienzhaus 70 |  | 85% | 0.316 | W/(m²K) | 100% | 0.4 | W/(m²K) | 70% | 57.1 | kWh/(m²a) |  | nein
Effizienzhaus 55 |  | 70% | 0.26 | W/(m²K) | 100% | 0.4 | W/(m²K) | 55% | 44.8 | kWh/(m²a) |  | nein
Effizienzhaus 40 |  | 55% | 0.205 | W/(m²K) | 100% | 0.4 | W/(m²K) | 40% | 32.6 | kWh/(m²a) |  | nein
U-Werte der Bauteile im Vergleich
|  | Bauteil |  |  |  |  | U-Wert im IST-Gebäude |  |  | U-Wert im Referenzgebäude
| 1 | AW | Wand Süd |  |  |  |  | 0.28 | W/(m²K) | 0.28 |  | W/(m²K)
| 2 | FE | Fenster Süd |  |  |  |  | 1.3 | W/(m²K) | 1.3 |  | W/(m²K)
| 3 | AW | Wand Ost |  |  |  |  | 0.28 | W/(m²K) | 0.28 |  | W/(m²K)
| 4 | FE | Fenster Ost |  |  |  |  | 1.3 | W/(m²K) | 1.3 |  | W/(m²K)
| 5 | AW | Wand West |  |  |  |  | 0.28 | W/(m²K) | 0.28 |  | W/(m²K)
| 6 | FE | Fenster West |  |  |  |  | 1.3 | W/(m²K) | 1.3 |  | W/(m²K)
| 7 | AW | Wand Nord |  |  |  |  | 0.28 | W/(m²K) | 0.28 |  | W/(m²K)
| 8 | FE | Fenster Nord |  |  |  |  | 1.3 | W/(m²K) | 1.3 |  | W/(m²K)
| 9 | AT | Tür Nord |  |  |  |  | 1.8 | W/(m²K) | 1.8 |  | W/(m²K)
| 10 | DA | Dach Süd |  |  |  |  | 0.2 | W/(m²K) | 0.2 |  | W/(m²K)
| 11 | DFF | Dachflächenfenster Süd |  |  |  |  | 1.4 | W/(m²K) | 1.4 |  | W/(m²K)
| 12 | DA | Dach Nord |  |  |  |  | 0.2 | W/(m²K) | 0.2 |  | W/(m²K)
| 13 | DFF | Dachflächenfenster Nord |  |  |  |  | 1.4 | W/(m²K) | 1.4 |  | W/(m²K)
| 14 | KD | Kellerdecke |  |  |  |  | 0.35 | W/(m²K) | 0.35 |  | W/(m²K)
| 15 | IW | Innenwand zum Keller |  |  |  |  | 0.35 | W/(m²K) | 0.35 |  | W/(m²K)
| 16 | IT | Innentür zum Keller |  |  |  |  | 1.5 | W/(m²K) | 1.5 |  | W/(m²K)
| 17 | BP | Bodenplatte |  |  |  |  | 0.35 | W/(m²K) | 0.35 |  | W/(m²K)
| 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | W/(m²K) | 0 |  | W/(m²K)
| 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | W/(m²K) | 0 |  | W/(m²K)
| 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | W/(m²K) | 0 |  | W/(m²K)
| 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | W/(m²K) | 0 |  | W/(m²K)
| 22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | W/(m²K) | 0 |  | W/(m²K)
| 23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | W/(m²K) | 0 |  | W/(m²K)
| 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | W/(m²K) | 0 |  | W/(m²K)
| 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | W/(m²K) | 0 |  | W/(m²K)
| 26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | W/(m²K) | 0 |  | W/(m²K)
| 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | W/(m²K) | 0 |  | W/(m²K)
| 28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | W/(m²K) | 0 |  | W/(m²K)
| 29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | W/(m²K) | 0 |  | W/(m²K)
| 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | W/(m²K) | 0 |  | W/(m²K)
Primärenergieaufwand für Wohngebäude nach EnEV; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2014

## Probleme
Über das Programm
Probleme und Fragen?
1. Die Primärenergiekennzahl eP bzw. der Primärenergiebedarf wird nicht berechnet.
Sie müssen den Fragebogen korrekt ausfüllen. Die Primärenergieaufwandszahl wird erst bestimmt, wenn in keiner der Frageboxen mehr "- - -" steht.
2. Das Programm gibt Kennwerte aus, die nicht denen der Tabellen der DIN V 4701-10 entsprechen.
Das Programm berechnet Kennwerte nach den Formeln des ausführlichen Berechnungsverfahrens.
Differenzen können für nicht tabellierte Zwischenwerte durch die lineare Interpolation entstehen.
Die Tabellen der DIN V 4701-10 sind teilweise nicht fehlerfrei erstellt. Wenn Sie den korrekten Wert nachprüfen wollen, ermitteln Sie ihn mit den Formeln des ausführlichen Verfahrens.
3. Bestimmte Anlagenkonfigurationen können nicht eingegeben werden.
Die Anlagenbeschreibung kann in der vorliegenden Programmversion größtenteils nur nach dem Tabellenverfahren der
DIN V 4701-10 erfolgen. Damit sind bestimmte Randbedingungen verknüpft. Diese seinen im Folgenden kurz genannt:
- Die zentrale Warmwasserverteilung ohne Zirkulation ist nur bis zu einer Gebäudenutzfläche von 500m² zugelassen.
- Wärmeerzeuger können nur bis zu Gebäudenutzfläche von 500m² innerhalb der gedämmten Hülle aufgestellt
werden.
- Lüftungsanlagen können nur bis zu einer Gebäudenutzfläche von 500m² berechnet werden.
- Deckungsanteile für die Kombination von bis zu drei Wärmeerzeugern (Solaranlage, Grundlastwärmeerzeuger und
Spitzenlastwärmeerzeuger) sind fest definierte Standardwerte.
- Heizungspufferspeicher können für Systeme mit Heizkreistemperaturen von über 55/45°C nicht gewählt werden.
Für alle Anlagen, die nicht mit den in diesem Programm angebotenen Auswahlparametern beschrieben werden können, sei hier auf das ausführliche Berechnungsverfahren der DIN V 4701-10 verwiesen.
Mit diesem Excel-Programm können Sie den Nutz-, End- und Primärenergiebedarf eines Wohngebäudes (mit Teil- und Unterergebnissen) bestimmen. Der Teil "Anlagentechnik" entspricht dem Verfahren der DIN V 4701-10 unter Verwendung von Standardkennwerten. Der Teil "Gebäude" folgt dem Monatsbilanzverfahren der DIN V 4108-6.
Es empfiehlt sich zur Dokumentation alle Seiten zu drucken, da somit Eingabeprotokoll und Ergebnisse zusammengefaßt dargestellt sind. Der eingegebene Projektname erscheint auf dem Kopf jeder Seite.
Die Berechnung der Primärenergieaufwandszahl erfolgt erst, wenn eine vollständige Beschreibung des Trinkwarmwasser-, Heizungs- und Lüftungssystem eingegeben ist. Es ist vorteilhaft (aber nicht zwangsläufig nötig) die Systemeigenschaften von oben nach unten durchgehend einzustellen. Die Beschreibung der Anlage gilt als abgeschlossen, wenn keine der Eingabeboxen mehr "- - -" anzeigt.
Das Programm gilt für Wohngebäude und Gebäude mit wohnähnlicher Nutzung.

## Nutzung
Das Programm "EP"
Primärenergieaufwand für Gebäude; Programm erstellt von K. Jagnow, Braunschweig 2001-2014
Quelldaten aus DIN V 4108-6, DIN V 4701-10, DIN V 18599 (Klimadaten) und EnEV 2009/2014
Benutzungsbedingung
Mit dem Programmstart verpflichten Sie sich, die Benutzungsbedingungen zu akzeptieren.
Benutzungsbedingungen:
1.
Die Programmautorin übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Ergebnisse.
(Das Programm ist in der vorliegenden Fassung nicht offiziell zertifiziert.
Aber mit diesem Programm wurde das Beiblatt zur DIN V 4701-10 berechnet.)
2.
Jede Art des Verkaufs oder Vertriebs dieser Berechnungssoftware ist nicht gestattet.
Das Programm ist eine Freeware.
3.
Die Programmautorin ist nicht haftbar für Schäden einschließlich aller entgangenen Gewinne
und Vermögensverluste oder anderer mittelbarer Schäden, die durch den Gebrauch
oder die Nichtverwendbarkeit dieser Software entstehen. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.
4.
Kenntnisse über die der EnEV zu Grunde liegenden Berechnungsverfahren: DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
werden für eine korrekte Anwendung vorausgesetzt. Im Falle von fachlichen Problemen mit dem
Nachweisverfahren kann seitens der Programmautoren keine Hilfestellung gegeben werden.
Bei technischen Problemen wenden Sie sich an untenstehende Adresse.
Kontakt
Dr.-Ing. Kati Jagnow
Kommentare, Berichtigungen und Hinweise bitte an: info@delta-q.de
Nach DIN Normenheft 10 (7. geänderte Auflage 2001) Urhebernutzungsrecht Seite 553 ff. wurden die in diesem
Programm verwendeten Tabellenwerte und Formel im Sinne des Urhebernutzungsrechtes ordnungsgemäß
entnommen. Diese Zitate bedürfen keiner Genehmigung.
Bestimmung des
Primärenergiebedarfes für neue Wohngebäude
nach EnEV 2009/2014

## Formelzeichen
Formelzeichen und Indizierung
Formelzeichen:
q spezifische Jahresenergiemenge
Q Energiemenge
e Aufwandszahl
a Deckungsanteil
fP Primärenergiefaktor
A Fläche
V Volumen
g g-Wert für Fenster
U Wärmedurchgangskoeffizient
n Luftwechsel
Indices:
TW Trinkwarmwasser (Energie)
L Lüftung (Energie)
H Heizung (Energie)
HE Hilfsenergie
WE Wärmeenergie (auch ohne Index)
P Primärenergie
tw Trinkwarmwasser (Nutzwärme )
h Heizwärmebedarf (Nutzwärme)
kWh/(m²a)
kWh/a oder kWh/Monat
ohne Einheit
ohne Einheit
ohne Einheit
m²
m³
ohne Einheit
W/(m²K)
h-1
V Lüftung
T Transmission
I Innere Gewinne
S Solare Gewinne
ce Übergabe
d Verteilung
s Speicherung
g Erzeugung
Beispiele:
q H,d,HE spezifische Jahresenergiemenge (q) für die Hilfsenergie (HE) der Verteilung (d) der Heizungsanlage (H)
(elektrische Hilfsenergie der Umwälzpumpe)
e L,g,WP Aufwandszahl (e) der Erzeugung (g) der Wärmepumpe (WP) in der Lüftungsanlage (L)
WRG Wärmerückgewinnung
WP Wärmepumpe
HR Heizregister

## Ergebnisse REF 2016 (hidden)
Ergebnisse: REFERENZ-GEBÄUDE | [12 empty] | Projekt 01.10.2014 |  | 8/12
Gebäudenutzfläche |  |  |  | AN |  | 224 |  | m² |  |  |  | Musterstraße
Hüllfläche |  |  |  | A |  | 538 |  | m² |  |  |  | Herr Mustermann
beheiztes Gebäudevolumen (extern) |  |  |  | Ve |  | 700 |  | m³ |  |  |  | Musterstraße
Luftvolumen |  |  |  | V |  | 532 |  | m³ |  |  |  | 12345 Musterort
Kompaktheitsgrad |  |  |  | A/Ve |  | 0.76857 |  | m-1
[10 empty] | Lizenz: |  | FREE (V5.1)
Detailergebnisse: Heizwärmebedarf | [14 empty] | REF
|  | Einheit | Jahr | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Temperaturen innen und außen
θe |  | °C | --- | 1 | 1.9 | 4.7 | 9.2 | 14.1 | 16.7 | 19 | 18.6 | 14.3 | 9.5 | 4.1 | 0.9
θi | ohne Nacht-absenkung | °C | --- | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Transmission
HT |  | W/K | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
QT | ohne Nacht-absenkung | kWh | 16564.8 | 2678.4 | 2298.24 | 2127.84 | 1411.2 | 729.12 | 331.2 | 0 | 59.52 | 676.8 | 1413.6 | 2145.6 | 2693.28
| mit 7 h Nacht-absenkung | kWh | 15378.5205 | 2476.5564 | 2128.2617 | 1979.0752 | 1317.0139 | 680.4979 | 309.1136 | 0 | 55.5508 | 631.6669 | 1319.1809 | 1992.735 | 2488.8682
Lüftung
HV |  | W/K | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484
QV |  | kWh | 8239.6628 | 1332.2897 | 1143.1905 | 1058.4302 | 701.9591 | 362.6789 | 164.7455 | 0 | 29.6064 | 336.6539 | 703.1529 | 1067.2644 | 1339.6913
Innere Wärmegewinne als Leistung und Energie
Q°I |  | W |  | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120
QI |  | kWh | 9811.2 | 833.28 | 752.64 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 806.4 | 833.28
Solare Wärmegewinne als Leistung und Energie
Q°S,trans | transparente Bauteile | W |  | 364.6944 | 397.6938 | 848.799 | 1527.1578 | 1645.2072 | 1738.422 | 1558.116 | 1394.1396 | 1092.042 | 761.3676 | 304.479 | 195.2748
QS,trans |  | kWh | 8659.0562 | 271.3326 | 267.2502 | 631.5065 | 1099.5536 | 1224.0342 | 1251.6638 | 1159.2383 | 1037.2399 | 786.2702 | 566.4575 | 219.2249 | 145.2845
Q°S,opak | opake Bauteile | W |  | -27.088 | -19.152 | 68.12 | 201.552 | 228.248 | 247.8 | 209.96 | 177.48 | 116.04 | 49.288 | -36.92 | -58.152
QS,opak | opake Bauteile | kWh | 849.6346 | -20.1535 | -12.8701 | 50.6813 | 145.1174 | 169.8165 | 178.416 | 156.2102 | 132.0451 | 83.5488 | 36.6703 | -26.5824 | -43.2651
QS | Summe | kWh | 9508.6907 | 251.1792 | 254.3801 | 682.1877 | 1244.6711 | 1393.8507 | 1430.0798 | 1315.4485 | 1169.285 | 869.819 | 603.1278 | 192.6425 | 102.0194
Gewinn-Verlust-Verhältnis und Fremdwärmenutzungsgrad
QT+QV |  | kWh | 23618.1833 | 3808.8461 | 3271.4523 | 3037.5053 | 2018.973 | 1043.1767 | 473.8591 | 0 | 85.1573 | 968.3207 | 2022.3338 | 3059.9993 | 3828.5595
QI+QS |  | kWh | 19319.8907 | 1084.4592 | 1007.0201 | 1515.4677 | 2051.0711 | 2227.1307 | 2236.4798 | 2148.7285 | 2002.565 | 1676.219 | 1436.4078 | 999.0425 | 935.2994
γ |  | - |  | 0.28472 | 0.30782 | 0.49892 | 1.0159 | 2.135 | 4.7197 | #DIV/0! | 23.5161 | 1.7311 | 0.71027 | 0.32648 | 0.2443
η |  | - | 0.55054 | 0.98695 | 0.98377 | 0.94239 | 0.75537 | 0.4453 | 0.2107 | 0 | 0.042522 | 0.53062 | 0.87232 | 0.9809 | 0.99156
Heizwärmebedarf
Qh |  | kWh | 12981.792 | 2738.5399 | 2280.7777 | 1609.3363 | 469.6561 | 51.434 | 2.6439 | 0 | 0.0034273 | 78.8917 | 769.3221 | 2080.0351 | 2901.1517
Grafik: Heizwärmebedarf |  |  |  | REF Dezember: REF
Übersicht: Heizwärmebedarf |  |  |  | REF Dezember: REF
Wärmeverlust Transmisson |  |  |  | Januar: HT; März: 200; Mai: W/K; Juli: QT; September: 15378.5205; November: kWh/a
Wärmeverlust Lüftung |  |  |  | Januar: HV; März: 99.484; Mai: W/K; Juli: QV; September: 8239.6628; November: kWh/a
innere Fremdwärme |  |  |  | Januar: QI; März: 9811.2; Mai: kWh/a; Juli: η · QI; September: 6305.6633; November: kWh/a
solare Fremdwärme |  |  |  | Januar: QS; März: 9508.6907; Mai: kWh/a; Juli: η · QS; September: 4330.728; November: kWh/a
Heizwärmebedarf |  |  |  | Januar: qh; März: 57.9544; Mai: kWh/(m²a); Juli: Qh; September: 12981.792; November: kWh/a
Primärenergieaufwand für Wohngebäude nach EnEV; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2014
Detailergebnisse: Anlage zur Trinkwarmwasserbereitung |  |  |  | REF Dezember: 9/12
Beschreibung |  |  |  | Januar: Verteilung:; März: gebäudezentral; mit Zirkulation; Verteilleitungen im beheizten Bereich
|  |  |  | Speicherung: |  | bivalenter Solarspeicher; Aufstellung im beheizten Bereich
|  |  |  | Solarthermie: |  | Solaranlage vorhanden
|  |  |  | Grundlasterzeuger: |  | Kessel Brennwert, verbessert, Heizöl EL
|  |  |  | Spitzenlasterzeuger: |  | kein weiterer Erzeuger
|  |  |  | Wärmeenergie | [5 empty] | Hilfsenergie
Nutzen |  |  |  | Januar: qtw; März: 12.5; Mai: kWh/(m²a); Juli: -; September: -; November: -
Übergabe |  |  |  | Januar: qTW,ce; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qTW,ce,HE; September: 0; November: kWh/(m²a)
Verteilung |  |  |  | Januar: qTW,d; März: 8.39; Mai: kWh/(m²a); Juli: qTW,d,HE; September: 0.6; November: kWh/(m²a)
Speicherung |  |  |  | Januar: qTW,s; März: 1.8; Mai: kWh/(m²a); Juli: qTW,s,HE; September: 0.06; November: kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αTW,g; März: 0.52; Mai: -; Juli: αTW,g; September: 0.52; November: -
(Solaranlage) |  |  |  | Januar: fP; März: 0; Mai: -; Juli: fP; September: 1.8; November: -
|  |  |  | eTW,g |  | 0 |  | - |  | qTW,g,HE |  | 0.62 |  | kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αTW,g; März: 0.48; Mai: -; Juli: αTW,g; September: 0.48; November: -
(Grundlasterzeuger) |  |  |  | Januar: fP; März: 1.1; Mai: -; Juli: fP; September: 1.8; November: -
|  |  |  | eTW,g |  | 1.12 |  | - |  | qTW,g,HE |  | 0.2 |  | kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αTW,g; März: 0; Mai: -; Juli: αTW,g; September: 0; November: -
(Spitzenlasterzeuger) |  |  |  | Januar: fP; März: 0; Mai: -; Juli: fP; September: 0; November: -
|  |  |  | eTW,g |  | 0 |  | - |  | qTW,g,HE |  | 0 |  | kWh/(m²a)
Endenergie |  |  |  | Januar: qTW,WE; März: 12.1981; Mai: kWh/(m²a); Juli: qTW,HE; September: 1.0784; November: kWh/(m²a)
Primärenergie |  |  |  | Januar: qTW,WE,P; März: 13.418; Mai: kWh/(m²a); Juli: qTW,HE,P; September: 1.9411; November: kWh/(m²a)
Detailergebnisse: Lüftung |  |  |  | REF Dezember: REF
Beschreibung |  |  |  | Januar: Anlagenluftwechsel:; März: Luftwechsel der Anlage nA=0,40 h-1
|  |  |  | Anlagenart: |  | zentrale Abluftanlage, verminderter Restluftwechsel
|  |  |  | Übergabe: |  | Anlage mit Temperaturen unter 20°C
|  |  |  | Wärmerückgewinnung: |  | keine Wärmerückgewinnung vorhanden
|  |  |  | Wärmepumpe: |  | keine Wärmepumpe vorhanden
|  |  |  | Heizregister: |  | kein Heizregister vorhanden
|  |  |  | Hilfsenergie: |  | Gleichstromventilator (DC)
|  |  |  | Wärmeenergie | [5 empty] | Hilfsenergie
Nutzen |  |  |  | Januar: qh,L; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: -; September: -; November: -
Übergabe |  |  |  | Januar: qce,L; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qL,ce,HE; September: 0; November: kWh/(m²a)
Verteilung |  |  |  | Januar: qd,L; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qL,d,HE; September: 0; November: kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: qL,g,WRG; März: 0; Mai: kWh/(m²a)
(Wärmerückgewinnung) |  |  |  | Januar: eL,g,WRG; März: 0; Mai: -
|  |  |  | fP |  | 0 |  | -
Erzeugung |  |  |  | Januar: qL,g,WP; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qL,g,HE; September: 1.11; November: kWh/(m²a)
(Wärmepumpe) |  |  |  | Januar: eL,g,WP; März: 0; Mai: -; Juli: -; September: -; November: -
|  |  |  | fP |  | 0 |  | - |  | fP |  | 1.8 |  | -
Erzeugung |  |  |  | Januar: qL,g,HR; März: 0; Mai: kWh/(m²a)
(Heizregister) |  |  |  | Januar: eL,g,HR; März: 0; Mai: -
|  |  |  | fP |  | 0 |  | -
Endenergie |  |  |  | Januar: qL,WE; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qL,HE; September: 1.11; November: kWh/(m²a)
Primärenergie |  |  |  | Januar: qL,WE,P; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qL,HE,P; September: 1.998; November: kWh/(m²a)
Detailergebnisse: Heizung |  |  |  | REF Dezember: REF
Beschreibung |  |  |  | Januar: Übergabe:; März: Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Außenwandbereich; Xp=1K
|  |  |  | Verteilung: |  | Verteilung im beheizten Bereich; Steigestränge innenliegend
|  |  |  | Temperaturen: |  | 55/45°C
|  |  |  | Pumpe: |  | geregelte Pumpe
|  |  |  | Speicherung: |  | kein Pufferspeicher vorhanden
|  |  |  | Solarthermie: |  | keine Solaranlage vorhanden
|  |  |  | Grundlasterzeuger: |  | Brennwertkessel; Aufstellung im beheizten Bereich, verbessert, Heizöl EL
|  |  |  | Spitzenlasterzeuger: |  | kein weiterer Erzeuger vorhanden
|  |  |  | Wärmeenergie | [5 empty] | Hilfsenergie
Nutzen |  |  |  | Januar: qh; März: 57.9544; Mai: kWh/(m²a); Juli: -; September: -; November: -
Gutschriften |  |  |  | Januar: qh,TW,d; März: 3.77; Mai: kWh/(m²a); Juli: -; September: -; November: -
|  |  |  | qh,TW,s |  | 0.81 |  | kWh/(m²a) |  | - |  | - |  | -
|  |  |  | qh,L |  | 0 |  | kWh/(m²a) |  | - |  | - |  | -
|  |  |  | qh,H = qh (effektiv) |  | 53.3744 |  | kWh/(m²a) |  | - |  | - |  | -
Übergabe |  |  |  | Januar: qH,ce; März: 1.1; Mai: kWh/(m²a); Juli: qH,ce,HE; September: 0; November: kWh/(m²a)
Verteilung |  |  |  | Januar: qH,d; März: 1.59; Mai: kWh/(m²a); Juli: qH,d,HE; September: 0.97; November: kWh/(m²a)
Speicherung |  |  |  | Januar: qH,s; März: 0; Mai: kWh/(m²a); Juli: qH,s,HE; September: 0; November: kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αH,g; März: 0; Mai: -; Juli: αH,g; September: 0; November: -
(Solaranlage) |  |  |  | Januar: fP; März: 0; Mai: -; Juli: fP; September: 0; November: -
|  |  |  | eH,g |  | 0 |  | - |  | qH,g,HE |  | 0 |  | kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αH,g; März: 1; Mai: -; Juli: αH,g; September: 1; November: -
(Grundlasterzeuger) |  |  |  | Januar: fP; März: 1.1; Mai: -; Juli: fP; September: 1.8; November: -
|  |  |  | eH,g |  | 0.96 |  | - |  | qH,g,HE |  | 0.55 |  | kWh/(m²a)
Erzeugung |  |  |  | Januar: αH,g; März: 0; Mai: -; Juli: αH,g; September: 0; November: -
(Spitzenlasterzeuger) |  |  |  | Januar: fP; März: 0; Mai: -; Juli: fP; September: 0; November: -
|  |  |  | eH,g |  | 0 |  | - |  | qH,g,HE |  | 0 |  | kWh/(m²a)
Endenergie |  |  |  | Januar: qH,WE; März: 53.8219; Mai: kWh/(m²a); Juli: qH,HE; September: 1.52; November: kWh/(m²a)
Primärenergie |  |  |  | Januar: qH,WE,P; März: 59.204; Mai: kWh/(m²a); Juli: qH,HE,P; September: 2.736; November: kWh/(m²a)
Primärenergieaufwand für Wohngebäude nach EnEV; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2014
Gesamtübersicht (absolute Energien) |  |  |  | September: Projekt 01.10.2014; REF Dezember: 10/12
|  |  |  | Wärmeenergie |  |  |  | Hilfsenergie |  |  |  | Gesamt
Nutzen
| Warmwasser |  |  | Januar: 2800; März: kWh/a; Mai: 0; Juli: kWh/a; September: 2800; November: kWh/a
| Lüftung und |  |  | Januar: 12981.792; März: kWh/a; Mai: 0; Juli: kWh/a; September: 12981.792; November: kWh/a
| Heizung |  |  | Mai: 0; Juli: kWh/a
| Gesamt |  |  | Januar: 15781.792; März: kWh/a; Mai: 0; Juli: kWh/a; September: 15781.792; November: kWh/a
Endenergie
| Warmwasser |  |  | Januar: 2732.3843; März: kWh/a; Mai: 241.5616; Juli: kWh/a; September: 2973.9459; November: kWh/a
| Lüftung und |  |  | Januar: 12056.0947; März: kWh/a; Mai: 248.64; Juli: kWh/a; September: 12645.2147; November: kWh/a
| Heizung |  |  | Mai: 340.48; Juli: kWh/a
| Gesamt |  |  | Januar: 14788.479; März: kWh/a; Mai: 830.6816; Juli: kWh/a; September: 15619.1606; November: kWh/a
Primärenergie
| Warmwasser |  |  | Januar: 3005.6227; März: kWh/a; Mai: 434.8109; Juli: kWh/a; September: 3440.4336; November: kWh/a
| Lüftung und |  |  | Januar: 13261.7042; März: kWh/a; Mai: 447.552; Juli: kWh/a; September: 14322.1202; November: kWh/a
| Heizung |  |  | Mai: 612.864; Juli: kWh/a
| Gesamt |  |  | Januar: 16267.3268; März: kWh/a; Mai: 1495.2269; Juli: kWh/a; September: 17762.5537; November: kWh/a
Gesamtübersicht (spezifische Energien) |  |  |  | REF Dezember: REF
|  |  |  | Wärmeenergie |  |  |  | Hilfsenergie |  |  |  | Gesamt
Nutzenergie |  |  |  | Januar: 70.4544; März: kWh/(m²a); Mai: 0; Juli: kWh/(m²a); September: 70.4544; November: kWh/(m²a)
Endenergie |  |  |  | Januar: 66.02; März: kWh/(m²a); Mai: 3.7084; Juli: kWh/(m²a); September: 69.7284; November: kWh/(m²a)
Primärenergie |  |  |  | Januar: 72.622; März: kWh/(m²a); Mai: 6.6751; Juli: kWh/(m²a); September: 79.2971; November: kWh/(m²a)
Aufwandszahl |  |  |  | September: 1.1255; REF Dezember: 1.1255
[12 empty] | eP= |  |  | 1.1255
Grafik: Nutz-, End- und Primärenergie |  |  |  | REF Dezember: REF
|  |  |  | Nutzenergie |  | Endenergie |  | Primärenergie
W |  |  |  | Januar: 2800; März: 2973.9459; Mai: 3440.4336
H&L |  |  |  | Januar: 12981.792; März: 12645.2147; Mai: 14322.1202
Gesamt |  |  |  | Januar: 15781.792; März: 15619.1606; Mai: 17762.5537
Nutzen |  |  |  | Januar: 15781.792
Verlust |  |  |  | Januar: 1980.7618
Wärmeenergie |  |  |  | Januar: 16267.3268
Hilfsenergie |  |  |  | Januar: 1495.2269
Primärenergieaufwand für Wohngebäude nach EnEV; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2014

## Rechnungen (hidden)
Allgemeines
[5 empty] | aus Berechnung |  | gewählter Wert
qh-Ist | 0 | kWh/(m²a) | Qh ermitteln |  | 57.9544 |  | 57.9544
qh-Ref | 0 | kWh/(m²a) | 1 |  | 57.9544 |  | 57.9544
HT'ist | 0 | W/(m²K) |  |  | 0.37175 |  | 0.37175
HT'ref | 0 | W/(m²K) |  |  | 0.37175 |  | 0.37175
Gebäude | [23 empty] | REFERENZ
Grunddaten |  | Vollgeschosse | 1 | Stück |  | Haustyp | freistehendes Wohnhaus | freistehendes Wohnhaus | [15 empty] | Grunddaten
|  | umbautes Volumen | 700 | m³ |  | 1 | einseitig angebautes Wohnhaus | [16 empty] | wie bei IST
|  | Geschosshöhe | 2.8 | m |  |  | sonstige Einbausituation
|  | AN | 224 | m² |  |  | Anbau, Ausbau
Liste möglicher Bauteile | [9 empty] | Fx-Berechnung | [13 empty] | Liste möglicher Bauteile
wie bei IST
[8 empty] | Rsi | Rse | B' < 5 |  | 5 <= B' <= 10 |  | B' > 10
Nr. | Rubrik |  | Typ |  | Anzeige | UREF | g-REF | für Keller-FX | für Solarstrahlung | Rfw <= 1 | Rfw > 1 | Rfw <= 1 | Rfw > 1 | Rfw <= 1 | Rfw > 1
1 |  |  |  |  | ---
2 | … opak nach außen |  | Außenwand |  | … opak nach außen - Außenwand | 0.28 |  |  | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 |  |  | Steildach |  | … opak nach außen - Steildach | 0.2 |  |  | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 |  |  | Flachdach |  | … opak nach außen - Flachdach | 0.2 |  |  | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 |  |  | Decken über Durchfahrten |  | … opak nach außen - Decken über Durchfahrten | 0.28 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 |  |  | Außentüren |  | … opak nach außen - Außentüren | 1.8 |  |  | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | … transparent nach außen |  | Fenster, Fenstertüren |  | … transparent nach außen - Fenster, Fenstertüren | 1.3 | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 |  |  | Dachflächenfenster |  | … transparent nach außen - Dachflächenfenster | 1.4 | 0.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 |  |  | Lichtkuppeln |  | … transparent nach außen - Lichtkuppeln | 2.7 | 0.64 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | … an Dachraum |  | Oberste Geschossdecke |  | … an Dachraum - Oberste Geschossdecke | 0.2 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
11 |  |  | Wände/Decken zu Abseiten/Drempel |  | … an Dachraum - Wände/Decken zu Abseiten/Drempel | 0.2 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
12 | … an unbeheizten Keller |  | Wände |  | … an unbeheizten Keller - Wände | 0.35
13 |  |  | Türen |  | … an unbeheizten Keller - Türen | k.A.
14 |  |  | Kellerdecke (Keller mit Perimeterdämmung) |  | … an unbeheizten Keller - Kellerdecke (Keller mit Perimeterdämmung) | 0.35 |  | 0.17 |  | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45
15 |  |  | Kellerdecke (Keller ohne Perimeterdämmung) |  | … an unbeheizten Keller - Kellerdecke (Keller ohne Perimeterdämmung) | 0.35 |  | 0.17 |  | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.55
16 | … an Erdreich |  | Wände des beheizten Kellers |  | … an Erdreich - Wände des beheizten Kellers | 0.35 |  | 0.13 |  | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6
17 |  |  | Fußboden des beheizten Kellers |  | … an Erdreich - Fußboden des beheizten Kellers | 0.35 |  | 0.17 |  | 0.3 | 0.45 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 0.35
18 |  |  | Fußboden (EG) ohne Randdämmung |  | … an Erdreich - Fußboden (EG) ohne Randdämmung | 0.35 |  | 0.17 |  | 0.45 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.35
19 |  |  | Fußboden (EG), Randdämmung 5 m breit waagerecht |  | … an Erdreich - Fußboden (EG), Randdämmung 5 m breit waagerecht | 0.35 |  | 0.17 |  | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2
20 |  |  | Fußboden (EG), Randdämmung 2 m breit senkrecht |  | … an Erdreich - Fußboden (EG), Randdämmung 2 m breit senkrecht | 0.35 |  | 0.17 |  | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15
21 |  |  | Aufgeständerter Fußboden |  | … an Erdreich - Aufgeständerter Fußboden | 0.35 |  | 0.17 |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
22 | … an andere unbeheizte Räume |  | Wände |  | … an andere unbeheizte Räume - Wände | 0.35 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
23 |  |  | Decken |  | … an andere unbeheizte Räume - Decken | 0.35 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
24 |  |  | Türen |  | … an andere unbeheizte Räume - Türen | k.A. |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
25 | … an niedrig beheize Räume |  | Wände |  | … an niedrig beheize Räume - Wände | k.A. |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
26 |  |  | Decken |  | … an niedrig beheize Räume - Decken | k.A. |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
27 |  |  | Türen |  | … an niedrig beheize Räume - Türen | k.A. |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
Wärmebrücken | 1 | [22 empty] | Wärmebrücken
Vorgabe | 0.05 | W/m²K
Vorgabe | 0.1 | W/m²K
Eingabe | 0 | W/m²K
Wahl | 0.05 | W/m²K | 26.9 | W/K | [19 empty] | Wahl | 0.05 | W/m²K | 26.9 | W/K
Luftwechsel | 3 |  | Rest | Anlage | [19 empty] | Luftwechsel
Vorgabe | 0.6 | h-1 | 0.6 | 0
Vorgabe | 0.6 | h-1 | 0.2 | 0.4
Vorgabe | 0.55 | h-1 | 0.15 | 0.4
| 0.7 | h-1 | k.A. | k.A.
Wahl | 0.55 | h-1 | 0.15 | 0.4 | [19 empty] | Wahl | 0.55 | h-1
Luftvolumen | 1 | geschätzter Wert | 532 | m³ | [19 empty] | Luftvolumen
|  | genauer Wert | 0 | m³ | [19 empty] | wie bei IST
|  | gewählter Wert | 532 | m³
Wetterdaten | [23 empty] | Wetterdaten
1 | --- | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | [10 empty] | wie bei IST
2 | Horizontal - 0° | 29 | 44 | 97 | 189 | 221 | 241 | 210 | 180 | 127 | 77 | 31 | 17
3 | Süd - 30° | 50 | 55 | 121 | 217 | 230 | 241 | 208 | 199 | 157 | 110 | 41 | 26
4 | Süd - 45° | 57 | 56 | 124 | 214 | 218 | 224 | 194 | 193 | 160 | 119 | 44 | 29
5 | Süd - 60° | 61 | 55 | 121 | 201 | 196 | 197 | 172 | 178 | 155 | 121 | 44 | 31
6 | Süd - 90° | 59 | 47 | 98 | 147 | 132 | 124 | 113 | 127 | 123 | 106 | 39 | 29
7 | Südost - 30° | 46 | 52 | 114 | 214 | 227 | 242 | 212 | 194 | 147 | 102 | 38 | 23
8 | Südost - 45° | 51 | 53 | 116 | 212 | 217 | 229 | 201 | 188 | 148 | 107 | 39 | 25
9 | Südost - 60° | 54 | 51 | 112 | 201 | 198 | 207 | 183 | 175 | 141 | 107 | 38 | 26
10 | Südost - 90° | 50 | 42 | 90 | 156 | 143 | 146 | 132 | 130 | 111 | 91 | 32 | 23
11 | Südwest - 30° | 40 | 49 | 110 | 201 | 222 | 234 | 201 | 188 | 145 | 96 | 37 | 23
12 | Südwest - 45° | 43 | 48 | 110 | 195 | 209 | 218 | 188 | 181 | 145 | 99 | 38 | 24
13 | Südwest - 60° | 44 | 46 | 105 | 181 | 190 | 195 | 169 | 167 | 138 | 97 | 37 | 25
14 | Südwest - 90° | 40 | 36 | 83 | 136 | 137 | 135 | 120 | 123 | 108 | 80 | 31 | 22
15 | Ost - 30° | 31 | 43 | 95 | 189 | 211 | 231 | 205 | 173 | 122 | 77 | 30 | 17
16 | Ost - 45° | 31 | 41 | 91 | 181 | 198 | 217 | 194 | 163 | 115 | 74 | 28 | 16
17 | Ost - 60° | 30 | 38 | 85 | 170 | 180 | 198 | 179 | 150 | 106 | 70 | 26 | 15
18 | Ost - 90° | 25 | 29 | 68 | 134 | 137 | 150 | 138 | 115 | 83 | 55 | 20 | 12
19 | West - 30° | 25 | 40 | 90 | 172 | 202 | 219 | 188 | 165 | 120 | 70 | 29 | 16
20 | West - 45° | 24 | 36 | 84 | 159 | 187 | 201 | 174 | 153 | 112 | 65 | 27 | 16
21 | West - 60° | 22 | 33 | 78 | 146 | 169 | 181 | 157 | 139 | 103 | 60 | 25 | 14
22 | West - 90° | 17 | 24 | 60 | 114 | 127 | 136 | 117 | 105 | 79 | 47 | 19 | 11
23 | Nordost - 30° | 16 | 32 | 68 | 139 | 178 | 199 | 173 | 138 | 91 | 47 | 22 | 12
24 | Nordost - 45° | 15 | 28 | 58 | 116 | 151 | 169 | 149 | 116 | 77 | 40 | 20 | 11
25 | Nordost - 60° | 13 | 25 | 50 | 101 | 130 | 144 | 128 | 99 | 66 | 35 | 18 | 9
26 | Nordost - 90° | 11 | 18 | 38 | 78 | 96 | 108 | 95 | 74 | 51 | 28 | 13 | 7
27 | Nordwest - 30° | 17 | 34 | 71 | 151 | 185 | 209 | 187 | 144 | 93 | 50 | 22 | 12
28 | Nordwest - 45° | 15 | 29 | 61 | 131 | 160 | 181 | 167 | 123 | 79 | 42 | 20 | 11
29 | Nordwest - 60° | 14 | 26 | 54 | 114 | 139 | 157 | 148 | 107 | 68 | 36 | 18 | 9
30 | Nordwest - 90° | 11 | 19 | 41 | 87 | 104 | 116 | 112 | 81 | 52 | 29 | 13 | 7
31 | Nord - 30° | 16 | 29 | 56 | 128 | 172 | 197 | 175 | 129 | 77 | 36 | 21 | 11
32 | Nord - 45° | 15 | 26 | 43 | 90 | 136 | 161 | 145 | 95 | 56 | 33 | 19 | 10
33 | Nord - 60° | 13 | 24 | 39 | 71 | 101 | 119 | 113 | 72 | 50 | 30 | 17 | 9
34 | Nord - 90° | 10 | 18 | 31 | 58 | 75 | 83 | 81 | 57 | 41 | 25 | 13 | 7
| Außentemperatur | 1 | 1.9 | 4.7 | 9.2 | 14.1 | 16.7 | 19 | 18.6 | 14.3 | 9.5 | 4.1 | 0.9
| tM | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
HV | [23 empty] | HV | bar: Januar to März
| V | Januar: n; Februar: Stoffwerte; März: HV | [11 empty] | V | n | Stoffwerte | HV
| 532 | Januar: 0.55; Februar: 0.34; März: 99.484 | [11 empty] | 532 | 0.55 | 0.34 | 99.484
| m³ | Januar: h-1; Februar: Wh/(m³K); März: W/K | [11 empty] | m³ | h-1 | Wh/(m³K) | W/K
Bauteile und HT |  | März: B' berechnen?; April: AG; Mai: P; Juni: B'; August: Werte aus Tabelle lesen; Oktober: Rsi; November: Rf |  | Abfrage von Himmelsrichtungen |  |  | Re | gewählte Richtung |  |  | Fenster/Tür? | HT Fenster/Türen | Bauteile und HT |  | Rf |  |  | HT Fenster/Türen
NR | U | A | Wahl | Kellerbauteil? |  |  |  | Listennummer korrigiert wegen Kellertür und Kellerdecke | Rfw <= 1 | Rfw > 1 | Spalte nur für Keller/Boden relevant | Spalte nur für Keller/Boden relevant | Fx | opak nach außen? | transparent nach außen? | Ausrichtung abfragen? | Wahl | nur für opake Wärmegewinne relevant | nur für solare Wärmegewinne relevant | dieses Bauteil berücksichtigen? | HT | nur für Nachtabsenkung relevant | nur für Nachtabsenkung relevant | NR | UREF | Spalte nur für Keller/Boden relevant | Fx | HT | nur für Nachtabsenkung relevant
1 | 0.28 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.5714 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.04 | Süd - 90° | 1 | 22.4 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 3.5714 | 1 | 22.4 | 0
2 | 1.3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.76923 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | Süd - 90° | 1 | 10.4 | 1 | 10.4 | 2 | 1.3 | 0.76923 | 1 | 10.4 | 10.4
3 | 0.28 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.5714 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0.04 | Ost - 90° | 1 | 11.2 | 0 | 0 | 3 | 0.28 | 3.5714 | 1 | 11.2 | 0
4 | 1.3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.76923 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | Ost - 90° | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 4 | 1.3 | 0.76923 | 1 | 6.5 | 6.5
5 | 0.28 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.5714 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0.04 | West - 90° | 1 | 22.4 | 0 | 0 | 5 | 0.28 | 3.5714 | 1 | 22.4 | 0
6 | 1.3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.76923 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | West - 90° | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 6 | 1.3 | 0.76923 | 1 | 6.5 | 6.5
7 | 0.28 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.5714 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0.04 | Nord - 90° | 1 | 11.2 | 0 | 0 | 7 | 0.28 | 3.5714 | 1 | 11.2 | 0
8 | 1.3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.76923 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | Nord - 90° | 1 | 7.8 | 1 | 7.8 | 8 | 1.3 | 0.76923 | 1 | 7.8 | 7.8
9 | 1.8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.55556 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0.04 | Nord - 90° | 1 | 3.6 | 1 | 3.6 | 9 | 1.8 | 0.55556 | 1 | 3.6 | 3.6
10 | 0.2 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.04 | Süd - 30° | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 5 | 1 | 12 | 0
11 | 1.4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.71429 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | Süd - 30° | 1 | 7 | 1 | 7 | 11 | 1.4 | 0.71429 | 1 | 7 | 7
12 | 0.2 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0.04 | Nord - 30° | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.2 | 5 | 1 | 12 | 0
13 | 1.4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.71429 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | Nord - 30° | 1 | 7 | 1 | 7 | 13 | 1.4 | 0.71429 | 1 | 7 | 7
14 | 0.35 | 100 | 15 | 1 | 100 | 40 | 5 | 15 | 0.65 | 0.65 | 0.17 | 2.6871 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 22.75 | 0 | 0 | 14 | 0.35 | 2.6871 | 0.65 | 22.75 | 0
15 | 0.35 | 30 | 12 | 1 | 100 | 40 | 5 | 15 | 0.65 | 0.65 | 0 | 2.8571 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 6.825 | 0 | 0 | 15 | 0.35 | 2.8571 | 0.65 | 6.825 | 0
16 | 1.5 | 2 | 13 | 1 | 100 | 40 | 5 | 15 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.66667 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1.95 | 1 | 1.95 | 16 | 1.5 | 0.66667 | 0.65 | 1.95 | 1.95
17 | 0.35 | 10 | 17 | 1 | 10 | 30 | 0.66667 | 17 | 0.3 | 0.45 | 0.17 | 2.6871 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1.575 | 0 | 0 | 17 | 0.35 | 2.6871 | 0.45 | 1.575 | 0
18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summe A | Januar: 538; Februar: m² | [6 empty] | Summe: | 173.1 |  | 50.75 |  | Summe A |  |  | 173.1 | 50.75
[21 empty] | W/K |  | W/K |  |  |  |  | W/K | W/K
| Entscheidung, welches Fx für Kellerwände und Türen gilt: | März: gibt es Kellerbauteile?
|  | gibt es 14? | 0 | ja
|  | gibt es 15? | 1
Transparente Baueile QS | [23 empty] | Transparente Baueile QS
|  |  |  | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | [12 empty] | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
NR | FF | FS | g | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [8 empty] | NR | FF | FS | gREF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 160.5744 | 127.9152 | 266.7168 | 400.0752 | 359.2512 | 337.4784 | 307.5408 | 345.6432 | 334.7568 | 288.4896 | 106.1424 | 78.9264 | [8 empty] | 2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 160.5744 | 127.9152 | 266.7168 | 400.0752 | 359.2512 | 337.4784 | 307.5408 | 345.6432 | 334.7568 | 288.4896 | 106.1424 | 78.9264
3 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 42.525 | 49.329 | 115.668 | 227.934 | 233.037 | 255.15 | 234.738 | 195.615 | 141.183 | 93.555 | 34.02 | 20.412 | [8 empty] | 4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 42.525 | 49.329 | 115.668 | 227.934 | 233.037 | 255.15 | 234.738 | 195.615 | 141.183 | 93.555 | 34.02 | 20.412
5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 28.917 | 40.824 | 102.06 | 193.914 | 216.027 | 231.336 | 199.017 | 178.605 | 134.379 | 79.947 | 32.319 | 18.711 | [8 empty] | 6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 28.917 | 40.824 | 102.06 | 193.914 | 216.027 | 231.336 | 199.017 | 178.605 | 134.379 | 79.947 | 32.319 | 18.711
7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 20.412 | 36.7416 | 63.2772 | 118.3896 | 153.09 | 169.4196 | 165.3372 | 116.3484 | 83.6892 | 51.03 | 26.5356 | 14.2884 | [8 empty] | 8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 20.412 | 36.7416 | 63.2772 | 118.3896 | 153.09 | 169.4196 | 165.3372 | 116.3484 | 83.6892 | 51.03 | 26.5356 | 14.2884
9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 85.05 | 93.555 | 205.821 | 369.117 | 391.23 | 409.941 | 353.808 | 338.499 | 267.057 | 187.11 | 69.741 | 44.226 | [8 empty] | 11 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 85.05 | 93.555 | 205.821 | 369.117 | 391.23 | 409.941 | 353.808 | 338.499 | 267.057 | 187.11 | 69.741 | 44.226
12 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 12 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 27.216 | 49.329 | 95.256 | 217.728 | 292.572 | 335.097 | 297.675 | 219.429 | 130.977 | 61.236 | 35.721 | 18.711 | [8 empty] | 13 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 27.216 | 49.329 | 95.256 | 217.728 | 292.572 | 335.097 | 297.675 | 219.429 | 130.977 | 61.236 | 35.721 | 18.711
14 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 14 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 15 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 16 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 19 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 20 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 21 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 22 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 23 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 24 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 26 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 27 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 28 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 29 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 30 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Summe W | 364.6944 | 397.6938 | 848.799 | 1527.1578 | 1645.2072 | 1738.422 | 1558.116 | 1394.1396 | 1092.042 | 761.3676 | 304.479 | 195.2748 | [11 empty] | Summe W | 364.6944 | 397.6938 | 848.799 | 1527.1578 | 1645.2072 | 1738.422 | 1558.116 | 1394.1396 | 1092.042 | 761.3676 | 304.479 | 195.2748
|  |  | Summe kWh | 271.3326 | 267.2502 | 631.5065 | 1099.5536 | 1224.0342 | 1251.6638 | 1159.2383 | 1037.2399 | 786.2702 | 566.4575 | 219.2249 | 145.2845 | [11 empty] | Summe kWh | 271.3326 | 267.2502 | 631.5065 | 1099.5536 | 1224.0342 | 1251.6638 | 1159.2383 | 1037.2399 | 786.2702 | 566.4575 | 219.2249 | 145.2845
Opake Baueile QS | [23 empty] | Opake Baueile QS
|  |  |  | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | [10 empty] | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
NR | Strahlungswert a | U*A*Re | Ff*h*dt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [8 empty] | NR | U*A*Re | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 0.5 | 0.896 | 20 | 8.512 | 3.136 | 25.984 | 47.936 | 41.216 | 37.632 | 32.704 | 38.976 | 37.184 | 29.568 | -0.448 | -4.928 | [8 empty] | 1 | 0.896 | 8.512 | 3.136 | 25.984 | 47.936 | 41.216 | 37.632 | 32.704 | 38.976 | 37.184 | 29.568 | -0.448 | -4.928
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.5 | 0.448 | 20 | -3.36 | -2.464 | 6.272 | 21.056 | 21.728 | 24.64 | 21.952 | 16.8 | 9.632 | 3.36 | -4.48 | -6.272 | [8 empty] | 3 | 0.448 | -3.36 | -2.464 | 6.272 | 21.056 | 21.728 | 24.64 | 21.952 | 16.8 | 9.632 | 3.36 | -4.48 | -6.272
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.5 | 0.896 | 20 | -10.304 | -7.168 | 8.96 | 33.152 | 38.976 | 43.008 | 34.496 | 29.12 | 17.472 | 3.136 | -9.408 | -12.992 | [8 empty] | 5 | 0.896 | -10.304 | -7.168 | 8.96 | 33.152 | 38.976 | 43.008 | 34.496 | 29.12 | 17.472 | 3.136 | -9.408 | -12.992
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.5 | 0.448 | 20 | -6.72 | -4.928 | -2.016 | 4.032 | 7.84 | 9.632 | 9.184 | 3.808 | 0.224 | -3.36 | -6.048 | -7.392 | [8 empty] | 7 | 0.448 | -6.72 | -4.928 | -2.016 | 4.032 | 7.84 | 9.632 | 9.184 | 3.808 | 0.224 | -3.36 | -6.048 | -7.392
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.5 | 0.144 | 20 | -2.16 | -1.584 | -0.648 | 1.296 | 2.52 | 3.096 | 2.952 | 1.224 | 0.072 | -1.08 | -1.944 | -2.376 | [8 empty] | 9 | 0.144 | -2.16 | -1.584 | -0.648 | 1.296 | 2.52 | 3.096 | 2.952 | 1.224 | 0.072 | -1.08 | -1.944 | -2.376
10 | 0.8 | 0.48 | 40 | 0 | 1.92 | 27.264 | 64.128 | 69.12 | 73.344 | 60.672 | 57.216 | 41.088 | 23.04 | -3.456 | -9.216 | [8 empty] | 10 | 0.48 | 0 | 1.92 | 27.264 | 64.128 | 69.12 | 73.344 | 60.672 | 57.216 | 41.088 | 23.04 | -3.456 | -9.216
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.8 | 0.48 | 40 | -13.056 | -8.064 | 2.304 | 29.952 | 46.848 | 56.448 | 48 | 30.336 | 10.368 | -5.376 | -11.136 | -14.976 | [8 empty] | 12 | 0.48 | -13.056 | -8.064 | 2.304 | 29.952 | 46.848 | 56.448 | 48 | 30.336 | 10.368 | -5.376 | -11.136 | -14.976
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Summe W | -27.088 | -19.152 | 68.12 | 201.552 | 228.248 | 247.8 | 209.96 | 177.48 | 116.04 | 49.288 | -36.92 | -58.152 | [9 empty] | Summe W | -27.088 | -19.152 | 68.12 | 201.552 | 228.248 | 247.8 | 209.96 | 177.48 | 116.04 | 49.288 | -36.92 | -58.152
|  |  | Summe kWh | -20.1535 | -12.8701 | 50.6813 | 145.1174 | 169.8165 | 178.416 | 156.2102 | 132.0451 | 83.5488 | 36.6703 | -26.5824 | -43.2651 | [9 empty] | Summe kWh | -20.1535 | -12.8701 | 50.6813 | 145.1174 | 169.8165 | 178.416 | 156.2102 | 132.0451 | 83.5488 | 36.6703 | -26.5824 | -43.2651
QI | [23 empty] | QI
W/m² | m² |  |  | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | [8 empty] | wie bei IST
5 | 224 |  | Summe W | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120
|  |  | Summe kWh/a | 833.28 | 752.64 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 806.4 | 833.28
Nachtabschaltung |  | tu = tnh | 7 | h Abschaltbetrieb | teta i, normal (t isp = t io) | 19 | °C | HT gesamt | 200 | W/K | Hic | 6892.3077 | W/K | zeta1 | 0.97835 | [8 empty] | Nachtabschaltung |  | tu = tnh | 7 | h Abschaltbetrieb | teta i, normal (t isp = t io) | 19 | °C | HT gesamt | 200 | W/K | Hic | 6892.3077 | W/K | zeta1 | 0.97835
|  | C wirk,absenk | 8400 | Wh/K | teta cnh = teta inh = teta e |  |  | HT nur für Fenster/Türen = Hw | 50.75 | W/K | Hd | 150.234 | W/K | zeta2 | 0.97867 | [10 empty] | C wirk,absenk | 8400 | Wh/K | teta cnh = teta inh = teta e |  |  | HT nur für Fenster/Türen = Hw | 50.75 | W/K | Hd | 150.234 | W/K | zeta2 | 0.97867
|  | AN | 224 | Januar: m²; Mai: HV; Juni: 99.484; Juli: W/K; August: Hsb; September: 299.484; Oktober: W/K | [10 empty] | AN | 224 | m² |  |  |  | HV | 99.484 | W/K | Hsb | 299.484 | W/K
|  | n | 0.55 | h-1 | tau p | 28.039 | h | HV mit n = 0,5 h-1 | 90.44 | W/K | Hce | 152.5535 | W/K | [12 empty] | n | 0.55 | h-1 | tau p | 28.039 | h | HV mit n = 0,5 h-1 | 90.44 | W/K | Hce | 152.5535 | W/K
|  | Leistung Erzeuger | 13505.46 | Januar: W; Februar: tau T; März: 1.1665; April: h | [10 empty] | Leistung Erzeuger | 13505.46 | W | tau T | 1.1665 | h
|  |  | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | [12 empty] | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Temp Bauteile |  | teta co | 18.6102 | 18.6297 | 18.6903 | 18.7878 | 18.8939 | 18.9502 | 19 | 18.9913 | 18.8982 | 18.7943 | 18.6773 | 18.6081 | [11 empty] | teta co | 18.6102 | 18.6297 | 18.6903 | 18.7878 | 18.8939 | 18.9502 | 19 | 18.9913 | 18.8982 | 18.7943 | 18.6773 | 18.6081
|  | teta c1 = teta c2 | 14.7196 | 14.9336 | 15.5995 | 16.6696 | 17.8348 | 18.4531 | 19 | 18.9049 | 17.8823 | 16.7409 | 15.4568 | 14.6958 | [11 empty] | teta c1 = teta c2 | 14.7196 | 14.9336 | 15.5995 | 16.6696 | 17.8348 | 18.4531 | 19 | 18.9049 | 17.8823 | 16.7409 | 15.4568 | 14.6958
|  | teta c3 | 17.2214 | 17.1958 | 17.0567 | 16.8408 | 17.8348 | 18.4531 | 19 | 18.9049 | 17.8823 | 16.9675 | 17.164 | 17.2526 | [11 empty] | teta c3 | 17.2214 | 17.1958 | 17.0567 | 16.8408 | 17.8348 | 18.4531 | 19 | 18.9049 | 17.8823 | 16.9675 | 17.164 | 17.2526
|  | teta cpp | 49.8809 | 50.9146 | 55.4734 | 62.6253 | 67.9982 | 70.9665 | 72.5539 | 71.5121 | 66.0245 | 59.9262 | 52.7521 | 49.126 | [11 empty] | teta cpp | 49.8809 | 50.9146 | 55.4734 | 62.6253 | 67.9982 | 70.9665 | 72.5539 | 71.5121 | 66.0245 | 59.9262 | 52.7521 | 49.126
Zeit |  | tbh | 2.0695 | 1.8207 | 1.0439 | 0.10467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14748 | 1.3138 | 2.1636 | [11 empty] | tbh | 2.0695 | 1.8207 | 1.0439 | 0.10467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14748 | 1.3138 | 2.1636
Temp innen |  | teta i1 = teta i2 | 14.427 | 14.6556 | 15.367 | 16.5102 | 17.7551 | 18.4157 | 19 | 18.8984 | 17.8059 | 16.5864 | 15.2145 | 14.4015 | [11 empty] | teta i1 = teta i2 | 14.427 | 14.6556 | 15.367 | 16.5102 | 17.7551 | 18.4157 | 19 | 18.8984 | 17.8059 | 16.5864 | 15.2145 | 14.4015
|  | teta ipp | 50.9628 | 51.9995 | 56.5972 | 63.8078 | 69.1911 | 72.1677 | 73.7393 | 72.6833 | 67.1694 | 61.0424 | 53.8289 | 50.1934 | [11 empty] | teta ipp | 50.9628 | 51.9995 | 56.5972 | 63.8078 | 69.1911 | 72.1677 | 73.7393 | 72.6833 | 67.1694 | 61.0424 | 53.8289 | 50.1934
|  | Delta Q je Nacht in Wh | 6511.0832 | 6070.6531 | 4798.866 | 3139.5369 | 1568.4561 | 736.2141 | 0 | 128.0372 | 1504.4375 | 3045.7763 | 5095.5002 | 6593.9288 | [11 empty] | Delta Q je Nacht in Wh | 6511.0832 | 6070.6531 | 4798.866 | 3139.5369 | 1568.4561 | 736.2141 | 0 | 128.0372 | 1504.4375 | 3045.7763 | 5095.5002 | 6593.9288
|  | Delta Q je Monat in kWh/mon | 201.8436 | 169.9783 | 148.7648 | 94.1861 | 48.6221 | 22.0864 | 0 | 3.9692 | 45.1331 | 94.4191 | 152.865 | 204.4118 | [11 empty] | Delta Q je Monat in kWh/mon | 201.8436 | 169.9783 | 148.7648 | 94.1861 | 48.6221 | 22.0864 | 0 | 3.9692 | 45.1331 | 94.4191 | 152.865 | 204.4118
Cwirk | 1 |  | Januar: Normal; Februar: Nachts | [9 empty] | Cwirk |  |  | Normal | Nachts
|  | leicht | Januar: 15; Februar: 12; März: Wh/(m³K); April: Zeitkonnstante t = cwirk/H; Mai: 35.0603; Juni: h | [15 empty] | Zeitkonnstante t = cwirk/H | 35.0603 | h
|  | schwer | Januar: 50; Februar: 18; März: Wh/(m³K); April: a = ao+t/to; Mai: 3.1913 | [15 empty] | a = ao+t/to | 3.1913
|  | eigener Wert | Januar: 0; Februar: 0; März: Wh/(m³K)
|  | gewählte Werte | Januar: 15; Februar: 12; März: Wh/(m³K) | [11 empty] | gewählte Werte | 15 | 12 | Wh/(m³K)
|  |  | Januar: 10500; Februar: 8400; März: Wh/K | [12 empty] | 10500 | 8400 | Wh/K
Gamme, Eta und Bilanz | [23 empty] | Gamme, Eta und Bilanz
|  |  | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe | [11 empty] | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe
QT ohne Nachtabsenkung |  |  | 2678.4 | 2298.24 | 2127.84 | 1411.2 | 729.12 | 331.2 | 0 | 59.52 | 676.8 | 1413.6 | 2145.6 | 2693.28 | 16564.8 | [8 empty] | QT ohne Nachtabsenkung |  |  | 2678.4 | 2298.24 | 2127.84 | 1411.2 | 729.12 | 331.2 | 0 | 59.52 | 676.8 | 1413.6 | 2145.6 | 2693.28 | 16564.8
QT mit Nachtabsenkung |  |  | 2476.5564 | 2128.2617 | 1979.0752 | 1317.0139 | 680.4979 | 309.1136 | 0 | 55.5508 | 631.6669 | 1319.1809 | 1992.735 | 2488.8682 | 15378.5205 | Einsparung NA | 7.161% | [6 empty] | QT mit Nachtabsenkung |  |  | 2476.5564 | 2128.2617 | 1979.0752 | 1317.0139 | 680.4979 | 309.1136 | 0 | 55.5508 | 631.6669 | 1319.1809 | 1992.735 | 2488.8682 | 15378.5205 | Einsparung NA | 7.161%
QV |  |  | 1332.2897 | 1143.1905 | 1058.4302 | 701.9591 | 362.6789 | 164.7455 | 0 | 29.6064 | 336.6539 | 703.1529 | 1067.2644 | 1339.6913 | 8239.6628 | [8 empty] | QV |  |  | 1332.2897 | 1143.1905 | 1058.4302 | 701.9591 | 362.6789 | 164.7455 | 0 | 29.6064 | 336.6539 | 703.1529 | 1067.2644 | 1339.6913 | 8239.6628
Verluste |  |  | 3808.8461 | 3271.4523 | 3037.5053 | 2018.973 | 1043.1767 | 473.8591 | 0 | 85.1573 | 968.3207 | 2022.3338 | 3059.9993 | 3828.5595 | 23618.1833 | [8 empty] | Verluste |  |  | 3808.8461 | 3271.4523 | 3037.5053 | 2018.973 | 1043.1767 | 473.8591 | 0 | 85.1573 | 968.3207 | 2022.3338 | 3059.9993 | 3828.5595 | 23618.1833
Qi |  |  | 833.28 | 752.64 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 9811.2 | [8 empty] | Qi |  |  | 833.28 | 752.64 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 806.4 | 833.28 | 9811.2
Qs transparent |  |  | 271.3326 | 267.2502 | 631.5065 | 1099.5536 | 1224.0342 | 1251.6638 | 1159.2383 | 1037.2399 | 786.2702 | 566.4575 | 219.2249 | 145.2845 | 8659.0562 | [8 empty] | Qs transparent |  |  | 271.3326 | 267.2502 | 631.5065 | 1099.5536 | 1224.0342 | 1251.6638 | 1159.2383 | 1037.2399 | 786.2702 | 566.4575 | 219.2249 | 145.2845 | 8659.0562
Qs opak |  |  | -20.1535 | -12.8701 | 50.6813 | 145.1174 | 169.8165 | 178.416 | 156.2102 | 132.0451 | 83.5488 | 36.6703 | -26.5824 | -43.2651 | 849.6346 | [8 empty] | Qs opak |  |  | -20.1535 | -12.8701 | 50.6813 | 145.1174 | 169.8165 | 178.416 | 156.2102 | 132.0451 | 83.5488 | 36.6703 | -26.5824 | -43.2651 | 849.6346
Qs |  |  | 251.1792 | 254.3801 | 682.1877 | 1244.6711 | 1393.8507 | 1430.0798 | 1315.4485 | 1169.285 | 869.819 | 603.1278 | 192.6425 | 102.0194 | 9508.6907 | [8 empty] | Qs |  |  | 251.1792 | 254.3801 | 682.1877 | 1244.6711 | 1393.8507 | 1430.0798 | 1315.4485 | 1169.285 | 869.819 | 603.1278 | 192.6425 | 102.0194 | 9508.6907
Gewinne |  |  | 1084.4592 | 1007.0201 | 1515.4677 | 2051.0711 | 2227.1307 | 2236.4798 | 2148.7285 | 2002.565 | 1676.219 | 1436.4078 | 999.0425 | 935.2994 | 19319.8907 | [8 empty] | Gewinne |  |  | 1084.4592 | 1007.0201 | 1515.4677 | 2051.0711 | 2227.1307 | 2236.4798 | 2148.7285 | 2002.565 | 1676.219 | 1436.4078 | 999.0425 | 935.2994 | 19319.8907
Gamma |  |  | 0.28472 | 0.30782 | 0.49892 | 1.0159 | 2.135 | 4.7197 | 0 | 23.5161 | 1.7311 | 0.71027 | 0.32648 | 0.2443 | [9 empty] | Gamma |  |  | 0.28472 | 0.30782 | 0.49892 | 1.0159 | 2.135 | 4.7197 | 0 | 23.5161 | 1.7311 | 0.71027 | 0.32648 | 0.2443
eta |  |  | 0.98695 | 0.98377 | 0.94239 | 0.75537 | 0.4453 | 0.2107 | 0 | 0.042522 | 0.53062 | 0.87232 | 0.9809 | 0.99156 | 0.55054 | [8 empty] | eta |  |  | 0.98695 | 0.98377 | 0.94239 | 0.75537 | 0.4453 | 0.2107 | 0 | 0.042522 | 0.53062 | 0.87232 | 0.9809 | 0.99156 | 0.55054
Qh |  |  | 2738.5399 | 2280.7777 | 1609.3363 | 469.6561 | 51.434 | 2.6439 | 0 | 0.0034273 | 78.8917 | 769.3221 | 2080.0351 | 2901.1517 | 12981.792 |  | kWh/a | [6 empty] | Qh |  |  | 2738.5399 | 2280.7777 | 1609.3363 | 469.6561 | 51.434 | 2.6439 | 0 | 0.0034273 | 78.8917 | 769.3221 | 2080.0351 | 2901.1517 | 12981.792 |  | kWh/a
[15 empty] | 57.9544 |  | kWh/(m²a) | [21 empty] | 57.9544 |  | kWh/(m²a)
Warmwasser | [23 empty] | REFERENZ
Verteilung |  |  | Februar: Auswahl; März: 1; August: gewählte Verteilung: | [9 empty] | Verteilung | [9 empty] | gewählte Verteilung:
|  |  | August: gebäudezentral; mit Zirkulation; Verteilleitungen im beheizten Bereich | [19 empty] | gebäudezentral; mit Zirkulation; Verteilleitungen im beheizten Bereich
gebäudezentral; mit Zirkulation; Verteilleitungen im beheizten Bereich |  |  | März: 8.395; April: 3.7717; Mai: 0.6033
gebäudezentral; mit Zirkulation; Verteilleitungen im unbeheizten Keller oder Dach |  |  | März: 9.6421; April: 1.7781; Mai: 0.6033
gebäudezentral; ohne Zirkulation; Verteilleitungen im beheizten Bereich |  |  | März: 3.6497; April: 1.6397; Mai: 0 | [9 empty] | normal | 1 | gebäudezentral; mit Zirkulation; Verteilleitungen im beheizten Bereich |  |  | 8.395 | 3.7717 | 0.6033
gebäudezentral; ohne Zirkulation; Verteilleitungen im unbeheizten Keller oder Dach |  |  | März: 4.4498; April: 1.0235; Mai: 0 | [9 empty] | elektrisch | 0 | wohnungszentral |  |  | 1.512 | 0.67932 | 0
wohnungszentral |  |  | März: 1.512; April: 0.67932; Mai: 0
dezentral (2 Räume mit gemeinsamer Installationswand oder 2 Räume mit je einer bzw. zwei Zapfstellen) |  |  | März: 1.008; April: 0.45288; Mai: 0
|  |  | März: Verlust; April: Gutschrift; Mai: Hilfsenergie | [14 empty] | Verlust | Gutschrift | Hilfsenergie
|  |  | März: 8.39; April: 3.77; Mai: 0.6 | [14 empty] | 8.39 | 3.77 | 0.6
[29 empty] | 8.39 | 3.77 | 0.6
Speicherung |  |  | Februar: Auswahl; März: 4; August: gewählte Speicherung: | [9 empty] | Speicherung | [9 empty] | gewählte Speicherung:
|  |  | März: Verlust; April: Gutschrift; Mai: Hilfsenergie; August: bivalenter Solarspeicher; Aufstellung im beheizten Bereich | [19 empty] | bivalenter Solarspeicher; Aufstellung im beheizten Bereich
kein Speicher vorhanden |  |  | März: 0; April: 0; Mai: 0
indirekt beheizter Speicher; Aufstellung im beheizten Bereich |  |  | März: 2.8295; April: 1.2713; Mai: 0.062537 | [9 empty] | elektrisch | 0 | ohne Speicher |  |  | 0 | 0 | 0
indirekt beheizter Speicher; Aufstellung im unbeheizten Keller oder Dach |  |  | März: 3.4898; April: 0; Mai: 0.062537
bivalenter Solarspeicher; Aufstellung im beheizten Bereich |  |  | März: 1.7965; April: 0.80712; Mai: 0.062537 | [9 empty] | normal | 1 | mit Solar-Speicher
bivalenter Solarspeicher; Aufstellung im unbeheizten Keller oder Dach |  |  | März: 2.2156; April: 0; Mai: 0.062537 | [9 empty] | bis 500 m² | 1 | bivalenter Solarspeicher; Aufstellung im beheizten Bereich |  |  | 1.7965 | 0.80712 | 0.062537
gasbeheizter Speicher; Aufstellung im beheizten Bereich |  |  | März: 12.8876; April: 5.7902; Mai: 0 | [9 empty] | über 500 m² | 0 | indirekt beheizter Speicher; Aufstellung im unbeheizten Keller oder Dach |  |  | 3.4898 | 0 | 0.062537
gasbeheizter Speicher; Aufstellung im unbeheizten Keller oder Dach |  |  | März: 15.4652; April: 0; Mai: 0
elektrisch beheizter Tag-Speicher; Aufstellung im beheizten Bereich |  |  | März: 1.8019; April: 0.80958; Mai: 0
elektrisch beheizter Tag-Speicher; Aufstellung im unbeheizten Keller oder Dach |  |  | März: 2.1623; April: 0; Mai: 0
elektrisch beheizter Nacht-Speicher; Aufstellung im beheizten Bereich |  |  | März: 3.0016; April: 1.3486; Mai: 0
elektrisch beheizter Nacht-Speicher; Aufstellung im unbeheizten Keller oder Dach |  |  | März: 3.6019; April: 0; Mai: 0
elektrisch beheizter Klein-Speicher; Aufstellung im beheizten Bereich |  |  | März: 1.225; April: 0.55037; Mai: 0
elektrisch beheizter Klein-Speicher; Aufstellung im unbeheizten Keller oder Dach |  |  | März: 1.47; April: 0; Mai: 0 | [14 empty] | Verlust | Gutschrift | Hilfsenergie
|  |  | März: 1.8; April: 0.81; Mai: 0.06 | [14 empty] | 1.8 | 0.81 | 0.06
[29 empty] | 1.8 | 0.81 | 0.06
Erzeugung |  |  | Februar: Auswahl; März: 2; August: gewählte Solaranlage | [9 empty] | Erzeugung | [9 empty] | gewählte Solaranlage
|  |  | August: Solaranlage vorhanden | [13 empty] | WE | HE |  |  |  |  | Solaranlage vorhanden
keine Solaranlage vorhanden |  |  | März: 0 | [9 empty] | normal | 1 | Solaranlage vorhanden |  | 0.5221 | 0.6165
Solaranlage vorhanden |  |  | März: 0.5221 | [9 empty] | elektrisch | 0 | keine Solaranlage vorhanden |  | 0 | 0.62
|  |  | Februar: alpha1; März: 0.52 | [13 empty] | alpha1 | 0.52 | 0.52
|  |  | Februar: eg1; März: 0 | [13 empty] | eg1 | 0 | 0
|  |  | Februar: fprim1; März: 0 | [13 empty] | fprim1 | 0 | 0
|  |  | Februar: Hilfsenergie; März: 0.62 | [13 empty] | Hilfsenergie | 0.62 | 0.62
Primärenergieträger |  |  | Februar: Auswahl; März: 1; August: 2. Primärenergieträger | [9 empty] | Primärenergieträger | [9 empty] | 2. Primärenergieträger
Heizöl EL |  |  | März: 1.1; August: Heizöl EL | [19 empty] | Heizöl EL
Erdgas |  |  | März: 1.1 | [9 empty] | normal | 1 | Heizöl EL |  |  | 1.1
Flüssiggas |  |  | März: 1.1 | [9 empty] | elektrisch | 0 | Strom |  |  | 0
- - - |  |  | März: 1.1
- - - |  |  | März: 1.2
- - - |  |  | März: 0.7
- - - |  |  | März: 0
- - - |  |  | März: 1.3
- - - |  |  | März: 0.1
- - - |  |  | März: 2.4
- - - |  |  | März: 0.2
|  |  | Februar: fprim2; März: 1.1 | [13 empty] | fprim2 | 1.1 | 1.1
Primärenergieträger |  |  | Februar: Auswahl; März: 1; August: 3. Primärenergieträger | [9 empty] | Primärenergieträger | [9 empty] | 3. Primärenergieträger
kein weiterer Erzeuger vorhanden |  |  | März: 0; Mai: 3. Erzeuger vorhanden?; August: kein weiterer Erzeuger vorhanden | [19 empty] | kein weiterer Erzeuger
- - - |  |  | März: 2.4; Mai: 0 | [9 empty] | kein weiterer Erzeuger
|  |  | Februar: fprim3; März: 0 | [13 empty] | fprim3 | 0 | 0
Erzeugung |  |  | Februar: Auswahl; März: 4; August: 2. Erzeuger | [9 empty] | Erzeugung | [9 empty] | 2. Erzeuger
|  |  | Februar: Aufwandszahl; März: Hilfsenergie; August: Kessel Brennwert, verbessert | [19 empty] | Kessel Brennwert, verbessert
Kessel Kostanttemperatur |  |  | Februar: 1.618; März: 0.19879
Kessel Niedertemperatur |  |  | Februar: 1.1773; März: 0.19879 | [9 empty] | normal | 1 | Kessel Brennwert, verbessert |  | 1.1219 | 0.19879
Kessel Brennwert |  |  | Februar: 1.1411; März: 0.19879 | [9 empty] | elektrisch | 0 | Elektro-Durchlauferhitzer |  | 1 | 0
Kessel Brennwert, verbessert |  |  | Februar: 1.1219; März: 0.19879
Kessel Kombi-Brennwert (mit integriertem Speicher 2l < V < 10l) |  |  | Februar: 1.2206; März: 0.17388
Kessel Kombi-Brennwert (m. int. Speicher 2l < V < 10l), verbessert |  |  | Februar: 1.195; März: 0.17388
Kessel Kombi-Brennwert (im Durchlaufprinzip V < 2l) |  |  | Februar: 1.2441; März: 0.17388
Kessel Kombi-Brennwert (im Durchlaufprinzip V < 2l), verbessert |  |  | Februar: 1.1284; März: 0.17388
Kessel Kombi-Niedertemperatur (mit integr.Speicher 2l < V < 10l) |  |  | Februar: 1.2584; März: 0.17388
Kessel Kombi-Niedertemperatur (im Durchlaufprinzip V < 2l) |  |  | Februar: 1.2827; März: 0.17388
Gas-Speicherwassererwärmer |  |  | Februar: 1.22; März: 0
Elektroheizstab/Speicherwassererwärmer |  |  | Februar: 1; März: 0
Elektro-Durchlauferhitzer |  |  | Februar: 1; März: 0
Elektro-Heizungswärmepumpe Wasser/Wasser |  |  | Februar: 0.23206; März: 0.46566
Elektro-Heizungswärmepumpe Erdreich/Wasser |  |  | Februar: 0.27245; März: 0.27939
Elektro-Heizungswärmepumpe Luft/Wasser |  |  | Februar: 0.30201; März: 0
Elektro-Heizungswärmepumpe Abluft/Wasser (ohne WRG) |  |  | Februar: 0.2464; März: 0
Elektro-Trinkwasserwärmepumpe Abluft |  |  | Februar: 0.26316; März: 0
Elektro-Trinkwasser-WP Abluft/Zuluft ohne WRG |  |  | Februar: 0.26316; März: 0
Elektro-Trinkwasser-WP Abluft/Zuluft mit WRG 60% |  |  | Februar: 0.29434; März: 0
- - - |  |  | Februar: 0.30644; März: 0
Elektro-Trinkwasserwärmepumpe Kellerluft |  |  | Februar: 0.3268; März: 0; April: -0.4
Nah- und Fernwärme |  |  | Februar: 1.14; März: 0.4
- - - |  |  | Februar: 1.14; März: 0
Holzkessel der Heizung (ganzjährig) |  |  | Februar: 0; März: 0
Holzkessel der Heizung (im Winter) und im Sommer nur solar |  |  | Februar: 0; März: 0
|  |  | Februar: eg2; März: HE2; April: neg. gutschrift | [13 empty] | eg2 | HE2 | neg. gutschrift
|  |  | Februar: 1.12; März: 0.2; April: 0 | [13 empty] | 1.12 | 0.2 | 0
[28 empty] | 1.12 | 0.2 | 0
Erzeugung |  |  | Februar: Auswahl; März: 1; August: 3. Erzeuger | [9 empty] | Erzeugung | [9 empty] | 3. Erzeuger
|  |  | Februar: Aufwandszahl; März: Hilfsenergie; April: alphagrund; August: kein weiterer Erzeuger vorhanden | [19 empty] | kein weiterer Erzeuger
kein weiterer Erzeuger vorhanden |  |  | Februar: 0; März: 0; April: 1
- - - |  |  | Februar: 1; März: 0; April: 0.95 | [9 empty] | kein weiterer Erzeuger
|  |  | Februar: eg3; März: HE3 | [13 empty] | eg3 | HE3
|  |  | Februar: 0; März: 0; April: 1 | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | April: 0.48; Mai: alpha2 | [15 empty] | 0.48 | alpha2
|  |  | April: 0; Mai: alpha3 | [15 empty] | 0 | alpha3
[28 empty] | 0 | 0 | 0.48
|  |  | August: Überprüfung | [15 empty] | 0
OK
Lüftung | [23 empty] | REFERENZ
Bedarfsführung |  | Wahl | Januar: 3; August: Betriebsführung | [9 empty] | Bedarfsführung | [9 empty] | Betriebsführung
keine Lüftungsanlage |  | 0 | Februar: 0; August: Anlage ohne Bedarfsführung | [19 empty] | verminderter Restluftwechsel
bedarfsgeführte Anlage (Feuchte, CO2 o.ä.) |  | -2.958 | Februar: -0.05 | [9 empty] | verminderter Restluftwechsel
Anlage ohne Bedarfsführung |  | 0 | Februar: 0
|  | 0 | Januar: Delta qhn; Februar: 0; März: Delta n | [11 empty] | 0 | Delta qhn | 0 | Delta n
Luftwechsel |  | Wahl | Januar: 2; August: Luftwechsel | [9 empty] | Luftwechsel | [9 empty] | Luftwechsel
keine Lüftungsanlage |  | 0 | Februar: 0; August: Anlagenluftwechsel nA=0,4 h-1 (Standardfall) | [19 empty] | Luftwechsel der Anlage nA=0,40 h-1
Anlagenluftwechsel nA=0,4 h-1 (Standardfall) |  | 0 | Februar: 0.4 | [9 empty] | Luftwechsel der Anlage nA=0,40 h-1
Anlagenluftwechsel nA=0,5 h-1 |  | 5.916 | Februar: 0.5
Anlagenluftwechsel nA=0,6 h-1 |  | 11.832 | Februar: 0.6
Anlagenluftwechsel nA=0,7 h-1 |  | 17.748 | Februar: 0.7
Anlagenluftwechsel nA=0,8 h-1 |  | 23.664 | Februar: 0.8
Anlagenluftwechsel nA=0,9 h-1 |  | 29.58 | Februar: 0.9
Anlagenluftwechsel nA=1,0 h-1 |  | 35.496 | bar: Januar to März
|  | 0 | Januar: qhn; Februar: 0.4; März: n | [11 empty] | 0 | qhn | 0.4 | n
Übergabe |  |  | August: Übergabe | [9 empty] | Übergabe | [9 empty] | Übergabe
|  |  | Februar: Wahl; März: 2; August: Anlage mit Temperaturen unter 20°C | [19 empty] | Anlage mit Temperaturen unter 20°C
- - - |  |  | März: 0 | [9 empty] | Anlage mit Temperaturen unter 20°C
Anlage mit Temperaturen unter 20°C |  |  | März: 0
- - - |  |  | März: 2.2
- - - |  |  | März: 3.7
- - - |  |  | März: 8.5
- - - |  |  | März: 3.3
- - - |  |  | März: 4.8
- - - |  |  | März: 9.6
|  |  | Februar: Verlust; März: 0 | [13 empty] | Verlust | 0
Anlagenart |  |  | April: Wahl; Mai: 3; August: Verteilung | [9 empty] | Anlagenart | [9 empty] | Verteilung
keine Lüftungsanlage |  |  | August: zentrale Abluftanlage | [19 empty] | zentrale Abluftanlage
dezentrale Lüftungsanlage | [23 empty] | zentrale Abluftanlage | bar: Januar to Mai
zentrale Abluftanlage | bar: Januar to Mai
zentrale Zu/Abluftanlage mit Verteilleitungen im unbeheizten Dach | bar: Januar to Mai
zentrale Zu/Abluftanlage mit Verteilleitungen im beheizten Bereich | bar: Januar to Mai
zentrale Zu/Abluftanlage mit Verteilleitungen im unbeheizten Keller | bar: Januar to Mai
|  |  | Mai: 0 | [16 empty] | 0
|  |  | Mai: Verlust | [16 empty] | Verlust
Erzeugung |  |  | August: WRG Anteil | [9 empty] | Erzeugung | [9 empty] | WRG Anteil
WRG ANTEIL |  | Wahl | Januar: 1; August: keine Wärmerückgewinnung vorhanden | [9 empty] | WRG ANTEIL | [9 empty] | keine Wärmerückgewinnung vorhanden
keine Wärmerückgewinnung vorhanden |  | 0 | bar: Januar to März
- - - |  | 0.6 | [21 empty] | keine Wärmerückgewinnung vorhanden | bar: Januar to März
- - - |  | 0.8 | bar: Januar to März
|  | 0 | Januar: 0; Februar: 0; März: 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | WRG | Januar: qg,WE,WRG; Februar: eg,WE,WRG; März: fprim | [11 empty] | WRG | qg,WE,WRG | eg,WE,WRG | fprim
Hilfsenergie |  |  | Februar: Wahl; März: 3; August: Hilfsenergie | [9 empty] | Hilfsenergie | [9 empty] | Hilfsenergie
- - - |  |  | Januar: O; August: Gleichstromventilator (DC) | [19 empty] | Gleichstromventilator (DC)
Wechselstromventilator (AC) | [23 empty] | Gleichstromventilator (DC) | bar: Januar to März
Gleichstromventilator (DC) | bar: Januar to März
|  | Ventilator | Januar: DC; Februar: qg,HE,WRG; März: 1.11 | [11 empty] | Ventilator | DC | qg,HE,WRG | 1.11
WP |  |  | Februar: Wahl; März: 1; August: WP Anteil | [9 empty] | WP | [9 empty] | WP Anteil
keine Wärmepumpe vorhanden |  |  | Januar: O; April: 0; August: keine Wärmepumpe vorhanden | [19 empty] | keine Wärmepumpe vorhanden
- - - |  |  | Januar: LL; April: 0.28297 | [9 empty] | keine Wärmepumpe vorhanden
Abluftwärmepumpe zur Trinkwarmwasserbereitung |  |  | Januar: TW; April: 0
|  |  | Januar: O; Februar: 2.4; März: 0; April: 0; Mai: 0 | [12 empty] | O | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Januar: WP; Februar: fprim; März: qg,WE,WP; April: eg,WE,WP; Mai: qd,HE;WP | [12 empty] | WP | fprim | qg,WE,WP | eg,WE,WP | qd,HE;WP
HR |  |  | Februar: Wahl; März: 1; August: HR Anteil | [9 empty] | HR | [9 empty] | HR Anteil
kein Heizregister vorhanden |  |  | Januar: 0; August: kein Heizregister vorhanden | [19 empty] | kein Heizregister vorhanden
- - - |  |  | Januar: 35 | [9 empty] | kein Heizregister vorhanden
- - - |  |  | Januar: 45
|  | HR | Januar: 0; Februar: qg,WE,HR; März: 0 | [11 empty] | HR | 0 | qg,WE,HR | 0
Erzeuger HR |  |  | Februar: Wahl; März: 1; August: Erzeuger | [9 empty] | Erzeuger HR | [9 empty] | Erzeuger
kein Heizregister vorhanden |  |  | Februar: 0; März: 0; August: kein Heizregister vorhanden | [19 empty] | kein Heizregister vorhanden
- - - |  |  | Februar: 2.4; März: 1 | [9 empty] | kein Heizregister vorhanden
- - - |  |  | Februar: 1.1; März: 1.152
|  |  | Februar: 0; März: 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | Februar: fprim; März: eg,WE,HR | [13 empty] | fprim | eg,WE,HR
Überprüfung
OK
Heizung | [23 empty] | REFERENZ
Übergabe |  |  | Februar: Wahl; März: 3; August: Übergabe | [9 empty] | Übergabe | [9 empty] | Übergabe
|  |  | März: Verlust; August: Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Außenwandbereich; Xp=1K | [19 empty] | Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Außenwandbereich; Xp=1K
Luftheizung vorhanden |  |  | März: 0
Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Außenwandbereich; Xp=2K |  |  | März: 3.3 | [9 empty] | Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Außenwandbereich; Xp=1K
Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Außenwandbereich; Xp=1K |  |  | März: 1.1
Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Außenwandbereich; elektronische Regelung |  |  | März: 0.7
Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Außenwandbereich; elektronische Regelung mit Optimierung |  |  | März: 0.4
Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Innenwandbereich; Xp=2K |  |  | März: 4.4
Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Innenwandbereich; Xp=1K |  |  | März: 2.2
Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Innenwandbereich; elektronische Regelung |  |  | März: 1.8
Wasserheizung; freie Heizflächen; Anordnung Innenwandbereich; elektronische Regelung mit Optimierung |  |  | März: 1.5
Wasserheizung; integrierte Heizflächen; Xp=2K |  |  | März: 3.3
Wasserheizung; integrierte Heizflächen; Xp=0,5K |  |  | März: 1.1
Wasserheizung; integrierte Heizflächen; elektronische Regeleinrichtung |  |  | März: 0.7
Wasserheizung; integrierte Heizflächen; elektronische Regeleinrichtung mit Optimierung |  |  | März: 0.4
Elektroheizung; Anordnung Außenwandbereich; Einzelraumregelung; Direktheizung |  |  | März: 0.7
Elektroheizung; Anordnung Außenwandbereich; Einzelraumregelung; Speicherheizung |  |  | März: 4.4
Elektroheizung; Anordnung Innenwandbereich; Einzelraumregelung; Direktheizung |  |  | März: 1.8
Elektroheizung; Anordnung Innenwandbereich; Einzelraumregelung; Speicherheizung |  |  | März: 5.5
Einzelfeuerstätte |  |  | März: 9.6
|  |  | Februar: Verlust; März: 1.1 | [13 empty] | Verlust | 1.1
Temperaturen | Wahl | 3 | August: Temperaturen | [9 empty] | Temperaturen | [9 empty] | Temperaturen
90/70°C |  | 1 | August: 55/45°C | [19 empty] | 55/45°C
70/55°C |  | 2 | [21 empty] | 55/45°C
55/45°C |  | 3
- - - |  | 4
- - - |  | 5
Verteilung |  |  | August: Verteilung | [9 empty] | Verteilung | [9 empty] | Verteilung
|  |  | Februar: Wahl; März: 6; August: Verteilung im beheizten Bereich; Steigestränge innenliegend | [19 empty] | Verteilung im beheizten Bereich; Steigestränge innenliegend
[5 empty] | Verlust | HE-geregelt | HE-ungeregelt
keine Wasserheizung vorhanden |  |  | März: 0; April: 0; Mai: 0 | [11 empty] | Verteilung im beheizten Bereich; Steigestränge innenliegend |  |  | 1.5927
dezentrales System |  |  | März: 0; April: 0; Mai: 0
Verteilung im unbeheizten Keller; Steigestränge außenliegend |  |  | März: 5.0981; April: 0.96845; Mai: 1.2694
Verteilung im unbeheizten Keller; Steigestränge innenliegend |  |  | März: 4.4395; April: 0.96845; Mai: 1.2694
Verteilung im beheizten Bereich; Steigestränge außenliegend |  |  | März: 1.6836; April: 0.96845; Mai: 1.2694
Verteilung im beheizten Bereich; Steigestränge innenliegend |  |  | März: 1.5927; April: 0.96845; Mai: 1.2694
|  |  | Februar: Verlust; März: 1.59; April: 0.97; Mai: 1.27 | [13 empty] | Verlust | 1.59
[6 empty] | HE-geregelt | HE-ungeregelt
Hilfsenergie |  |  | Februar: wahl; März: 2; August: Pumpe | [9 empty] | Hilfsenergie | [9 empty] | Pumpe
- - - |  |  | August: geregelte Pumpe | [19 empty] | geregelte Pumpe
geregelte Pumpe | [23 empty] | geregelte Pumpe | bar: Januar to März
ungeregelte Pumpe | bar: Januar to März
|  |  | Februar: HE; März: 0.97 | [13 empty] | HE | 0.97
Speicherung |  |  | Februar: Wahl; März: 1; August: Speicherung | [9 empty] | Speicherung | [9 empty] | Speicherung
|  |  | Februar: Verlust; August: kein Pufferspeicher vorhanden | [19 empty] | kein Pufferspeicher vorhanden
kein Pufferspeicher vorhanden |  |  | Februar: 0; März: 0 | [9 empty] | kein Pufferspeicher vorhanden
normaler Heizungspufferspeicher vorhanden; Aufstellung im beheizten Bereich |  |  | Februar: 0.14892; März: 0.3056
normaler Heizungspufferspeicher vorhanden; Aufstellung im unbeheizten Keller |  |  | Februar: 1.3752; März: 0.3056
Biomassepufferspeicher vorhanden, Aufstellung im beheizten Bereich |  |  | Februar: 0.20494; März: 0.3056
Biomassepufferspeicher vorhanden, Aufstellung im unbeheizten Keller |  |  | Februar: 1.8926; März: 0.3056
|  |  | Februar: 0; März: 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | Februar: Verlust; März: HE | [13 empty] | Verlust | HE
Erzeugung |  |  | April: Wahl; Mai: 1; August: Deckung | [9 empty] | Erzeugung | [9 empty] | Deckung
Solaranlage |  |  | August: keine Solaranlage vorhanden | [9 empty] | Solaranlage | [9 empty] | keine Solaranlage vorhanden
keine Solaranlage vorhanden | bar: Januar to Mai
Solaranlage vorhanden | [23 empty] | keine Solaranlage vorhanden | bar: Januar to Mai
|  | Wahr? | Januar: Alphasolar; Februar: alpha2; März: alpha3; April: fprimsolar; Mai: fprim3
- - - |  | 0 | Januar: 0; Februar: 0; März: 0; April: 0; Mai: 0
G |  | 1 | Januar: 0; Februar: 1; März: 0; April: 0; Mai: 0
G+Sol |  | 0 | Januar: 0; Februar: 0; März: 0; April: 0; Mai: 0
G+S(el) |  | 0 | Januar: 0; Februar: 0; März: 0; April: 0; Mai: 0
G+S(el)+Sol |  | 0 | Januar: 0; Februar: 0; März: 0; April: 0; Mai: 0
G+S(kessel) |  | 0 | Januar: 0; Februar: 0; März: 0; April: 0; Mai: 0
G+S(kessel)+Sol |  | 0 | Januar: 0; Februar: 0; März: 0; April: 0; Mai: 0
|  |  | Januar: 0; Februar: 1; März: 0; April: 0; Mai: 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Januar: a1; Februar: a2; März: a3; April: fprim1; Mai: fprim3 | [12 empty] | a1 | a2 | a3 | fprim1 | fprim3
Erzeuger 2 |  |  | März: Wahl; April: 10; August: Erzeuger 2 | [9 empty] | Erzeuger 2 | [9 empty] | Erzeuger 2
|  |  | März: eg; April: HE; August: Brennwertkessel; Aufstellung im beheizten Bereich, verbessert | [19 empty] | Brennwertkessel; Aufstellung im beheizten Bereich, verbessert
keine Wasserheizung vorhanden |  |  | März: 1; April: 0
Elektrodirektheizung |  |  | März: 1; April: 0
Elektrospeicherheizung |  |  | März: 1; April: 0
Nah- und Fernwärme |  |  | März: 1.01; April: 0
Konstanttemperaturkessel; Aufstellung im beheizten Bereich |  |  | März: 1.1967; April: 0.5473
Konstanttemperaturkessel; Aufstellung im unbeheizten Keller |  |  | März: 1.2894; April: 0.5473
Niedertemperaturkessel; Aufstellung im beheizten Bereich |  |  | März: 1.084; April: 0.5473
Niedertemperaturkessel; Aufstellung im unbeheizten Keller |  |  | März: 1.1211; April: 0.5473
Brennwertkessel; Aufstellung im beheizten Bereich |  |  | März: 1.0122; April: 0.5473
Brennwertkessel; Aufstellung im beheizten Bereich, verbessert |  |  | März: 0.96414; April: 0.5473
Brennwertkessel; Aufstellung im unbeheizten Keller |  |  | März: 1.0396; April: 0.5473
Brennwertkessel; Aufstellung im unbeheizten Keller, verbessert |  |  | März: 0.98896; April: 0.5473
Elektrowärmepumpen; Wasser/Wasser |  |  | März: 0.23206; April: 1.8626 | [9 empty] | bis 500 m² | 1 | Brennwertkessel; Aufstellung im beheizten Bereich, verbessert |  |  | 0.96414 | 0.5473
Elektrowärmepumpen; Erdreich/Wasser |  |  | März: 0.27245; April: 1.1176 | [9 empty] | über 500 m² | 0 | Brennwertkessel; Aufstellung im unbeheizten Keller, verbessert |  |  | 0.98896 | 0.5473
Elektrowärmepumpen; Luft/Wasser |  |  | März: 0.35535; April: 0
Elektrowärmepumpen; Abluft/Wasser (ohne WRG) |  |  | März: 0.29923; April: 0
- - - |  |  | März: 0; April: 0
- - - |  |  | März: 1.5; April: 0
Anschluss an ein bestehendes oder niedrig beheiztes Gebäude |  |  | März: 1.01; April: 0
- - - |  |  | März: 1.8978; April: 0.064953
- - - |  |  | März: 1.5977; April: 1.2693
- - - |  |  | März: 1.409; April: 1.5178
|  |  | März: 0.96; April: 0.55 | [14 empty] | 0.96 | 0.55
|  |  | März: egH2; April: HE2 | [14 empty] | egH2 | HE2
Brennstoff 2 |  |  | Februar: Auswahl; März: 2; August: Brennstoff 2 | [9 empty] | Brennstoff 2 | [9 empty] | Brennstoff 2
- - - |  |  | März: 2.4; August: Heizöl EL | [19 empty] | Heizöl EL
Heizöl EL |  |  | März: 1.1 | [9 empty] | Heizöl EL
Erdgas |  |  | März: 1.1
Flüssiggas |  |  | März: 1.1
- - - |  |  | März: 1.1
- - - |  |  | März: 1.2
- - - |  |  | März: 0.7
- - - |  |  | März: 0
- - - |  |  | März: 1.3
- - - |  |  | März: 0.1
- - - |  |  | März: 2.4
- - - |  |  | März: 0.2
|  |  | Februar: fprim2; März: 1.1 | [13 empty] | fprim2 | 1.1
Erzeuger 3 |  |  | März: Wahl; April: 1; August: Erzeuger 3 | [9 empty] | Erzeuger 3 | [9 empty] | Erzeuger 3
|  |  | März: eg; April: HE; August: kein weiterer Erzeuger vorhanden | [19 empty] | kein weiterer Erzeuger vorhanden
kein weiterer Erzeuger vorhanden |  |  | März: 0; April: 0 | [9 empty] | kein weiterer Erzeuger vorhanden
- - - |  |  | März: 1; April: 0
- - - |  |  | März: 1; April: 0
- - - |  |  | März: 1.1967; April: 0.5473
- - - |  |  | März: 1.2894; April: 0.5473
- - - |  |  | März: 1.084; April: 0.5473
- - - |  |  | März: 1.1211; April: 0.5473
- - - |  |  | März: 1.0122; April: 0.5473
- - - |  |  | März: 1.0396; April: 0.5473
|  |  | März: 0; April: 0 | [14 empty] | 0 | 0
|  |  | März: egH3; April: HE3 | [14 empty] | egH3 | HE3
Überprüfung
OK
Freigabe
W: | OK
L: | OK
H: | OK
Fehler? | OK
Seitenzahl
12
Energieträger für Ausweis
TW-WE | 12.5 | TW-HE |  | L-WE | 0 | L-HE | - | H-WE | 57.9544 | H-HE | 0 | [12 empty] | TW-WE | 12.5 | TW-HE |  | L-WE | 0 | L-HE | - | H-WE | 57.9544 | H-HE | 0
| 0 |  | Januar: 0; März: 0; Mai: 0; Juli: 3.77; September: 0.97 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.77 |  | 0.97
| 8.39 |  | Januar: 0.6; März: 0; Mai: 0; Juli: 0.81; September: 0 | [10 empty] | 8.39 |  | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0.81 |  | 0
| 1.8 |  | Januar: 0.06; März: 0; Juli: 0; September: 0 | [10 empty] | 1.8 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 0.52 |  | Januar: 0.52; März: 0; Juli: 53.3744; September: 2.4 | [10 empty] | 0.52 |  | 0.52 |  | 0 |  |  |  | 53.3744 |  | 0
| 0 |  | Januar: 2.4; März: 0; Juli: 1.1; September: 0 | [10 empty] | 0 |  | 2.4 |  | 0 |  |  |  | 1.1 |  | 0
| 0 |  | Januar: 0.62; März: 0; Mai: 1.11; Juli: 1.59; September: 1 | [10 empty] | 0 |  | 0.62 |  | 0 |  | 1.11 |  | 1.59 |  | 1
| 0.48 |  | Januar: 0.48; März: 0; Mai: -; Juli: 0; September: 2.4 | [10 empty] | 0.48 |  | 0.48 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 2.4
| 1.1 |  | Januar: 2.4; März: 2.4; Mai: 2.4; Juli: 0; September: 0.55 | [10 empty] | 1.1 |  | 2.4 |  | 0 |  | 2.4 |  | 0 |  | 0.55
| 1.12 |  | Januar: 0.2; März: 0; Juli: 0; September: 0 | [10 empty] | 1.12 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  | Januar: 0; März: 0; Juli: 0; September: 2.4 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  | Januar: 2.4; März: 0; Juli: 1; September: 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0
| 0 |  | Januar: 0; Juli: 1.1 | [10 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.1
|  |  | März: 0; Mai: 2.664; Juli: 0.96; September: 3.648 | [14 empty] | 0 |  | 2.664 |  | 0.96 |  | 3.648
| 13.418 |  | Januar: 2.5882; Juli: 0 | [10 empty] | 13.418 |  | 2.5882 | [5 empty] | 0
|  |  | Juli: 0 | [18 empty] | 0
|  |  | Juli: 0; September: Primärenergie | [18 empty] | 0 |  | Primärenergie
|  |  | September: 81.5222 | [20 empty] | 81.5222
|  |  | Juli: 59.204 | [18 empty] | 59.204
|  |  | Januar: TW - Erz.2; Februar: TW - Erz.3; März: Lüftung - WP; April: Lüftung - HR; Mai: Heizung - Erz.2; Juni: Heizung - Erz.3; Juli: Summe | [12 empty] | TW - Erz.2 |  | Lüftung - WP |  | Heizung - Erz.2 |  | Summe
Heizöl, Erdgas, Flüssiggas |  |  | Januar: 12.1981; Februar: 0; März: 0; April: 0; Mai: 53.8219; Juni: 0; Juli: 66.02 | [9 empty] | Heizöl, Erdgas, Flüssiggas |  |  | 12.1981 |  |  |  | 53.8219 |  | 66.02
Steinkohle, Braunkohle |  |  | Januar: 0; Februar: 0; März: 0; April: 0; Mai: 0; Juni: 0; Juli: 0
Fernwärme |  |  | Januar: 0; Februar: 0; März: 0; April: 0; Mai: 0; Juni: 0; Juli: 0
Strom |  |  | Januar: 0; Februar: 0; März: 0; April: 0; Mai: 0; Juni: 0; Juli: 0 | [9 empty] | Strom |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Holz |  |  | Januar: 0; Februar: 0; März: 0; April: 0; Mai: 0; Juni: 0; Juli: 0
Hilfsstrom |  |  | Januar: 1.0784; März: 1.11; Mai: 1.52; Juli: 3.7084 | [9 empty] | Hilfsstrom |  |  | 1.0784 |  | 1.11 |  | 1.52 |  | 3.7084
Nachweis
HT' | Haustyp | 1 | bar: Januar to Juni
| Fläche AN | 224 | bar: Januar to Juni
| 1 | freistehendes Wohnhaus | Januar: 350; Februar: 0.4; März: 0.4
|  |  | 350 | 0.5 | 0
| 2 | einseitig angebautes Wohnhaus | Februar: 0.45; März: 0
| 3 | sonstige Einbausituation | Februar: 0.65; März: 0
| 4 | Anbau, Ausbau | Februar: 0.65; März: 0; Mai: Maximalwert; Juni: 0.4
Warmwasser elektrisch | bar: Januar
|  | 10 | Januar: Abzug QP
| gewählt | 0 | bar: Januar
KfW |  | Altbau | Januar: 1.4
2 |  | Neubau | bar: Januar
Wahl | bar: Januar
Primärenergie | IST | 81.5222 | Februar: 81.5222
für Anzeige | REF | 81.5222 | Januar: 0; Februar: 81.5222
Nachweis EnEV 2016
|  | IST | Februar: REF
QP 2014 |  | 81.5222 | bar: Januar to Februar
Strom |  | 3.7084 | bar: Januar to Februar
QP 2016 |  | 78.7409 | Februar: 59.4728

## TW-01 (hidden)
Leitungen TW
Fläche AN in m² | Leitungslänge L in m |  |  |  |  | Zeitdauer des Zirkulationsbetriebes am Tag in h (z) | Restzeit in h neben Zirkulationsbetrieb am Tag (zu)
| Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich S - Steigstränge | Bereich S - Steigstränge | Bereich SL - Stichleitungen
| ohne Zirkulation | mit Zirkulation | ohne Zirkulation | mit Zirkulation | ohne Zirkulation
224 | 15.24 | 30.48 | 8.512 | 16.8 | 16.8 | 13.4105 | 10.5895
Fläche AN in m² | Wärmeabgabe des Rohrabschnittes in kWh/a
| Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich S - Steigstränge | Bereich SL - Stichleitungen | Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich S - Steigstränge | Bereich S - Steigstränge
| ohne Zirkulation | ohne Zirkulation | ohne Zirkulation | ohne Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation
| Lage im beheizten Bereich | Lage im unbeheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im unbeheizten Bereich | Lage im unbeheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich
[5 empty] | Zirkulationsbetrieb | kein Zirkulationsbetrieb | Zirkulationsbetrieb | kein Zirkualtionsbetrieb | Zirkulationsbetrieb | kein Zirkulationsbetrieb
224 | 307.2384 | 486.4608 | 171.6019 | 338.688 | 858.3777 | 135.5629 | 1058.6658 | 214.6412 | 473.1216 | 74.7197
Fläche AN in m² | Wärmegutschrift des Rohrabschnittes in kWh/a
| Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich S - Steigstränge | Bereich SL - Stichleitungen | Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich V - Verteilung | Bereich S - Steigstränge | Bereich S - Steigstränge
| ohne Zirkulation | ohne Zirkulation | ohne Zirkulation | ohne Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation | mit Zirkulation
| Lage im beheizten Bereich | Lage im unbeheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im unbeheizten Bereich | Lage im unbeheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich | Lage im beheizten Bereich
[5 empty] | Zirkulationsbetrieb | kein Zirkulationsbetrieb | Zirkulationsbetrieb | kein Zirkualtionsbetrieb | Zirkulationsbetrieb | kein Zirkulationsbetrieb
224 | 138.0378 |  | 77.0983 | 152.1677 | 385.6568 | 60.9065 |  |  | 212.5668 | 33.5705
Fläche AN in m² | mit Zirkulation |  |  |  | ohne Zirkulation
| Verteilung im unbeheizten Bereich |  | Verteilung im beheizten Bereich |  | Verteilung im unbeheizten Bereich |  | Verteilung im beheizten Bereich
| Verlust | Gutschrift | Verlust | Gutschrift | Verlust | Gutschrift | Verlust | Gutschrift
224 | 9.6421 | 1.7781 | 8.395 | 3.7717 | 4.4498 | 1.0235 | 3.6497 | 1.6397
wohnungszentral | 1.512 | Verlust | 0.67932 | gutschrift | 6 m je 80 m² | nur SL
dezentral 1 Raum 1 Zapfstelle | 0.252 | Verlust | 0.11322 | gutschrift | 1 m je 80 m² | nur Bereich SL, aber 1/6
dezentral - 1 raum mehrere Zapfstellen | 0.756 | Verlust | 0.33966 | gutschrift | 3 m je 80 m² | nur Bereich SL, aber 1/2
dezentral - mehrere Räume | 1.008 | Verlust | 0.45288 | gutschrift | 4 m je 80 m² | nur Bereich SL, aber 1/1,5
Hilfsenergie | 0.6033 | bei Zirkulation | 28.792
| 0 | ohne Zirk | PPumpe
Formeln
13+0,1*AN | V | ohne Zirk
26+0,2*AN | V | mit Zirk
0,038*AN | S | ohne Zirk
0,075*AN | S | mit Zirk
6*AN/80 | SL | geb.zentral
10+1/(0,07+50/AN) | z | Zirk.zeit
32°C | teta | WW-Leitungen
50°C | teta | zirk-Leitungen
0.2 | U | für V S SL
13°C | teta | für unbeheizt
20°C | teta | für beheizt
1 | f | für unbeheizt / Gutschrift
0.15 | f | für beheizt / Gutschrift
4*AN/80 | SL | gemeinsame Inst.wand
1*AN/80 | SL | dezentral 1 R 1Z
3*AN/80 | SL | dezenral 1R nZ
P*ttW*z/1000/AN | Energie | HE
27+0,008*AN | Leistung | HE

## TW-02 (hidden)
Speicher
Speicher |  | formeln
|  |  |  | qBS=0,4+0,2V^0,4 |  | V=6*AN^0,7
indirekte Speicher |  | 1000 | Liter = Vmax | qS=1,2*(50-tetaU)/45*350*qBS/AN
AN in m² | V in l | Speicher 1 | Speicher 2 | Speicher 3 | Speicher 4 | Speicher 5 | Speicher 6
224 | 265.0482 | 265.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN in m² | qBS | qS |  | qWR
|  | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich
224 | 2.2636 | 3.4898 | 2.8295 | 0 | 1.2713
formeln
Gasspeicher |  | 500 | Liter = Vmax | qBS=2+0,033V^1,1 |  | V=4*AN^0,7
qS=(55-tetaU)/50*350*qBS/AN
AN in m² | V in l | Speicher 1 | Speicher 2 | Speicher 3 | Speicher 4 | Speicher 5 | Speicher 6
224 | 176.6988 | 176.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN in m² | qBS | qS |  | qWR
|  | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich
224 | 11.783 | 15.4652 | 12.8876 | 0 | 5.7902
formeln
Elektrisch - Tagspeicher |  | 1000 | Liter = Vmax | qBS=0,29+0,019V^0,8 |  | V=4*AN^0,7
qS=(55-tetaU)/45*350*qBS/AN
AN in m² | V in l | Speicher 1 | Speicher 2 | Speicher 3 | Speicher 4 | Speicher 5 | Speicher 6
224 | 176.6988 | 176.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN in m² | qBS | qS |  | qWR
|  | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich
224 | 1.4827 | 2.1623 | 1.8019 | 0 | 0.80958
formeln
Elektrisch - Kleinspeicher |  |  |  | qBS=0,0045*AN
qS=(55-tetaU)/45*350*qBS/AN
AN in m² |  |  | Verlust gesamt (qBS)
224 |  |  | 1.008
AN in m² | qBS | qS |  | qWR
|  | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich
224 | 1.008 | 1.47 | 1.225 | 0 | 0.55037
formeln
Elektrisch - Nachtspeicher |  | 1000 | Liter = Vmax | qBS=0,29+0,019V^0,8 |  | V=8,5*AN^0,7
qS=(55-tetaU)/45*350*qBS/AN
AN in m² | V in l | Speicher 1 | Speicher 2 | Speicher 3 | Speicher 4 | Speicher 5 | Speicher 6
224 | 375.485 | 375.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN in m² | qBS | qS |  | qWR
|  | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich
224 | 2.4699 | 3.6019 | 3.0016 | 0 | 1.3486
Formeln
Hilfsenergie | 0.062537 |  | q=P*t/1000/AN
|  |  | P=44+0,059*AN | 57.216
|  |  | t=170+5*AN^0,5 | 244.8331
AN | 224
Solarspeicher | [5 empty] | erfüllt? | qBS | Wert
AN | Vssol | Vsaux | Vsumme | Vmax | nur Solar | 1 | 1.4372
224 | 260.7673 | 265.0482 | 525.8156 | 1000 | nur indirekt | 0 | 2.2636
1.4372
AN in m² | qBS | qS |  | qWR
|  | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich
224 | 1.4372 | 2.2156 | 1.7965 | 0 | 0.80712
| qB,S | Wahr?
indirekt | 2.2636 | 0
gas | 11.783 | 0
el Tag | 1.4827 | 0
el Klein | 1.008 | 0
el Nacht | 2.4699 | 0
solar | 1.4372 | 1
1.4372

## TW-03 (hidden)
Solaranteil
qBS |  | 1.4372 |  | Aufstellung Speicher |  | 20 | °C
| REF: | 1.4372 |  |  | REF: | 20
| Übernommene Werte aus anderen Blättern | [10 empty] | Q*TW
AN | qtw |  | qTW,d |  |  |  |  | qTW,s |  | AN
[m²] | [kWh/m²a] | [8 empty] | [m²] | ind Speicher |  | Elektroheizstab
224 | 12.5 | 8.39 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 224 | 5082.56 |  | 5082.56
| REF: | 8.39 |  |  | REF: | 1.8 |  |  |  | REF: | 5082.56
[5 empty] | AN | AC |  | QSYS
| Flach-kollektor | Röhren-kollektor | [5 empty] | klein |  | gross
[6 empty] | Flach | Röhre | Flach | Röhre | Flach | Röhre
[5 empty] | [m²] | [m²] | [m²] | [kWh/a] |  | [kWh/a]
h0 | 0.77 |  |  |  | 224 | 6.8303 |  | 1767.9677 |  | 2420.7876
k1 | 3.5
k2 | 0.02
IAM(50) | 0.9
C | 6.4
[5 empty] | fNA | 0.962
AN | Vs,sol | Vs,aux |  |  | AN | fslr
Flachkollektor
[m²] | [l] | [l] |  |  | [m²] | ind. Beheizt |  |  |  | Elektroheizstab
224 | 260.7673 | 265.0482 |  |  | 224 | 1.2373 |  |  |  | 1.2373
[5 empty] | REF: | 1.2373
[5 empty] | fdsol | 0.963
[5 empty] | AN | fs,Vsol
[5 empty] | [m²] | ind. Beheizt |  |  |  | Elektroheizstab
[5 empty] | 224 | 1.0011 |  |  |  | 1.0011
[5 empty] | REF: | 1.0011
[5 empty] | AN | fs,Vaux
Kleine Anlagen
[5 empty] | [m²] | ind. Beheizt |  |  |  | Elektroheizstab
[5 empty] | 224 | 0.99693 |  |  |  | 0.99693
[5 empty] | REF: | 0.99693
[5 empty] | AN | fs,loss
[5 empty] | [m²] | ind. Beheizt |  |  |  | Elektroheizstab
[5 empty] | 224 | 1.0406 |  |  |  | 1.0406
[5 empty] | REF: | 1.0406
[5 empty] | fS,J | 1.5667
[5 empty] | REF: | 1.5667
[5 empty] | fS,t | 1.0429
[6 empty] | In.B.Sp. | El.Stab
[5 empty] | fS,an | 0.83333 | 1
AN
Flachkollektoren
[6 empty] | Indirekt beheizter Speicher |  |  |  | Elektroheizstab
[m²]
[5 empty] | 224 | 2653.5985 |  |  |  | 2104.6385
[5 empty] | REF: | 2653.5985
AN
Kleine+Grosse Anlagen + Flachkollektoren
Elektroheizstab
[m²]
[5 empty] | 224 | 0.5221 |  |  |  | 0.41409
[5 empty] | REF: | 0.5221

## TW-04 (hidden)
Übersicht Kessel | [9 empty] | WW | Heizung | tHP
[9 empty] | Grundlast | 4 | 10 | 185
| eG,W |  |  | Hilfsenergie | eG,W |  | Hilfsenergie |  | Spitzenlast |  | 1
AN in m² | Konstanttemperatur | Niedertemperatur | Brennwert |  | Kombi-Niedertemperatur | Kombi-Brennwert |  |  |  |  | REF: | 185
224 | 1.618 | 1.1773 | 1.1411 | 0.19879 | 1.2584 | 1.2206 | 0.17388
[5 empty] | 1.2827 | 1.2441
|  |  | BWbesser |  | BWbesser | 1.195
|  |  | 1.1219 |  | BWbesser | 1.1284
Konstantkessel
AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W
224 | 18.5534 | 0.87537 | 4518.5972 | 0.028994 | 0.02637 | 70 | 0.02637 | 1.618
NT-Kessel
AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W
224 | 18.5534 | 0.90403 | 4518.5972 | 0.028994 | 0.013185 | 35.448 | 0.0040737 | 1.1773
BWKessel | [8 empty] | BWKessel | besser
AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W | AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W
224 | 18.5534 | 0.93268 | 4518.5972 | 0.028994 | 0.013185 | 35.448 | 0.0040737 | 1.1411 | 224 | 18.5534 | 0.91743 | 4518.5972 | 0.028994 | 0.006 | 35.448 | 0.0018538 | 1.1219
[16 empty] | REF: | 1.1219
Kombi-NT (Speicher)
AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W
224 | 24 | 0.9057 | 4518.5972 | 0.022414 | 0.022 | 35.448 | 0.0067971 | 1.2584
KombiBW (Speicher) | [8 empty] | KombiBW (Speicher) | besser
AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W | AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W
224 | 24 | 0.9338 | 4518.5972 | 0.022414 | 0.022 | 35.448 | 0.0067971 | 1.2206 | 224 | 24 | 0.9538 | 4518.5972 | 0.022414 | 0.022 | 35.448 | 0.0067971 | 1.195
Kombi-NT (DL)
AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W
224 | 24 | 0.9057 | 4518.5972 | 0.022414 | 0.012 | 35.448 | 0.0037075 | 1.2827
KombiBW (DL) | [8 empty] | KombiBW (DL) | besser
AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W | AN | Qn | eta 100 | QTW* | phi | qB70 | teta | qBteta | eg,W
224 | 24 | 0.9338 | 4518.5972 | 0.022414 | 0.012 | 35.448 | 0.0037075 | 1.2441 | 224 | 24 | 0.9538 | 4518.5972 | 0.022414 | 0.012 | 35.448 | 0.0037075 | 1.1284
HE Kessel
AN | Qn | PHE | phi | qHE
224 | 18.5534 | 0.18283 | 0.028994 | 0.19879
HE Kombi
AN | Qn | PHE | phi | qHE
224 | 24 | 0.20688 | 0.022414 | 0.17388

## TW-05 (hidden)
Biomasse |  | AN | 224
|  | a sol | 0.52 |  | Kessel Typ H |  | 10
AN | qtw | qtw,ce | qtw,d | qtw,s | QTW*
224 | 12.5 | 0 | 8.39 | 1.8 | 5082.56
Stückholzfeuerung
fQ,TW | eTWgSP | eTWgHP | eTWg |  |  | eTWg
0.11548 | 4.2017 | 1.8978 | 2.1638 |  |  | 1.8978
tHP | tTW | alpha sol |  | fQ,TW
185 | 350 | 0.52 | 0.11548 | 0.11548
zHK,m | fQ,GZ,SP | eta GZ | eta SP | eTWgSP
0.4 | 1 | 0.595 | 0.7 | 4.2017
QN,GZ | tTW | QTW* |  | fQ,GZ,SP
23.3301 | 350 | 5082.56 | 1.6066 | 1
Hilfsenergie
fQ,TW | QTW* | QH* | qg,H,HE | qg,TW,HE |  | qg,TW,HE
0.11548 | 5082.56 | 12558.432 | 0.064953 | 0.0022353 |  | 0
Pelletfeuerung, direkt und indirekt
fQ,TW | eTWgSP | eTWgHP | eTWg |  |  | eTWg
0.11548 | 2.7678 | 1.5977 | 1.7328 |  |  | 1.5977
tHP | tTW | alpha sol |  | fQ,TW
185 | 350 | 0.52 | 0.11548 | 0.11548
zHK,m | fQ,GZ,SP | eta GZ | eta SP | eTWgSP
0.5 | 0.96395 | 0.72 | 0.8 | 2.7678
QN,GZ | tTW | QTW* |  | fQ,GZ,SP
13.998 | 350 | 5082.56 | 0.96395 | 0.96395
Hilfsenergie
fQ,TW | QTW* | QH* | qg,H,HE | qg,TW,HE |  | qg,TW,HE
0.11548 | 5082.56 | 12558.432 | 1.2693 | 0.043682 |  | 0
Pelletfeuerung, nur indirekt
fQ,TW | eTWgSP | eTWgHP | eTWg |  |  | eTWg
0.11548 | 1.3839 | 1.409 | 1.4061 |  |  | 1.409
tHP | tTW | alpha sol |  | fQ,TW
185 | 350 | 0.52 | 0.11548 | 0.11548
zHK,m | fQ,GZ,SP | eta GZ | eta SP | eTWgSP
1 | 0.96395 | 0.72 | 0.8 | 1.3839
QN,GZ | tTW | QTW* |  | fQ,GZ,SP
13.998 | 350 | 5082.56 | 0.96395 | 0.96395
Hilfsenergie
fQ,TW | QTW* | QH* | qg,H,HE | qg,TW,HE |  | qg,TW,HE
0.11548 | 5082.56 | 12558.432 | 1.5178 | 0.052234 |  | 0
| eg | HE | Typ | eg | HE
Stück | 2.1638 | 0.0022353 | 0
Pellet ind+dir | 1.7328 | 0.043682 | 0
Pellel nur dir | 1.4061 | 0.052234 | 0 | 0 | 0
| eg | HE | Typ | eg | HE
Stück | 1.8978 | 0 | 0
Pellet ind+dir | 1.5977 | 0 | 0
Pellel nur dir | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 0

## L-01 (hidden)
Verteilung |  |  | AN | 224
n in h-1 | 0.4
eta WRG | 0
WP-Art | O |  | qWP0,4 | 8.74
teta HR | 0
Verteilungsart | 3
Ventilatorart | DC
temperatur im Zuluft Netz
| Zuluft außerhalb | Zuluft innerhalb | d.th.Hülle
HR? | 3.3 | 20
LL-WP? | 3.3 | 20
WRG? | 3.3 | 20
|  | L | Anrechnen? | U | teta außen | teta innen | fa | tHP | z | Q
Zuluft | außerhalb (Vert) | 14.48 | 0 | 0.45 | 13 | 3.3 | 1 | 185 | 24 | 0
| innerhalb (Vert) | 14.48 | 0 | 0.85 | 20 | 20 | 0.15 | 185 | 24 | 0
| innerhalb (Anbind) | 24.64 | 0 | 0.85 | 20 | 20 | 0.15 | 185 | 24 | 0
Abluft | außerhalb (Vert) | 11.98 | 0 | 0.45 | 13 | 20 | 1 | 185 | 24 | 0
0

## L-02 (hidden)
WRG-Anteil |  |  | AN | 224
n in h-1 | 0.4
eta WRG | 0
WP-Art | O
teta HR | 0
Verteilungsart | 3
Ventilatorart | DC
Rho x CP | hR | fg | eta | Fgt | n | qWRG
0.34 | 2.5 | 0 | 0 | 69.6 | 0.4 | 0

## L-03 (hidden)
WP-Anteil |  |  |  | AN | 224
n in h-1 | 0.4 |  |  | 4 | ohne TW
eta WRG | 0
WP-Art | O
teta HR | 0
Verteilungsart | 3 |  |  | qh | 57.9544 | (für das IST-Gebäude)
Ventilatorart | DC |  |  | qh,n | 0
|  |  |  | qWRG | 0
tWPVL | [8 empty] | Interpolation nach qh anrechenbar |  |  | interploation nach tHRLV
[9 empty] | aktuell | unten | oben | aktuell | unten | oben
mü | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 57.9544 | 50 | 60 | 0.25935 | 0.2 | 0.3
1 | 1796 | 1767 | 1728 | 1687 | 1639 | 1585 | 1516 | 1456 | 1719.6132 | 1687 | 1728 | 4440 | 4842.3164 | 4360.7711
0.9 | 2083 | 2050 | 1987 | 1923 | 1844 | 1775 | 1690 | 1602 | 1973.9083 | 1923 | 1987
0.8 | 2353 | 2297 | 2229 | 2159 | 2082 | 1997 | 1910 | 1835 | 2214.681 | 2159 | 2229 | Interpolationsergebnis:
0.7 | 2658 | 2598 | 2523 | 2446 | 2360 | 2267 | 2160 | 2075 | 2507.2491 | 2446 | 2523 | 4556.538
0.6 | 3071 | 3004 | 2920 | 2817 | 2721 | 2615 | 2486 | 2402 | 2898.9306 | 2817 | 2920
0.5 | 3520 | 3463 | 3370 | 3256 | 3130 | 2996 | 2850 | 2737 | 3346.6805 | 3256 | 3370
0.4 | 4077 | 3993 | 3871 | 3745 | 3606 | 3455 | 3259 | 3101 | 3845.2258 | 3745 | 3871
0.3 | 4634 | 4523 | 4389 | 4251 | 4098 | 3915 | 3638 | 3436 | 4360.7711 | 4251 | 4389
0.2 | 5191 | 5053 | 4873 | 4723 | 4558 | 4359 | 4048 | 3771 | 4842.3164 | 4723 | 4873
mü
qgWP | qGB | mü
8.74 | 33.7001 | 0.25935
qGB
qh | qWRG | qh,n | qGB
57.9544 | 0 | 0 | 33.7001
qWP0,4
epsilon | pelVent | pelWP | 7,8 x eta | qWP0,4
3.8 | 0.5 | 1.8 | 0 | 8.74
qgWP
qWP0,4 | n/0,4 | qTWWP | qgWP
8.74 | 1 | 0 | 8.74
qWP
1/1000 | qgWP | tWPVL | qWP
0.001 | 8.74 | 4440 | 38.8056
egL | mit WRG | ohne WRG
| 0.33704 | 0.28297

## L-04 (hidden)
HR-Anteil |  |  |  | AN | 224
n in h-1 | 0.4 |  |  | qGB | 33.7001
eta WRG | 0 |  |  | qgWP | 8.74
WP-Art | O |  |  | tWPVL | 4440
teta HR | 0
Verteilungsart | 3 |  |  | qh | 57.9544 | (für das IST-Gebäude)
Ventilatorart | DC |  |  | qh,n | 0
|  |  |  | qWRG | 0
tHRVL | [8 empty] | Interpolation nach qh anrechenbar |  |  | interploation nach tHRLV
[9 empty] | aktuell | unten | oben | aktuell | unten | oben
mü | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 57.9544 | 50 | 60 | 0.12107 | 0.2 | 0.3
1 | 1796 | 1767 | 1728 | 1687 | 1639 | 1585 | 1516 | 1456 | 1719.6132 | 1687 | 1728 | 4440 | 4842.3164 | 4360.7711
0.9 | 2083 | 2050 | 1987 | 1923 | 1844 | 1775 | 1690 | 1602 | 1973.9083 | 1923 | 1987
0.8 | 2353 | 2297 | 2229 | 2159 | 2082 | 1997 | 1910 | 1835 | 2214.681 | 2159 | 2229 | Interpolationsergebnis:
0.7 | 2658 | 2598 | 2523 | 2446 | 2360 | 2267 | 2160 | 2075 | 2507.2491 | 2446 | 2523 | 5222.411
0.6 | 3071 | 3004 | 2920 | 2817 | 2721 | 2615 | 2486 | 2402 | 2898.9306 | 2817 | 2920
0.5 | 3520 | 3463 | 3370 | 3256 | 3130 | 2996 | 2850 | 2737 | 3346.6805 | 3256 | 3370
0.4 | 4077 | 3993 | 3871 | 3745 | 3606 | 3455 | 3259 | 3101 | 3845.2258 | 3745 | 3871
0.3 | 4634 | 4523 | 4389 | 4251 | 4098 | 3915 | 3638 | 3436 | 4360.7711 | 4251 | 4389
0.2 | 5191 | 5053 | 4873 | 4723 | 4558 | 4359 | 4048 | 3771 | 4842.3164 | 4723 | 4873
mü
qgHR | qGB | mü
4.08 | 33.7001 | 0.12107
qgHR
Rho x CP | teta zul max | -12 | (20-(-12)) x eta WRG | n/0,4 | qgHR
0.34 | 0 | -12 | 0 | 1 | 4.08
qHR
1/1000 | qgHR | tHRVL | qpWP | tWPVL | qHR
0.001 | 4.08 | 4440 | 0 | 0 | 18.1152

## L-05 (hidden)
HE |  |  |  | AN | 224
n in h-1 | 0.4
eta WRG | 0
WP-Art | O
teta HR | 0
Verteilungsart | 3
Ventilatorart | DC
Pel | Wert | Vent | Wahr? | WRG | Wahr? | Anlage | Wahr? | WP | Wahr? | alleWahr?
0 | 0.48 | AC | 0 | 0.6 | 0 | Z/A | 0 | O | 1 | 0
0 | 0.38 | DC | 1 | 0.6 | 0 | Z/A | 0 | O | 1 | 0
0 | 0.48 | DC | 1 | 0.8 | 0 | Z/A | 0 | O | 1 | 0
0 | 0.85 | AC | 0 | 0,6 oder 0,8 | 0 | dez | 0 | O | 1 | 0
0 | 0.7 | DC | 1 | 0,6 oder 0,8 | 0 | dez | 0 | O | 1 | 0
0 | 0.58 | AC | 0 | alle | 1 | Z/A | 0 | LL | 0 | 0
0 | 0.5 | DC | 1 | alle | 1 | Z/A | 0 | LL | 0 | 0
0 | 0.3 | AC | 0 | 0 | 1 | Abluft | 1 | O | 1 | 0
0.25 | 0.25 | DC | 1 | 0 | 1 | Abluft | 1 | O | 1 | 1
0 | 0.37 | AC | 0 | 0 | 1 | Abluft | 1 | TW | 0 | 0
0 | 0.29 | DC | 1 | 0 | 1 | Abluft | 1 | TW | 0 | 0
0 | 0.6 | AC | 0 | 0 | 1 | Z/A | 0 | O | 1 | 0
0 | 0.5 | DC | 1 | 0 | 1 | Z/A | 0 | O | 1 | 0
0.25
Fgt,LV | eta | Fgt,LV | Wahr? | wert
| 0.8 | 1.44 | 0 | 0
| 0.6 | 0.13 | 0 | 0
0
qVENT
1/1000 | 1+fewt | pel | hR | n | tHP | z | fZ | qVENT
0.001 | 1 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 185 | 24 | 1 | 1.11
REF: | 1 | 0.25 |  | 0.4 |  |  | REF: | 1.11
qVorW |  |  |  |  | Abluft-
Rho x CP | hR | Fgt,LV | n | qVorW | Faktor?
0.34 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0
qREG
0
qHE
qVENT | qVorW | qREG | qHE
1.11 | 0 | 0 | 1.11

## H-01 (hidden)
Verteilung
AN |  | RechnungenC266 (temp): |  | 3
224 |  | Verteilung |  | 6
| beheizt | [5 empty] | unbeheizt
| V aussen |  |  | V innen |  |  | V aussen |  | V innen
| LV | 39.7 |  | LV | 33.1 |  | LV | 39.7 | LV | 33.1
| LS | 16.8 |  | LS | 16.8 |  | LS | 16.8 | LS | 16.8
| LA | 123.2 |  | LA | 123.2 |  | La | 123.2 | LA | 123.2
| faV | 0.15 |  | faV | 0.15 |  | faV | 1 | faV | 1
| faS | 0.15 |  | faS | 0.15 |  | faS | 0.15 | faS | 0.15
| faA | 0.1 |  | faA | 0.1 |  | faA | 0.1 | faA | 0.1
| fbV | 1 |  | fbV | 1 |  | fbV | 1 | fbV | 1
| fbS | 1 |  | fbS | 1 |  | fbS | 1 | fbS | 1
| fbA | 0.8 |  | fbA | 0.8 |  | fbA | 0.8 | fbA | 0.8
| tV | 20 |  | tV | 20 |  | tV | 13 | tV | 13
| tS | 20 |  | tS | 20 |  | tS | 20 | tS | 20
| tA | 20 |  | tA | 20 |  | tA | 20 | tA | 20
| UV | 0.255 |  | UV | 0.255 |  | UV | 0.2 | UV | 0.2
| US | 0.255 |  | US | 0.255 |  | US | 0.255 | US | 0.255
| UA | 0.255 |  | UA | 0.255 |  | UA | 0.255 | UA | 0.255
90/70 | V | 245.0263 |  | V | 204.2914 |  | V | 1527.9584 | V | 1273.9401
56.3419 | S | 103.6887 |  | S | 103.6887 |  | S | 103.6887 | S | 103.6887
56.3419 | A | 405.538 |  | A | 405.538 |  | A | 405.538 | A | 405.538
56.3419 | Gesamt | 3.3672 |  | Gesamt | 3.1853 |  | Gesamt | 9.0946 | Gesamt | 7.9606
| TRUE | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Wert | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
70/55 | V | 173.5603 |  | V | 144.7064 |  | V | 1154.28 | V | 962.3846
45.7422 | S | 73.4462 |  | S | 73.4462 |  | S | 73.4462 | S | 73.4462
45.7422 | A | 287.2561 |  | A | 287.2561 |  | A | 287.2561 | A | 287.2561
45.7422 | Gesamt | 2.3851 |  | Gesamt | 2.2563 |  | Gesamt | 6.7633 | Gesamt | 5.9066
| TRUE | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Wert | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
55/45 | V | 122.5131 |  | V | 102.1457 |  | V | 887.3668 | V | 739.8449
38.171 | S | 51.8444 |  | S | 51.8444 |  | S | 51.8444 | S | 51.8444
38.171 | A | 202.769 |  | A | 202.769 |  | A | 202.769 | A | 202.769
38.171 | Gesamt | 1.6836 |  | Gesamt | 1.5927 | REF | Gesamt | 5.0981 | Gesamt | 4.4395 | REF
| TRUE | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| Wert | 1.6836 |  |  | 1.5927 |  |  | 5.0981 |  | 4.4395
35/28 | V | 42.8716 |  | V | 35.7443 |  | V | 470.9404 | V | 392.648
26.3586 | S | 18.1421 |  | S | 18.1421 |  | S | 18.1421 | S | 18.1421
26.3586 | A | 70.9559 |  | A | 70.9559 |  | A | 70.9559 | A | 70.9559
26.3586 | Gesamt | 0.58915 |  | Gesamt | 0.55733 |  | Gesamt | 2.5002 | Gesamt | 2.1507
| TRUE | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Wert | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Summe | 1.6836 |  | Summe | 1.5927 |  | Summe | 5.0981 | Summe | 4.4395
Hilfsenergie
| AN | 224
| 1.3107 | korrekturfaktor | geregelt | ungeregelt
| 20K | 51.304 | 0.77585 | 1.0169 | 0 | 90/70
| 15K | 57.216 | 0.86526 | 1.1341 | 0 | 70/55
| 10K | 64.04 | 0.96845 | 1.2694 | 1 | 55/45
| 7K | 113.6 | 1.7179 | 2.2517 | 0 | 35/28
|  | Ppumpe | 0.96845 | 1.2694
64.04
Qd - V |  | 122.5131 |  |  | 102.1457 |  |  | 887.3668 |  | 739.8449
Qd - S |  | 51.8444 |  |  | 51.8444 |  |  | 51.8444 |  | 51.8444
Qd - A |  | 202.769 |  |  | 202.769 |  |  | 202.769 |  | 202.769
|  | beheizt |  |  | beheizt |  |  | unbeheizt |  | unbeheizt
|  | V aussen |  |  | V innen |  |  | V aussen |  | V innen
Wahr? |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
102.1457 | V | 0 |  |  | 102.1457 |  |  | 0 |  | 0
51.8444 | S | 0 |  |  | 51.8444 |  |  | 0 |  | 0
202.769 | A | 0 |  |  | 202.769 |  |  | 0 |  | 0

## H-02 (hidden)
Speicher |  | RechnungenC266 (Temp) |  | 3
Heizspeicher |  | 1000 | Liter = Vmax
AN in m² | V in l | Speicher 1 | Speicher 2 | Speicher 3
224 | 176.6988 | 176.6988 | 0 | 0
AN in m² | qBS | Verlust | Verlust | mitteltemp für Speicher | Heizkreistemperaturen
|  | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich
224 | 2.4808 | 1.3752 | 0.14892 | 38.171 | 55/45
normal |  | 0.72986 | 0.052112 | 26.3586 | 35/28
55/45 | 1 | 0.14892 | 1.3752
35/28 | 0 | 0 | 0
| Wahr? | 0.14892 | 1.3752
|  | beheizt | unbeheizt
Biomasse |  | 1000 | Liter = Vmax
AN in m² | V in l | Speicher 1 | Speicher 2 | Speicher 3 | Speicher 4 | Speicher 5 | Speicher 6 | Speicher 7
224 | 463.8344 | 463.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN in m² | qBS | Verlust | Verlust | mitteltemp für Speicher | Heizkreistemperaturen
|  | unbeheizter Bereich | beheizter Bereich
224 | 3.414 | 2.4618 | 0.29033 | 45.7422 | 70/55
|  | 1.8926 | 0.20494 | 38.171 | 55/45
Biomasse |  | 1.0044 | 0.071715 | 26.3586 | 35/28
70/55 | 0 | 0 | 0
55/45 | 1 | 0.20494 | 1.8926
35/28 | 0 | 0 | 0
| Wahr? | 0.20494 | 1.8926
|  | beheizt | unbeheizt
Hilfsenergie
P | 46.72
t | 1465.2
qh,s,HE | 0.3056

## H-03 (hidden)
Übersicht Kessel |  | Rechnungen C266 (Temp) |  | 3
| eG,H ausserhalb | [9 empty] | Hilfsenergie
| Konstanttemperatur | Niedertemperatur |  |  | Brennwert |  |  | Brennwert besser
AN in m² | alle Temperaturen | 70/55 | 55/45 | 35/28 | 70/55 | 55/45 | 35/28 | 70/55 | 55/45 | 35/28 | alle Systeme
224 | 1.2894 | 1.1297 | 1.1211 | 1.1075 | 1.0658 | 1.0396 | 0.99531 | 1.013 | 0.98896 | 0.94834 | 0.5473 | außen
REF
| eG,H - innerhalb | [9 empty] | Hilfsenergie
| Konstanttemperatur | Niedertemperatur |  |  | Brennwert |  |  | Brennwert besser
AN in m² | alle Temperaturen | 70/55 | 55/45 | 35/28 | 70/55 | 55/45 | 35/28 | 70/55 | 55/45 | 35/28 | alle Systeme
224 | 1.1967 | 1.0804 | 1.084 | 1.0933 | 1.0279 | 1.0122 | 0.98716 | 0.97869 | 0.96414 | 0.94094 | 0.5473 | innen
REF
Temp WAHR? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| KT | NT |  |  | BW alt | BW neu
eg innen | 1.1967 | 1.084 |  |  | 1.0122 | 0.96414 |  | innen
eg außen | 1.2894 | 1.1211 |  |  | 1.0396 | 0.98896 |  | aussen
teta | 70 | 45.7422 | 38.171 | 26.3586 | 41.1994 | 35.1425 | 24.4234 | 41.1994 | 35.1425 | 24.4234 | 35.1
Temp wahr? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Kessel wahr? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Konstanttemp
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.02637 | 8.3967 | 0.85305 | 0.02637 | 0.13592 | 0.90912 | 1 | 0.85305 | 1.2894
tErz
70
Konstanttemperatur | [11 empty] | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | adth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | idth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH | ende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 18.5534 | 0.02637 | 8.3967 | 0.85305 | 0.02637 | 0.13592 | 0.90912 | 0.65925 | 0.91916 | 1.1967
tErz
Konstanttemperatur |  |  |  |  | 70
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT7055
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.90903 | 0.0067882 | 0.13592 | 0.97381 | 1 | 0.90903 | 1.1297
tErz
45.7422
Niedertemperatur
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.90903 | 0.0067882 | 0.13592 | 0.97381 | 0.16971 | 0.95049 | 1.0804
tErz
45.7422
Niedertemperatur
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT5545
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.90903 | 0.0047917 | 0.13592 | 0.98129 | 1 | 0.90903 | 1.1211
tErz
38.171
Niedertemperatur
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.90903 | 0.0047917 | 0.13592 | 0.98129 | 0.11979 | 0.94006 | 1.084
tErz
38.171
Niedertemperatur
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NT3528
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.90903 | 0.0016768 | 0.13592 | 0.99332 | 1 | 0.90903 | 1.1075
tErz
26.3586
Niedertemperatur
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.90903 | 0.0016768 | 0.13592 | 0.99332 | 0.04192 | 0.92085 | 1.0933
tErz
26.3586
Niedertemperatur
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BW alt 7055
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.99268 | 0.0055903 | 0.13592 | 0.97828 | 1 | 0.99268 | 1.0658
tErz
41.1994
Brennwert
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.99268 | 0.0055903 | 0.13592 | 0.97828 | 0.13976 | 1.0281 | 1.0279
tErz
41.1994
Brennwert
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BW alt 5545
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.99268 | 0.0039931 | 0.13592 | 0.98433 | 1 | 0.99268 | 1.0396
tErz
35.1425
Brennwert
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.99268 | 0.0039931 | 0.13592 | 0.98433 | 0.099827 | 1.0191 | 1.0122
tErz
35.1425
Brennwert
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BW alt 3528
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.99268 | 0.0011665 | 0.13592 | 0.99534 | 1 | 0.99268 | 0.99531
tErz
24.4234
Brennwert
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.99268 | 0.0011665 | 0.13592 | 0.99534 | 0.029161 | 1.001 | 0.98716
tErz
24.4234
Brennwert
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BW neu 7055
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.99303 | 0.0055903 | 0.13592 | 0.97828 | 1 | 1.0427 | 1.013
tErz
41.1994
Brennwert
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.99303 | 0.0055903 | 0.13592 | 0.97828 | 0.13976 | 1.0781 | 0.97869
tErz
41.1994
Brennwert
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BW neu 5545
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.99303 | 0.0039931 | 0.13592 | 0.98433 | 1 | 1.0427 | 0.98896
tErz
35.1425
Brennwert | Öl
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.99303 | 0.0039931 | 0.13592 | 0.98433 | 0.099827 | 1.0691 | 0.96414
tErz
35.1425
Brennwert
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BW neu 3528
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.99303 | 0.0011665 | 0.13592 | 0.99534 | 1 | 1.0427 | 0.94834
tErz
24.4234
Brennwert
außerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN | Qn | qB70 | QGB | eta30 | qBteta | phi | fphi | fa=fc | eta K | eGH
224 | 18.5534 | 0.013185 | 8.3967 | 0.99303 | 0.0011665 | 0.13592 | 0.99534 | 0.029161 | 1.051 | 0.94094
tErz
24.4234
Brennwert
innerhalb der thermischen Hülle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE Kessel
An | Qn | PHE | phi | qH,G,HE
224 | 18.5534 | 0.060944 | 0.13592 | 0.5473
|  |  |  | eg |  | HE | Wahr? | Wert eg | Wert HE
Elektrowärmepumpen - Wasser/Wasser - 55/45°C |  |  |  | 0.23206 |  | 1.8626 | 1 | 0.23206 | 1.8626
Elektrowärmepumpen - Wasser/Wasser - 35/28°C |  |  |  | 0.19109 |  | 1.8626 | 0
Elektrowärmepumpen - Erdreich/Wasser - 55/45°C |  |  |  | 0.27245 |  | 1.1176 | 1 | 0.27245 | 1.1176
Elektrowärmepumpen - Erdreich/Wasser - 35/28°C |  |  |  | 0.22999 |  | 1.1176 | 0
Elektrowärmepumpen - Luft/Wasser - 55/45°C |  |  |  | 0.35535 |  | 0 | 1 | 0.35535 | 0
Elektrowärmepumpen - Luft/Wasser - 35/28°C |  |  |  | 0.30201 |  | 0 | 0
Elektrowärmepumpen - Abluft/Wasser (ohne WRG) - 55/45°C |  |  |  | 0.29923 |  | 0 | 1 | 0.29923 | 0
Elektrowärmepumpen - Abluft/Wasser (ohne WRG) - 35/28°C |  |  |  | 0.2464 |  | 0 | 0
Deckungsanteil AbluftWP
qh | 57.9544 | (für das IST-Gebäude)
qh,n | 0
TW? | 0
n | 0.4 |  | mü | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.5 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.19
|  |  | alpha | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.7 | 0.61 | mitte | mü über 0,77 | mü unter 0,19 | Wert
qGB | 33.7001 |  | x unten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27
qWP0,4 | 9.3 |  | x oben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31
qG | 9.3 |  | y unten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77
mü | 0.27596 |  | y oben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83
alpha WP | 0.77894 | [21 empty] | 0.77894
Deckungsanteil für WP |  |  |  | Erzeuger 2 | Erzeuger 3
Abluft WP? | 0 | Anlage ohne Solar |  | 0.95 | 0.05
|  | Anlage mit Solar |  | 0.855 | 0.045

## H-04 (hidden)
Temperatur Heizung
| tv | 35 | 55 | 70 | 90
| tr | 28 | 45 | 55 | 70
| tu,m | 3.3243 | 3.3243 | 3.3243 | 3.3243
| phi | 0.52111 | 0.52111 | 0.52111 | 0.52111
| n | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3
| tRL,m | 24.4234 | 35.1425 | 41.1994 | 50.2849
| tVL,m | 28.2939 | 41.1994 | 50.2849 | 62.3989
| tHK,m | 26.3586 | 38.171 | 45.7422 | 56.3419
| Brennwert | 24.4234 | 35.1425 | 41.1994 | 50.2849
| NT | 26.3586 | 38.171 | 45.7422 | 56.3419
| Kostant | 70 | 70 | 70 | 70
| WP | 28.2939 | 41.1994 | 50.2849 | 62.3989

## H-05 (hidden)
Biomasse |  | AN | 224
|  | Typ Kessel TW ? |  | 4 | Bio? | 0
AN | qh | qh,ce | qh,d | qh,s | qh,TW | qh,L | QH*
224 | 57.9544 | 1.1 | 1.59 | 0 | 4.58 | 0 | 12558.432 | (für das IST-Gebäude)
AN | qtw | qtw,ce | qtw,d | qtw,s | QTW*
224 | 12.5 | 0 | 8.39 | 1.8 | 0
Stückholzfeuerung
fQ,GZ | eta GZ | fCE | eta SB | eg,H
0.34368 | 0.595 | 0.26779 | 0.7 | 1.8978
xZ | QN,GZ | QH* | QTW* | tHP | tTW | fQ,GZ
1 | 23.3301 | 12558.432 | 0 | 185 | 350 | 0.34368
zHK,m | QN,m | fQ | VS,HK | VH,K | delta t |  | xZ
0.4 | 15.5534 | 0.16178 | 463.8344 | 179.2 | 30 | 0.91715 | 1
zHK,m | qGB | AN | QTW* | tTW | QN,m |  | fQ
0.4 | 33.7001 | 224 | 0 | 350 | 15.5534 | 0.16178 | 0.16178
QH | QH* | QTW* | QN,max | zHK,m | QGB | AAuf | AN |  | fCE
12981.792 | 12558.432 | 0 | 15.5534 | 0.4 | 7.5488 | 44.8 | 224 | 0.26779 | 0.26779
Hilfsenergie
Xz | QHE,GZ | Pel,SB | tSB | tHP | AN | qg,H,HE
1 | 0.05 | 10 | 2.8645 | 185 | 224 | 0.064953
QNm | QH* | tHP | QTW* | tTW | Xz | QN,GZ |  | tSB
15.5534 | 12558.432 | 185 | 0 | 350 | 1 | 23.3301 | 2.8645 | 2.8645
Pelletfeuerung, direkt und indirekt
fQ,GZ | eta GZ | fCE | eta SB | eg,H
0.57232 | 0.72 | 0.21454 | 0.8 | 1.5977
xZ | QN,GZ | QH* | QTW* | tHP | tTW | fQ,GZ
2.7755 | 13.998 | 12558.432 | 0 | 185 | 350 | 0.57232
zHK,m | QN,m | fQ | VS,HK | VH,K | delta t |  | xZ
0.5 | 7.7767 | 0.32357 | 463.8344 | 179.2 | 10 | 2.7755 | 2.7755
zHK,m | qGB | AN | QTW* | tTW | QN,m |  | fQ
0.5 | 33.7001 | 224 | 0 | 350 | 7.7767 | 0.32357 | 0.32357
QH | QH* | QTW* | QN,max | zHK,m | QGB | AAuf | AN |  | fCE
12981.792 | 12558.432 | 0 | 15.5534 | 0.5 | 7.5488 | 44.8 | 224 | 0.21454 | 0.21454
Hilfsenergie
Xz | QHE,GZ | Pel,SB | tSB | tHP | AN | qg,H,HE
2.7755 | 0.33107 | 165.5337 | 3.7332 | 185 | 224 | 1.2693
QNm | QH* | tHP | QTW* | tTW | Xz | QN,GZ |  | tSB
7.7767 | 12558.432 | 185 | 0 | 350 | 2.7755 | 13.998 | 3.7332 | 3.7332
Pelletfeuerung, nur indirekt
fQ,GZ | eta GZ | fCE | eta SB | eg,H
1.1446 | 0.72 | 0 | 0.8 | 1.409
xZ | QN,GZ | QH* | QTW* | tHP | tTW | fQ,GZ
5.551 | 13.998 | 12558.432 | 0 | 185 | 350 | 1.1446
zHK,m | QN,m | fQ | VS,HK | VH,K | delta t |  | xZ
1 | 7.7767 | 0.32357 | 463.8344 | 179.2 | 10 | 5.551 | 5.551
zHK,m | qGB | AN | QTW* | tTW | QN,m |  | fQ
1 | 33.7001 | 224 | 0 | 350 | 7.7767 | 0.32357 | 0.32357
QH | QH* | QTW* | QN,max | zHK,m | QGB | AAuf | AN |  | fCE
12981.792 | 12558.432 | 0 | 15.5534 | 1 | 7.5488 | 44.8 | 224 | -0.051686 | 0
Hilfsenergie
Xz | QHE,GZ | Pel,SB | tSB | tHP | AN | qg,H,HE
5.551 | 0.33107 | 165.5337 | 0 | 185 | 224 | 1.5178
QNm | QH* | tHP | QTW* | tTW | Xz | QN,GZ |  | tSB
7.7767 | 12558.432 | 185 | 0 | 350 | 5.551 | 13.998 | -1.2626 | 0

## FP (hidden)
Primärenergiefaktoren
Heizöl | 1.1
Erdgas | 1.1
Flüssiggas | 1.1
Steinkohle | 1.1
Braunkohle | 1.2
NFW KWK fossil | 0.7
NFW KWK regenerativ | 0
NFW HW fossil | 1.3
NFW HW regenerativ | 0.1
Strom | 2.4 | 1.8
Holz | 0.2