## Wachküche
Raumnummer: 1 |  | Raumbezeichnung: Waschküche im Keller
Temperaturdaten
Norm-Außentemperatur |  | qe | °C | -14
Norm-Innentemperatur |  | qint,i | °C | 15
Differenz der Norm-Temperaturen |  | qint,i - qe | °C | 29
Transmissionwärmeverluste
Code | Bauteil | fk | Ak | Uk | fk · Ak · Uk
|  | je Einheit | m² | W/m² · K | W/K
| Kellerraumfußboden (zum Erdreich) | 0.42 | 12.7 | 0.35 | 1.8669
| Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 7.7 | 0.26 | 2.8028
| Fenster | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.77
| Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zum Erdreich) | 0.42 | 7.9 | 0.28 | 0.92904
Gesamt-Transmissionswärmeverlustkoeffizient |  | HT,i = Sk fk · Ak · Uk |  | W/K | 6.3687
Gesamt-Transmissionswärmeverlust |  | FT,i = HT,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 184.6935
Lüftungswärmeverluste
Raumvolumen |  | Vi | m³ | 29.21
Mindest-Luftwechselrate |  | nmin | h-1 | 0.5
Gesamt-Lüftungswärmeverlustkoeffizient |  | HV,i = 0,34 · Vi · nmin |  | W/K | 4.9657
Gesamt-Lüftungswärmeverlust |  | FV,i = HV,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 144.0053
Lüftungs- und Transmissionswärmeverlust, insgesamt |  |  | FT,i + FV,i |  | W | 328.6988
Korrekturfaktor für höhere Temperaturen |  | fDq | je Einheit | 1
Norm-Lüftungs- und Norm-Transmissionswärmeverlust |  | Fi = (FT,i + FV,i) · fDq |  |  | W | 328.6988
Aufheizleistung
Fußbodenfläche |  | Ai | m² | 12.7
Aufheizfaktor |  | fRH | W/m² | 2
Gesamt-Aufheizleistung |  | FH,i = Ai · fRH |  |  | W | 25.4
Norm-Gesamtheizlast |  | FHL,i = Fi + FRH,i |  |  | W | 354.0988

## Party
Raumnummer: 2 |  | Raumbezeichnung: Party im Keller (laut Zeichnung Fahrrad)
Temperaturdaten
Norm-Außentemperatur |  | qe | °C | -14
Norm-Innentemperatur |  | qint,i | °C | 15
Differenz der Norm-Temperaturen |  | qint,i - qe | °C | 29
Transmissionwärmeverluste
Code | Bauteil | fk | Ak | Uk | fk · Ak · Uk
|  | je Einheit | m² | W/m² · K | W/K
| Kellerraumfußboden (zum Erdreich) | 0.42 | 20.6 | 0.35 | 3.0282
| Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 10.4 | 0.26 | 3.7856
| Fenster | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.77
| Außentür | 1 | 1.6 | 2.5 | 4
| Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zum Erdreich) | 0.42 | 8.4 | 0.28 | 0.98784
Gesamt-Transmissionswärmeverlustkoeffizient |  | HT,i = Sk fk · Ak · Uk |  | W/K | 12.5716
Gesamt-Transmissionswärmeverlust |  | FT,i = HT,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 364.5776
Lüftungswärmeverluste
Raumvolumen |  | Vi | m³ | 47.38
Mindest-Luftwechselrate |  | nmin | h-1 | 0.5
Gesamt-Lüftungswärmeverlustkoeffizient |  | HV,i = 0,34 · Vi · nmin |  | W/K | 8.0546
Gesamt-Lüftungswärmeverlust |  | FV,i = HV,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 233.5834
Lüftungs- und Transmissionswärmeverlust, insgesamt |  |  | FT,i + FV,i |  | W | 598.161
Korrekturfaktor für höhere Temperaturen |  | fDq | je Einheit | 1
Norm-Lüftungs- und Norm-Transmissionswärmeverlust |  | Fi = (FT,i + FV,i) · fDq |  |  | W | 598.161
Aufheizleistung
Fußbodenfläche |  | Ai | m² | 20.6
Aufheizfaktor |  | fRH | W/m² | 2
Gesamt-Aufheizleistung |  | FH,i = Ai · fRH |  |  | W | 41.2
Norm-Gesamtheizlast |  | FHL,i = Fi + FRH,i |  |  | W | 639.361

## Büro
Raumnummer: 3 |  | Raumbezeichnung: Büro im Keller (laut Zeichnung Hobby)
Temperaturdaten
Norm-Außentemperatur |  | qe | °C | -14
Norm-Innentemperatur |  | qint,i | °C | 20
Differenz der Norm-Temperaturen |  | qint,i - qe | °C | 34
Transmissionwärmeverluste
Code | Bauteil | fk | Ak | Uk | fk · Ak · Uk
|  | je Einheit | m² | W/m² · K | W/K
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 4.75 | 0.73 | 4.8545
20 | Fenster | 1 | 1.04 | 2.1 | 2.184
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 2.93 | 0.73 | 2.9945
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 8.39 | 0.74 | 6.9536
15 | Innere Tür | 1.12 | 1.4 | 1.9 | 2.9792
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 9.48 | 0.74 | 7.857
35 | Kellerraumboden (zum Erdreich) | 0.42 | 14.92 | 0.46 | 2.8825
32 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zum Erdreich) | 0.42 | 10.57 | 0.61 | 2.708
Gesamt-Transmissionswärmeverlustkoeffizient |  | HT,i = Sk fk · Ak · Uk |  | W/K | 33.4134
Gesamt-Transmissionswärmeverlust |  | FT,i = HT,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 1136.0554
Lüftungswärmeverluste
Raumvolumen |  | Vi | m³ | 29
Mindest-Luftwechselrate |  | nmin | h-1 | 0.5
Gesamt-Lüftungswärmeverlustkoeffizient |  | HV,i = 0,34 · Vi · nmin |  | W/K | 4.93
Gesamt-Lüftungswärmeverlust |  | FV,i = HV,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 167.62
Lüftungs- und Transmissionswärmeverlust, insgesamt |  |  | FT,i + FV,i |  | W | 1303.6754
Korrekturfaktor für höhere Temperaturen |  | fDq | je Einheit | 1
Norm-Lüftungs- und Norm-Transmissionswärmeverlust |  | Fi = (FT,i + FV,i) · fDq |  |  | W | 1303.6754
Aufheizleistung
Fußbodenfläche |  | Ai | m² | 13
Aufheizfaktor |  | fRH | W/m² | 13
Gesamt-Aufheizleistung |  | FH,i = Ai · fRH |  |  | W | 169
Norm-Gesamtheizlast |  | FHL,i = Fi + FRH,i |  |  | W | 1472.6754

## Flur
Raumnummer: 4 |  | Raumbezeichnung: Flur
Temperaturdaten
Norm-Außentemperatur |  | qe | °C | -14
Norm-Innentemperatur |  | qint,i | °C | 15
Differenz der Norm-Temperaturen |  | qint,i - qe | °C | 29
Transmissionwärmeverluste
Code | Bauteil | fk | Ak | Uk | fk · Ak · Uk
|  | je Einheit | m² | W/m² · K | W/K
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 4.75 | 0.73 | 4.8545
20 | Fenster | 1 | 1.04 | 2.1 | 2.184
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 2.93 | 0.73 | 2.9945
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 8.39 | 0.74 | 6.9536
15 | Innere Tür | 1.12 | 1.4 | 1.9 | 2.9792
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 9.48 | 0.74 | 7.857
35 | Kellerraumboden (zum Erdreich) | 0.42 | 14.92 | 0.46 | 2.8825
32 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zum Erdreich) | 0.42 | 10.57 | 0.61 | 2.708
Gesamt-Transmissionswärmeverlustkoeffizient |  | HT,i = Sk fk · Ak · Uk |  | W/K | 33.4134
Gesamt-Transmissionswärmeverlust |  | FT,i = HT,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 968.9884
Lüftungswärmeverluste
Raumvolumen |  | Vi | m³ | 29
Mindest-Luftwechselrate |  | nmin | h-1 | 0.5
Gesamt-Lüftungswärmeverlustkoeffizient |  | HV,i = 0,34 · Vi · nmin |  | W/K | 4.93
Gesamt-Lüftungswärmeverlust |  | FV,i = HV,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 142.97
Lüftungs- und Transmissionswärmeverlust, insgesamt |  |  | FT,i + FV,i |  | W | 1111.9584
Korrekturfaktor für höhere Temperaturen |  | fDq | je Einheit | 1
Norm-Lüftungs- und Norm-Transmissionswärmeverlust |  | Fi = (FT,i + FV,i) · fDq |  |  | W | 1111.9584
Aufheizleistung
Fußbodenfläche |  | Ai | m² | 13
Aufheizfaktor |  | fRH | W/m² | 13
Gesamt-Aufheizleistung |  | FH,i = Ai · fRH |  |  | W | 169
Norm-Gesamtheizlast |  | FHL,i = Fi + FRH,i |  |  | W | 1280.9584

## Küche
Raumnummer: 5 |  | Raumbezeichnung: Küche im EG
Temperaturdaten
Norm-Außentemperatur |  | qe | °C | -14
Norm-Innentemperatur |  | qint,i | °C | 20
Differenz der Norm-Temperaturen |  | qint,i - qe | °C | 34
Transmissionwärmeverluste
Code | Bauteil | fk | Ak | Uk | fk · Ak · Uk
|  | je Einheit | m² | W/m² · K | W/K
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 4.75 | 0.73 | 4.8545
20 | Fenster | 1 | 1.04 | 2.1 | 2.184
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 2.93 | 0.73 | 2.9945
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 8.39 | 0.74 | 6.9536
15 | Innere Tür | 1.12 | 1.4 | 1.9 | 2.9792
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 9.48 | 0.74 | 7.857
35 | Kellerraumboden (zum Erdreich) | 0.42 | 14.92 | 0.46 | 2.8825
32 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zum Erdreich) | 0.42 | 10.57 | 0.61 | 2.708
Gesamt-Transmissionswärmeverlustkoeffizient |  | HT,i = Sk fk · Ak · Uk |  | W/K | 33.4134
Gesamt-Transmissionswärmeverlust |  | FT,i = HT,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 1136.0554
Lüftungswärmeverluste
Raumvolumen |  | Vi | m³ | 29
Mindest-Luftwechselrate |  | nmin | h-1 | 0.5
Gesamt-Lüftungswärmeverlustkoeffizient |  | HV,i = 0,34 · Vi · nmin |  | W/K | 4.93
Gesamt-Lüftungswärmeverlust |  | FV,i = HV,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 167.62
Lüftungs- und Transmissionswärmeverlust, insgesamt |  |  | FT,i + FV,i |  | W | 1303.6754
Korrekturfaktor für höhere Temperaturen |  | fDq | je Einheit | 1
Norm-Lüftungs- und Norm-Transmissionswärmeverlust |  | Fi = (FT,i + FV,i) · fDq |  |  | W | 1303.6754
Aufheizleistung
Fußbodenfläche |  | Ai | m² | 13
Aufheizfaktor |  | fRH | W/m² | 13
Gesamt-Aufheizleistung |  | FH,i = Ai · fRH |  |  | W | 169
Norm-Gesamtheizlast |  | FHL,i = Fi + FRH,i |  |  | W | 1472.6754

## Wohnen
Raumnummer: 6 |  | Raumbezeichnung: Wohnen im EG
Temperaturdaten
Norm-Außentemperatur |  | qe | °C | -14
Norm-Innentemperatur |  | qint,i | °C | 20
Differenz der Norm-Temperaturen |  | qint,i - qe | °C | 34
Transmissionwärmeverluste
Code | Bauteil | fk | Ak | Uk | fk · Ak · Uk
|  | je Einheit | m² | W/m² · K | W/K
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 4.75 | 0.73 | 4.8545
20 | Fenster | 1 | 1.04 | 2.1 | 2.184
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 2.93 | 0.73 | 2.9945
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 8.39 | 0.74 | 6.9536
15 | Innere Tür | 1.12 | 1.4 | 1.9 | 2.9792
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 9.48 | 0.74 | 7.857
35 | Kellerraumboden (zum Erdreich) | 0.42 | 14.92 | 0.46 | 2.8825
32 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zum Erdreich) | 0.42 | 10.57 | 0.61 | 2.708
Gesamt-Transmissionswärmeverlustkoeffizient |  | HT,i = Sk fk · Ak · Uk |  | W/K | 33.4134
Gesamt-Transmissionswärmeverlust |  | FT,i = HT,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 1136.0554
Lüftungswärmeverluste
Raumvolumen |  | Vi | m³ | 29
Mindest-Luftwechselrate |  | nmin | h-1 | 0.5
Gesamt-Lüftungswärmeverlustkoeffizient |  | HV,i = 0,34 · Vi · nmin |  | W/K | 4.93
Gesamt-Lüftungswärmeverlust |  | FV,i = HV,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 167.62
Lüftungs- und Transmissionswärmeverlust, insgesamt |  |  | FT,i + FV,i |  | W | 1303.6754
Korrekturfaktor für höhere Temperaturen |  | fDq | je Einheit | 1
Norm-Lüftungs- und Norm-Transmissionswärmeverlust |  | Fi = (FT,i + FV,i) · fDq |  |  | W | 1303.6754
Aufheizleistung
Fußbodenfläche |  | Ai | m² | 13
Aufheizfaktor |  | fRH | W/m² | 13
Gesamt-Aufheizleistung |  | FH,i = Ai · fRH |  |  | W | 169
Norm-Gesamtheizlast |  | FHL,i = Fi + FRH,i |  |  | W | 1472.6754

## WC
Raumnummer: 7 |  | Raumbezeichnung: WC im EG
Temperaturdaten
Norm-Außentemperatur |  | qe | °C | -14
Norm-Innentemperatur |  | qint,i | °C | 20
Differenz der Norm-Temperaturen |  | qint,i - qe | °C | 34
Transmissionwärmeverluste
Code | Bauteil | fk | Ak | Uk | fk · Ak · Uk
|  | je Einheit | m² | W/m² · K | W/K
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 4.75 | 0.73 | 4.8545
20 | Fenster | 1 | 1.04 | 2.1 | 2.184
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 2.93 | 0.73 | 2.9945
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 8.39 | 0.74 | 6.9536
15 | Innere Tür | 1.12 | 1.4 | 1.9 | 2.9792
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 9.48 | 0.74 | 7.857
35 | Kellerraumboden (zum Erdreich) | 0.42 | 14.92 | 0.46 | 2.8825
32 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zum Erdreich) | 0.42 | 10.57 | 0.61 | 2.708
Gesamt-Transmissionswärmeverlustkoeffizient |  | HT,i = Sk fk · Ak · Uk |  | W/K | 33.4134
Gesamt-Transmissionswärmeverlust |  | FT,i = HT,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 1136.0554
Lüftungswärmeverluste
Raumvolumen |  | Vi | m³ | 29
Mindest-Luftwechselrate |  | nmin | h-1 | 0.5
Gesamt-Lüftungswärmeverlustkoeffizient |  | HV,i = 0,34 · Vi · nmin |  | W/K | 4.93
Gesamt-Lüftungswärmeverlust |  | FV,i = HV,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 167.62
Lüftungs- und Transmissionswärmeverlust, insgesamt |  |  | FT,i + FV,i |  | W | 1303.6754
Korrekturfaktor für höhere Temperaturen |  | fDq | je Einheit | 1
Norm-Lüftungs- und Norm-Transmissionswärmeverlust |  | Fi = (FT,i + FV,i) · fDq |  |  | W | 1303.6754
Aufheizleistung
Fußbodenfläche |  | Ai | m² | 13
Aufheizfaktor |  | fRH | W/m² | 13
Gesamt-Aufheizleistung |  | FH,i = Ai · fRH |  |  | W | 169
Norm-Gesamtheizlast |  | FHL,i = Fi + FRH,i |  |  | W | 1472.6754

## Bad
Raumnummer: 8 |  | Raumbezeichnung: Bad im 1.OG
Temperaturdaten
Norm-Außentemperatur |  | qe | °C | -14
Norm-Innentemperatur |  | qint,i | °C | 20
Differenz der Norm-Temperaturen |  | qint,i - qe | °C | 34
Transmissionwärmeverluste
Code | Bauteil | fk | Ak | Uk | fk · Ak · Uk
|  | je Einheit | m² | W/m² · K | W/K
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 4.75 | 0.73 | 4.8545
20 | Fenster | 1 | 1.04 | 2.1 | 2.184
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 2.93 | 0.73 | 2.9945
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 8.39 | 0.74 | 6.9536
15 | Innere Tür | 1.12 | 1.4 | 1.9 | 2.9792
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 9.48 | 0.74 | 7.857
35 | Kellerraumboden (zum Erdreich) | 0.42 | 14.92 | 0.46 | 2.8825
32 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zum Erdreich) | 0.42 | 10.57 | 0.61 | 2.708
Gesamt-Transmissionswärmeverlustkoeffizient |  | HT,i = Sk fk · Ak · Uk |  | W/K | 33.4134
Gesamt-Transmissionswärmeverlust |  | FT,i = HT,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 1136.0554
Lüftungswärmeverluste
Raumvolumen |  | Vi | m³ | 29
Mindest-Luftwechselrate |  | nmin | h-1 | 0.5
Gesamt-Lüftungswärmeverlustkoeffizient |  | HV,i = 0,34 · Vi · nmin |  | W/K | 4.93
Gesamt-Lüftungswärmeverlust |  | FV,i = HV,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 167.62
Lüftungs- und Transmissionswärmeverlust, insgesamt |  |  | FT,i + FV,i |  | W | 1303.6754
Korrekturfaktor für höhere Temperaturen |  | fDq | je Einheit | 1
Norm-Lüftungs- und Norm-Transmissionswärmeverlust |  | Fi = (FT,i + FV,i) · fDq |  |  | W | 1303.6754
Aufheizleistung
Fußbodenfläche |  | Ai | m² | 13
Aufheizfaktor |  | fRH | W/m² | 13
Gesamt-Aufheizleistung |  | FH,i = Ai · fRH |  |  | W | 169
Norm-Gesamtheizlast |  | FHL,i = Fi + FRH,i |  |  | W | 1472.6754

## Schlafen
Raumnummer: 9 |  | Raumbezeichnung: Schlafen im 1.OG
Temperaturdaten
Norm-Außentemperatur |  | qe | °C | -14
Norm-Innentemperatur |  | qint,i | °C | 20
Differenz der Norm-Temperaturen |  | qint,i - qe | °C | 34
Transmissionwärmeverluste
Code | Bauteil | fk | Ak | Uk | fk · Ak · Uk
|  | je Einheit | m² | W/m² · K | W/K
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 4.75 | 0.73 | 4.8545
20 | Fenster | 1 | 1.04 | 2.1 | 2.184
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 2.93 | 0.73 | 2.9945
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 8.39 | 0.74 | 6.9536
15 | Innere Tür | 1.12 | 1.4 | 1.9 | 2.9792
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 9.48 | 0.74 | 7.857
35 | Kellerraumboden (zum Erdreich) | 0.42 | 14.92 | 0.46 | 2.8825
32 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zum Erdreich) | 0.42 | 10.57 | 0.61 | 2.708
Gesamt-Transmissionswärmeverlustkoeffizient |  | HT,i = Sk fk · Ak · Uk |  | W/K | 33.4134
Gesamt-Transmissionswärmeverlust |  | FT,i = HT,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 1136.0554
Lüftungswärmeverluste
Raumvolumen |  | Vi | m³ | 29
Mindest-Luftwechselrate |  | nmin | h-1 | 0.5
Gesamt-Lüftungswärmeverlustkoeffizient |  | HV,i = 0,34 · Vi · nmin |  | W/K | 4.93
Gesamt-Lüftungswärmeverlust |  | FV,i = HV,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 167.62
Lüftungs- und Transmissionswärmeverlust, insgesamt |  |  | FT,i + FV,i |  | W | 1303.6754
Korrekturfaktor für höhere Temperaturen |  | fDq | je Einheit | 1
Norm-Lüftungs- und Norm-Transmissionswärmeverlust |  | Fi = (FT,i + FV,i) · fDq |  |  | W | 1303.6754
Aufheizleistung
Fußbodenfläche |  | Ai | m² | 13
Aufheizfaktor |  | fRH | W/m² | 13
Gesamt-Aufheizleistung |  | FH,i = Ai · fRH |  |  | W | 169
Norm-Gesamtheizlast |  | FHL,i = Fi + FRH,i |  |  | W | 1472.6754

## Kind1
Raumnummer: 10 |  | Raumbezeichnung: Kind 1 im 1.OG
Temperaturdaten
Norm-Außentemperatur |  | qe | °C | -14
Norm-Innentemperatur |  | qint,i | °C | 20
Differenz der Norm-Temperaturen |  | qint,i - qe | °C | 34
Transmissionwärmeverluste
Code | Bauteil | fk | Ak | Uk | fk · Ak · Uk
|  | je Einheit | m² | W/m² · K | W/K
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 4.75 | 0.73 | 4.8545
20 | Fenster | 1 | 1.04 | 2.1 | 2.184
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 2.93 | 0.73 | 2.9945
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 8.39 | 0.74 | 6.9536
15 | Innere Tür | 1.12 | 1.4 | 1.9 | 2.9792
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 9.48 | 0.74 | 7.857
35 | Kellerraumboden (zum Erdreich) | 0.42 | 14.92 | 0.46 | 2.8825
32 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zum Erdreich) | 0.42 | 10.57 | 0.61 | 2.708
Gesamt-Transmissionswärmeverlustkoeffizient |  | HT,i = Sk fk · Ak · Uk |  | W/K | 33.4134
Gesamt-Transmissionswärmeverlust |  | FT,i = HT,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 1136.0554
Lüftungswärmeverluste
Raumvolumen |  | Vi | m³ | 29
Mindest-Luftwechselrate |  | nmin | h-1 | 0.5
Gesamt-Lüftungswärmeverlustkoeffizient |  | HV,i = 0,34 · Vi · nmin |  | W/K | 4.93
Gesamt-Lüftungswärmeverlust |  | FV,i = HV,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 167.62
Lüftungs- und Transmissionswärmeverlust, insgesamt |  |  | FT,i + FV,i |  | W | 1303.6754
Korrekturfaktor für höhere Temperaturen |  | fDq | je Einheit | 1
Norm-Lüftungs- und Norm-Transmissionswärmeverlust |  | Fi = (FT,i + FV,i) · fDq |  |  | W | 1303.6754
Aufheizleistung
Fußbodenfläche |  | Ai | m² | 13
Aufheizfaktor |  | fRH | W/m² | 13
Gesamt-Aufheizleistung |  | FH,i = Ai · fRH |  |  | W | 169
Norm-Gesamtheizlast |  | FHL,i = Fi + FRH,i |  |  | W | 1472.6754

## Kind2
Raumnummer: 11 |  | Raumbezeichnung: Kind 2 im 1.OG
Temperaturdaten
Norm-Außentemperatur |  | qe | °C | -14
Norm-Innentemperatur |  | qint,i | °C | 20
Differenz der Norm-Temperaturen |  | qint,i - qe | °C | 34
Transmissionwärmeverluste
Code | Bauteil | fk | Ak | Uk | fk · Ak · Uk
|  | je Einheit | m² | W/m² · K | W/K
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 4.75 | 0.73 | 4.8545
20 | Fenster | 1 | 1.04 | 2.1 | 2.184
33 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zur Luft) | 1.4 | 2.93 | 0.73 | 2.9945
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 8.39 | 0.74 | 6.9536
15 | Innere Tür | 1.12 | 1.4 | 1.9 | 2.9792
13 | Wärmegedämmte Innenwand (Wände des Hobbyraums) | 1.12 | 9.48 | 0.74 | 7.857
35 | Kellerraumboden (zum Erdreich) | 0.42 | 14.92 | 0.46 | 2.8825
32 | Außenwand des Kellerraums (wärmegedämmt, zum Erdreich) | 0.42 | 10.57 | 0.61 | 2.708
Gesamt-Transmissionswärmeverlustkoeffizient |  | HT,i = Sk fk · Ak · Uk |  | W/K | 33.4134
Gesamt-Transmissionswärmeverlust |  | FT,i = HT,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 1136.0554
Lüftungswärmeverluste
Raumvolumen |  | Vi | m³ | 29
Mindest-Luftwechselrate |  | nmin | h-1 | 0.5
Gesamt-Lüftungswärmeverlustkoeffizient |  | HV,i = 0,34 · Vi · nmin |  | W/K | 4.93
Gesamt-Lüftungswärmeverlust |  | FV,i = HV,i · (qint,i - qe) |  |  | W | 167.62
Lüftungs- und Transmissionswärmeverlust, insgesamt |  |  | FT,i + FV,i |  | W | 1303.6754
Korrekturfaktor für höhere Temperaturen |  | fDq | je Einheit | 1
Norm-Lüftungs- und Norm-Transmissionswärmeverlust |  | Fi = (FT,i + FV,i) · fDq |  |  | W | 1303.6754
Aufheizleistung
Fußbodenfläche |  | Ai | m² | 13
Aufheizfaktor |  | fRH | W/m² | 13
Gesamt-Aufheizleistung |  | FH,i = Ai · fRH |  |  | W | 169
Norm-Gesamtheizlast |  | FHL,i = Fi + FRH,i |  |  | W | 1472.6754