## Tabelle1
=
Allgemeine Daten: | [14 empty] | x
Nutzungstyp: |  | Mehrfamilienhaus | [5 empty] | Baualtersklasse: |  | vor 1977 |  |  |  |  | :
Bauweise: |  | mittelschwer | [5 empty] | Projekt: |  | Musterbau |  |  |  |  | +
Flächen und Kompaktheit: | [14 empty] | =
AEB | = | 1098 | m² |  |  |  |  | AH | = | 1940 | m²
h | = | 2.5 | m² |  |  |  |  | AFE | = | 199.9 | m²
Kompaktheit: | [7 empty] | Fensterflächenanteil:
AH |  | AEB |  | AH/AEB |  |  |  | AFE |  | AH |  | AFE / AH
1940 | : | 1098 | = | 1.7668 |  |  |  | 199.9 | : | 1940 | = | 0.10304
Heizzeit, Temperturen
JHG | = | 17 |  | Jam | = | 6.3 |  |  |  | tY | = | 365 | = | 8760
Ji |  | fABS |  | fREG |  | Jim
20 | x | 0.97 | x | 1.03 | = | 19.982 |  |  |  | tHP | = | 295 | = | 7080
Spezifischer Verteilverlust für die Trinkwasserbereitung
|  |  | DN |  |  | L/AEB |  | qL |  | fBW
in der ge- dämmten Gebäudehülle |  | ständig durch- flossen | 10 - 15 |  | : | 0.055 | x | 8.6 | x | 1 | = | 0.473
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
|  | nicht ständig durch- flossen | 10 - 15 |  | : | 0.182 | x | 3.4 | x | 1 | = | 0.6188
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[12 empty] | S1 | = | 1.0918
außerhalb der ge- dämmten Gebäudehülle |  | ständig durch- flossen | 20 - 32 |  | : | 0.109 | x | 18.9 | x | 1 | = | 2.0601
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
|  | nicht ständig durch- flossen |  |  | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[10 empty] | S2 | = | 3.1519
Wärmeverlust der Verteilung: | [7 empty] | Fremdwärmeanfall aus Verteilung:
S2 |  | tY |  |  |  | qd,W |  | S1 |  | tHP |  |  |  | qWG,d
3.1519 | x | 8760 | x | 0.001 | = | 27.6106 |  | 1.0918 | x | 7080 | x | 0.001 | = | 7.7299
Spezifischer Speicherverlust für die Trinkwasserbereitung
[6 empty] | VS/AEB |  | qSP |  | fBW
Innerhalb der gedämmten Hülle | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 1 | = | 0 | = | 0
[6 empty] | 0 | x | 0 | x | 1 | = | 0 | = | 0
[12 empty] | S3 | = | 0
Außerhalb der gedämmten Hülle | [5 empty] | 0.911 | x | 0.26 | x | 1 | = | 0.23686
[7 empty] | x |  | x | 1 | = | 0
[10 empty] | S4 | = | 0.23686
Wärmeverlust der Speicherung: | [7 empty] | Fremdwärmeanfall aus Speicherung:
S4 |  | tY |  |  |  | qs,W |  | S3 |  | tHP |  |  |  | qWG,s
0.23686 | x | 8760 | x | 0.001 | = | 2.0749 |  | 0 | x | 7080 | x | 0.001 | = | 0
Deckungsanteile, Erzeugeraufwandszahlen und Primärenergiefaktoren Trinkwasserbereitung
[6 empty] | a |  | egW |  | a*egW |  | fP |  | qWG,s
Erzeuger 1 | [5 empty] | 1 | x | 1.12 | = | 1.12 | x | 1.07 | = | 1.1984
Erzeuger 2 | [6 empty] | x |  | = | 0 | x |  | = | 0
Erzeuger 3 | [6 empty] | x |  | = | 0 | x |  | = | 0
[8 empty] | S5 | = | 1.12 |  | S6 | = | 1.1984
Spezifische End- und Primärenergie Wärme der Trinkwasserbereitung
Endenergie | [5 empty] | qW |  | qd,W |  | qs,W |  | S5 |  | qW
[5 empty] | ( | 18 | + | 27.6106 | + | 2.0749 | ) x | 1.12 | = | 53.4078
Primärenergie | [5 empty] | qW |  | qd,W |  | qs,W |  | S6 |  | qW,P
[5 empty] | ( | 18 | + | 27.6106 | + | 2.0749 | ) x | 1.1984 | = | 57.1463
Spezifischer Verteilverlust der Heizung und Lüftung
|  |  | DN |  |  | L/AEB |  | qL |  | fBH
in der ge- dämmten Gebäudehülle |  | ständig durch- flossen | 10 - 15 |  | : | 0.228 | x | 13.9 | x | 1 | = | 3.1692
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
|  | nicht ständig durch- flossen | 10 - 15 |  | : | 0.182 | x | 13.9 | x | 0.5 | = | 1.2649
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[12 empty] | S7 | = | 4.4341
außerhalb der ge- dämmten Gebäudehülle |  | ständig durch- flossen | 20 - 32 |  | : | 0.228 | x | 5.9 | x | 1 | = | 1.3452
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
|  | nicht ständig durch- flossen |  |  | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[5 empty] | : |  | x |  | x | 1 | = | 0
[10 empty] | S8 | = | 5.7793
Wärmeverlust der Verteilung: | [7 empty] | Fremdwärmeanfall aus Verteilung:
S8 |  | tHP |  |  |  | qd,H |  | S7 |  | tHP |  |  |  | qHG,d
5.7793 | 0 | 7080 | x | 0.001 | = | 40.9174 |  | 4.4341 | x | 7080 | x | 0.001 | = | 31.3934
Spezifischer Speicherverlust der Heizung
[6 empty] | VS/AEB |  | qSP |  | fBH
Innerhalb der gedämmten Hülle | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 1 | = | 0 | = | 0
[6 empty] | 0 | x | 0 | x | 1 | = | 0 | = | 0
[12 empty] | S9 | = | 0
Außerhalb der gedämmten Hülle | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 1 | = | 0
[7 empty] | x |  | x | 1 | = | 0
[10 empty] | S10 | = | 0
Wärmeverlust der Speicherung: | [7 empty] | Fremdwärmeanfall aus Speicherung:
S10 |  | tHP |  |  |  | qs,H |  | S9 |  | tHP |  |  |  | qHG,s
0 | x | 7080 | x | 0.001 | = | 0 |  | 0 | x | 7080 | x | 0.001 | = | 0
Deckungsanteile, Erzeugeraufwandszahlen und Primärenergiefaktoren Heizung und Lüftung
[6 empty] | a |  | egH |  | a*egH |  | fP |  | a*egH*fP
Erzeuger 1 | [5 empty] | 1 | x | 1.08 | = | 1.08 | x | 1.07 | = | 1.1556
Erzeuger 2 | [6 empty] | x |  | = | 0 | x |  | = | 0
Erzeuger 3 | [6 empty] | x |  | = | 0 | x |  | = | 0
[8 empty] | S11 | = | 1.08 |  | S12 | = | 1.1556
Spezifische Wärmeverluste der Transmission
|  | U |  | A |  | fMIN |  |  |  | mittlerer U-Wert
Wand |  | 1.3 | x | 732 | x | 1 | = | 951.6 |  | S14 |  | S13 |  | Um
Wand |  |  | x |  | x |  | = | 0 |  | 2091.6 | : | 1940 | = | 1.0781
Wand |  |  | x |  | x |  | = | 0
Kellerd./Bodenpl. |  | 0.7 | x | 504 | x | 0.5 | = | 176.4
Kellerd./Bodenpl. |  |  | x |  | x |  | = | 0
Kellerd./Bodenpl. |  |  | x |  | x |  | = | 0
Fenster |  | 2.55 | x | 200 | x | 1 | = | 510
Fenster |  |  | x |  | x |  | = | 0
Fenster |  |  | x |  | x |  | = | 0
Fenster |  |  | x |  | x |  | = | 0
Dach |  | 0.9 | x | 504 | x | 1 | = | 453.6
Dach |  |  | x |  | x |  | = | 0
Dach |  |  | x |  | x |  | = | 0
|  | S13 | = | 1940 |  | S14 | = | 2091.6
Wärmeverlust durch Transmission:
|  | Um |  | Jim |  | Jam |  | AH/AEB |  | tHP |  |  |  | qT
|  | 1.0781 | x ( | 19.982 | - | 6.3 | ) x | 1.7668 | x | 7080 | x | 0.001 | = | 184.5267
Spezifische Wärmeverluste der Lüftung
nnat |  |  |  | nAnl |  | nRest | [5 empty] | dn |  | n
0.6 |  | ODER ( |  | 0 | + | 0 | ) = |  |  | 0.6 | + | 0.3 | = | 0.9
Wärmeverlust durch Lüftung:
h |  | r*cP |  | Jim |  | Jam |  | n |  | tHP |  |  |  | qV
2.5 | x | 0.34 | x ( | 19.982 | - | 6.3 | ) x | 0.9 | x | 7080 | x | 0.001 | = | 74.1044
Spezifischer solarer Fremdwärmeanfall
|  |  |  | G |  | g |  | A |  | r
Süd |  | 560 |  |  | x | 0.76 | x | 80.64 | x | 0.36 | = | 12355.3382
Ost |  | 375 |  |  | x | 0.76 | x | 29.4 | x | 0.36 | = | 3016.44
Nord |  | 210 |  |  | x | 0.76 | x | 60.48 | x | 0.36 | = | 3474.9389
West |  | 375 |  |  | x | 0.76 | x | 29.4 | x | 0.36 | = | 3016.44
Dach |  | 0 |  |  | x |  | x |  | x |  | = | 0
[6 empty] | S15 | = | 199.92 |  | S16 | = | 21863.1571
| S16 |  |  | S15 |  | Gmgmrm
| 21863.1571 |  | : | 199.92 | = | 109.3595
Solarer Fremdwärmeanfall:
[7 empty] | Gmgmrm |  |  | AFE / AH |  | AH/AEB |  | qs
[7 empty] | 109.3595 |  | x | 0.10304 | x | 1.7668 | = | 19.9098
Spezifischer innerer Fremdwärmeanfall
Trinkwarmwasserbereitung |  |  |  | Heizung und Lüftung
qWG,d |  | qWG,s |  | qHG,d |  | qHG,s | [5 empty] | S17
7.7299 | + | 0 | + | 31.3934 | + | 0 |  |  |  |  | = | 39.1234
Innerer Fremdwärmeanfall:
[6 empty] | S17 |  | qi |  | tHP |  |  |  | qi
[6 empty] | 39.1234 | + | 3.2 | x | 7080 | x | 0.001 | = | 61.7794
Fremdwärmenutuzngsgrad
|  | qi |  | qs |  | qT |  | qV |  | g
| ( | 61.7794 | + | 19.9098 | ):( | 184.5267 | + | 74.1044 | ) = | 0.31585
Fremdnutzungsgrad:
|  | fh | [5 empty] | g |  | h
|  | 0.9 | x ( | 1 | - | 0.2 | x | 0.31585 | ) = | 0.84315
Spezifische Nutzenergie der Heizung und Lüftung
|  | qT |  | qV |  | h |  | qi |  | qs |  | qh
|  | 184.5267 | + | 74.1044 | - | 0.84315 | x ( | 61.7794 | + | 19.9098 | ) = | 189.7552
Spezifische End- und Primärenergie der Heizung und Lüftung
Endenergie |  |  |  | qh |  | qd,H |  | qs,H |  | S11 |  | qH
|  |  | ( | 189.7552 | + | 40.9174 | + | 0 | ) x | 1.08 | = | 249.1264
Primärenergie |  |  |  | qh |  | qd,H |  | qs,H |  | S12 |  | qHP
|  |  | ( | 189.7552 | + | 40.9174 | + | 0 | ) x | 1.1556 | = | 266.5653
Spezifische Endenergie aller Wärmemengen
[8 empty] | qH |  | qW |  | q
[8 empty] | 249.1264 | + | 53.4078 | = | 302.5342
Spezifische Endenergie aller Hilfsenergien
|  |  |  | qEL |  | tEL |  |  |  | a
Trink- warmwasser- bereitung | Zirkulation |  |  | 0.09 | x | 8000 | x | 0.001 |  | 1 | = | 0.72
| Speicherladepumpe |  |  | 0.09 | x | 500 | x | 0.001 |  | 1 | = | 0.045
| Erzeuger 1 |  |  | 0.2 | x | 350 | x | 0.001 | x | 1 | = | 0.07
| Erzeuger 2 |  |  |  | x |  | x | 0.001 | x | 1 | = | 0
| Erzeuger 3 |  |  |  | x |  | x | 0.001 | x | 1 | = | 0
| Sonstige |  |  |  | x |  | x | 0.001 |  | 1 | = | 0
Heizung und Lüftung | Zirkulation |  |  | 0.3 | x | 6000 | x | 0.001 |  | 1 | = | 1.8
| Speicherladepumpe |  |  |  | x |  | x | 0.001 |  | 1 | = | 0
| Erzeuger 1 |  |  | 0.05 | x | 3500 | x | 0.001 | x | 1 | = | 0.175
| Erzeuger 2 |  |  |  | x |  | x | 0.001 | x | 1 | = | 0
| Erzeuger 3 |  |  |  | x |  | x | 0.001 | x | 1 | = | 0
| Sonstige |  |  |  | x |  | x | 0.001 |  | 1 | = | 0
Endenergie der Hilfsenergien: | [9 empty] | qEL | = | 2.81
Primärenergie der Hilfsenergien: | [6 empty] | qEL |  |  | fP,EL |  | qEL,P
[7 empty] | 2.81 |  | x | 3 | = | 8.43
Spezifische Primärenergie
qH,P |  |  |  | qW,P |  |  |  | qEL,P |  |  |  | qP
266.5653 |  |  | + | 57.1463 |  |  | + | 8.43 |  |  | = | 332.1416
Quelle: K. Jagnow