## Tabelle1
Projekt
Wasserinhalt der Anlage | VA |  |  | spez. Volumina v
Leistung | Q | 500 | kW | Kessel+Rohrleitung+Radiatoren | 10-20 l/kW
spez. Volumen | v | 10 | l/kW | Kessel+Rohrleitung+Platten-Hk | 6-12 l/kW
Anlagenvolumen | VA | 5000 | l | Kessel+Rohrleitung+Konvektoren | 4-9 l/kW
|  |  |  | Kessel+Rohrleitung+Fußbodenheizung | 10 l/kW
Wasserreserve (-vorlage) | VV
Faktor f
Anlagenvolumen | VA | 5000 | l
Faktor | f | 0.005 |  | bei Vnmin <= 15 l | 0.2
Wasserreserve (-vorlage) | VV | 25 | l | bei Vnmin > 15 l | 0.005
VV >= 3 l immer !!
Ausdehnungsvolumen | Ve
prozentuale Ausdehnung n
Anlagenvolumen | VA | 5000 | l
prozentuale Ausdehnung | n | 2.26 | % | Tabellenwert für max. Vorlauftemp.
Ausdehnungsvolumen | Ve | 113 | l
Vordruck | po
Dampfdruck pD
statische Anlagenhöhe | Dh | 10 | m
Dampfdruck | pD | 0 | bar | bei tv <100°C | 0 bar
Vordruck | po | 1 | bar | bei tv <110°C | 1 bar
|  |  |  | bei tv <=120°C | 1,5 bar
Enddruck | pe
Arbeitsdifferenzdruck SV DpA
Ansprechdruck Sicherheitsventil | pSV | 2.5 | bar
Arbeitsdifferenzdruck | DpA | 0.5 | bar | bei pSV<= 5 bar | 0,5 bar
Enddruck | pe | 2 | bar
Mindestnormvolumen des AG | Vn min
Ausdehnungsvolumen | Ve | 113 | l
Wasservorlage | VV | 25 | l
Enddruck | pe | 2 | bar
Vordruck | po | 1 | bar
Mindestnormvolumen des AG | Vn min | 414 | l
Minimaler Anlagenfülldruck | pamin
Normvolumen des AG (Katalog) | Vn | 640 | l
Vordruck | po | 1 | bar
Wasserreseve (-vorlage) | VV | 25 | l
Maximaler Anlagenfülldruck | pamin | 1.0813 | bar
Maximaler Anlagenfülldruck | pamax
Normvolumen des AG (Katalog) | Vn | 640 | l
Vordruck | po | 1 | bar
Enddruck | pe | 2 | bar
Ausdehnungsvolumen | Ve | 113 | l
Maximaler Anlagenfülldruck | pamax | 1.3718 | bar
Tatsächlicher Anlagenfülldruck | pa |  |  | Tatsächlicher Anlagenfülldruck pa
es soll gelten:
pamax-pamin | pa | 0.29053 | bar | pamax-pamin >= 0,2 bar
erstellt von: Michael Maschkowitz